## LNDV LANIP
NOMBRE DE LA EDIFICACION: | LABORATORIO NACIONAL INSUMOS VETERINARIOS LNDV Y LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS LANIP |  |  | ID./ PLACA INMUEBLE:
UBICACIÓN: | Bogotá Universidad Nacional y Tibaitatá Cundinamarca
TIPO DE USO | ADMINSITRATIVO | LABORATORIO | OTRO | CUAL?
OCUPACIÓN: | PROPIA | COMODATO
PLANO DE LOCALIZACION | PANORAMICA | DESCRIPCION GENERAL
De acuerdo a la visita realizada a las instalaciones de LNDV y LANIP se notifica el grave estado de las subestaciones y se evidencia que estas áreas no cumplen con distancias de seguridad con las edificaciones y con las personas que deben entrar para realizar actividades de mantenimiento, que se incumplen las normas RETIE y NTC2050, el estado de estas proboca afectaciones a los equipos de los laboratoriospor fuctuaciones de la tensión y por corto circuitos, afectando en normal funcionamiento de los laboratorios.
DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA
ANALISIS INTERIOR
ELEMENTO | DIAGNOSTICO | ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS | REGISTRO FOTOGRAFICO
SUBESTACION LANIP | Subestación no cumple las normas del operador de red para garantizar el suministro de energía y la seguridad de las personas, ademas, no cumple NTC 2050, RETIE y RETILAP. | Se necesita normalizar la subestación y para esto lo primero que se debe hacer es un diseño de subestacios SERIE 3 para presentar al operador de red ENEL para que lo apruebe y posteriormente realizar las actividades de adecuaciones y la normalizacion . | Imagen No. 1.
ELEMENTO | DIAGNOSTICO | ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS | REGISTRO FOTOGRAFICO
SUBESTACION LNDV | Subestación no cumple las normas del operador de red para garantizar el suministro de energía y la seguridad de las personas, ademas, no cumple NTC 2050, RETIE y RETILAP. El área tiene una filtraciones de agua que generan riesgos de cortos y daños de equipos en los laboratorios. | Se necesita normalizar la subestación y para esto lo primero que se debe hacer es un diseño de subestacios SERIE 3 para presentar al operador de red ENEL para que lo apruebe y posteriormente realizar las actividades de adecuaciones y la normalizacion . | Imagen No. 1
INFORMACION ADICIONAL Y SOPORTES
DOCUMENTO | SOPORTE FISICO (SI/NO) | OBSERVACIONES
ACTAS DE REUNION
PLANOS RECORD
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO |  |  |  | AREA M2:
REPLANTEO
DIGILTALIZACIÓN
Fecha de elaboración presente informe: 6 marzo de 2024 |  | Elaboro: Ing. Leonardo Salgado González |  |  | Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Fecha de presentación del presente informe: 6 marzo de 2024
X
X