
[image: ]


Yarumal, Junio 19 de 2024

Ingeniero Jonatán Hincapié 
Coordinador operativo
Aguas del Norte Antioqueño S.A E.S. P


Cordial saludo 
Me permito hacer entrega del informe de actividades realizadas correspondientes al contrato 003 de 2024 que tiene como objeto: realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento de agua potable y demás instalaciones locativas de la Empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. del cual Usted hace las veces de interventor    
Actividad contractual:
Compresor aire: Mantenimiento general de la unidad compresora, revisión y ajuste nivel de aceite para la unidad compresora, suministro y cambio filtro admisión, revisión estado de sellos y empaques, mantenimiento y calibración presostato, tensión de bandas y/o cambio, descarbonada válvulas, revisión fufas aire, pruebas de funcionamiento. Dos veces al año. 

Actividad contractual 
· Mantenimiento al compresor de engrase relleno sanitario  
· Reparación de engrasadora relleno, incluye cambio de llaves de paso compresor y 2 acoples rápido  

Acción preventiva realizada:

Se efectúa el cambio de las llaves de paso, desarme total del motor cambio de empaques y rodamientos limpieza general, cambio del control automático   y relec, ajuste de ejes   y sistema eléctrico, engrase, cambio de aceite, ajustes sistema eléctrico aplicación de anticorrosivo body chu y pintura   general.









Fecha realización 16 de mayo 2024

Registro fotográfico:
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Estado anterior de la unidad
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Desmonte de motor por partes
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Cambio de aceite   y rodamientos
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Antes   y después   unidad engrasadora










[image: ] [image: ]
Aplicacion  bpdy chu anticorrocivo y desmonte del motor 
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Pintura general  del compresor   de la PTARL






Actividad  contractual :

· Mantenimiento válvulas de entrada sedimentadores, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, ajustes, pintura y montaje. Una vez al año.
· Mantenimiento válvulas de descarga sedimentadores, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, ajustes, pintura y montaje. Una vez al año
· Mantenimiento válvulas neumáticas y actuadores de compuertas de salida filtros,incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación,montaje y ajustes. Una vez al año.
· Mantenimiento válvulas neumáticas y actuadores de entrada filtros, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, montaje y ajustes. Una vez al año.
· Mantenimiento válvulas y actuadores de drenaje filtros. Incluye suministro y manode obra para: Desmonte, limpieza, lubricación, montaje y ajustes
· Mantenimiento válvulas y actuadores de entrada de aire de mallas. Incluye suministro y mano de obra para: Desmonte, limpieza, lubricación, montaje y ajustes.         
· Mantenimiento válvulas y actuadores de entrada de aire de mallas. Incluye suministro y mano de obra para: Desmonte, limpieza, lubricación, montaje y ajustes.
· Mantenimiento válvulas de entrada sedimentadores, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, ajustes, pintura y montaje. Una vez al año.
· Mantenimiento válvulas de descarga sedimentadores, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, ajustes, pintura y montaje. Una vez al año
· Mantenimiento válvulas neumáticas y actuadores de compuertas de salida filtros, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, montaje y ajustes. Una vez al año.
· Mantenimiento válvulas neumáticas y actuadores de entrada filtros, incluye suministros y mano de obra para su desmonte, limpieza, lubricación, montaje y ajustes. Una vez al año.
· Mantenimiento válvulas y actuadores de drenaje filtros. Incluye suministro y mano de obra para: Desmonte, limpieza, lubricación, montaje y ajustes
· Mantenimiento válvulas y actuadores de entrada de aire de mallas. Incluye suministro y mano de obra para: Desmonte, limpieza, lubricación, montaje y ajustes.                          






· Mantenimiento válvulas y actuadores de entrada de aire de mallas. Incluye suministro y mano de obra para: Desmonte, limpieza, lubricación, montaje y ajustes.


Acciones correctivas y preventivas de realizadas  

Actuador entrada y salida agua filtro # 4,5,6
· Se baja actuador, se desarma, se retira agua, cuerpo, cremalleras y piñón.
· Se lubrican cremalleras y piñón.
· Se calibra careras de cremalleras.
· Se revisa estado orina de sellos 1l 5mm de diámetro ext. x 5mm altura. Se comprueba su mal esta do y se hace el respectivo cambio 

Mantenimiento válvulas válvula Namur Festo filtros    4,5,6  
· Se baja la tapa inferior se retira agua de alojamiento del muelle, se limpian orificios, entrada de aire. Se retira spull central, se limpia agua y lubrica, se cambia tramo manquera neumática de 8mm 
· Se reaprieta base porta actuador.
· Se alinea y ratifican vástagos de las válvulas de entrada 


Actuador maya de aire 
Se desarma actuador se bajan cremalleras, se retira agua cuerpo, se lubrican cremalleras y piñón. Se toman Medidas para repuesto, y se hace el respectivo cambio 
Se sincroniza actuador y alinea con abertura y se toman medidas a oring sello de tornillos tope recorrido de cremalleras (10mm ext. x 2mm altura) 







[image: ]Válvula Namur Festo 
Se desarma y se retira el agua de cuerpo, válvula y spull, se retira agua cabeza porta spull eléctrico. Se limpia muelle inferior de retorno.
Se cambia orig sello inferior spull, orig (1mm diámetro nt x 1mm altura) $60.000.

S e cambia tramo manguera neumáticas de 8x2, entrada de aire válvula comando de actuador cristalizada la que tenía.
Fecha realización 25 y 26 de mayo 2024 
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Proceso de  mantenimiento actuadores 
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Proceso  mantenimiento actuadores mallas de aire














Actividad contractual 

Mantenimiento bombas agua natural 1 y 2, mantenimiento bombas cloración 1 y 2: Mantenimiento general de la unidad, desmonte unidad (desarme completo) para verificación interna impeler y tornillo de sujeción, cambio rodamientos, mantenimiento impulsor, lubricación en general, verificación de estado de sellos y empaques, mantenimiento cheques de entrada y salida. Dos veces al año. 

Diagnóstico: motores muestran ruido en rodamiento y desplazamiento de berrina de motor por vibración, para programar cambio (tal vez en junio o julio a convenir) esto se programa cada cuatro meses y rodamientos bombas.

Acciones de mantenimiento correctivo   y   preventivo 

· cambio sellos mcos tipo 1507 de ½
· Bombas potabilización #1.2
· Se cambian sellos de ½ tipo 1507 carbón cerámica.
· Se fabrica empaque en vitorite de 1/32 carcazas bombas.
· Se tensionan sellos a 2.5mm
· Se alinean a motor acople rex omega de 10”
· Engrase
· Alineación de   ejes y rotores   
· Ajustes sistema   eléctrico 


Fecha de realización 27 de mayo del 2024
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Porceso  de  mantenimiento  motobombas  centrifugas de agua narural  y cloro  PTAP















Actividad contractual 

Mantenimiento correctivo sistema de iluminación reflectores led 100 W.  220 V.
Mantenimiento correctivo sistema de iluminación luminarias led 50W. 220,  

Diagnóstico 

Reflectores exteriores de la planta de tratamiento y el relleno sanitario fuera de servicio al hacer la revisión de los reflectores de la parte posterior de la planta de tratamiento, cubierta tanque almacenamiento, así como a los de la entrada del relleno parte exterior de la bodega e interior de la misma presentan fallas definitivas que implican reposición


Acciones correctivas: 

Se remplazan en los reflectores actuales de 100 w por 5 unidades nuevas de 200 w  con el propósito de mejorar las  condiciones de luminosidad de  estas zonas que son vitales para la  correcta  operación  la empresa, adicional  a esta  se  instala  una  unidad adicional  en  la planta de tratamiento   bajo la cubierta del tanque principal   directamente  en  la cámara de entrada  al tanque  y otro  en la bodega del relleno sanitario   para remplazar  la lámpara fluorescente t 22 la cual  no funcionaba.

Fecha de realización 18 de junio del 2024

Registro fotográfico
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Instalación reflectores relleno sanitario



Actividad suministro:
Suministro barra de sensores de nivel, programación y mantenimiento del PLC
planta de potabilización


Diagnóstico:
La continua falla en el sistema de visualización de nivel de tanque en la planta de tratamiento hace necesario el remplazo de la barra de sensores, el cableado estructural, y la reprogramación del PLC

Acciones correctivas
Se suministra si se instala barra de sensores nueva líneas 
nuevas de cableado estructural y se reprograma el PLC

Fecha de realización 4 de junio 2024
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Instalacion  barra  sensores  de nivel PLC



Actividad contractual  
Servicio técnico al sistema de vigilancia cámaras, de planta, relleno o proleche 
Suministro e instalación de cámara de seguridad en CCTV planta tratamiento  

Diagnóstico: sistema de video seguridad de relleno presenta fallas por rotura
abrupta del cableado.







Acciones correctivas: se remplaza un tramo de cable de 10 mtros
Se reubica la cámara de la entrada la relleno sanitario se  hace
mantenimiento a la cámara 11 y a la camara 8 a las cuales se les cambia el
módulo de transmisión de video, se suministra e instala una cámara nueva para
la bodega

Fecha de realizacion: 28 de julio de 2024
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[bookmark: _GoBack]Se da cumplimiento a lo estipulado en el contrato CO-003 2024, se rinde informe para efectos de pago de primer avance.
Anexo 
· Informe con registro fotográfico 
· Planilla de seguridad social 
· Fotocopia de cedula 
· Facturación electrónica 
SE DA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

El presente informe se firma en Yarumal, a los días del mes de 19 días del mes de julio  2024

Atentamente

CAROLINA PELAEZ ZAPATA 
REPRESENTANTE LEGAL 
CC. 1.152.696.822 
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Email: coravanzar@gmail.com




