## SOLUCIONES SCM S.A.S
ITEM | CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DENOMINACION GENERAL DEL BIEN O SERVICIO | DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICO | Empresa postulada - SOLUCIONES SCM S.A.S |  |  | Nota
[5 empty] | MARCA & REFERENCIA | ESTADO | OBSERVACIONES | Muchas de las marcar y referencias proporcionadas no eran especificas
1 | 1 | UN | PLC CPU 300 | CPU, 1XETHERNET PORT, 2XRS-485 PORTS, 1XUSB PORT, 1XMICRO SD CARD, 2XFUNCTIONAL CARDS, UP TO 1024 IOS, 128K STEPS | SIEMENS (SIMATIC)/S7-300 | NC | -CPU: Cumple (de forma general; dependerá del modelo específico de la CPU). -1X Ethernet Port: No cumple a menos que se añada un módulo CP para Ethernet. -2X RS-485 Ports: No cumple a menos que se añadan módulos de comunicación adicionales. -1X USB Port: No cumple (no hay un puerto USB nativo). -1X Micro SD Card: No cumple (no hay soporte para Micro SD nativo). -2X Functional Cards: Puede cumplir, dependiendo del modelo específico de CPU y módulos. -Up to 1024 I/Os: Cumple. 128K Steps: Puede cumplir, dependiendo del modelo específico de CPU.G4
2 | 1 | UN | PLC CPU 200 | PLC DE 64K, 8DI + 6DO (RELE) + 2AI + 2AO, MICROSD, USB, ETHERNET (ETHERNET IP/MODBUS TCP), CANOPEN, EXPANSIÓN LOCAL Y REMOTA. | SIEMENS (SIMATIC)/S7-200 | NC | -64K Program Capacity: No cumple (la capacidad de programación es menor en la serie S7-200). -8 Digital Inputs (DI): Puede cumplir (verificar módulo específico). -6 Digital Outputs (DO, Relay): Puede cumplir (verificar módulo específico). -2 Analog Inputs (AI): Puede cumplir (verificar módulo específico). -2 Analog Outputs (AO): Puede cumplir (verificar módulo específico). -MicroSD: No cumple (no hay soporte para MicroSD nativo). -USB Port: No cumple (no hay puerto USB nativo). -Ethernet (Ethernet/IP/Modbus TCP): No cumple (requiere módulos adicionales paraEthernet, y la compatibilidad con protocolos específicos puede ser limitada). -CANopen: No cumple (no hay soporte nativo para CANopen). -I5Local and Remote Expansion: Puede cumplir localmente (expansión remota es limitada en comparación con PLCs más avanzados).
3 | 1 | UN | MODULO DE ENTRADAS DIGITALES | INPUT MODULE 16 DIGITAL 5 - 24V, COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SIEMENS (SIMATIC)/S7-300 S7-200 Module data | NC | Son compatibles con los plc S7-200 y S7-300 pero los plc no cumplen con los requerimientos
4 | 1 | UN | MODULO DE ENTRADAS ANALOGAS | INPUT MODULE 4 ANALOG 4 V/I 4- 20MA Ó 0-10 VDC COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SIEMENS (SIMATIC)/S7300 Module analog input - Setting 4-20mA | NC | Son compatibles con los plc S7-200 y S7-300 pero los plc no cumplen con los requerimientos
5 | 1 | UN | MODULO DE COMUNICACIÓN HART | MODULO MODBUS ESCLAVO-MAESTRO HART | MICROCYBER/M0310 | C | El módulo Microcyber M0310 cumple con ambas especificaciones:Soporta MODBUS tanto en modo esclavo como maestro. Soporta el protocolo HART para la comunicación con dispositivos de campo que lo utilizan.
6 | 1 | UN | MODULO DE COMUNICACIÓN PROFIBUS | MODULO MAESTRO PROFUBUS | PROFIBUS/PS69-DPM | C | cumple con la especificación de ser un módulo maestro PROFIBUS, controla la comunicación y gestiona los dispositivos en la red PROFIBUS, tal como se espera de un módulo maestro PROFIBUS.
7 | 1 | UN | MODULO DE SALIDAS DIGITALES | OUTPUT MODULE 16 DIGITAL RELAY COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SIEMENS (SIMATIC) / 6ES7132 - 6BH01 - 0BA0 | NC | Son compatibles con los plc S7-200 y S7-300 pero los plc no cumplen con los requerimientos
8 | 1 | UN | MODULO DE SALIDAS ANALOGAS | OUTPUT MODULE 4 ANALOG 4 V/I 4-20MA Ó 0-10 VDC COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SIEMENS (SIMATIC) | NC | Son compatibles con los plc S7-200 y S7-300 pero los plc no cumplen con los requerimientos
9 | 1 | UN | PANTALLA HMI CON IIOT 10" | HMI 10”, 24V DC, PUERTO ETERNET, COM RS232 YRS485 TRUE COLOR, IIOT PI3102IG | WECON/PI3102ig | C | La WECON PI3102IG cumple con todos los requisitos especificados: Pantalla de 10.1" Alimentación de 24V DC Puerto Ethernet Comunicación RS232 y RS485 True Color
10 | 1 | UN | PANTALLA HMI CON IIOT 15" | HMI 15" , 24V DC, PUERTO ETERNET, COM RS232 Y RS 485 TRUE COLOR, IIOT PI8150IG | WECON/PI8150IG | C | La WECON PI8150IG cumple con todas las especificaciones: Pantalla de 15.0" Alimentación de 24V DC Puerto Ethernet Comunicación RS232 y RS485 True Color
11 | 1 | UN | ROUTER IIOT | PUERTA DE ENLACE IIOT, SCADA EN LA NUBE 300 TAG V - BOX E-00 | WECONV-BOX E-00 | C | El WECON V-BOX E-00 cumple con todas las especificaciones: Puerta de Enlace IIoT Compatible con SCADA en la Nube Capacidad para 300 Tags
12 | 1 | UN | SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET | SWITCH INDUSTRIAL 8 PUERTOS NO ADMINSTRABLE DVS - 008I00 | DELTA ELECTRONICS - DVS - 008I00 | C | El Delta Electronics DVS-008I00 cumple con todos los requisitos especificados: Switch Industrial 8 Puertos No Administrable Modelo: DVS-008I00
13 | 1 | UN | MODULO DE COMUNICACIÓN IIOT, OPC -UA, MQTT, NODE - RED | AS 300 COMMUNICATION CARD FOR IIOT APPLICATIONS O PC - UA, MQTT ,NODE-REDDASHBOARD AS-FFTP01 | DELTA ELECTRONICS - AS-FFTP01 | C | El Delta Electronics AS-FFTP01 cumple con todos los requisitos especificados: Tarjeta de Comunicación para Aplicaciones IIoT Soporte para OPC-UA Soporte para MQTT Soporte para Node-RED Dashboard Modelo: AS-FFTP01
14 | 1 | UN | ELECTROVALVU LA SOLENOIDE 2/2, NORMALMENTE CERRADA PARA VAPOR Y AGUA, 3/4" NPT, BOBINA 110 VAC | VÁLVULA SOLENOIDE, NORMALMENTE CERRADA NC,PARA VAPOR Y AGUA, CUERPO ENBRONCE, CON110 VAC,PUERTOS DE CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE 3/4"NPT, ORIFICIO DE 17 MM, PRESIÓN MÍNIMA PARA ABRIR: MÁS DE 0.5 KGF/C㎡, PRESIÓN MÁXIMA 15 KGF/C㎡, TOLERANCIA DEVOLTAJE DE CA: ±10% ；INSTALACIÓN HORIZONTAL | UNiD / US-8 | NC | La UNiD US-8 no cumple porque los puertos de conexion para la tuberia son de 1/4"
15 | 1 | UN | RELÉ DE CONTROL | RELÉ TIPO SLIM, HF41F, VOLTAJE DE TRABAJO, 12 - 24 VAC O VDC, NUMERO DE CONTACTOS 5, CORRIENTE NOMINAL 6A, RIGIDEZ DIELECTRICA 4000 VAC, CIRCUITO DE PROTECCION INTEGRADO, INDICADOR DE ENCENDIDO | HONGFA/HF41F | NC | El rele tipo slim no cuenta con indicador led
16 | 1 | UN | BASE PARA RELÉ | BASE PARA RELÉ TIPO SLIM, MONTAJE EN RIEL , HF41F, VOLTAJE DE TRABAJO, 12 - 24 VAC O VDC, NUMERO DE CONTACTOS 5, CORRIENTE NOMINAL 6A, RIGIDEZ DIELECTRICA 4000 VAC, CIRCUITO DE PROTECCION INTEGRADO, INDICADOR DE ENCENDIDO | HONGFA/B HF41F | NC | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
17 | 1 | UN | TRANSMISOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO 1 M | TRANSMISOR DE NIVEL ULTRASÓNICO, RANGO 0 -1 METRO, ALIMENTACIÓN 24 VDC, SALIDA 4-20 MA | OTLETEK/GUT741-10 | NC | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
18 | 1 | UN | ELECTROVALVU LA SOLENOIDE 2/2, NORMALMENTE CERRADA PARA VAPOR Y AGUA, 3/4" NPT, BOBINA 110 VAC | VÁLVULA SOLENOIDE,NORMALMENTE CERRADA NC, PARA VAPOR Y AGUA, CUERPO EN BRONCE, CON BOBINA 110 VAC, PUERTOS DE CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE 3/4" NPT, ORIFICIO DE20 MM, PRESIÓN MÍNIMA PARA ABRIR: MÁS DE 0 KGF/C㎡, PRESIÓN MÁXIMA 10KGF/C㎡, TOLERANCIA DEVOLTAJE DE CA: ± 10% ； INSTALACIÓNHORIZONTAL | UNiD / US-7 | NC | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas

## OFIBOD SAS
ITEM | CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DENOMINACION GENERAL DEL BIEN O SERVICIO | DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICO | Empresa postulada - OFIBOD SAS
[5 empty] | MARCA & REFERENCIA | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | 1 | UN | PLC CPU 300 | CPU, 1XETHERNET PORT, 2XRS-485 PORTS, 1XUSB PORT, 1XMICRO SD CARD, 2XFUNCTIONAL CARDS, UP TO 1024 IOS, 128K STEPS | SIEMENS / 6ES7513-1AL02-0AB0 6ES7954-8LC04-0AA0 6ES7590-1AE80-0AA0 | NC | Ofrecen un PLC SIMATIC S7-1500 que no cuenta con puertos RS45, puerto USB y en una de las especifiaciones mandan un riel de montaje que no se a solicitado
2 | 1 | UN | PLC CPU 200 | PLC DE 64K, 8DI + 6DO (RELE) + 2AI + 2AO, MICROSD, USB, ETHERNET (ETHERNET IP/MODBUS TCP), CAN OPEN, EXPANSIÓN LOCAL Y REMOTA. | SIEMENS / 6ES7212-1HE40-0XB0 - 6ES7232-4HB32-0XB0 | NC | Ofrecen un PLC SIMATIC S7-1200 que no cuenta con puerto USB, ademas anexan un modulo de salidas analogicas que no fue solicitado
3 | 1 | UN | MODULO DE ENTRADAS DIGITALES | INPUT MODULE 16 DIGITAL 5 - 24V, COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SIEMENS / 6ES7521-1BH00-0AB0 6ES7221-1BH32-0XB0 | NC | Son compatibles con los plc S7-1500 y S7-1200 pero los plc no cumplen con los requerimientos
4 | 1 | UN | MODULO DE ENTRADAS ANALOGAS | INPUT MODULE 4 ANALOG 4 V/I 4- 20MA Ó 0-10 VDC COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SIEMENS/ 6ES7531-7QD00-0AB0 6ES7531-7QD00-0AB0 | NC | Las dos referencias son compatibles con el plc S7-1500 y no con S7-1200 ya que las referencias que colocaron son la misma o sea las repitieron
5 | 1 | UN | MODULO DE COMUNICACIÓN HART | MODULO MODBUS ESCLAVO-MAESTRO HART | SIEMENS/ 6ES7541-1AB00-0AB0 6ES7241-1CH32-0XB0 | NC | Se solicito un MODULO MODBUS ESCLAVO-MAESTRO HART y estan mandado dos referencias de dos modulos
6 | 1 | UN | MODULO DE COMUNICACIÓN PROFIBUS | MODULO MAESTRO PROFUBUS | SIEMENS/ 6GK7542-5FX00-0XE0 6GK7243-5DX30-0XE0 | NC | Son modulos que se conectan a los plc S7-1500 y S7-1200 pero los plc no cumplen con los requerimientos
7 | 1 | UN | MODULO DE SALIDAS DIGITALES | OUTPUT MODULE 16 DIGITAL RELAY COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SIEMENS/ 6ES7522-5HH00-0AB0 6ES7222-1HH32-0XB0 | NC | Son modulos que se conectan a los plc S7-1500 y S7-1200 pero los plc no cumplen con los requerimientos
8 | 1 | UN | MODULO DE SALIDAS ANALOGAS | OUTPUT MODULE 4 ANALOG 4 V/I 4 - 20MA Ó 0 - 10 VDC COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SIEMENS/ 6ES7532-5HD00-0AB0 6ES7232-4HD32-0XB0 | NC | Son modulos que se conectan a los plc S7-1500 y S7-1200 pero los plc no cumplen con los requerimientos
9 | 1 | UN | PANTALLA HMI CON IIOT 10" | HMI 10”, 24V DC, PUERTO ETERNET, COM RS232 Y RS485 TRUE COLOR, IIOT PI3102IG | SIEMENS/ 6AV2123-2JB03-0AX0 | NC | La pantalla que ofrecen no cuneta con IIOT
10 | 1 | UN | PANTALLA HMI CON IIOT 15" | HMI 15" , 24V DC, PUERTO ETERNET, COM RS232 Y RS 485 TRUE COLOR, IIOT PI8150IG | SIEMENS/ 6AV2123-2MB03-0AX0 | NC | La pantalla que ofrecen no cuneta con IIOT
11 | 1 | UN | ROUTER IIOT | PUERTA DE ENLACE IIOT, SCADA EN LA NUBE 300 TAG V - BOX E-00 | SIEMENS/ 6AV2104-0DA07-0AH0 | NC | La referencia al momento de buscar arroja un tipo se software y se solicito un router de enlace IIOT
12 | 1 | UN | SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET | SWITCH INDUSTRIAL 8 PUERTOS NO ADMINSTRABLE DVS - 008I00 | SIEMENS/ 6GK5008-0BA10-1AB2 | NC | No es compatible
13 | 1 | UN | MODULO DE COMUNICACIÓN IIOT, OPC -UA, MQTT, NODE - RED | AS300 COMMUNICATION CARD FOR IIOT APPLICATIONS OPC -UA, MQTT , NODE -RED DASHBOARD AS - FFTP01 | SIEMENS/ 6GK7543-1AX00-0XE0 6GK7243-1BX30-0XE0 | NC | Son modulos que se conectan a los plc S7-1500 y S7-1200 pero los plc no cumplen con los requerimientos
14 | 1 | UN | ELECTROVALVU LA SOLENOIDE 2/2, NORMALMENTE CERRADA PARA VAPOR Y AGUA, 3/4" NPT, BOBINA 110 VAC | VÁLVULA SOLENOIDE, NORMALMENTE CERRADA NC, PARA VAPOR Y AGUA, CUERPO EN BRONCE, CON BOBINA 110 VAC, PUERTOS DE CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE 3/4"NPT, ORIFICIO DE 17 MM, PRESIÓN MÍNIMA PARA ABRIR: MÁS DE 0.5 KGF/C㎡, PRESIÓN MÁXIMA 15 KGF/C㎡, TOLERANCIA DE VOLTAJE DE CA: ± 10% ； INSTALACIÓN HORIZONTAL | STNC/ 91172 - | NC | La descripcion de la valvula no concuerdan con las especificaciones requeridas
15 | 1 | UN | RELÉ DE CONTROL | RELÉ TIPO SLIM, HF41F, VOLTAJE DE TRABAJO, 12 - 24 VAC O VDC, NUMERO DE CONTACTOS 5, CORRIENTE NOMINAL 6A, RIGIDEZ DIELECTRICA 4000 VAC, CIRCUITO DE PROTECCION INTEGRADO, INDICADOR DE ENCENDIDO | RELPOL / 46984 - RELPOL | NC | El rele no cuenta con indicador de encendido
16 | 1 | UN | BASE PARA RELÉ | BASE PARA RELÉ TUPO SLIM, MONTAJE EN RIEL , HF41F, VOLTAJE DE TRABAJO, 12 - 24 VAC O VDC, NUMERO DE CONTACTOS 5, CORRIENTE NOMINAL 6A, RIGIDEZ DIELECTRICA 4000 VAC, CIRCUITO DE PROTECCION INTEGRADO, INDICADOR DE ENCENDIDO | RELPOL / 51180 - RELPOL | NC | El producto que se encuentra utilizando la referencia no concuerda con la descripcion tecnica
17 | 1 | UN | TRANSMISOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO 1 M | TRANSMISOR DE NIVEL ULTRASÓNICO, RANGO 0 - 1 METRO, ALIMENTACIÓN 24 VDC, SALIDA 4-20 MA | Sensor ultrasónico UGT590- IFM / UGT590 - IFM | NC | El producto que se encuentra utilizando la referencia no concuerda con la descripcion tecnica
18 | 1 | UN | ELECTROVALVU LA SOLENOIDE 2/2, NORMALMENTE CERRADA PARA VAPOR Y AGUA, 3/4" NPT, BOBINA 110 VAC | VÁLVULA SOLENOIDE, NORMALMENTE CERRADA NC, PARA VAPOR Y AGUA, CUERPO EN BRONCE, CON BOBINA 110 VAC, PUERTOS DE CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE 3/4" NPT, ORIFICIO DE 20 MM, PRESIÓN MÍNIMA PARA ABRIR: MÁS DE 0 KGF/C㎡, PRESIÓN MÁXIMA 10 KGF/C㎡, TOLERANCIA DE VOLTAJE DE CA: ± 10% ； INSTALACIÓN HORIZONTAL | STNC / 91146 - STNC | NC | El producto que se encuentra utilizando la referencia no concuerda con la descripcion tecnica

## NADAD Y CIA SAS
ITEM | CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DENOMINACION GENERAL DEL BIEN O SERVICIO | DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICO | Empresa postulada - NADAD Y CIA SAS
[5 empty] | MARCA & REFERENCIA | ESTADO | OBSERVACIONES
1 | 1 | UN | PLC CPU 300 | CPU, 1XETHERNET PORT, 2XRS-485 PORTS, 1XUSB PORT, 1XMICRO SD CARD, 2XFUNCTIONAL CARDS, UP TO 1024 IOS, 128K STEPS | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
2 | 1 | UN | PLC CPU 200 | PLC DE 64K, 8DI + 6DO (RELE) + 2AI + 2AO, MICROSD, USB, ETHERNET (ETHERNET IP/MODBUS TCP), CANOPEN, EXPANSIÓN LOCAL Y REMOTA. | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
3 | 1 | UN | MODULO DE ENTRADAS DIGITALES | INPUT MODULE 16 DIGITAL 5 - 24V, COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
4 | 1 | UN | MODULO DE ENTRADAS ANALOGAS | INPUT MODULE 4 ANALOG 4 V/I 4- 20MA Ó 0-10 VDC COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
5 | 1 | UN | MODULO DE COMUNICACIÓN HART | MODULO MODBUS ESCLAVO-MAESTRO HART | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
6 | 1 | UN | MODULO DE COMUNICACIÓN PROFIBUS | MODULO MAESTRO PROFUBUS | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
7 | 1 | UN | MODULO DE SALIDAS DIGITALES | OUTPUT MODULE 16 DIGITAL RELAY COMPATIBLE CONITEM 1 Y 2 | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
8 | 1 | UN | MODULO DE SALIDAS ANALOGAS | OUTPUT MODULE 4 ANALOG 4 V/I 4 - 20MA Ó 0 -10 VDC COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
9 | 1 | UN | PANTALLA HMI CON IIOT 10" | HMI 10”, 24V DC, PUERTO ETERNET, COM RS232 Y RS485 TRUE COLOR, IIOT PI3102IG | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
10 | 1 | UN | PANTALLA HMI CON IIOT 15" | HMI 15" , 24V DC, PUERTO ETERNET, COM RS232 Y RS 485 TRUE COLOR, IIOT PI8150IG | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
11 | 1 | UN | ROUTER IIOT | PUERTA DE ENLACE IIOT, SCADA EN LA NUBE 300 TAG V - BOX E-00 | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
12 | 1 | UN | SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET | SWITCH INDUSTRIAL 8 PUERTOS NO ADMINSTRABLE DVS - 008I00 | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
13 | 1 | UN | MODULO DE COMUNICACIÓN IIOT, OPC -UA, MQTT, NODE - RED | AS300 COMMUNICATION CARD FOR IIOT APPLICATIONS OPC -UA, MQTT , NODE -RED DASHBOARD AS - FFTP01 | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
14 | 1 | UN | ELECTROVALVU LA SOLENOIDE 2/2, NORMALMENTE CERRADA PARA VAPOR Y AGUA, 3/4" NPT, BOBINA 110 VAC | VÁLVULA SOLENOIDE, NORMALMENTE CERRADA NC, PARA VAPOR Y AGUA, CUERPO EN BRONCE, CON BOBINA 110 VAC, PUERTOS DE CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE 3/4" NPT, ORIFICIO DE 17 MM, PRESIÓN MÍNIMA PARA ABRIR: MÁS DE 0.5 KGF/C , PRESIÓN MÁXIMA 15 KGF/C㎡, TOLERANCIA DE VOLTAJE DE CA: ± 10% ； INSTALACIÓN HORIZONTAL | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
15 | 1 | UN | RELÉ DE CONTROL | RELÉ TIPO SLIM, HF41F, VOLTAJE DE TRABAJO, 12 - 24 VAC O VDC, NUMERO DE CONTACTOS 5, CORRIENTE NOMINAL 6A, RIGIDEZ DIELECTRICA 4000 VAC, CIRCUITO DE PROTECCION INTEGRADO, INDICADOR DE ENCENDIDO | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
16 | 1 | UN | BASE PARA RELÉ | BASE PARA RELÉ TUPO SLIM, MONTAJE EN RIEL , HF41F, VOLTAJE DE TRABAJO, 12 - 24 VAC O VDC, NUMERO DE CONTACTOS 5, CORRIENTE NOMINAL 6A, RIGIDEZ DIELECTRICA 4000 VAC, CIRCUITO DE PROTECCION INTEGRADO, INDICADOR DE ENCENDIDO | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
17 | 1 | UN | TRANSMISOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO 1 M | TRANSMISOR DE NIVEL ULTRASÓNICO, RANGO 0 -1 METRO, ALIMENTACIÓN 24 VDC, SALIDA 4-20 MA | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA
18 | 1 | UN | ELECTROVALVU LA SOLENOIDE 2/2, NORMALMENTE CERRADA PARA VAPOR Y AGUA, 3/4" NPT, BOBINA 110 VAC | VÁLVULA SOLENOIDE, NORMALMENTE CERRADA NC, PARA VAPOR Y AGUA, CUERPO EN BRONCE, CON BOBINA 110 VAC, PUERTOS DE CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE 3/4" NPT, ORIFICIO DE 20 MM, PRESIÓN MÍNIMA PARA ABRIR: MÁS DE 0 KGF/C㎡, PRESIÓN MÁXIMA 10 KGF/C㎡, TOLERANCIA DE VOLTAJE DE CA: ± 10% ； INSTALACIÓN HORIZONTAL | SI | NC | NO COLCARON MARCA NI REFERENCIA

## AGROVET MEDICAL SAS
ITEM | CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DENOMINACION GENERAL DEL BIEN O SERVICIO | DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICO | Empresa postulada - AGROVET MEDICAL SAS |  |  | Nota
[5 empty] | MARCA & REFERENCIA | ESTADO | OBSERVACIONES | Muchas de las marcar y referencias proporcionadas no fueron especificas
1 | 1 | UN | PLC CPU 300 | CPU, 1XETHERNET PORT, 2XRS-485 PORTS, 1XUSB PORT, 1XMICRO SD CARD, 2XFUNCTIONAL CARDS, UP TO 1024 IOS, 128K STEPS | SIEMENS PLC300 | NO CUMPLE | -CPU: Cumple (de forma general; dependerá del modelo específico de la CPU). -1X Ethernet Port: No cumple a menos que se añada un módulo CP para Ethernet. -2X RS-485 Ports: No cumple a menos que se añadan módulos de comunicación adicionales. -1X USB Port: No cumple (no hay un puerto USB nativo). -1X Micro SD Card: No cumple (no hay soporte para Micro SD nativo). -2X Functional Cards: Puede cumplir, dependiendo del modelo específico de CPU y módulos. -Up to 1024 I/Os: Cumple. 128K Steps: Puede cumplir, dependiendo del modelo específico de CPU.G4
2 | 1 | UN | PLC CPU 200 | PLC DE 64K, 8DI + 6DO (RELE) + 2AI + 2AO, MICROSD, USB, ETHERNET (ETHERNET IP/MODBUS TCP), CANOPEN, EXPANSIÓN LOCAL Y REMOTA. | SIEMENS PLC200 | NO CUMPLE | -64K Program Capacity: No cumple (la capacidad de programación es menor en la serie S7-200). -8 Digital Inputs (DI): Puede cumplir (verificar módulo específico). -6 Digital Outputs (DO, Relay): Puede cumplir (verificar módulo específico). -2 Analog Inputs (AI): Puede cumplir (verificar módulo específico). -2 Analog Outputs (AO): Puede cumplir (verificar módulo específico). -MicroSD: No cumple (no hay soporte para MicroSD nativo). -USB Port: No cumple (no hay puerto USB nativo). -Ethernet (Ethernet/IP/Modbus TCP): No cumple (requiere módulos adicionales paraEthernet, y la compatibilidad con protocolos específicos puede ser limitada). -CANopen: No cumple (no hay soporte nativo para CANopen). -I5Local and Remote Expansion: Puede cumplir localmente (expansión remota es limitada en comparación con PLCs más avanzados).
3 | 1 | UN | MODULO DE ENTRADAS DIGITALES | INPUT MODULE 16 DIGITAL 5 - 24V, COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SIEMENS MED01 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
4 | 1 | UN | MODULO DE ENTRADAS ANALOGAS | INPUT MODULE 4 ANALOG 4 V/I 4- 20MA Ó 0-10 VDC COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SIEMENS MEA01 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
5 | 1 | UN | MODULO DE COMUNICACIÓN HART | MODULO MODBUS ESCLAVO-MAESTRO HART | Emerson HART01 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
6 | 1 | UN | MODULO DE COMUNICACIÓN PROFIBUS | MODULO MAESTRO PROFUBUS | SIEMENS PROFIBUS01 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
7 | 1 | UN | MODULO DE SALIDAS DIGITALES | OUTPUT MODULE 16 DIGITAL RELAY COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SIEMENS MSD01 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
8 | 1 | UN | MODULO DE SALIDAS ANALOGAS | OUTPUT MODULE 4 ANALOG 4 V/I 4-20MA Ó 0-10 VDC COMPATIBLE CON ITEM 1 Y 2 | SIEMENS MSA001 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
9 | 1 | UN | PANTALLA HMI CON IIOT 10" | HMI 10”, 24V DC, PUERTO ETERNET, COM RS232 YRS485 TRUE COLOR, IIOT PI3102IG | SIEMENS PANHDMI010 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
10 | 1 | UN | PANTALLA HMI CON IIOT 15" | HMI 15" , 24V DC, PUERTO ETERNET, COM RS232 Y RS 485 TRUE COLOR, IIOT PI8150IG | SIEMENS PANHDMI015 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
11 | 1 | UN | ROUTER IIOT | PUERTA DE ENLACE IIOT, SCADA EN LA NUBE 300 TAG V - BOX E-00 | SIEMENS ROUTER01 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
12 | 1 | UN | SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET | SWITCH INDUSTRIAL 8 PUERTOS NO ADMINSTRABLE DVS - 008I00 | CISCO SWITCH01 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
13 | 1 | UN | MODULO DE COMUNICACIÓN IIOT, OPC -UA, MQTT, NODE - RED | AS 300 COMMUNICATION CARD FOR IIOT APPLICATIONS O PC - UA, MQTT ,NODE-REDDASHBOARD AS-FFTP01 | SIEMENS MODULOIIOT01 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
14 | 1 | UN | ELECTROVALVU LA SOLENOIDE 2/2, NORMALMENTE CERRADA PARA VAPOR Y AGUA, 3/4" NPT, BOBINA 110 VAC | VÁLVULA SOLENOIDE, NORMALMENTE CERRADA NC,PARA VAPOR Y AGUA, CUERPO ENBRONCE, CON110 VAC,PUERTOS DE CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE 3/4"NPT, ORIFICIO DE 17 MM, PRESIÓN MÍNIMA PARA ABRIR: MÁS DE 0.5 KGF/C㎡, PRESIÓN MÁXIMA 15 KGF/C㎡, TOLERANCIA DEVOLTAJE DE CA: ±10% ；INSTALACIÓN HORIZONTAL | ASCO ELECTROVALVUL A01 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
15 | 1 | UN | RELÉ DE CONTROL | RELÉ TIPO SLIM, HF41F, VOLTAJE DE TRABAJO, 12 - 24 VAC O VDC, NUMERO DE CONTACTOS 5, CORRIENTE NOMINAL 6A, RIGIDEZ DIELECTRICA 4000 VAC, CIRCUITO DE PROTECCION INTEGRADO, INDICADOR DE ENCENDIDO | Omron RELE01 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
16 | 1 | UN | BASE PARA RELÉ | BASE PARA RELÉ TIPO SLIM, MONTAJE EN RIEL , HF41F, VOLTAJE DE TRABAJO, 12 - 24 VAC O VDC, NUMERO DE CONTACTOS 5, CORRIENTE NOMINAL 6A, RIGIDEZ DIELECTRICA 4000 VAC, CIRCUITO DE PROTECCION INTEGRADO, INDICADOR DE ENCENDIDO | Omron BASERELE01 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas
17 | 1 | UN | TRANSMISOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO 1 M | TRANSMISOR DE NIVEL ULTRASÓNICO, RANGO 0 -1 METRO, ALIMENTACIÓN 24 VDC, SALIDA 4-20 MA | Emerson T 5300 | NO CUMPLE | El transmisor que ofrece la empresa no es acorde con las especifiaciones tecnicas
18 | 1 | UN | ELECTROVALVU LA SOLENOIDE 2/2, NORMALMENTE CERRADA PARA VAPOR Y AGUA, 3/4" NPT, BOBINA 110 VAC | VÁLVULA SOLENOIDE,NORMALMENTE CERRADA NC, PARA VAPOR Y AGUA, CUERPO EN BRONCE, CON BOBINA 110 VAC, PUERTOS DE CONEXIÓN PARA TUBERÍA DE 3/4" NPT, ORIFICIO DE20 MM, PRESIÓN MÍNIMA PARA ABRIR: MÁS DE 0 KGF/C㎡, PRESIÓN MÁXIMA 10KGF/C㎡, TOLERANCIA DEVOLTAJE DE CA: ± 10% ； INSTALACIÓNHORIZONTAL | ASCO Series 8263 | NO CUMPLE | Al momento de buscar infromacion del producto con base a la marca y referencia dada por la empresa no arroja resultados acorde a las especificaciones tecnicas