## ANEXO B
ANEXO B- ANALISIS DEL MERCADO
item | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN COMPLETA | UNIDAD | CANTIDAD DE SERVICIOS | Ingenieria y Gestion Soluciones Integrales |  | INFUSO INGENIERIA SAS |  | PROMEDIO
[5 empty] | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA
1 | Sistema de bombeo de eyección de aguas lluvias sótano | Mantenimiento de dos (02) sistemas de bombeo de eyección de aguas lluvias. incluye: diagnóstico de estado actual, reemplazo de cheques en líneas de salida, traslado de motobombas de cada sistema a taller para mantenimiento interno, sincronización de motobombas sumergibles y flotadores de sistema de alarma (rebose pozo), torque a tableros de potencia eléctrica, ajuste de sirena de pánico, extracción del agua y sólidos con disposición mediante motobombas, prueba de funcionamiento de tanque de aguas lluvias. | 1 | 1 | 4033400 | 4033400 | 4275432 | 4275432 | 4154416
2 | Sistema de bombeo de agua potable sótano. | Mantenimiento a sistema de bombeo de agua potable. incluye: diagnostico actual de equipo de presión diferencial barnes tres motobombas de 7,5 hp, revisión de contactos de conexión, verificación de continuidad del bobinado, medición de resistencia de aislamiento, cambio de sello mecánico y rodamientos de cada una de las motobombas. mantenimiento de tanque tipo membrana 300 lts, revisión y calibración. revisión de estado de rodamientos. +torque a tableros de potencia eléctrica. limpieza y ajustes de conexiones de equipo de presión diferencial de tres motobombas. | 1 | 1 | 2770200 | 2770200 | 2936444 | 2936444 | 2853322
3 | Lavado y desinfección de tanque de agua potable, sótano | Lavado y desinfección de tanque agua potable, incluye: análisis físico químico y microbacteriológico del agua en laboratorio certificado por el ideam. evacuación del agua y sólidos con disposición mediante motobombas. limpieza interna del tanque de agua potable y tanque de red contra incendios. desinfectado de tanque de agua potable y tanque de red contra incendios. prueba de funcionamiento de tanques. | 1 | 2 | 1828600 | 3657200 | 1938391 | 3876782 | 3766991
4 | Lavado y desinfección de tanque red contra incendios, sótano | Lavado y desinfección de tanque red contra incendios incluye: análisis físico químico y micro bacteriológico del agua en laboratorio certificado por el ideam. evacuación del agua y sólidos con disposición mediante motobombas. limpieza interna del tanque de agua potable y tanque de red contra incendios. desinfectado de tanque de agua potable y tanque de red contra incendios. prueba de funcionamiento de tanques. | 1 | 1 | 1828600 | 1828600 | 1920065 | 1920065 | 1874332.5
5 | Mantenimiento equipo contra incendio normalizado con bomba vertical en linea | Mantenimiento equipo contra incendio normalizado con bomba vertical en línea. incluye: diagnóstico general de acuerdo con norma nfpa, pruebas de aislamiento a motor, revisión de contactos y conexiones de equipos eléctricos, verificación de temperatura de accionamiento y retiro de sellos en los que aplique. torque y ajustes en tablero de potencia eléctrica, limpieza de equipos de sistema de red contra incendio, pruebas de funcionamiento, verificar y programar el apagado automatico de la Bomba. Se debe instalar tubería de drenaje hacia tubería de agua lluvias para la prueba de rociadores. | 1 | 2 | 4281500 | 8563000 | 4412282 | 8824564 | 8693782
6 | Mantenimiento estructural y posterior impermeabilizado de tanque de agua | Mantenimiento estructural y posterior impermeabilizado de tanque de agua sede salud parque romero Incluye. análisis físico químico y micro bacteriológico del agua en laboratorio certificado por el ideam. diagnóstico general del estado actual, escarificación de muros mediante rotomartillo, hechura de dilataciones mediante uso de factor de forma 1:2 en juntas estructurales, friso 1:3 impermeabilizado (E=5cm) incluyendo malla de refuerzo (H=1,20m) e impermeabilización de tanque de agua potable. | 1 | 1 | 9690000 | 9690000 | 10606351 | 10606351 | 10148175.5
7 | Mantenimiento a sistema de bombeo de agua potable | Mantenimiento a sistema de bombeo de agua potable sede salud parque romero incluye: diagnostico actual de equipo de presión, revisión de contactos de conexión, verificación de continuidad del bobinado, medición de resistencia de aislamiento y cambio de sello mecánico y rodamientos de cada una de las motobombas. mantenimiento de tanque tipo membrana 200 lts, revisión y calibración. revisión de estado de rodamientos. +torque a tableros de potencia eléctrica. limpieza y ajustes de conexiones de equipo de presión diferencial de tres motobombas. | 1 | 1 | 2770200 | 2770200 | 3293444 | 3293444 | 3031822
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO (Incluido IVA) | [8 empty] | 34522841
REPUESTOS REQUERIDOS PARA UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CASO DE PRESENTARSE LA NECESIDAD DURANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO. BOLSA DE REPUESTOS
[5 empty] | Ingenieria y Gestion Soluciones Integrales |  | OVIDIO CALA NIÑO SAS
SISTEMA DE BOMBEO |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA | PROMEDIO
1 | Suministro e instalación de Rodamientos para bomba de superficie de 0,5HP a 10HP |  | 1 | 1 | 195100 | 195100 | 204918 | 204918 | 200009
2 | Suministro e instalación de Sello mecanico para bomba de superficie de 0,5HP a 10HP |  | 1 | 1 | 179700 | 179700 | 192304 | 192304 | 186002
3 | Suministro e instalación de Impulsor para bomba de superficie de 0,5HP a 10HP |  | 1 | 1 | 658300 | 658300 | 704480 | 704480 | 681390
4 | Suministro e instalación de Empaques para bomba de superficie de 0,5HP a 10HP |  | 1 | 1 | 380500 | 380500 | 403410 | 403410 | 391955
5 | Suministro e Instalación de Tanque de diafragma 500 lts |  | 1 | 1 | 12121600 | 12121600 | 12848906 | 12848906 | 12485253
6 | Suministro e instalación de membrana para tanuqes hidroacumuladores de 500 lts |  | 1 | 1 | 4175200 | 4175200 | 4383960 | 4383960 | 4279580
7 | Suministro e Instalación de Empaque para brida |  | 1 | 1 | 109800 | 109800 | 117572 | 117572 | 113686
8 | Suministro e Instalación de Presostatos |  | 1 | 1 | 146300 | 146300 | 155176 | 155176 | 150738
9 | Suministro e Instalación de Sensor de presión |  | 1 | 1 | 314600 | 314600 | 330344 | 330344 | 322472
10 | Suministro e instalación de Timer progamable |  | 1 | 1 | 292600 | 292600 | 307258 | 307258 | 299929
11 | Suministro e instalación de Bobinado |  | 1 | 1 | 1828500 | 1828500 | 1956598 | 1956598 | 1892549
12 | Suministro e instalación de Rotor |  | 1 | 1 | 3047500 | 3047500 | 3230374 | 3230374 | 3138937
13 | Suministro e instalación de Esmaltado de motor |  | 1 | 1 | 585200 | 585200 | 614516 | 614516 | 599858
14 | Suministro e instalación de Flotador eléctrico |  | 1 | 1 | 204600 | 204600 | 214914 | 214914 | 209757
15 | Suministro e instalación de Flotador mecánico |  | 1 | 1 | 677600 | 677600 | 711501 | 711501 | 694550.5
16 | Suministro e instalación de Bombillos testigo para tablero de control |  | 1 | 1 | 36600 | 36600 | 38913 | 38913 | 37756.5
17 | Suministro e instalación de Borneras |  | 1 | 1 | 146300 | 146300 | 155176 | 155176 | 150738
18 | Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x8 AWG metro lineal. |  | 1 | 1 | 58600 | 58600 | 61642 | 61642 | 60121
19 | Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x10 AWG metro lineal. |  | 1 | 1 | 39000 | 39000 | 41769 | 41769 | 40384.5
20 | Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x12 AWG metro lineal. |  | 1 | 1 | 23000 | 23000 | 24395 | 24395 | 23697.5
21 | Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x14 AWG metro lineal. |  | 1 | 1 | 15300 | 15300 | 16065 | 16065 | 15682.5
22 | Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x16 AWG metro lineal. |  | 1 | 1 | 12000 | 12000 | 12614 | 12614 | 12307
23 | Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x18 AWG metro lineal. |  | 1 | 1 | 8100 | 8100 | 8687 | 8687 | 8393.5
24 | Suministro e instalación Cable AWG Nº 12 metro lineal |  | 1 | 1 | 6500 | 6500 | 7021 | 7021 | 6760.5
25 | Suministro e instalación Cable AWG Nº 14 metro lineal |  | 1 | 1 | 4100 | 4100 | 4403 | 4403 | 4251.5
26 | Suministro e instalación de Contactor Trifasico 20 A a 30 A ( Marca ABB, schneider, luminex, Merlin, o similar) |  | 1 | 1 | 856500 | 856500 | 907970 | 907970 | 882235
27 | Suministro e instalación de Contactor Trifasico 80 A a 100 A ( Marca ABB, schneider, luminex, Merlin, o similar) |  | 1 | 1 | 3107900 | 3107900 | 3325455 | 3325455 | 3216677.5
28 | Suministro e instalación de Contactor Trifasico 125 A ( Marca ABB, schneider, luminex, Merlin, o similar) |  | 1 | 1 | 3107900 | 3107900 | 3263337 | 3263337 | 3185618.5
29 | Suministro e instalación de Contactor Trifasico 150 A ( Marca ABB, schneider, luminex, Merlin, o similar) |  | 1 | 1 | 4212300 | 4212300 | 4507244 | 4507244 | 4359772
30 | Suministro e instalación de Breaker Trifásico tipo enchufable o tipo riel de 20A |  | 1 | 1 | 90700 | 90700 | 97104 | 97104 | 93902
31 | Suministro e instalación de Breaker Trifásico tipo enchufable o tipo riel de 40A |  | 1 | 1 | 136700 | 136700 | 146370 | 146370 | 141535
32 | Suministro e instalación de Breaker Trifásico tipo enchufable o tipo riel de 60A |  | 1 | 1 | 175700 | 175700 | 188020 | 188020 | 181860
33 | Suministro e instalación de Totalizador trifasico de 80 A a 100 A ( Marca ABB, schneider, luminex, Merlin, o similar) |  | 1 | 1 | 463000 | 463000 | 486234 | 486234 | 474617
34 | Suministro e instalación de Totalizador trifasico de 125 A ( Marca ABB, schneider, luminex, Merlin, o similar) |  | 1 | 1 | 1277000 | 1277000 | 1340892 | 1340892 | 1308946
35 | Suministro e instalación de Totalizador trifasico de 150 A ( Marca ABB, schneider, luminex, Merlin, o similar) |  | 1 | 1 | 1562900 | 1562900 | 1656718 | 1656718 | 1609809
36 | Suministro e instalación de Elementos Menores ( Tornillos, tuercas, chazos, abrazaderas) |  | 1 | 1 | 59200 | 59200 | 62832 | 62832 | 61016
37 | Suministro e Instalación de Tuberia Galvanizada 1" metro lineal |  | 1 | 1 | 71800 | 71800 | 76160 | 76160 | 73980
38 | Suministro e Instalación de Brida 1" con empaques y tornillos |  | 1 | 1 | 79100 | 79100 | 83895 | 83895 | 81497.5
39 | Suministro e Instalación de Codo galvanizado 1" |  | 1 | 1 | 21800 | 21800 | 22967 | 22967 | 22383.5
40 | Suministro e Instalación de Adaptador macho 1" |  | 1 | 1 | 4900 | 4900 | 5236 | 5236 | 5068
41 | Suministro e Instalación de Unión 1" |  | 1 | 1 | 9600 | 9600 | 10353 | 10353 | 9976.5
42 | Suministro e Instalación de Valvula de pie 1" |  | 1 | 1 | 214400 | 214400 | 225148 | 225148 | 219774
43 | Suministro e Instalación de Cheque 1" |  | 1 | 1 | 148600 | 148600 | 159103 | 159103 | 153851.5
44 | Suministro e instalación de llave tipo mariposa de 1" |  | 1 | 1 | 331500 | 331500 | 348075 | 348075 | 339787.5
45 | Suministro e Instalación de Tuberia Galvanizada 2" metro lineal |  | 1 | 1 | 176500 | 176500 | 187187 | 187187 | 181843.5
46 | Suministro e Instalación de Brida 2" con empaques y tornillos |  | 1 | 1 | 163700 | 163700 | 171955 | 171955 | 167827.5
47 | Suministro e Instalación de Codo galvanizado 2" |  | 1 | 1 | 38900 | 38900 | 40936 | 40936 | 39918
48 | Suministro e Instalación de Adaptador macho 2" |  | 1 | 1 | 16000 | 16000 | 17136 | 17136 | 16568
49 | Suministro e Instalación de Unión 2" |  | 1 | 1 | 56200 | 56200 | 60214 | 60214 | 58207
50 | Suministro e Instalación de Valvula de pie 2" |  | 1 | 1 | 772700 | 772700 | 826812 | 826812 | 799756
51 | Suministro e Instalación de Cheque 2" |  | 1 | 1 | 912000 | 912000 | 975919 | 975919 | 943959.5
52 | Suministro e instalación de llave tipo mariposa de 2" |  | 1 | 1 | 707100 | 707100 | 756602 | 756602 | 731851
53 | Suministro e Instalación de Tuberia Galvanizada 3" metro lineal |  | 1 | 1 | 285000 | 285000 | 302141 | 302141 | 293570.5
54 | Suministro e Instalación de Brida 3" con empaques y tornillos |  | 1 | 1 | 372600 | 372600 | 391272 | 391272 | 381936
55 | Suministro e Instalación de Codo galvanizado 3" |  | 1 | 1 | 123400 | 123400 | 129591 | 129591 | 126495.5
56 | Suministro e Instalación de Adaptador macho 3" |  | 1 | 1 | 70500 | 70500 | 75446 | 75446 | 72973
57 | Suministro e Instalación de Unión 3" |  | 1 | 1 | 84200 | 84200 | 90202 | 90202 | 87201
58 | Suministro e Instalación de Valvula de pie 3" |  | 1 | 1 | 1187200 | 1187200 | 1270325 | 1270325 | 1228762.5
59 | Suministro e Instalación de Cheque 3" |  | 1 | 1 | 2075300 | 2075300 | 2199834 | 2199834 | 2137567
60 | Suministro e instalación de llave tipo mariposa de 3" |  | 1 | 1 | 1142100 | 1142100 | 1210706 | 1210706 | 1176403
61 | Suministro e Instalación de Tuberia Galvanizada 4" metro lineal |  | 1 | 1 | 387700 | 387700 | 414953 | 414953 | 401326.5
62 | Suministro e Instalación de Brida 4" con empaques y tornillos |  | 1 | 1 | 415500 | 415500 | 444703 | 444703 | 430101.5
63 | Suministro e Instalación de Codo galvanizado 4" |  | 1 | 1 | 204600 | 204600 | 216937 | 216937 | 210768.5
64 | Suministro e Instalación de Adaptador macho 4" |  | 1 | 1 | 92500 | 92500 | 98056 | 98056 | 95278
65 | Suministro e Instalación de Unión 4" |  | 1 | 1 | 112300 | 112300 | 119119 | 119119 | 115709.5
66 | Suministro e Instalación de Valvula de pie 4" |  | 1 | 1 | 2486600 | 2486600 | 2635850 | 2635850 | 2561225
67 | Suministro e Instalación de Cheque 4" |  | 1 | 1 | 3658000 | 3658000 | 3914148 | 3914148 | 3786074
68 | Suministro e instalación de llave tipo mariposa de 4" |  | 1 | 1 | 1436100 | 1436100 | 1536647 | 1536647 | 1486373.5
69 | Suministro e instalación de Extractor 14 pulgadas tipo industrial |  | 1 | 1 | 1657900 | 1657900 | 1774052 | 1774052 | 1715976
VALOR TOTAL RESPUESTOS (Incluido IVA) | [8 empty] | 61676736
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO (Incluido IVA) | [8 empty] | 34522841
VALOR TOTAL REPUESTOS (Incluido IVA) | [8 empty] | 61676736
TOTAL | [8 empty] | 96199577