## TABLAS OCULARES
FORMULARIO No.02 - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
Proceso de MINIMA CUANTIA No. 198 - DIGSA - CENAC REGIONAL FLORENCIA 2024.
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BAS27 “MOCOA – PUTUMAYO”, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA”
El proponente deberá diligenciar el Formulario No.02 mediante el cual acredite que cumple con los servicios. Marque con una X que cumplen con las “Especificaciones Técnicas” requeridas y que corresponderán a cada uno de los ítems ofertados exigidos en la descripción contenida en las normas técnicas y/o especificaciones de obligatorio cumplimiento señaladas en el Anexo. Para evaluar los requisitos de orden técnico que a continuación se describen, únicamente se evaluarán “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, conforme al numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007.
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NIT DE LA EMPRESA
ITEM | CÓDIGO UNSPC |  | CARACTERISTICAS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MINIMA | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | 81101500 |  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LOS SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS12 “FLORENCIA – CAQUETÁ”, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BICAZ “SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ” Y ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BIMEJ “VEREDA VENECIA FLORENCIA, CAQUETÁ”, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA” |  | UNIDAD | 1
CONTROL DE LA INTERVENTORÍA EN EL CONTRATO:
Jurídico
1. | En cuanto al alcance del proyecto: - obligaciones.
2. | Fuerza mayor y caso fortuito.
3. | Controlar los imprevistos presentados.
4. | Otras circunstancias que afecten el alcance.
5. | En cuanto al plazo: - Fecha de inicio del contrato.
6. | Fecha de terminación del contrato.
7. | También se debe ejercer este control en los amparos de la garantía del contrato de obra: en los subcontratos: en los contratos adicionales: en caso de suspensiones y reinicio.
8. | Concepto jurídico respecto a prorrogas, adiciones y/o suspensiones.
Técnico
1. | En la contratación de personal del contratista.
2. | En la nomina y liquidaciones que realice el contratista.
3. | En los pagos de seguridad social y ARL a los que está obligado el contratista.
4. | En caso de reclamaciones presentadas al contratista.
5. | En caso de accidentes o conflictos que se presenten con el contratista.
Financiero
1. | Pago de IVA.
2. | Pago de retefuente e ICA.
3. | Pago del FIC.
4. | Pago de otros impuestos, tasas, estampillas o multas que tengan ocurrencia por el contrato de obra.
En programas especiales
1. | En salud ocupacional.
2. | En seguridad industrial.
3. | En impacto urbano (Plan desvió-vallas-para mitigar el impacto urbano).
4. | En gestión ambiental.
5. | En gestión social.
6. | Plan aseguramiento de calidad.
La interventoría deberá minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta:
1. | Lista de probables contingencias.
2. | Probabilidad de ocurrencia.
3. | Evaluación cuantitativa.
4. | Propuesta de solución.
5. | Impacto de solución: tiempo, dinero y recursos.
6. | Designación de responsabilidades de las soluciones.
7. | Controles: monitoreo – cambios.
ÍTEMS(MANTENIMIENTO) SOBRE LOS CUALES SE EFECTUARA LA INTERVENTORÍA
ESM BAS27 MOCOA - PUTUMAYO:
CLASIFICADOR RUBRO PRESUPUESTAL C-1505-0100-6-0-1505031-02
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BAS27 “MOCOA –PUTUMAYO”.
No. SERIE: N/A
PLACA MILITAR: (SI APLICA) N/A
PLACA CIVIL: (SI APLICA) N/A
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: DISPENSARIO MEDICO - BASPC 27
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000295
CENTRO DE COSTOS: N/A
PRELIMINARES:
ITEM | CODIGO DANE | CODIGO UNSPSC | CODIGO OTAN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO |  |  | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL
PRELIMINARES:
1 | 54740 | 72151501 | N/A | DESMONTE DE LÁMPARAS EXISTENTES. (Incluye: cargue y retiro de material desmontado). |  |  | UNIDAD | 40
2 | 54522 | 72152601 | N/A | DESMONTE DE CUBIERTA - TODO TIPO DE TEJAS (Incluye: cargue y retiro de material desmontado, herramienta y acsesorios para trabajo en alturas). |  |  | M2 | 316.36
3 | 54621 | 72101510 | N/A | DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS. (Incluye: cargue y retiro de material desmontado). |  |  | UNIDAD | 16
4 | 54310 | 72141510 | N/A | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED. (Incluye: cargue y retiro de escombros). |  |  | M2 | 16
MAMPOSTERIA
5 | 54560 | 72151402 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED EN SUPER BOARD DE 10 CM DE ESPESOR CON ACABADO EN DOS CARAS CON LAMINA DE 10 MM DE ESPESOR CON PINTURA DE ACABADO EN VINILO TIPO 1, JUNTA PERDIDA. Área de atención al usuario. |  |  | M2 | 8
PINTURAS
6 | 54720 | 72151302 | N/A | APLICACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye: UNA (01) mano en pintura tipo 2 y DOS (02) manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado. |  |  | M2 | 80
7 | 54720 | 73181104 | N/A | MANTENIMIENTO, RESANE, APLICACIÓN PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 MÁS ACRILCOR SELLANTE, CORONA O SIMILAR 3 MANOS. SOBRE ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS EN MAMPOSTERÍA DE BLOQUE, ENCINTADO Y ENMASILLADO SOBRE MUROS DE SISTEMA SECO. (Incluye: UN (01) resane en estuco, UNA (01) mano en pintura tipo 2 y DOS (02) manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado. |  |  | M2 | 600
8 | 54720 | 72101507 | N/A | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (Incluye: estuco, UNA (01) mano en pintura tipo 2 y DOS (02) manos en pintura tipo 1 para exteriores, filos y dilataciones). |  |  | M2 | 320
9 | 54730 | 73181104 | N/A | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (ESTRUCTURA). Incluye: retiro capa de pintura existente, pulidora, grata, soldadura a partes afectadas, aplicación anticorrosivo, pintura color negro en esmalte, maquinaria, herramientas y mano de obra. Parqueadero de ambulancia. |  |  | M2 | 33.7
INSTALACIONES ELECTRICAS
10 | 54611 | 76111503 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, potencia 45 W, temperatura de color 6000k o similar, led tipo 2835, flujo luminoso 4000lm (±10%), Angulo 110°, voltaje 100/277 vac, driver 0-10v, fp>0.90, horas de vida útil 50.000 horas, garantía de CINCO (05) años o superior. La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. Incluye: monte y desmonte luz existente accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |  |  | UNIDAD | 60
11 | 54611 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE TOMACORRIENTES DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) GRADO HOSPITALARIO (HG) 20ª 127, V (NEMA5-20R) CON TIERRA AISLADA, CANALETA METALICA BLANCA O BEIGE DE 120*150 MM; CABLE DE COBRE HFFR LS CT No. 12 AWG; LONGITUD Prom 4 mtrs. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO Y CORRESPONDIENTE PARA SU CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG - SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG - SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG - SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" CABLE No. 12 AWG. (Incluye regata, sellado en muro, todo el material y elementos para su correcto funcionamiento y montaje). |  |  | UNIDAD | 60
12 | 54611 | 72151500 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO 8" INCRUSTAR DE 24 W; Temperatura de color 6500 K (DL) Acabado Blanco Potencia de entrada 24 W Flujo luminoso 2040 lm Grado de protección IP IP20 Tensión de operación 120-277 V 50/60 Hz Ángulo de apertura 120° Dimensiones (DxH) Φ300x20 mm Corriente de entrada 0.222 A @ 120 V Tipo de distribución Directa simétrica Tipo de montaje Incrustar Factor de potencia 0.9 Reproducción de color (IRC) >80 Chasis Aluminio + PC Distorsión armónica (THD),Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación; Marco moldeado a presión con difusor opalizado, Directo Simétrico, Garantía de 5 años; Incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |  |  | UNIDAD | 16
13 | 54611 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO - INTERRUPTOR DOBLE TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE APARATO PROM 5 M - INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA. (Incluye regata, sellado en muro, todo el material y elementos para su correcto funcionamiento y montaje). |  |  | UNIDAD | 30
14 | 54619 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA , CAJA DE PROTECCION,LINEA REPARTIDORA, CONTADOR, INTERRUPTORES, ALAMBRE DE COBRE No. 12 THHN AWG PROM 5M - TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 15A 125V208/V NEMA 5-20R, TERMINALES DE TORNILOS APROPIADOS PARA RECIBIR ALAMBRE DE COBRE NO. 12, CON UN AMBIENTE DE OPERACION DE DE 0 A 40 GRADOS CENTIGRADOS, TECNOLOGIA SWPM/IGBT, TERMINALES DE PONCHAR EN AMBOS SENTIDOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE ENTRADA Y SALIDA DE UPS, GARANTIZAR LA CONEXION Y FUNCIONAMIENTIO DE LOS CIRCUITOS DE LA CORRIENTE INSTALADOS (Incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento). |  |  | UNIDAD | 30
15 | 54619 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No. 12 AWG PROM 4M. (Incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) |  |  | UNIDAD | 30
16 | 54619 | 83101800 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. (ÁREA INTERNA Y EXTERNA) Cumplimento de la norma RETIE y Habilitación de los servicios de salud. Incluye: regateo y distribución de luminarias por área (se deben tener en cuenta las ubicaciones de luminarias existentes”), herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |  |  | GLOBAL | 1
17 | 54611 | 72151500 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR SOLAR LED 300W, compuesto por un chasis resistente de aluminio, lente óptico cóncavo traslúcido proporciona una distribución de luz uniforme y de alta calidad,en acabado blanco,Temperatura de trabajo: -20ºC + 40ºC, Potencia: 300W, Temperatura de color (K): 6500K, Flujo luminoso inicial (Lm): 4100Lm, Batería: 3.2V 30AH Lipo4, Potencia panel monocristalino: 5V/30W, Tiempo de recarga: >4-6H @4.000Lux, Autonomía de operación: >10-12H, Dimerizable: No Dimerizable, Dimensiones (mm): 360.5×300.5×46.5 mm, Dimensión panel (mm): 430×390×17 mm, Grado de protección: IP65 Incluye: Reflector Led Exterior Solar 300W; Control remoto infrarrojo; Cable entre panel y reflector; Lúmenes: 24.000; Batería: 25.000 MAH; Fotocelda: Incluida en el panel solar. |  |  | UNIDAD | 16
PISOS
18 | 54740 | 72152504 | N/A | MANTENIMIENTO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL (Incluye: hidrolavado y desmanchado de pisos en granito de marmol, con limpiador, pulida, y brillada). |  |  | M2 | 421
19 | 54740 | 72152504 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 25X40CM. (Incluye: mano de obra, pegante, aplicación boquilla y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación). |  |  | M2 | 14
20 | 54310 | 72141510 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED BAÑOS CERÁMICA 25 * 40 COLOR BLANCO (Incluye: pegacor y emboquillado, remates y filos esquineros). Incluye materiales. |  |  | M2 | 14
21 | 54560 | 72103300 | N/A | Adecuación corredor externo perimetral, nivelación piso y ajuste de tapas de alcantarillas. (Incluye: cargue y retiro de material desmontado). |  |  | M2 | 10
22 | 54740 | 72152504 | N/A | GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 10cm. (Incluye: fundida, pulida y brillada) (Color según diseño). Incluye mano de obra, material y maquinaria |  |  | ML | 140
CUBIERTA
23 | 54522 | 72152601 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MASTER MIL, ancho efectivo de 1m, pintada. Incluye reemplazo de perfil de lámina delgada PHR ASTM A500 grado 50, (calibre se ajustará según el diseño si es necesario). Incluye vigas, cerchas, correas, tratamiento anticorrosivo y esmalte). Incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje, así como la aplicación de anticorrosivo de alta calidad, UNA (01) capa de pintura según el diseño especificado. |  |  | M2 | 353.7
24 | 54522 | 72152601 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE MASTER MIL. Tipo acceso o similar. (Sección = Largo: 2.00m, ancho: 1.00m). (Incluye instalación, tornillo fijador, sellador de perforaciones, anclajes, y todo lo requerido para su funcionamiento). Cada perforación debe tener aplicación silicona exterior alta resistencia anti hongos, excelente resistencia a la intemperie). Con traslapo de 0.30m entre ellas. |  |  | ML | 45
25 | 54699 | 72152604 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 D/ 0,60 M. Incluye suministro e instalación con Wash Primer + esmalte + anclaje a muro + masilla de sellado y adhesivo multifunción, flexible y elástico composición a base de poliuretano, un componente que cura por la humedad ambiental. |  |  | ML | 32
26 | 54699 | 72101510 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO AUTOPROTEGIDO CON FOIL ALUMINIO Y ALMA CENTRAL EN POLIÉSTER DE ALTA CAPACIDAD DE CALIBRE IGUAL O SUPERIOR 3MM. Incluye desmonte y retiro de material, mantenimiento y limpieza superficie donde se va a instalar, debe suministrar todo los elementos y accesorios necesarios para su fijación. |  |  | M2 | 80
CIELO RASOS
27 | 4631003 | 30161604 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO PVC CAL #6 JUNTA PERDIDA. Incluye Perfilería metálica, Cal. 24-26, estructura cada 50 cm; viguetas en acero galvanizado (que van en el sentido de las láminas de pvc) a 110 cm de separación y omegas en acero galvaniado moduladas a 50cm una de la otra. Perimetrales de un peso de 1.17 kg por perfil, uniones en H, angulos en acero galvaniados (para dar soporte y nivelación al cielorraso), |  |  | M2 | 460
CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO
28 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO E=8 MMS DE 1.80 x 2,20. CON MANIJAS DE METAL CON CERRADURA, (Incluye samblasting, herrajes, cerradura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento). Entrada prioritaria. |  |  | UNIDAD | 1
29 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO E=8 MMS DE 1.80 x 2,20. CON MANIJAS DE METAL CON CERRADURA, (Incluye samblasting, herrajes, cerradura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento). Salida parqueadero. |  |  | UNIDAD | 1
30 | 54560 | 72152400 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE METALICA EN LAMINA LISA 1.60 CM X2,30 CM HIGIENICAS, DE DOBLE HOJA, ANCHO DE LAMINA DE 1.600 a 2.300 mm, Panel antibacteriano de alta presión, Ventana integrada, con persiana veneciana, vidrio electro polarizado, espesor: 32mm, densidad: 50km/m3, DE USO HOSPITALARIO, EXCELENTES ACABADOS, VENTANILLA EN VIDRIO 40CMX 40 CM, CALIBRE: 4MM, INCLUYE PIVOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Interna prioritaria |  |  | UNIDAD | 2
31 | 54560 | 72152400 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE METALICA EN LAMINA LISA 1.40 CM X2,30 CM HIGIENICAS, DE DOBLE HOJA, ANCHO DE LAMINA DE 1.400 a 2.300 mm, Panel antibacteriano de alta presión, Ventana integrada, con persiana veneciana, vidrio electro polarizado, espesor: 32mm, densidad: 50km/m3, DE USO HOSPITALARIO, EXCELENTES ACABADOS, VENTANILLA EN VIDRIO 40CMX 40 CM, CALIBRE: 4MM, INCLUYE PIVOTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Pasillo habitación servicio. |  |  | UNIDAD | 1
32 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLA COLOR AZUL. Incluye punteras, accesorios, herramienta y mano de obra. |  |  | ML | 15
33 | 54760 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA SEGURIDAD ANTIRREFLECTORA. Películas de seguridad anti-raya reflectiva bronce tipo espejo con protección solar de 4 micras en ventanería. |  |  | M2 | 90
34 | 54760 | 72153000 | N/A | SERVICIO DE CARPINTERIA: MANTENIMIENTO PUERTA DE CORREDERA METALICA. Incluye: herramientas, cambio de manijas, cerraduras, reparación y ajuste de las mismas, aplicación de pintura de aceite. Baño discapacitados consulta externa. |  |  | UNIDAD | 1
35 | 54760 | 72152301 | N/A | DESMONTE, MATENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijada, pintura esmalte, silicona incluye reinstalación). |  |  | UNIDAD | 69
36 | 54760 | 30171500 | N/A | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELÍCULA. Según detalle. Incluye: chapa de bola en acero inoxidable y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (H190cm X 100cm). Catres soldados. |  |  | UNIDAD | 1
37 | 54760 | 30171500 | N/A | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELÍCULA. Según detalle. Incluye: chapa de bola en acero inoxidable y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (H230cm X 100cm). Archivo - Prioritaria. |  |  | UNIDAD | 2
38 | 54760 | 30171500 | N/A | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELÍCULA. Según detalle. Incluye: chapa de bola en acero inoxidable y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (H230cm X 110cm). Esterilización. |  |  | UNIDAD | 1
39 | 54760 | 30171500 | N/A | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELÍCULA. Según detalle. Incluye: chapa de bola en acero inoxidable y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (H230cm X 180cm). Residuos fisioterapia. |  |  | UNIDAD | 1
40 | 54760 | 30171500 | N/A | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELÍCULA. Según detalle. Incluye: chapa de bola en acero inoxidable y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (H230cm X 90cm). Almacén aseo. |  |  | UNIDAD | 1
41 | 54760 | 30171500 | N/A | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELÍCULA. Según detalle. Incluye: chapa de bola en acero inoxidable y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (H240cm X 120cm). Fisioterapia sencilla. |  |  | UNIDAD | 1
42 | 54760 | 30171500 | N/A | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELÍCULA. Según detalle. Incluye: chapa de bola en acero inoxidable y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (H230cm X 160cm). Fisioterapia. |  |  | UNIDAD | 1
43 | 54760 | 30171500 | N/A | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELÍCULA. Según detalle. Incluye: chapa de bola en acero inoxidable y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (H230cm X 200cm). Deposito fisioterapia. |  |  | UNIDAD | 1
44 | 54760 | 72141002 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA - PASAMANOS DOBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Metálica en acero inoxidable anclada en piso. Doble sección de apoyo, la mayor altura de 0,90 – 1,05 m y la menor altura de 0,70 – 0,85 m con diferencia de 20 cm entre estas alturas. Los pasamanos se prolongarán 30 cm en los extremos. Incluye accesorios anclajes y anticorrosivo y esmalte. (Situar a ambos lados de la rampa de acceso) (que cumpla con la norma vigente). |  |  | ML | 8
APARATOS SANITARIOS
45 | 54621 | 72101510 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo MONTECARLO NOVO AL. HET EN CAJA. Color Blanco Ref. 02909100-1 o equivalente. (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación). |  |  | UNIDAD | 8
46 | 54560 | 72153600 | N/A | SERVICIOS DE FONTANERIA Y PLOMERIA: MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE SANITARIO ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH, CUERPO DE BRONCE. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. (POR UNIDAD) |  |  | UNIDAD | 2
47 | 54621 | 72101510 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER Línea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011001 tipo corona o equivalente. Incluye desagüe automático, sifón botella, grapas 2 unid., acople. (INCLUYE CONJUNTO GRIFERÍA CROMADA 8" VENTO Ref. 591310001 Tipo Grival o equivalente e instalación). |  |  | UNIDAD | 8
48 | 54560 | 72153600 | N/A | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE DE AGUA SUBTERRÁNEO. Incluye: revisión, mantenimiento cometida hidráulica a la edificación, red eléctrica, materiales, obra de mano. |  |  | UNIDAD | 1
VIDRIOS Y ESPEJOS
49 | 54710 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO 4 MM, BISELADO Y PULIDO CUATRO LADOS. (Incluye los elementos de fijación al muro). |  |  | M2 | 4
50 | 54710 | 72153002 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 5MM SANBLASTIADOS O TRANSPARENTES PARA VENTANAS. (Incluye silicona gotero, pegue, elementos de fijación, así como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje y toda la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación). |  |  | M2 | 10
51 | 54710 | 72153000 | N/A | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO INCLINADO PARA DISCAPACITADOS DEL 10% 4 MM CRISTAL BISELADO CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE 010 M REVERSO EN ACERO GALVANIZADO CON 4 COLISONS PARA ADOSAR EN LA PARED Y UN CIERRE INTEGRADO ESQUINAS SOLDADAS Y PULIDAS, SEGÚN DETALLE |  |  | UNIDAD | 2
SEÑALIZACION
52 | 54760 | 72152400 | N/A | LETRERO EN ACRÍLICO PARA ÁREAS GENERALES CONSULTORIO, BAÑO, ÁREA ADMINISTRATIVA, PUNTOS DE ENCUENTRO, ALMACÉN Y DEMÁS. CON SEÑALIZACIÓN INCLUSIVA (BRAILLE Y LENGUAJE DE SEÑAS) LARGO X ANCHO: 30 CM X 20 CM. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). |  |  | UNIDAD | 60
EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO
53 | 88901 | 56110000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE REFERENCIA AISI 304 k18, CON ANCLAJE A PARED EN HIERRO, SIFÓN Y DESAGÜE. Incluye dos pocetas: DIMENSIONES DE MESÓN: 1,60mts de largo x 0,81mts de ancho. Con salpicadero de 10 cms y faldón 6cms. DIMENSIONES DE POCETA ESTANDAR: 52cms x 38cms x14cms profundidad. DIMENSIONES POCETA SOBREMEDIDA: Dimensiones 50cms x 38cms x30cms profundidad. (Incluye grifería según diseño y/o fluxómetro, y accesorios para desagüe). |  |  | UNIDAD | 3
54 | 54710 | 72153000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm. Vidrio templado: 10 mm de espesor, incoloro. Película control visual: papel biselado color BLANCO MATE para garantizar privacidad, reduciendo la transparencia sin comprometer la entrada de luz. Dimensiones: 4.35 metros de largo por 3 metros de alto (DE PISO A TECHO). Fijación mediante puntos de anclaje al PISO, TECHO Y PAREDES ADYACENTES. Incluye puerta de vidrio de H200cm X 90cm de abertura batiente, chapa de seguridad: marca Yale, con sistema de llave y pestillo de alta seguridad, manija cromada: ergonomía y estética, resistente a la corrosión y bisagras cromadas: TRES (03) bisagras de alta resistencia. Revisar el área de instalación para identificar posibles obstáculos o requerimientos adicionales y confirmar las medidas exactas en el sitio para asegurar un ajuste perfecto y evitar discrepancias durante la ejecución. Oficina dirección. |  |  | UNIDAD | 1
55 | 88901 | 56110000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UNA RECEPCIÓN EN "L". Incluirá una superficie de trabajo de aglomerado de 25 o 30 mm con enchape melamínico F8, estructura de MDF con enchape en formica, archivador posterior con gavetas en acabado melamínico, superficie de atención en vidrio templado con herrajes de acero inoxidable, cajonera con entrepaño, chapa y cerrojo con llave. Las dimensiones de la recepción serán de 200 cm de largo, 79 cm de ancho y 110 cm de alto, y deberá contar con agujeros pasa cables con opción de conexión eléctrica USB o toma de 110V, verificándose todas las medidas antes de la instalación final. |  |  | UNIDAD | 1
56 | 88901 | 56110000 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO EN MADERA. Armario DUAL V2, en madera de alta resistencia, con divisiones tipo entrepaño ajustables. Dimensiones: 2,20 metros de altura por 1.60 metros de ancho, acabado con barniz no tóxico y bordes redondeados para mayor seguridad. Color WENGUE. Incluye: fijación mediante anclajes adecuados a la estructura existente, garantizando estabilidad, nivelación y durabilidad. |  |  | UNIDAD | 1
57 | 88901 | 42211612 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE BRAZOS PARA EL INODORO PARA LOS DISCAPACITADOS FÍSICAMENTE. (Incluye Barra de seguridad para baño RECTA, en acero inoxidable de referencia AISI SAE 304 fabricado en tubería redonda diámetro 1" (25mm), Calibre 18 (espesor 1.2mm) DIMENSIONES: 0.60 mts). Incluye silicona, elementos de fijación, así como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. |  |  | UNIDAD | 2
58 | 88901 | 42211613 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO PARA EL INODORO PARA LOS DISCAPACITADOS FÍSICAMENTE. (Incluye: Barra de seguridad para ducha TIPO L para ducha, en acero inoxidable AISI SAE 304 fabricado en tubería redonda diámetro 1 pulgada (25mm), Calibre 18 (espesor 1.2mm) DIMENSIONES: 0.60 mts X 0.60 mts). Incluye silicona, elementos de fijación, así como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. |  |  | UNIDAD | 2
RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO
59 | 54611 | 72151605 | N/A | SERVICIO DE REMPLAZO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS (CONECTORES PARA ENLAZAR LAS REDES DE TELEFONIA Y REDES DE DATOS) Y/O REMPLAZO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD(DISPOSITIVOS DE RED PARA MANTENER ORGANIZADO EL CENTRO DE REDES Y SALA DE SERVIDORES, ) CATEGORÍA 6A DE 2M PARA RACK DE DATOS. Y/O REMPLAZO E INSTALACIÓN JACK 6A F/UTP ZMAX BLANCO B. Y/O REMPLAZO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT 6A., SISTEMAS DE ALOINEACION ININTERRUMPIDA, VARIADORES DE FRECUENCIA Incluye: regateo y distribución de puntos por área (se deben tener en cuenta las ubicaciones de los puntos existentes), herramientas necesarias para su correcta instalacion, materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |  |  | UNIDAD | 2
60 | 54611 | 72151605 | N/A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS CATEGORÍA 6A. (PUNTOS DE VOZ Y DATOS). Incluye: PATCH CORD CATEGORÍA 6A DE 2M PARA RACK DE DATOS, JACK 6A F/UTP ZMAX BLANCO B, CABLE UTP CAT 6A. Incluye: herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. CERTIFICACIÓN DIGITAL E IMPRESA PUNTOS Y DATOS. |  |  | UNIDAD | 14