## ANEXO 5
¦
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | DESC | UN | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL | TOTAL | CUARTO | SS | NIV-1 | NIV-2 | NIV-3 | NIV-4 | NIV-5 | NIV-6 | GRAL
10 | OBRAS PRELIMINARES |  |  | 0 |  |  | 0
100401 | DEMOL.PLACA/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6-12.0CM | COMPRESOR 1 MARTILLO | M2 | 7 |  |  | 7 | [6 empty] | 1 |  | 6
100314 | DEMOL.MURO LAD. SOGA | 0 | M2 | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | 2
100407 | DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | TALADRO DEMOLEDOR | M2 | 6 |  |  | 6 | [8 empty] | 6
100418 | RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX | 0 | M2 | 66 |  |  | 65.8 |  |  | 29.4 |  |  |  |  | 36.4
100421 | DEMOL.PENDIENTADO MORTERO-REPELLO | TALADRO DEMOLEDOR | M2 | 66 |  |  | 65.8 |  |  | 29.4 |  |  |  |  | 36.4
100515 | DESM.MARCO + NAVE SENCILLA | METALICO | UND | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
100542 | DESMONTE DUCTO-CANALETA METALICA | 0 | ML | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 10
100539 | RETIRO TUBERIA AGUA-DESAGUE PVC-HF-AC-XXX | DIAMETRO 1" - 4" | ML | 50 |  |  | 50 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100601 | EXCAVACION TIERRA A MANO | 0 | M3 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
100619 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADA-RANA | CAPAS DE 10CM | M3 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
100626 | RETIRO ESCOMBROS-SOBRANTES MANUAL | VOLUMEN PEQUEÑO <=100 M3 | M3 | 30 |  |  | 30 | [8 empty] | 30
11 | DESAGUES BAJO TIERRA |  |  | 0 |  |  | 0
110107 | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] | BASE-PARED=10CM - H<=100 CM | UND | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
110301 | TUBERIA PVC 2 SANI. | 0 | ML | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | 2
110303 | TUBERIA PVC 4 SANI. | 0 | ML | 6 |  |  | 6 | [8 empty] | 6
111005 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 81x81 - 90x90 | MARCO => 3.1/4-TAPA => 2.1/4 | UND | 2 |  |  | 2 |  | 2
13 | ESTRUCTURA |  |  | 0 |  |  | 0
131307 | ROTURA-PASE MURO TANQUE AGUA D-1-3 | 0 | PTO | 4 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 2
131308 | ROTURA-PASE MURO TANQUE AGUA D-4-6 | 0 | PTO | 3 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 2
131309 | RESANE PASE CONCRETO+ADITIVOS D-1-3 | 0 | PTO | 4 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 2
131310 | RESANE PASE CONCRETO+ADITIVOS D-4-6 | 0 | PTO | 3 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 2
14 | MAMPOSTERIA |  |  | 0 |  |  | 0
140240 | MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10x12x29C | 0 | ML | 9 |  |  | 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1
140208 | MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29 | 0 | M2 | 9 |  |  | 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1
140304 | ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM | CON GOTERO | ML | 12 |  |  | 11.2 | [8 empty] | 11.2
140305 | ALFAGIA CONCRETO A=31-40CM | CON GOTERO | ML | 26 |  |  | 26 | [8 empty] | 26
15 | I NSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS |  |  | 0 |  |  | 0
150330 | UNION SANITARIA PVC 2" | 0 | UND | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
150332 | UNION SANITARIA PVC 4" | 0 | UND | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
150826 | CODO SANITARIO 4" PVC 90 CC | 0 | UND | 11 |  |  | 11 |  | 2 | [5 empty] | 8 | 1
150827 | CODO SANITARIO 4" PVC 90 CE | 0 | UND | 11 |  |  | 11 |  | 2 | [5 empty] | 8 | 1
150104 | TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA ) | 0 | ML | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
150110 | TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA) | 0 | ML | 13 |  |  | 13 | [7 empty] | 12 | 1
150511 | PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON] | 0 | PTO | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | 2
150503 | PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]" | 0 | PTO | 1 |  |  | 1 | 1
150507 | PUNTO SANITARIO PVC 4 [L] | 0 | PTO | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
150509 | PUNTO SANITARIO PVC 6" (L) [CODO] | 0 | PTO | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
16 | HIDRAULICA |  |  | 0 |  |  | 0
160420 | DESMONTE EQUIPO IMPULSION | TANQUE BAJO - TANQUE ALTO | UND | 1 |  |  | 1 |  | 1
160422 | DESMONTE EQUIPO BOMBEO | BOMBA - MOTOBOMBA | UND | 1 |  |  | 1 |  | 1
160423 | DESMONTE EQUIPO BOMBEO SUMERGIBLE | BOMBAS SUMERGIBLES | UND | 4 |  |  | 4 |  | 4
160421 | DESMONTE EQUIPO PRESION - HIDROFLOT | TANQUE BAJO - TANQUE ALTO | UND | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
160427 | INSTALACION EQUIPO PRESION - HIDROFLOT | TANQUE ALTO - RED | UND | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
160428 | INSTALACION TABLERO CONTROL EQUIPOS | BOMBAS | UND | 2 |  |  | 2 |  | 2
160429 | INSTALACION EQUIPO BOMBEO SUMERGIBLE | AGUAS SERVIDAS - NIVEL FREATICO | UND | 4 |  |  | 4 |  | 4
160426 | INSTALACION EQUIPO IMPULSOR | TANQUE BAJO - TANQUE ALTO | UND | 1 |  |  | 1 |  | 1
163421 | VALVULA CHEQUE 3" | VERTICAL | UND | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
163006 | VALVULA COMPUERTA 1" -200 PSI - BRONCE | RED WHITE - TOYO | UND | 15 |  |  | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2
163012 | VALVULA COMPUERTA 2" -200 PSI - BRONCE | RED WHITE - TOYO | UND | 5 |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
163015 | VALVULA COMPUERTA 2.1/2 -200 PSI - BRONCE | RED WHITE - TOYO | UND | 2 |  |  | 2 | 1 | 1
163017 | VALVULA COMPUERTA 3" -200 PSI - BRONCE | RED WHITE - TOYO | UND | 5 |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
163018 | VALVULA COMPUERTA 4" -200 PSI - BRONCE | RED WHITE - TOYO | UND | 2 |  |  | 2 | 2
163104 | VALVULA MARIPOSA 1.1/2" | 0 | UND | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
163107 | VALVULA MARIPOSA 2.1/2" | 0 | UND | 5 |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
163108 | VALVULA MARIPOSA 3" | 0 | UND | 8 |  |  | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2
163109 | VALVULA MARIPOSA 4" | 0 | UND | 2 |  |  | 2 | 2
163703 | VALVULA PIE BRONCE [AA] D=2" | GRANADA | UND | 2 |  |  | 2 | 2
163707 | VALVULA PIE BRONCE [AA] D=6" | GRANADA | UND | 1 |  |  | 1 | 1
160809 | PUNTO AGUA FRIA PVC 2" | 0 | PTO | 22 |  |  | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
160917 | TUBERIA ACERO INOX 1.1/2" | 0 | ML | 6 |  |  | 6 | 5 | [5 empty] | 1
160906 | TUBERIA ACERO INOX 2 | 0 | ML | 6 |  |  | 6 | 5 | [5 empty] | 1
160910 | TUBERIA ACERO INOX 6 | 0 | ML | 4 |  |  | 4 | 4
160901 | PASE A.INOX SH4O 1,1/2 DR | 0 | UND | 3 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 1
160916 | PASE A.INOX SH4O 2" DR" | 0 | UND | 3 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 2
160905 | PASE A.INOX SH4O 6 DR | 0 | UND | 1 |  |  | 1 |  | 1
160918 | CODO 90 ACERO INOX 1.1/2" | 304 R | UND | 4 |  |  | 4 |  | 4
160911 | CODO 90 ACERO INOX 2" | 304 R | UND | 4 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 2
160915 | CODO 90 ACERO INOX 6 | 304 L | UND | 1 |  |  | 1 |  | 1
160143 | UNION PRESION PVC 2" | 0 | UND | 11 |  |  | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
160143 | UNION PRESION PVC 2" | 0 | UND | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
160147 | TAPON SOLDADO 2" | 0 | UND | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
160152 | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2" | 0 | UND | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
160801 | PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2 | 0 | PTO | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
160803 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1 | 0 | PTO | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
160809 | PUNTO AGUA FRIA PVC 2" | 0 | PTO | 29 |  |  | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
160507 | TUBERIA PVC 1 | RDE 21.0 - 200 PSI | ML | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
160510 | TUBERIA PVC 2 | RDE 21.0 - 200 PSI | ML | 90 |  |  | 90 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
160916 | PASE A.INOX SH4O 2" DR" | 0 | UND | 8 |  |  | 8 |  | 4 | [5 empty] | 4
160905 | PASE A.INOX SH4O 6 DR | 0 | UND | 1 |  |  | 1 |  | 1
160906 | TUBERIA ACERO INOX 2 | 0 | ML | 3 |  |  | 3 |  | 3
160910 | TUBERIA ACERO INOX 6 | 0 | ML | 1 |  |  | 1 |  | 1
160911 | CODO 90 ACERO INOX 2" | 304 R | UND | 2 |  |  | 2 |  | 2
160915 | CODO 90 ACERO INOX 6 | 304 L | UND | 2 |  |  | 2 |  | 2
163703 | VALVULA PIE BRONCE [AA] D=2" | GRANADA | UND | 2 |  |  | 2 |  | 2
163707 | VALVULA PIE BRONCE [AA] D=6" | GRANADA | UND | 1 |  |  | 1 |  | 1
160732 | ABRAZADERA GALVANIZADA 2" | 0 | UND | 2 |  |  | 2 |  | 2
160733 | ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA ANG. 1.1/2"X1/8" | 0 | UND | 10 |  |  | 10 |  | 5 | [6 empty] | 5
160760 | SOLDADURA CPVC 56 GR - (1/ 64 GALON) | AGUA CALIENTE | UND | 94 |  |  | 94 | [6 empty] | 91 |  | 3
160704 | INSTALACION ACCESORIO PVC PRESION DIAM .1/2"-1.1/2" | MANO OBRA | UND | 13 |  |  | 13 | [6 empty] | 10 |  | 3
160705 | INSTALACION ACCESORIO PVC PRESION DIAM 2" -4" | MANO OBRA | UND | 6 |  |  | 6 | [6 empty] | 3 |  | 3
160740 | LIMPIADOR 760 GR - (1/ 4 GALON) | REMOVEDOR | UND | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
160717 | SOLDADURA PVC 900 GR (1/4) | 0 | UND | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
17 | INSTALACIONES ELECTRICAS - COMUNICACIÓN |  |  | 0 |  |  | 0
170318 | ACOMETIDA 3F ( 3 #4/0+1#1/0) | COBRE - LIBRE HALOGENOS CU - AWG HL-FR-LS | ML | 26 |  |  | 26 |  | 26
170314 | ACOMETIDA 3F (3 #10+ 1#10) HLFR | COBRE - LIBRE HALOGENOS CU - AWG HL-FR-LS | ML | 23 |  |  | 23 |  | 23
170338 | ACOMETIDA 3F (3 # 6 + 1#6+ 1# 8) AWG HL-FR-LS | COBRE - LIBRE HALOGENOS CU - AWG HL-FR-LS | ML | 51 |  |  | 51 |  | 51
170153 | CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 THWN - 90ºc | 0 | ML | 15 |  |  | 15 | [8 empty] | 15
170152 | CABLE ENCAUCHETADO 2 x 14 THWN - 90ºc | 0 | ML | 30 |  |  | 30 | [8 empty] | 30
170538 | SALIDA S1 EMT | CABLE 7 H CU 3#12 AWG HFLS | UND | 6 |  |  | 6 | [8 empty] | 6
170725 | SAL TOMA 120 EMT - GFCI ZONA HUMEDA LEVINTON | 120 V - 15 AMP | UND | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 3
170676 | LAMPARA EMERG 2X4W ECUALIZABLE 120V 6000K 2X70 LM | 90 MIN AUTONOMIA | UND | 7 |  |  | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
170728 | TOMA-CLAVIJA 1F AEREA 3P x 15A 125V | CAUCHO | UND | 6 |  |  | 6 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2
173014 | TUBERIA EMT 1 | INTERIOR | ML | 35 |  |  | 35 |  | 35
173001 | TUBERIA EMT 2 | INTERIOR | ML | 18 |  |  | 18 |  | 18
173038 | TUBERIA EMT 3 | INTERIOR | ML | 40 |  |  | 40 |  | 40
173017 | CURVA EMT 1 | INTERIOR | UND | 8 |  |  | 8 |  | 8
173007 | CURVA EMT 2 | INTERIOR | UND | 10 |  |  | 10 |  | 10
173013 | CURVA EMT 3 | INTERIOR | UND | 10 |  |  | 10 |  | 10
173016 | UNION EMT 1.1/2 | INTERIOR | UND | 5 |  |  | 5 |  | 5
173019 | UNION EMT 1 | INTERIOR | UND | 12 |  |  | 11.6667 |  | 11.6667
173004 | UNION EMT 2 | INTERIOR | UND | 4 |  |  | 4 | [8 empty] | 4
173018 | UNION EMT 3" | INTERIOR | UND | 14 |  |  | 13.3333 |  | 13.3333
170923 | TABLERO 3F 36 CTOS | CON TAPA-MARQUILLAS | ML | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
170924 | CONECTOR TERMINAL RECTO O CURVO 1" | CORAZA AMERICANA | UND | 8 |  |  | 8 | [8 empty] | 8
171313 | DUCTO METALICO CERRADO 400 x 80 mm | ELECTRICA-DATOS | ML | 15 |  |  | 15 |  | 15
171317 | DUCTO METALICO CERRADO 500 x100 mm | ELECTRICA-DATOS | ML | 40 |  |  | 40 |  | 40
177911 | ALARMA SONORA 110 V | 0 | UND | 1 |  |  | 1 |  | 1
177901 | BATERIA 12V 7AH - RECARGABLE | UPS-ALARMA-CONTROLES | UND | 1 |  |  | 1 |  | 1
178002 | CABLE 2X18 ALARMA INCENDIO PIRORETARDANTE | 0 | ML | 100 |  |  | 100 |  | 40 |  |  |  |  | 60
178005 | ESTACION MANUAL Y PROTECTOR DETECCION | DOBLE ROJO - BOSH | UND | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1
170860 | TOTALIZADOR 3 X 20 - 25KAMP | 0 | UND | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
170865 | TOTALIZADOR 3 X 70 - 25KAMP | 0 | UND | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
170871 | TOTALIZADOR 3 x 200 - 50KAMP | 0 | UND | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
18 | CUBIERTA - CIELO FALSO |  |  | 0 |  |  | 0
180319 | MEMBRANA PLASTIFICADA REVESTIMIENTO 12NT | TANQUE AGUA POTABLE | M2 | 188 |  |  | 188 |  | 75 | [5 empty] | 113
180307 | IMPERM.MANTO 500XT 3mm. | 0 | M2 | 42 |  |  | 42 | [7 empty] | 42
180320 | PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO | 0 | M2 | 188 |  |  | 188 |  | 75 | [5 empty] | 113
180447 | TAPA REGISTRO 60X60CM METAL-PALANCA |  | M2 | 6 |  |  | 6 |  | 2 | [5 empty] | 4
180304 | REPARACION MANTO PVC-IMPERM,DESAGUE | 0 | PTO | 4 |  |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2
180304 | REPARACION MANTO PVC-IMPERM,DESAGUE | 0 | PTO | 4 |  |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | 2
180405 | C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO - 1/2" | CON ACABADO | M2 | 62 |  |  | 62 |  |  | 10 | 20 | 20 | 12
180443 | C.F.LAMINA BOARD 8MM SIN JUNTA+VINILO | CON ACABADO | M2 | 40 |  |  | 40 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
180444 | TAPA INSPECCION PANEL 40X40CM | CON ACABADO | UND | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
180445 | TAPA INSPECCION PANEL 60X60CM | CON ACABADO | UND | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
19 | REVESTIMIENTOS - REPELLOS |  |  | 0 |  |  | 0
190305 | PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A 4 CM MORT 1:2 | 0 | M2 | 41 |  |  | 40.4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 36.4
190122 | REPELLO MEDIA CAÑA 1:2 - IMPERMEABLE | 0 | ML | 43 |  |  | 42.2 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 37.2 | 2
190116 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2 | 0 | M2 | 115 |  |  | 114.41 | [6 empty] | 2 | 112.41
190117 | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2 | 0 | ML | 15 |  |  | 14.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9.6
26 | VIDRIOS - ESPEJOS |  |  | 0 |  |  | 0
260128 | VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 5 MM | 0 | M2 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
29 | ESTUCO Y PINTURA |  |  | 0 |  |  | 0
290101 | RELLENO + ESTUCO PULIMENTO EXTERIOR | BLOQUE CEMENTO-GRES | M2 | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 10
290110 | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | 0 | M2 | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 10
290308 | VINILO CIELO TIPO 1 [2M] | 2 MANOS | M2 | 80 |  |  | 80 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20
290442 | ESMALTE SOBRE PERFIL-PERLIN METALICO | 3-4 CARAS - ALREDEDOR | ML | 70 |  |  | 70 |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15
290601 | ACRILICA MURO [3M] | 0 | M2 | 40 |  |  | 40 | [8 empty] | 40
31 | LIMPIEZA - VARIOS |  |  | 0 |  |  | 0
310105 | LIMPIEZA GENERAL | 0 | M2 | 80 |  |  | 80 | [8 empty] | 80
32 | ADITIVOS - ADHESIVOS EPOXICOS |  |  | 0 |  |  | 0
320203 | ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE | SIKA 1 | KLS | 25 |  |  | 25 | [8 empty] | 25
320609 | ADHESIVO -ANCLAJES ESTRUCTURALES | ANCHORFIX | CM3 | 1101 |  |  | 1101 |  | 1 | [6 empty] | 1100
320401 | ANTISOL BLANCO | 0 | KLS | 24 |  |  | 24 | [8 empty] | 24
320301 | CRISTALIZACION CONCRETO | XIPEX AZUL | M2 | 24 |  |  | 24 | [8 empty] | 24
320306 | PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE. | PLASTOCRETE DM | KLS | 7 |  |  | 7 | [8 empty] | 7
321101 | CONCRETO LISTO REPARACION ESTRUCTURAL | 5.000 PSI - 350 Kg/cm2 | KLS | 72 |  |  | 72 | [8 empty] | 72
320103 | XIPEX PLUG AND PATCH - REPARADOR | SAPOTE | KLS | 20 |  |  | 20 | [8 empty] | 20
41 | TUBERIA |  |  | 0 |  |  | 0
410601 | MANOMETRO GLICERINA 0-200 PSI - CARATULA 2.5" CV 1/2" | 0 | UND | 10 |  |  | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
410602 | MANOMETRO GLICERINA 0-200 PSI - CARATULA 4" CV 1/2" | INOX | UND | 4 |  |  | 4 |  | 2 | [6 empty] | 2
410101 | PURGA Y LIMPIEZA TUBERIA - RED | 0 | M2 | 1549 |  |  | 1549 |  | 100 | 245.1 | 487.2 | 471.1 | 244 | 1.6
410620 | PRESOSTATO GRADUABLE 0 - 200 PSI | 0 | UND | 5 |  |  | 5 | [8 empty] | 5
410610 | SENSOR FLUJO AGUA 2" | 0 | UND | 14 |  |  | 14 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 2
410102 | PUNTO PURGA RED - TUBERIA | LLAVE PASO-DESCARGA AGUA | PTO | 14 |  |  | 14 |  |  | 2 | 4 | 5 | 3
410801 | SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2 MOD.EST. | 0 | UND | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 4 | 4 | 2
410802 | SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2 MOD.UNIV | 0 | UND | 231 |  |  | 231 |  |  | 10 | 75 | 100 | 46
410803 | DESMONTE ROCEADOR EXISTENTE - INSTALACION NUEVO | 0 | UND | 254 |  |  | 254 |  |  | 10 | 75 | 100 | 46 |  |  | 23
413002 | TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40 | 0 | ML | 30 |  |  | 30 | [8 empty] | 30
413003 | TUBERIA ACERO CARBON D=1,1/4 SCH-40 | 0 | ML | 30 |  |  | 30 | [8 empty] | 30
413004 | TUBERIA ACERO CARBON D=1,1/2 SCH-40 | 0 | ML | 29 |  |  | 29 | [8 empty] | 29
413005 | TUBERIA ACERO CARBON D= 2 SCH-40 | 0 | ML | 5 |  |  | 5 | [8 empty] | 5
413007 | TUBERIA ACERO CARBON D=3 SCH-40 | 0 | ML | 4 |  |  | 4 | [8 empty] | 4
413008 | TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-40 | 0 | ML | 8 |  |  | 8 | [8 empty] | 8
412101 | CODO RANURADO UL 1 90 | ACERO CARBON | UND | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 10
412104 | CODO RANURADO UL 2 90 | ACERO CARBON | ARR | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 10
412106 | CODO RANURADO UL 3 90 | ACERO CARBON | UND | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 10
412107 | CODO RANURADO UL 4 90 | ACERO CARBON | UND | 11 |  |  | 11 |  | 1 | [6 empty] | 10
411601 | UNION RIGIDA RANURADA 1 | 0 | UND | 20 |  |  | 20 | [8 empty] | 20
411604 | UNION RIGIDA RANURADA 2 | 0 | UND | 19 |  |  | 19 | [8 empty] | 19
411606 | UNION RIGIDA RANURADA 3 | 0 | UND | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 10
411607 | UNION RIGIDA RANURADA 4 | 0 | UND | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 10
411101 | TEE RANURADA 1 | 0 | UND | 11 |  |  | 11 | [8 empty] | 11
411122 | TEE MECANICA RANURADA 1.1/4 | 0 | UND | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 10
411123 | TEE MECANICA RANURADA 1.1/2 | 0 | UND | 11 |  |  | 11 | [8 empty] | 11
410804 | PUNTO ROCIADOR | 0 | PTO | 67 |  |  | 66.2 |  | 0 | 4.6 | 22.2 | 27 | 12.4 | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 23.5% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 2% |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  | 8% |  |  | 0
| TOTAL ADMINISTRACION - IMPREVISTOS - UTILIDAD |  |  | 33.5% |  |  | 0
| VALOR CONTRATO DE OBRA | [5 empty] | 0
COMPRA EQUIPOS
| D E S C R I P C I O N | DETALLE | UND | CANT | PROMEDIO
| BOMBA TIPO JOCKEY PRESURIZACION DE LA RED CONTRA INCENDIOS - SEMISOTANO - RED |  | UND | 1
| BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL MULTIETAPAS 22-30 GPM H0 218 - 241 Psi acoplada a motor de 2.0 HP trifasico 220/440 V, 3500 RPM, 3 Fases, 60 Hz, el cual debe contener las siguientes especificaciones: |  | UND | 1
| LIQUIDO DE BOMBEO | AGUA FRIA
| PRESION REQUERIDA | 66-80 mca ( 94 - 114 psi)
| PRESION SUMINISTRADA | 66-80 mca ( 94 - 114 psi)
| CAUDAL REQUERIDO | 22 - 30 GPM
| CAUDAL SUMINISTRADO | 13 GPM
| TIPO DE BOMBA | CENTRIFUGA VERTICAL MULTIETAPAS
| DIAMETRO SUCCION Y DESCARGA | 1.1/4" x 1.1/4" BRIDA ANSI 125
| MATERIAL FABRICACION | ACERO INOXIDABLE ESTAMPADO
| TIPO ACOPLE MOTOR | MONOBLOCK
| TIPO MOTOR | ELECTRICO
| POTENCIA | 2.0 HP
| VELOCIDAD | 3600 RPM
| ARRANQUE | DIRECTO
| VOLTAJE | 220 / 400 V
| FASES | 3 FASES
| FRECUENCIA | 60 Hz
| TABLERO CONTROL BOMBA JOCKEY MOTOR 3.0 HP, caja metalica calibre 18 CR con cerradura | RED CONTRA INCENDIO el cual debe contener las siguientes especificaciones: | UND | 1
Tablero electrico de control y mando construido en lámina Cold-Rolled calibre 18 con tratamiento desoxidante- fosfatizante con anticorrosivo y acabado en color gris martillado. INcluye cerradura con llave Cumple RETIE.
- El tablero debe permitir la operacioón automatica, manual o apagada de la bomba jockey
- Facil revisión de las condiciones electricas de voltaje y corriente, para el motor de la bomba jockey
- Facil conexión y desconexión general de la bomba por medio de guardamotor
| - GUARDAMOTOR con capacidad de corriente según la potencia del motor |  | UND | 1
| - CONTACTOR capacidad de corriente según la corriente de cada motor, arranque Directo |  | UND | 2
| - BORNERA principal |  | UND | 1
| - CABLEADO de fuerza y control |  | UND | 1
| - FUSIBLE para circuito de control |  | UND | 1
| - REGLETA DE CONEXIONES de sensores de nivel y presión |  | UND | 1
| - SELECTOR TRES POSICIONES AUTO-OFF-MANUAL |  | UND | 2
| - SELECTOR DOS POSICIONES ON-OFF para desenergizar el tablero de control. |  | UND | 1
| TABLERO CONTROL BOMBA PRINCIPAL 50 HP - 230 V, caja metalica calibre 18 CR con cerradura | RED CONTRA INCENDIO el cual debe contener las siguientes especificaciones: | UND | 1
| Tablero electrico de control y mando construido en lámina Cold-Rolled calibre 18 con tratamiento desoxidante- fosfatizante con anticorrosivo y acabado en color gris martillado. INcluye cerradura con llave Cumple RETIE. |  | GLB | 1
- El tablero debe permitir la operacioón automatica, manual o apagada de la bomba principal
- Facil revisión de las condiciones electricas de voltaje y corriente, para el motor de la bomba principal
- Facil conexión y desconexión general de la bomba por medio de breaker
| - BREAKER MAGNETICO |  | UND | 1
| - CONTACTOR capacidad de corriente según la corriente de cada motor, arranque Estrella - Triangulo |  | UND | 3
| - TEMPORIZADOR ELECTRONICO para controlar arranque Estrella - Triangulo |  | UND | 1
| - TEMPORIZADOR ELECTRONICO para apagado del motor luego de alcanzar la presión en la red |  | UND | 1
| - BORNERA principal |  | UND | 1
| - CABLEADO de fuerza y control |  | UND | 1
| - REGLETA DE CONEXIONES de sensores de nivel y presión |  | UND | 1
| - ALARMA SONORA tipo sirena 110 v |  | UND | 1
| - SELECTOR TRES POSICIONES AUTO-OFF-MANUAL |  | UND | 2
| - SELECTOR DOS POSICIONES ON-OFF para desenergizar el tablero de control. |  | UND | 1
| EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE AGUAS GRISES - NIVEL FREATICO - SEMISOTANO |  | UND | 2
Equipo eyector de aguas tipo nivel freatico y aguas grises a ubicar en el semisotano de la edificación, en el tanque de almacenamiento de cada servicio
| BOMBA SUMERGIBLE TIPO SUMIDERO CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS |  | UND | 4
| LIQUIDO DE BOMBEO | AGUAS GRISES, LLUVIAS O LIMPIA | UND | 1
| PRESION REQUERIDA | 7.0 mca ( 10 psi)
| PRESION SUMINISTRADA | 7.0 mca ( 10 psi)
| CAUDAL REQUERIDO / CAUDAL UMINISTRADO | 30 GPM
| CAUDAL SUMINISTRADO | 62 GPM
| TIPO DE BOMBA | SUMERGIBLE TIPO SUMIDERO
| DIAMETRO DESCARGA | 1,1/2" ROSCA NPT
| SELLO | MECANICO, DOBLE, UNO CARA DURA-BUNA N
| PASO SOLIDOS | 20 mm
| MATERIALES | FUNDICION HIERRO GRIS ASTM 48 CL 30
| TIPO MOTOR | ELECTRICO
| POTENCIA | 0,75 HP
| VOLTAJE | 120 Voltios
| FASES | 1 FASE
| PROTECCION | IP68
| VELOCIDAD | 3450 RPM
| FRECUENCIA | 60 Hz
| TABLERO CONTROL Y MANDO PARA DOS BOMBAS |  | UND | 2
Tablero electrico de control y mando construido en lámina Cold-Rolled calibre 18 con tratamiento desoxidante - fosfatizante con anticorrosivo y acabado en color gris martillado. Cumple RETIE.
- El tablero debe permitir la operacioón automatica o manual de cada una de las Motobombas
- Operación secuencial o alternada del trabajo de las mismas
- Facil revisión de las condiciones electricas de voltaje y corriente, para cada uno de los motores del equipo
Facil conexión y desconexión general de cada uno de los motores por medio de los guardamotores
CONJUNTO DE MANIOBRA TIPO WEG QUE INCLUYE CADA TABLERO:
| - BREAKER GUARDAMOTOR con capacidad de corriente según la corriente de cada motor. |  | UND | 2
| - CONTACTOR con capacidad de corriente según la corriente de cada motor. |  | UND | 2
| - FUSIBLES para el circuito de control. |  | UND | 1
| - BORNERA para conexión acometida eléctrica de alimentación |  | UND | 1
| - REGLETA conexión sensores de nivel nivel y presión. |  | UND | 1
| - SELECTOR TRES POSICIONES AUTO-OFF-MANUAL |  | UND | 2
| - SELECTOR DOS POSICIONES ON-OFF para desenergizar el tablero de control. |  | UND | 1
| - LAMPARAS VERDES para indicar operaciòn de las bombas |  | UND | 2
| - SELECTOR MULETILLA para activar o desactivar Alternacioón Automatica |  | UND | 1
| - CONTROL NIVEL Switche flotador electromecanico |  | UND | 3
| - ALARMA sonora 110/220V |  | UND | 1
| EQUIPO BOMBEO PREENSAMBLADO TANQUE BAJO - TANQUE ALTO - SEMISOTANO |  | UND | 1
| MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL linea HYFLO, modelo 15H-3TW, construcción standard en hierro, eje en acero al carbón soportadoen rodamientos, sello mecánico en Buna N, Carbón vs Cerámica, accionadas directamente por motores eléctricos trifásicos marca WEG de 3.0HP, 3500RPM, 220/440 voltios, 3Fases, 60Hz, tipo cerrado TEFC, protección motor IP55, aislamiento clase F. |  | UND | 2
| CAUDAL | 40 GPM | UND | 1
| PRESION | 57 PSI
| POTENCIA | 3,0 HP
| VOLTAJE | 220 Voltios
| DIAMETRO SUCCION | 1,1/2" NPT
| DIAMETRO DESCARGA | 1,1/2" NPT
ACCESORIOS HIDRAULICOS INCLUIDOS
| - FLAUTA GENERAL DE DESCARGA TUBERIA 2,1/2" ACERO INOXIDABLE SCH 40 |  | UND | 1
| - VALVULA CHEQUE 1,1/2 diametro | BRONCE | UND | 2
| - VALVULA PASO 1,1/2" diametro | BRONCE | UND | 2
| - VALVULA PIE 2" diametro | BRONCE | UND | 2
| - MANOMETRO TIPO ROYAL GAUGE | De 0- 100 PSI | UND | 3
| - SWITCHE FLOTADOR |  | UND | 3
TABLERO CONTROL Y MANDO con maniobra marca Weg, con alternación Automática para las motobombas, certificación RETIE, que incluye:
| - BREAKER GUARDAMOTOR con capacidad de corriente según la corriente de cada motor. |  | UND | 2
| - CONTACTOR con capacidad de corriente según la corriente de cada motor. |  | UND | 2
| - BORNERA conexión acometida eléctrica. |  | UND | 1
| - REGLETA BORNERA conexión motores eléctricos al tablero de control. |  | UND | 1
| - REGLETA BORNERA conexión sensores de nivel nivel y presión. |  | UND | 1
| - SELECTOR TRES POSICIONES AUTO-OFF-MANUAL |  | UND | 2
| - SELECTOR DOS POSICIONES ON-OFF para desenergizar el tablero de control. |  | UND | 1
| - FUSIBLES para el circuito de control. |  | UND | 2
EL EQUIPO PREENSAMBLADO INCLUYE:
- Interconexiones en tubería acero inoxidable SCH 40, entre la descarga de cada una de las bombas y los accesorios hidráulicos mencionados.
- Flauta general de descarga en tuberia Acero Inoxidable
- Interconexión eléctrica entre los motores y el tablero de control y mando, debidamenteinstalados con corazas protectoras.
- Conexiones para el cebamiento de las motobombas.
- Pintura anticorrosiva en la base y pintura general del equipo.
| EQUIPO PRESION CONSTANTE PREENSAMBLADO AGUA POTABLE TANQUE ALTO - RED 5 NIVEL VELOCIDAD VARIABLE |  | UND | 2
El Sistema de Presión Constante, es un sistema avanzado de presurización de redes que se compone de dos (2) o más motobombas trabajando en paralelo y secuuenciadas por un panel de CONTROL ELECTRONICO DE ULTIMA GENERACION (Con controlador PID), que operando secuencialmente a los variadores de velocidad, las adecua para abastecer agua a presión constante en la red hidraulica
| MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL TIPO CERRADO TEFC AISLAMIENTO CLASE F, que cumple con los siguientes parametros: |  | UND | 2
| LIQUIDO DE BOMBEO | agua potable | UND | 1
| PRESION REQUERIDA | --- psi ( --- mca)
| PRESION SUMINISTRADA | 70 psi ( 49 MCA )
| CAUDAL REQUERIDO | --- GPM (2 m/Bombas c/u al ---% QT)
| CAUDAL SUMINISTRADO | 85 GPM (2 m/Bombas c/u al 100% QT)
| TIPO DE BOMBA | CENTRIFUGA HORIZONTAL HYFLO
| DIAMETRO SUCCION | 1,1/2" NPT
| DIAMETRO DESCARGA | 1,1/2" NPT
| SELLO | SELLO MECANICO EN BUNA N CARBON CERAMICA
| MATERIALES | HIERRO STANDAR eje en acero al carbón soportado en rodamientos, impulsor en hierro
| TIPO MOTOR | ELECTRICO TRIFASICO
| POTENCIA | 6.0 HP
| VOLTAJE | 220 / 440 VOLTIOS
| FASES | 3 FASES
| PROTECCION | IP55
| VELOCIDAD | 3500 RPM
| FRECUENCIA | 60 Hz
| TANQUE HIDRO ACUMULADOR VERTICAL 200 LITROS cuerpo del tanque construido en lamina Cold Rolled de alta resistencia, incluye membrana flexible recambiable, anticontaminante en Butilo flexible del mismo tamaño del casco. Boca de revisión bridada para inspección y retiro de la membrana. Valvula de Inyección para precarga de aire |  | UND | 1
| PRESION OPERACION | MAXIMO 150 PSI
| TIPO | HIDROACUMULADOR DE 200 LITROS
| TABLERO CONTROL Y MANDO, con Controlador Inteligente Computarizado (PID), tarjeta secuenciadora y variador de velocidad por bomba (Dos variadores) que garanticen la velocidad de variación de cada motobomba que compone el sistema, base en acero estructural, PANEL DIGITAL AMIGABLE que permita la lectura de las presiónes del sistema y los parametros de operación del equipo. Incluye Trasductor de Presión de Estado Sólido de 4-20mA; certificación RETIE. |  | UND | 1
- Interconexión eléctrica entre los motores y el tablero de control y mando, debidamenteinstalados con corazas protectoras.
ACCESORIOS HIDRAULICOS INCLUIDOS
| - VALVULA PIE 2" diametro | BRONCE | UND | 2
| - VALVULA CHEQUE 2" diametro DESCARGA | BRONCE | UND | 2
| - VALVULA DE PASO 2" diametro DESCARGA | BRONCE | UND | 2
| - FLAUTA GENERAL DE DESCARGA TUBERIA 3" ACERO INOXIDABLE SCH 40 ENTRE CADA UNA DE LAS BOMBAS Y LOS ACCESORIOS HIDRAULICOS MENCIONADOS |  | UND | 1
- INTERCONEXION TANQUE HIDROACUMULADOR CON FLAUTA DE DESCARGA EN ACERO INOX
| - SWITCHE PRESION - PRESOSTATO | De 70 - 90 PSI | UND | 2
| - MANOMETRO TIPO ROYAL GAUGE | De 0- 100 PSI | UND | 3
| - SWITCHE FLOTADOR |  | UND | 1
El equipo preensamblado incluye: Instalación hidraulica e electrica de los presostatos fijados al tablero· Conexiones para el cebamiento de las motobombas. · Pintura anticorrosiva en la base y pintura general del equipo. Rotulación y señales de emergencia
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS
| ESTAMPILLAS - RETENCION - DESCUENTOS GOBERNACION |  | PORC | 14%
| TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS+DESCUENTOS ESTAMPILLAS | SUBTOTAL
| IMPUESTO VALOR AGREGADO | IVA | PORC | 19%
VALOR TOTAL ADQUISICION EQUIPOS
| VALOR TOTAL PROYECTO OBRA+ ADQUISICIÓN DE EQUIPOS |  |  |  | 0
CAP
10
11
13
14
15
16
17
18
19
26
29
31
32
41

## ANEXO 5.1
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL |  |  |  | UNIDAD
DESCRIPCION ITEM
DESCRIPCION INSUMOS | UNIDAD | CANTIDAD | DESP.% | V.UNIT ARIO | VALOR PARCIAL
MATERIALES
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 0
MANO DE OBRA
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTA MANO DE OBRA |  | 0
EQUIPO
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  | -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO 5.2
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA
COMPLEJO INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA ANIBAL PATIÑO RODRIGUEZ
DESCRIPCION | DETALLE | UNIDAD | VALOR UNITARIO | COTIZACION REFERENCIA | FECHA DE LA COTIZACION
MATERIALES
EQUIPOS
MANO DE OBRA

## ANEXO 6
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA | FECHA: ____________________________
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA
RELACIÓN DE EXPERIENCIA RUP
EXPERIENCIA 1
Numero consecutivo Del Reporte del Contrato Rup:
Hoja del reporte en el documento pdf:
Nombre del Contratista:
Nombre del Contratante:
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:
Codigos validados en experiencia
EXPERIENCIA 2
Numero consecutivo Del Reporte del Contrato Rup:
Hoja del reporte en el documento pdf:
Nombre del Contratista:
Nombre del Contratante:
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:
Codigos validados en experiencia
EXPERIENCIA 3
Numero consecutivo Del Reporte del Contrato Rup:
Hoja del reporte en el documento pdf:
Nombre del Contratista:
Nombre del Contratante:
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:
Codigos validados en experiencia

## ANEXO 9
| GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA |  | FECHA: ____________________________
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA
RELACIÓN DEL EQUIPO HUMANO TOTAL Y EXPERIENCIA
OFICIO PROPONENTE
No. | NOMBRE (s) - APELLIDO (s) | CEDULA Y FECHA- LUGAR DE EXPEDICION | PROFESION | Cargo | TARJETA PROFESIONAL | FECHA DE EXPEDICION | EXPERIENCIA EN MESES ACREDITADA DESDE LA EXPEDICION DE LA TARJETA PROFESIONAL. | EXPERIENCIA ESPECIFICA EN MESES SOLICITADA EN EL PRESENTE PROCESO | NUMERO DE CONTRATO ADJUNTADO COMO SOPORTE DE ESA EXPERIENCIA | EXPERIENCIA LABORAL POR CONTRATOS REALIZADOS | ESTUDIO PREGARADO | FECHA DE GRADO | ESTUDIO DE POSTGRADO | FECHA DE GRADO | SI | NO
| Firma : _________________________________ |  |  |  | FUNCIONARIO DELEGADO
| Representante Legal |  |  |  | C.C. No.

## ANEXO 10
| CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | GARANTIZA
| EJECUCION DE OBRA | SI | NO
1 | 1. Adecuaciones de obra civil acorde con las normativas vigentes.
2 | 2. Conexión de líneas de tubería hidráulicas y red contra incendio cuantificadas en actividades en este proceso donde se garanticen las condiciones de su correcto funcionamiento después de instalados.
3 | 3. Garantizar las obras de remodelación, sustitución, desinstalación, instalación de equipos y lucimiento del espacio físico del Laboratorio de Salud Pública Departamental.
4 | 4. Cumplimiento del componente estructural con personal idóneo dando cumplimiento a la NSR-10 y demás normas vigentes.
5 | 5. Garantizar las instalaciones eléctricas con personal idóneo de acuerdo a la normativa Retie entre otras y la supervisión idónea de acuerdo con la normativa vigente.
6 | 6. Garantizar la correcto desmonte, instalación, suministro y puesta en funcionamiento de los equipos estimados en el presente proceso contractual.
7 | 7. Realizar el desmonte con cuidado de todos los equipos existentes para entregarlos al administrador y/o personal de la edificación con el fin de que sean conservados y puedan ser utilizados nuevamente.
8 | 8. El Contratista garantizará la disposición general de todos los materiales, insumos y equipos contemplados en el presupuesto o necesarios para realizar la instalación de estos y la puesta en servicio.
9 | 9. Capacitación como mínimo de cuatro (4) horas en el mes de ejecución al personal encargado de la operación de los equipos y redes instaladas, con la finalidad de explicar y documentar todo el uso, funcionamiento y desempeño de estos aparatos.
ADMINISTRATIVAS
1 | 1. Garantizar un Director de Obra (Arquitecto y/o ingeniero civil y/o ingeniero mecánico) durante la ejecución del contrato.
2 | 2. Garantizar un Residente de Obra durante la ejecución del contrato.
3 | 3. Garantizar un Ingeniero Electricista durante la ejecución del contrato.
4 | 4. Garantizar un Tecnólogo o Técnico eléctrico – electricista durante la ejecución del contrato.
5 | 5. Garantizar un Tecnólogo o Técnico en Seguridad industrial y salud ocupacional durante la ejecución del contrato.
6 | 6. Garantizar un Asesor Ingeniero Sanitario durante la ejecución del contrato.
7 | 7. Entrega del Cronograma de ejecución de obra, según presupuesto de obra y plan de contingencia para la ejecución de obra en la cual se garantice la prestación de servicios a funcionarios y/o usuarios.
8 | 8. Entrega final de garantías de los equipos instalados y Planos récord As Built en medio magnético y físico en software de Autodesk, Architectural 2021 o superior y/o Revit 2021 o superior debidamente validado y consolidado con ayudas como las referencias externas para los archivos base.
9 | 9. Plan de Contingencia en la ejecución de los trabajos para garantizar la prestación de servicios en las áreas a intervenir.
10 | 10. Registro Fotográfico documentando la secuencia de los trabajos, debidamente organizado en un documento.
11 | 11. Memoria de cantidades de ejecución de los trabajos como soporte de las actas de recibo parcial o final de obra.
Firma : _________________________________
Representante Legal

## ANEXO 11
CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES GENERALES
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA
LISTADO DE EQUIPOS | TIEMPO DE GARANTIA | GARANTIZA | NO GARANTIZA
NOTA: LISTAR LOS EQUIPOS QUE VAN A SUMINISTRAR
PRUEBAS Y PUESTAS EN SERVICIO A LOS EQUIPOS | GARANTIZA | NO GARANTIZA
NOTA: LISTAR LAS PRUEBAS A REALIZAR A LOS EQUIPOS
PLANOS A ENTREGAR ACTUALIZADOS | GARANTIZA | NO GARANTIZA
HIDRAULICO
SANITARIO
ARQUITECTONICO
AIRE ACONDICIONADO
ELECTRICO
TEMAS DE INSTRUCCIÓN PARA OPERACIÓN DE EQUIPOS Y REDES | GARANTIZA | NO GARANTIZA
Sistema de Operación
Cómo deben ser los métodos de corrección de fallas de los equipos y/o redes instaladas.
Descripción de los elementos instalados y el funcionamiento de cada dispositivo.
Procedimiento en caso de falla de los equipos y/o redes.
Firma : ______________________________________________
Representante Legal