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NUMERO DE PROCESO FGN-NC-IPSE-0044-2024
[bookmark: _Toc33728370]ANEXO No. 1
FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Bogotá, D.C.
Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0044-2024

RENOVACIÓN DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO, SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA PARA LOS SUBSISTEMAS QUE SOPORTAN LOS COMPONENTES CENTRO DE DATOS DE LA FGN GRUPO No. 1- CENTROS DE DATOS BOGOTÁ GRUPO No. 2- CENTRO DE DATOS DE MEDELLÍN.

	GRUPO
	Marcar con una x, el grupo al que presenta oferta:


	GRUPO No. 1- CENTROS DE DATOS BOGOTÁ
	

	GRUPO No. 2 - CENTRO DE DATOS MEDELLÍN CENTRO DE DATOS ALTERNO
	




Validez de la oferta: __________ (Tener en cuenta el numeral 5.1.2. Carta de presentación de la oferta del pliego de condiciones, el cual no puede ser inferior a 90 días calendario)

[bookmark: _Toc33728371][Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], presento oferta para el proceso de contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la Fiscalía General de la Nación respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

2. Que estoy autorizado para presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato electrónico si el proponente resulta adjudicatario del proceso de contratación de la referencia. 

3. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del anexo respectivo del pliego de condiciones del proceso de la referencia.

4. Que la oferta económica y la oferta técnica han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.

5. Que la oferta estará vigente por el término de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha de presentación.

6. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

7. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

8. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato electrónico en la fecha prevista para el efecto en el cronograma del proceso.

9. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento establecida en los documentos del proceso en la fecha prevista para el efecto en el cronograma allí contenido.

10. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del contrato, el bien, servicio u obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el anexo respectivo del pliego de condiciones.

11. Que manifiesto que el proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

12.  Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta la cual cumple con lo establecido en los documentos del proceso.

13. Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

14. Que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 2014 de 2019, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que impidan la participación del oferente en el presente proceso de selección y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

15. Que no nos encontramos pendientes de decisión sobre la impugnación de sentencia condenatoria por la comisión de delitos contra la Administración Pública, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia.

16.  Que la firma que represento no ha sido declarada administrativamente responsable de soborno trasnacional.

17. Me comprometo a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019.

18. Que cumplí con lo dispuesto en la ley 2013 de 2019 frente a la declaración de bienes y rentas, declaración de impuesto a la renta y complementarios y registro conflicto de intereses.

19. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: ..........................., según las siguientes normas: ........................... (En el evento de no realizar manifestación, se asumirá que ninguno de los documentos cuenta con reserva legal).

20. Que los siguientes documentos ______________________________ de nuestra propuesta corresponde a la acreditación de una o algunas de las siguientes condiciones: Proceso de reincorporación, Proceso de reintegración, Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, Población indígena, negra, afro, raizal, palenquera room o gitana – , por lo tanto expresamente AUTORIZO ____, NO AUTORIZO _____ (seleccionar una de las dos opciones), la publicación de los mismos. (en el evento de no realizar manifestación alguna, la FGN/FEAB no asumirá responsabilidad por violar el derecho a la intimidad de los oferentes, de sus trabajadores o socios o accionistas, de conformidad con lo dispuesto del artículo 5° y 6° de la Ley 1581 de 2012


21. Que expresamente AUTORIZO ____, NO AUTORIZO _____ (seleccionar una de las dos opciones) la NOTIFICACIÓN ELECTRONICA de las decisiones que se adopten en el presente proceso de selección y en desarrollo del eventual contrato, en los términos y para los efectos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA.

22.  Recibiré notificaciones en la siguiente dirección:

	Persona de contacto
	

	Dirección
	

	Número de teléfono
	

	Número de Celular
	

	e-mail 
	



Cordialmente,

_______________________________
Nombre y firma del representante legal
CC


Apoderados: Los proponentes podrán presentar propuestas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar con la propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al proponente y a todos los integrantes del proponente plural. Tanto el apoderado como poderdante deberá tener presentación personal ante notario.

































ANEXO No. 2
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Bogotá, D.C.
Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

Proceso de Contratación FGN-NC-IPSE-0044-2024

[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del proponente], manifiesto que: 
	
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 2014 de 2019, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que impidan la participación en el presente proceso de selección y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de contratación.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso de contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

8. La firma que represento no ha sido declarada administrativamente responsable de soborno trasnacional.

9. Nos comprometemos a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

Cordial saludo,

_______________________________
Nombre y firma del representante legal
CC
[bookmark: _Toc33728373]

[bookmark: _Toc33728372]
ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TECNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

	PARA SERVICIOS – FICHA DE ADHESION

	Señor proponente, se ha publicado la ficha técnica del servicio, a su vez se ha diseñado el presente anexo, en el cual se ha consignado en literalidad la ficha técnica del servicio solicitado, aquí NO se debe hacer ninguna descripción adicional, por cuanto las condiciones del servicio fueron diseñadas de conformidad con la necesidad de la entidad, en este caso el proponente solo se adhiere a ella, convirtiendo el futuro contrato en un verdadero contrato de adhesión, definido este, como: 
“Aquél cuyo clausulado se redacta por una de las partes sin intervención de la otra, cuya libertad contractual queda limitada a manifestar o no la aceptación de sus estipulaciones, de adherirse o no al contrato”



Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

INCLUIR LAS FICHAS TÉCNICAS DE ACUERDO A CADA GRUPO QUE PRESENTE OFERTA , LAS CUALES ESTAN PUBLICADAS EN EL SECOP II.

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.



____________________________
Nombre y firma del representante legal
CC


GRUPO 2

GRUPO No. 2 - CENTRO DE DATOS MEDELLÍN
CENTRO DE DATOS ALTERNO
FICHA TÉCNICA N° 1
RENOVACIÓN DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS,  PREVENTIVOS Y SOPORTE TÉCNICO PARA LOS SUBSISTEMAS QUE SOPORTAN LOS COMPONENTES CENTRO DE DATOS DE LA FGN . 

.
	Clasificación del bien o servicio 
	      

	39121000
	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación 

	39121300
	Cuadros, registros y menaje para electricidad

	39122100
	Equipo de transmisión y distribución eléctrica

	72151500
	Servicio de instalación de Controles electrónicos

	73152100
	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de ingeniería mecánica

	81101700
	Ingeniería eléctrica y electrónica




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Equipos para centros de datos. Sistemas de Monitoreo y Gestión, Eléctrico, Control, Alarma, Arquitectónico.

	Calidad
	NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES:

El Contratista está en la obligación de realizar todas las actividades y tareas necesarias para mantener las condiciones ambientales y eléctricas, con el fin de asegurar el funcionamiento de los centros de datos y el cumplimiento de lo exigido en las siguientes normas:

· RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
· EIA/TIA-942: “Telecommunications Infrastructure Standard for Centro de Datos
· NFPA 75: “Standard for the Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment”
· TIA/EIA-568-B “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard”TIA/EIA-569-A “Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces” TIA/EIA-606 “Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings”
· EIA/TIA 607A: “Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications


	Generalidades 
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones posee un Datacenter o Centro de Datos en el cual se aloja la infraestructura como son Equipos Servidores, Equipos de Almacenamiento, Equipos de Red entre otros, en estos se alojan los sistemas de información críticos de la entidad por lo que se debe garantizar la continuidad de la operación. Este Centro de Datos soportan la gestión de los distintos equipos que conforman los subsistemas, los cuales se encuentran identificados de la siguiente manera: 

· Subsistema arquitectónico
· Subsistema de extinción de incendios
· Subsistema de infraestructura de redes eléctricas y estructuradas
· Subsistema de CCTV y control de acceso
· Subsistema de enfriamiento y de refrigeración



	Requisitos generales
	Entregar en correcto funcionamiento los equipos o componentes objeto de mantenimiento correctivo y preventivo, garantizando la operación de manera integral de todos los componentes de la solución tecnológica adquirida.

Suministrar los repuestos, partes, componentes e insumos necesarios para los mantenimientos preventivos y correctivos.

El oferente debe cumplir con lo requerido en el presente proceso, para cada subsistema y componentes del centro de datos, el cual para referencia se encuentra divido en Centro de datos.

	N°
	ÍTEM
	CANTIDAD
	ACTIVIDAD

	





1
	
Soporte Técnico con mantenimiento preventivo anual y correctivos que sean necesarios para los Subsistemas del CENTRO DE DATOS MEDELLÍN
CENTRO DE DATOS ALTERNO
	
1
	Realizar el mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los subsistemas 

· Subsistema arquitectónico
· Subsistema de extinción de incendios
· Subsistema de infraestructura de redes eléctricas y estructuradas
· Subsistema de CCTV y control de acceso
· Subsistema de enfriamiento y de refrigeración






	Requisitos específicos
	

[bookmark: _heading=h.j5n5pa94v8xb]1. SUBSISTEMA ARQUITECTÓNICO

Se debe realizar dos (2) mantenimientos preventivos Semestrales y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato al Data Center Modular de 45 pies de Nivel TIER III y un (1)  container de 20 pies donde opera el generador eléctrico.

El Contratista debe garantizar que todos los elementos suministrados y las adecuaciones respectivas a realizar, reemplazo y suministro de componentes deben ser originales, nuevos no remanufacturados u homologados por el fabricante garantizando el correcto funcionamiento

1.1. ESTRUCTURA Y MONTAJE EXTERNO

El contratista debe realizar el mantenimiento de limpieza y pintura del encerramiento de la malla metálica perimetral color anoloc y de la estructura del tanque de agua. De igual manera, el contratista debe realizar el reemplazo de partes en la estructura del tanque de agua en caso de corrosión o filtración.

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del piso estructural dado las condiciones de peso de la data center y la resistencia del piso instalado en el sitio.

El contratista debe limpiar y retirar la maleza alrededor del área de encerramiento de la malla metálica durante los mantenimientos preventivos contratados.


1.2. ESTRUCTURA Y MONTAJE INTERNO

El contratista debe realizar los mantenimientos preventivos y correctivos contratados a ocho (8) Racks de infraestructura de TI, con la finalidad de mantener en servicio los servidores alojados en estos racks.

El contratista debe realizar el peinado, marquillado, organización del cableado eléctrico y de datos, ajuste del barraje de tierras y ajuste de las puertas traseras y delanteras de cada uno de los racks.

El contratista debe realizar las labores necesarias para asegurar que la estructura genere continuidad eléctrica e incluir los elementos (tornillos, arandelas, entre otros) que generen la puesta a tierra eléctrica del rack.

Realizar el mantenimiento al piso y tapete antiestático instalados en los contenedores.

Cambio de las baterías de las luces de emergencia las veces que sea necesario.

1.3. PUERTAS METÁLICAS

El datancenter cuenta con una puerta de seguridad y emergencia cortafuego metálica con acabado en pintura electroestática, Chapa antipánico y Brazo hidráulico.

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios a la puerta de acceso al centro de datos (incluye barra y botón antipánico con cerradura, brazo hidráulico, anclajes de platina en las paredes del contenedor, el marco de la puerta, manija tubular delantera, pintura electrostática en color definido por la FGN. Debe tener tratamiento con resinas epoxi-poliéster resistente a la humedad y ambiente exterior) garantizando la seguridad al ingreso al Centro de Datos.

La puerta debe quedar en condiciones óptimas de funcionamiento, operación y seguridad, de acuerdo con la norma TIA/EIA 942.

1.4. GRÚA

Mantenimientos preventivos y correctivos de la GRÚA SL500 FX SERVER LIFT


1.5. REDES DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA:

Realizar el mantenimiento al cableado Cat 7A patch panel, patchcord y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de cada canal, acorde a la categoría y velocidad exigidos en el origen y destino de cada uno de los gabinetes.

En caso de requerirse el mantenimiento correctivo de los puntos de DATOS y patch panel el contratista debe suministrar cable CLASE CAT 7A marca commscope para cada uno de los gabinetes servidores y comunicaciones

En caso de requerirse el mantenimiento correctivo de DATOS de la fibra óptica interna y externa debe ser multimodo OM4 preconectorizada con conector MPO a cada uno de los gabinetes de servidores y comunicaciones, debidamente certificada contra pérdidas de inserción y longitud

En caso de requerirse mantenimiento o cambio de cableado estructurado deberá ser MONOMARCA, asegurando la total compatibilidad entre los elementos de cableado y previniendo así degradaciones en el desempeño de la red

1.6. BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA:

Realizar el mantenimiento a la bandeja metálica portacable tipo malla fabricada con hilos de acero, soldados ensamblados y después perfilados en sus formas finales.

Realizar mantenimiento a los accesorios de derivación desde las bandejas a la tubería. En caso de requerirse, las bandejas deberán estar instaladas de forma que garanticen nivel, plomo y altura de instalación perfectos, verificando que todos y cada uno de los tramos esté correctamente fijados

1.7. SISTEMA DE BANDEJAS Y DUCTOS PORTACABLES:

Realizar mantenimiento a las bandejas y ductos portacables de conducción de las redes de cobre y fibra óptica del centro de datos

1.8. TUBERÍA CONDUIT EMT:

Realizar el mantenimiento a la tubería conduit EMT, para todos los circuitos de alumbrado, alambrado a cajas variables y tomacorrientes.

1.9. TUBERÍAS Y CABLEADO ELÉCTRICO:

Realizar el Mantenimiento a los sistemas de ductos, escalerillas y/o bandejas validando que se encuentren nivelados; en caso de requerirse cambios toda la infraestructura de tubería que se instalen por la misma ruta deberán ser paralelos entre sí

1.10. FIRESTOPING

Realizar el mantenimiento a los Pasos de cable/tuberías”: en todas las penetraciones del interior al exterior y viceversa, garantizando los sellantes para evitar el ingreso de elementos externos (agua, humedad, polvo, roedores).

1.11. IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

La marcación debe cumplir estrictamente con la norma vigente, utilizando marquillas autoadhesivas profesionales y cuya impresión se pueda hacer con impresoras láser, chorro de tinta, térmica o matriz de punto, no se permiten utilizar marcaciones del tipo anillo, clip o adhesivas convencionales, ni tampoco se permite que las marquillas se hagan a mano.

Colores de los conductores

En caso de requerirse una instalación nueva, los colores de los conductores aislados deben cumplir con lo especificado por RETIE.

Colores de las tomas reguladas y normales

En caso de requerirse una instalación nueva los colores de las tomas reguladas y normales debe cumplir con lo especificado por RETIE

En el proceso de puesta en funcionamiento del sistema eléctrico, se debe verificar que entre la carga de las 3 fases del tablero no se presente desequilibrio.

En caso de presentarse alguna falla el contratista deberá:


[bookmark: _heading=h.jsmfkg9dqqqv]2. SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE REDES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURADAS

Se debe realizar dos (2) mantenimientos preventivos Semestrales y los mantenimientos correctivos que sean necesarios, así como el suministro y retiro de los elementos existentes que deban ser reemplazados para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico durante la vigencia del contrato a los elementos relacionados a continuación: 

2.1 UPSs

Dos (2) UPS tipo RACK marca SCHNEIDER – APC SYCF100KF
Una (1) UPS de 30 KVA marca SCHNEIDER – APC SC F30, 
Una (1) UPS de 30 KVA marca SCHNEIDER – SUVT PM 30-KF-P

Dentro de las actividades a adelantar, el contratista deberá realizar:

Inspección visual:

•	Del equipo para detectar señales de daño.
•	Verificación de instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.
•	De los gabinetes para objetos extraños.
•	De las Unidades de Batería.
•	Del (los) Módulo(s) de Energía

Inspección Mecánica:

· Revisión de todos los tornillos, tuercas de la UPS y del bypass externo de servicio para verificar que estén bien apretados.

Inspección Eléctrica:

· Verificación del voltaje de entrada y bypass.
· Verificación de la rotación correcta de fase de todas las conexiones principales.
· Verificación del cableado y terminaciones de cableado de control de la UPS.
· Verificación del voltaje de todos los módulos de batería.
· Verificación de la fijación adecuada de los conductores de neutro y de tierra
Pruebas en sitio:

· Prueba de encendido adecuado del sistema.
· Prueba de las funciones de control de firmware adecuadas.
· Prueba de operación adecuada del bypass de firmware.
· Prueba de operación adecuada del switch bypass.
· Verificación de los puntos o alarmas establecidos del sistema.
· Prueba de la operación adecuada del inversor y de los circuitos de regulación.
· Simulación de falla de energía.
· Verificación de la operación adecuada del cargador.
· Entrega de informe con los resultados de las pruebas
En caso de falla, el contratista debe realizar el retiro, suministro e instalación de los siguientes componentes:

· Tarjetas inteligentes.
· Módulo de alimentación.
· Módulos	de	potencia	con	el	sistema	en	modo	de funcionamiento con batería.
· Baterías modulares.
· Módulos de distribución de energía con el sistema apagado o en modo de funcionamiento con batería.
2.2 CABLEADO E ILUMINACIÓN:
Realizar los mantenimientos al sistema eléctrico como se describe a   continuación:
•	Alimentador eléctrico principal.
•	Dos (2) Tableros eléctricos de distribución del Datacenter.
•	Sistema de iluminación del centro de cómputo e iluminación de emergencia.
•	Deberá contemplar la totalidad de los trabajos eléctricos requeridos para la implementación y puesta en marcha del datacenter.
•	Debe contemplar la integración total del sistema eléctrico y las transferencias del generador eléctrico.
•	Debe levantar en sitio los niveles de tensión disponibles.
•	Sistema EPO (Emergency Power Off).
•	Puesta a tierra de canalizaciones y racks.
•	Multitomas de los racks.
•	Sistema de iluminación.
•	Salidas de red Normal para servicios.
•	Lámparas de emergencia.
•	Sistemas de puesta a tierra.

2.3. CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Realizar el mantenimiento a los conductores eléctricos del centro de datos y el generador eléctrico, como se describe a continuación:

· Conductores de cobre.
· Circuito de tomacorriente con fase, neutro y tierra independiente desde el tablero al cual pertenece, identificado con el código de colores descritos en el RETIE

Se debe realizar la Identificación de los diferentes circuitos cumpliendo con lo indicado en el RETIE.

Los circuitos de control en todos los tableros y en cada punto de salida, se deben identificar de acuerdo con lo descrito a lo indicado en los diagramas unifilares y de control del Centro de Datos Modular aceptado por la FGN.

Los conductores instalados por ocasión de cambio, deberán estar debidamente identificados y totalmente sellados para evitar la entrada de humedad.

2.3. POWER PANEL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN:

Realizar el mantenimiento a los Power panel y tableros de distribución como se describe a continuación:

· Tablero de distribución de circuitos de UPS para el Datacenter, el cual está instalado el en el datacenter en dos buses diferentes, de tal forma que la carga crítica nunca esté sin suministro eléctrico.
· Tablero de Distribución Principal
· Tablero de Salida UPS Bus A
· Tablero de Salida UPS Bus B
· Conexionado de salidas-entradas de potencia.
· Conexionado de salidas-entradas de control


2.4. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE:

Realizar el mantenimiento a los transformadores de corriente para medidor de energía, como se describe a continuación:

· Dos (2) transformadores de corriente de los Power Monitor.

· Transformador Eléctrico externo 480/208

Se deben realizar las respectivas pruebas eléctricas de relación, resistencia y factor de potencia y pintura general del transformador de igual manera en caso de requerirse el cambio de bobinas, empaques, aceite dieléctrico, y Repotenciación, reemplazo de instrumentos y accesorios de la unidad

2.5. SISTEMA DE APAGADO DE EMERGENCIA EPO:

Realizar el mantenimiento al sistema de control en el tablero de distribución principal, o mediante el botón de apagado de Emergencia EPO, cumpliendo con los requisitos de la Norma NTC2050.

2.6. SISTEMA DE CONTROL DE ALUMBRADO:

Realizar el mantenimiento a los siguientes componentes de control de alumbrado:

· Control de alumbrado del container de 20’ del grupo electrógeno y del container de 40’ de servicio y equipos de igual manera a la solución de sensores para la activación de las luces.
· Seis (6) lámparas de emergencia en el data center modular y generador de emergencia



2.7. SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA DE EMERGENCIA

El contratista debe realizar mantenimiento al sistema de generación de energía de emergencia PLANTA ELÉCTRICA POWER PLUS Referencia LG 388c, que garantiza la operación del Data Center Modular en caso de falla en el suministro de energía del proveedor del servicio local.

El mantenimiento del generador deberá ser suministrado con todos los accesorios completos para la operación satisfactoria. De igual manera, deberá realizar el mantenimiento de la estructura que soporta el tanque de alimentación. Así mismo, deberá realizar los cambios de aceite recomendado por el fabricante, presión de aceite, temperatura de agua, contador de tiempo de servicio, mantenimiento al selector de control con posiciones de “Automático – Desconectado - Manual” y juego de pulsadores de arranque / parada.


2.8. TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y VARIADOR

Realizar el mantenimiento al sistema de transferencia automática y variador, constituidos por un juego de contactores con enclavamiento mecánico, la función de este equipo es permitir la ejecución de transferencia manual, en el evento de falla de la transferencia automática.

Posición Automático: en el modo de operación automático la transferencia deberá realizar el arranque automático de la planta al recibir la señal de ausencia de red o falla de la misma. Cuando se restablezca la tensión comercial el sistema producirá la orden para el paro de la planta.

Posición Prueba: en esta posición del selector se debe permitir mediante pulsadores la operación de la planta sin ausencia de red. Esta posición se emplea para realizar periódicamente pruebas en la planta y revisión de los tableros de control.

Posición Manual: En el modo de operación manual el equipo operará de acuerdo con la orden que le imparta el operador.

Posición Desconectada: en esta posición la planta estará fuera de servicio.

El contratista debe realizar para el variador, la configuración de los estados manual y automático para el correcto funcionamiento de las bombas del flujo de alimentación del chiller, para lo cual debe contemplar los elementos y repuestos necesarios garantizando la alta disponibilidad del sistema mecánico existente 

El contratista	debe	presentar al supervisor del contrato	la programación de la operación del variador.

En caso de presentarse alguna falla el contratista deberá:
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3.1. SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL.

Se debe realizar dos (2) mantenimientos preventivos Semestrales y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato y la configuración o topología mínima redundante N+1 de mencionados aires, bajo las condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema con humidificador y deshumidificador incorporado marca EBAC INDUSTRIAL PRODUCTS modelo PD 120:

· A.A. SCHNEIDER APC - ACRCP500 RP-3 Serial JK1534001528
· A.A. SCHNEIDER APC - ACRC301H RP-3 Serial JK1405230355
· A.A. SCHNEIDER APC - ACRC301H RP-3 Serial JK1427001535
· A.A. SCHNEIDER APC - ACRC301H RP-3 Serial JK1408002895
· A.A. SCHNEIDER APC - ACRC301H RP-3 Serial JK1408003608
· A.A. SCHNEIDER APC - ACRC301H RP-3 Serial JK1427001530

Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los deshumidificadores 1 y 2 cuyos seriales son 282000473 y 282000472. 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a un (1) ventilador de recuperación con Serial GF05160713840.

El contratista deberá suministrar los materiales, accesorios, procedimientos y otros servicios o suministros necesarios para cumplir con el objeto de estas especificaciones, de tal forma que se garantice la calidad e integridad operacional de los aires.

Entorno:

· Revisar el valor de consigna de temperatura.
· Revisar los daños visibles en la unidad de refrigeración (abolladuras, arañazos) y adelantar los correctivos a que haya lugar.
•	Comprobación de daños por causas ambientales (suciedad, polvo, desechos, manchas de líquidos) por la zona de instalación.
•	Registro de la temperatura y humedad ambiente cerca del retorno de la unidad de refrigeración.
•	Eliminación de todos los residuos de los interruptores de flotador de nivel de condensado.
•	Quitar el polvo presente en las perforaciones de las puertas.
•	Quitar el polvo presente en los marcos de los ventiladores

Limpieza:

•	Comprobación del estado de los filtros de aire de retorno. Limpieza o reemplazo de los filtros si es necesario.
•	Comprobación del estado de la bandeja de desagüe y si hay una acumulación de desechos en la misma. Limpieza según sea necesario.
•	Inspección y si es necesario la limpieza del serpentín del evaporador

Mecánico:

•	Comprobación de los ventiladores, los componentes se deben mover libremente sin signos de desgaste ni daños.
•	Verificación de la línea de condensado.
•	Verificación de la temperatura de suministro de agua refrigerada de la unidad de refrigeración

Eléctrico:

•	Corte y bloqueo la alimentación de la unidad de refrigeración.
•	Comprobación de las conexiones eléctricas
•	Inspección del panel eléctrico, verificación de las conexiones para identificar conexiones sobrecalentadas por terminales de contacto flojos.
•	Verificación del cable de alimentación principal de entrada, se revisa si corresponde con los requisitos que se listan en la placa de identificación de la unidad de refrigeración y que la medida este dentro del 10% de los valores que aparecen en la placa de identificación.




Pruebas funcionales:

•	Compruebe el funcionamiento de todas las alarmas del sistema.
•	Verificación del modo de funcionamiento de la refrigeración.
•	Verificación del funcionamiento del accionador de agua refrigerada.
•	Comprobación de los LED de estado de las fuentes de alimentación de los ventiladores.


3.2. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los siguientes componentes:

· Unidades de aire de precisión del área del datacenter con sus unidades condensadoras (chiller).
· Tuberías hidráulicas y de control de las unidades de aire acondicionado internas y externas. En caso de requerirse se debe purgar la tubería.
· Válvulas de agua, tanque de expansión, tanque de reserva de agua, acoples especiales, sistemas de medición y demás accesorios que componen el sistema de refrigeración.
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Se debe realizar dos (2) mantenimientos preventivos Semestrales y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato, así como el suministro de los elementos que deban ser reemplazados para garantizar el correcto funcionamiento del Subsistema de Detección y Extinción de Incendios como se describe a continuación a los elementos relacionados a continuación: 

4.1. SISTEMA CONTRA INCENDIOS

· Configuración, actualización y puesta en funcionamiento del sistema automático de detección y extinción de fuego marca HONEYWELL NFS-320.
· Estación manual de descarga del agente extintor. Este es un mecanismo de respaldo para las situaciones de fallas generales del sistema.
· Panel de detección del DATA CENTER MODULAR, por lo menos los siguientes estados:

· Falla del sistema
· Pre-alarma de fuego
· Alarma de fuego
· Pre-descarga
· Descarga

· Sistema de señales luminosas y audibles del DATA CENTER MODULAR. En el caso de los sensores ubicados en los aires acondicionados, se deberá dar solamente una señal de pre-alarma en el panel de control del DATA CENTER MODULAR.

· En caso de que sea requerido El contratista debe realizar la recarga del cilindro agente FM 200, JANUS, FM-200 de National Fire Protection Association (NFPA 72) y 4 extintores de bioxido de carbono Co2 marca BUCKEYE referencia 456 10CD y mantener los parámetros de presión de estos durante la garantía del contrato.

4.2. DETECTORES DE HUMO Y TEMPERATURA

· Realizados los mantenimientos a los sensores, el contratista deberá adelantar las pruebas necesarias mediante la aplicación de un aerosol específicamente diseñado para ese fin.

· Generar las pruebas correspondientes que garanticen el correcto funcionamiento de alertamiento de la planta eléctrica sobre el sensor de temperatura para lo cual el contratista deberá entregar la configuración y diseños para el visto bueno del supervisor

4.3. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

· En caso de requerirse, en todas las áreas se debe utilizar tubería con sus accesorios, de acuerdo con la normatividad vigente y presentar la planimetría instalada para conducir los diferentes sistemas. 

· La tubería metálica debe quedar conectada al sistema de puesta tierra, a través de las uniones mecánicas de las estructuras y tableros o mediante conexiones específicas, Los tubos deben pintarse de acuerdo con el código de colores internacional.
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Se debe realizar dos (2) mantenimientos preventivos Semestrales y los mantenimientos correctivos que sean necesarios durante la vigencia del contrato.

El Contratista debe garantizar y realizar las adecuaciones respectivas, reemplazando y suministrando los elementos o componentes requeridos para el correcto funcionamiento.


5.2. SISTEMA DE MONITOREO REMOTO INSTALADO

Realizar el mantenimiento del software DATACENTER EXPERT del fabricante SCHNEIDER y garantizar la instalación de las últimas actualizaciones liberadas por el fabricante.

Deberá implementar el monitoreo de los sistemas implementados dentro del datacenter y debe incluir el licenciamiento del software requerido.

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
 El CONTRATISTA durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento de todas las normas y permisos ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del objeto contractual, y del Plan de Gestión Integral de Residuos vigente de la Entidad, el cual será socializado por la supervisión. En este sentido, al momento de la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA deberá presentar un informe a la Supervisión en el que se detalle qué tipo de residuos podría generar (peligrosos y no peligrosos) y en caso de tratarse de residuos peligroso, su clasificación por clase:
 Para ello, se recalca que:
 ·   	Para los Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEES, será obligación del CONTRATISTA adelantar su embalaje, rotulación según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, y puestos a disposición del supervisor o su delegado, para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique. Las lámparas y baterías industriales deberán ser gestionadas directamente por el CONTRATISTA, con un gestor que cuente con los permisos o licencias ambientales para su aprovechamiento o disposición final.
·   	Para los Residuos Peligrosos (químicos o cortopunzantes) y ordinarios (no aprovechables) que puedan ser generados por la prestación del servicio en la sede de la Entidad, el CONTRATISTA realizará su separación según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, en los contenedores designados para tal fin.
 
·   	El CONTRATISTA Entregará el aceite usado de origen industrial, comercial o institucional, generado durante la ejecución del contrato a un gestor que cuente con:
(1) Registro de acopiador primario,
(2) Registro de movilización de aceite usado para su movilización.
 
El gestor deberá hacer entrega al supervisor del contrato del Certificado de disposición final o de aprovechamiento del residuo en un plazo máximo de noventa (90) días una vez entregado. El aprovechamiento o disposición final debe realizarse con una empresa que cuente con la licencia ambiental correspondiente emitida por la autoridad ambiental competente. 
·   	En caso de generarse residuos peligrosos (diferentes a los especificados anteriormente), en el desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá allegar Certificación de disposición final de dichos residuos, cuya disposición final debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de los residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse al supervisor del contrato. 



	Empaque y rotulado
	N/A

	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD





Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.

____________________________
Nombre y firma del representante legal
CC












ANEXO No. 4
FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA 

VER LA INFORMACION PUBLICADA EN EL SECOP II EN FORMATO EXCEL


Tener en cuenta que prima el valor total reportado en el formulario de la plataforma de SECOP II que el presente anexo, pero de todos modos debe aportarse y no considerado subsanable por cuanto contiene el detalle de los valores unitarios.

Nota: Señor proponente, por favor tener en cuenta lo dispuesto por Colombia Comprar Eficiente, respecto de uso de la plataforma SECOP II para la subasta inversa: “(…) En caso de que exista alguna diferencia entre los documentos de la oferta y el valor indicado en los formularios del SECOP II, la Entidad Estatal debe tener en cuenta el valor indicado en la plataforma y no en el documento adjunto. (…)”
Lo anterior, debido a que la plataforma no permite ser editada y el menor valor reportado por los proponentes habilitados será el valor de partida.

Por lo tanto se reitera que: “Diligencie en el campo "Precio unitario" del sobre económico del SECOP II el valor total de su oferta económica (INDICAR DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DEL SECTOR SI APLICA O NO IVA / O SI EL VALOR A OFERTAR NO INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS Y CUALQUIER CASO PARTICULAR), así mismo, diligencie y adjunte el anexo 4 "oferta económica" con los valores desagregados.
IMPORTANTE: Tenga en cuenta, que el valor total de la oferta económica que diligencie en el SECOP II, DEBERA COINCIDIR OBLIGATORIAMENTE con el valor total diligenciado en el anexo 4 "oferta económica"[footnoteRef:1], EN CASO DE NO COINCIDIR SU OFERTA SERÁ OBJETO DE OBSERVACION, lo anterior, debido a que desde la configuración del SECOP II, el precio de arranque de la subasta inversa electrónica será el menor valor digitado en el sobre 2 “Económico – pregunta lista de precios”, por los proponentes que resulten habilitados en la fase de evaluación de las ofertas económicas.” [1:   3.12 CAUSALES DE RECHAZO: Cuando el valor total incluido IVA de la oferta inicial de precio, respecto de la sumatoria de valores unitarios, contenga errores aritméticos de que trata el numeral 6.1 del presente documento, y que producto de la corrección aritmética realizada por la Entidad, dicho valor difiera de la propuesta económica inicial registrada en el sobre económico del SECOP II, y esta sea la oferta de menor valor presentada al proceso de contratación, y por tanto el precio de arranque para el inicio del evento de subasta.] 
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ANEXO No. 5
CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE PROPONENTES SIN DOMICILIO NI SUCURSAL EN COLOMBIA – REQUISITOS HABILITANTES
 
 
[Ciudad y Fecha] 
 
 A. INSTRUCCIONES 
 
1. El presente formato será diligenciado para efectos de acreditación de capacidad jurídica, capacidad financiera y experiencia exclusivamente por los proponentes singulares o integrantes de los proponentes plurales no obligados a inscribirse en el RUP. 
 
2. Los proponentes no obligados a inscribirse en el RUP (las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia), deberán acreditar el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes, a través del diligenciamiento del presente anexo, el cual deberá estar acompañado (salvo en materia de capacidad financiera), de los respectivos documentos, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
3. El presente deberá ser suscrito por el representante legal del PROPONENTE, por el representante legal del miembro de la Estructura Plural (según corresponda) y por el contador o revisor fiscal (según corresponda). 
 
4. En relación con las cifras consignadas en el presente anexo, a través de las cuales los Proponentes demuestren la capacidad financiera exigida en el Pliego de Condiciones, las mismas deben ser verificables por la entidad 
 
5. Los documentos que se anexen como soporte documental se deberán presentar en original o copia y debidamente suscritos por el responsable de la información que en los mismos conste y se presumirán auténticos. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el Pliego de Condiciones. 
 
6. Relacione los datos de identificación del Interesado que diligencia el formulario. 
 
7. Así mismo indique la información del representante legal. Para las facultades del representante legal, indíquelas según la autorización o poder que se las haya concedido, y anexe el documento legal idóneo y auténtico del mismo, que acredite tal calidad y diligencia. 
 
8. Deberá acreditar que como parte de sus actividades empresariales realiza las actividades exigidas en el Pliego de Condiciones. 
 
9. En relación con la Capacidad Financiera (Cf): Recuerde utilizar el punto (.) para separar miles y la coma (,) para separar decimales; las cifras se deben expresar en pesos. Indique la fecha de corte a la cual corresponde la información que relaciona. Adicionalmente, deberá acreditar la condición de contador público, revisor fiscal o quien corresponda en la jurisdicción aplicable, de acuerdo con los requisitos previstos en la ley aplicable al Interesado o miembro de la Estructura Plural. 
 
10. Escriba los siguientes datos tomándolos de los Estados Financieros con corte correspondiente al último cierre financiero conforme a la legislación del país de origen, que anexa: Índice de Endeudamiento: Determine e indique el endeudamiento en porcentaje, el cual resulta de dividir el pasivo total sobre el activo total. Índice de Liquidez: Determine e indique la liquidez en número de veces, la cual resulta de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente. Capacidad financiera (Cf): Se encuentra compuesta por lo indicado en el pliego de condiciones, entre otros, por el Capital de Trabajo, Razón de Cobertura de Intereses, Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, indique cada uno de los valores solicitados. 
 
11. Finalmente relacione el número total de documentos que utilizó para soportar los requisitos solicitados, los cuales debe anexar al formulario y estar relacionados con la información requerida. 
  
B. IDENTIFICACIÓN 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE O MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL: 
______________________________ 
 
REQUISITO(S) QUE ACREDITA: 
_______________________________________________ 
 
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO 
PRINCIPAL: ___________________________________________ 
CIUDAD Y PAÍS: _________________________________________________________
TELÉFONO: ________________________ FAX: ________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO___________________________________________________
 
NOTIFICACIONES: 
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: _____________________________________ 
CIUDAD Y PAÍS: __________________________________________________________ 
TELÉFONO: __________________________FAX: _______________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________ 
 
 
C. REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
NOMBRES DEL(LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES):
______________________________________________________________
 
Documento de identificación: CC.____ C.E _____Pasaporte: __________ País ____________ No. _______________ 
 
Facultades del(los) representante(s) legal(es): 
______________________________________________________________________
 
 
D. CLASIFICACIÓN: 
 
Certifico que como parte de las actividades que desarrollo como parte de mi objeto empresarial se encuentran por lo menos una de las siguientes 
__________________________________________________________________ 
 
E. EXPERIENCIA ACREDITADA:
 
Certifico que mi experiencia acreditada está relacionada con: 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________  
CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______ 
RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________ 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________  
CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______ 
RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________ 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________  
CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______ 
RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________ 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________  
CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______ 
RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________ 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________  
CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______ 
RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________ 
 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en el Decreto 1082 de 2015 
 
F. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
(i) Nombre del proponente que acredita el capital de trabajo: __________________
 
Capital de trabajo= (activo corriente) = $_________ - (pasivo corriente) =$ _____ = $_________
 
 
(ii) Nombre del proponente que acredita el índice de liquidez: _________________
 
Liquidez =     (Activo Corriente) = $________ / (Pasivo Corriente) = $_________=  _____
 
 
(iii) Nombre del proponente que acredita el Endeudamiento: __________________
 
Endeudamiento =   (Pasivo Total) = $____ / (Activo Total) = $___* 100  = _____%
 
 
(iv) Nombre del proponente que acredita la Razón de cobertura de intereses:_______________
 
Razón de cobertura de intereses =(Utilidad Operacional) = $________ / (Gastos de Intereses) = $_________=  _____
 
 
(v) Nombre del proponente que acredita el Índice  de rentabilidad del patrimonio:_______________
 
Índice de rentabilidad del patrimonio =(Utilidad Operacional) = $________ / (Patrimonio) = $_________=  _____
 
 
(vi) Nombre del proponente que acredita el Índice  de rentabilidad del activo:_______________
 
Índice de rentabilidad del activo =(Utilidad Operacional) = $________ / (Activo) = $_________=  _____
 
 
Fecha de corte de la información relacionada: ___________________________ 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA Y QUE CONOZCO LAS SANCIONES LEGALES QUE ACARREARÍA CUALQUIER INFORMACIÓN O DOCUMENTO NO AJUSTADO A LA REALIDAD. 
 
 
FIRMA: _______________________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. _______________________ 
 
 
FIRMA: _______________________________________________
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ANEXO No. 6
FORMATO UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS

[bookmark: _Toc196651836][bookmark: _Toc196022414]
En la ciudad de__________________________ a los______________ días del mes de ____________del año ____  entre quienes suscriben este documento, de una parte _________________________________ sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural) legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada legalmente por_______________________ mayor de edad, domiciliado en ________________ identificado: con cédula de ciudadanía número  _______________________ expedida en __________________, en su condición de ____________________,y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra ____________________________, sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio principal en ___________________________________ representada legalmente por _________________________________ mayor de edad, domiciliado en__________________ identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________ expedida en ________________, en su condición de ____________ y representante legal de la misma, hemos decidido conformar una UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio), la cual se denominará _____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) consiste en la presentación conjunta a la Fiscalía General de la Nación, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato del Proceso de SUBASTA INVERSA FGN-NC-IPSE-0044-2024 cuyo objeto consiste en ____________________________________________________________________________, se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la Propuesta Técnica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación. 

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO.- La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) se denominará _________________________________________ y su domicilio será la ciudad de _______________ con dirección en _____________________ oficina___________, email _____________________, Teléfono _____________________.

TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY- (esta cláusula no aplica para los Consorcios) La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Fiscalía, y serán distribuidas de la siguiente forma: 

	INTEGRANTES
	%
	LABOR A 
DESARROLLAR EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO

	
	
	

	
	
	



CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la Fiscalía. (En caso de Uniones Temporales) Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la UNIÓN TEMPORAL de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. (En caso de Consorcios). Las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que conforman el CONSORCIO en atención a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. 
QUINTA: DURACIÓN.- La duración de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) en caso de salir favorecida con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre del proceso, la liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso la UNION TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas. 

SEXTA: CESIÓN.- Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio o unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de la Fiscalía General de la Nación. En caso de aceptarse la cesión por parte de la Fiscalía el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. 

SÉPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio).- La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) designa como Representante Legal de ésta, al señor(a) _______ ___________________________ domiciliado en _________________ identificada(o) con la cédula de ciudadanía número _________________ de _________________ el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio), igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor(a) ____________________ domiciliado en ___________________________ con cédula de ciudadanía número _______________ de _________________. 
OCTAVA: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la facturación se realizará de la siguiente manera: ______________________________________________________________________
[bookmark: _Toc33728376]

ANEXO No. 7

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (Persona Jurídica)
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)


(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificado con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

	EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.



Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________
FIRMA-----------------------------------------------------------
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________




















ANEXO No. 8

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (Persona Natural sin personal a cargo)
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, __________________, identificado con _____________, certifico que no tengo personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social.


Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________
FIRMA-----------------------------------------------------------
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________




ANEXO No.  8.1
FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (Persona Natural con personal a cargo)
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, __________________, identificado con _____________, certifico que tengo personal a cargo el cual se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social. En este sentido certifico el pago de los aportes realizados durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Dada en ______, a los  (        )__________ del mes de __________ de ________
FIRMA-----------------------------------------------------------
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________



ANEXO No. 9
EXPERIENCIA REQUERIDA

 
 
	Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado
	Contratista
	Contratante
	Objeto
	Cuantía
SMLMV
	Código del clasificador de bienes y servicios
	Información adicional- informar link y/o contacto del contratante

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 


Total SMMLV: $
 
 
 Nota: El proponente deberá verificar previamente que los contratos enunciados en el presente anexo cumplen con los requisitos en el presente pliego de condiciones para acreditar la experiencia.
 



_______________________________
Nombre y firma del representante legal
 




















[bookmark: _Toc414440498][bookmark: _Toc33728377]





ANEXO No. 10
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

___________________, identificado con cédula de ciudadanía No ___________ en calidad de representante legal de _______________ identificada con Nit. _____________ en mi calidad de proponente dentro del proceso de selección FGN-NC-IPSE-0044-2024 suscribo de manera unilateral el presente certificado de participación independiente de la propuesta y declaro bajo la gravedad del juramento:

Ni la entidad que represento, ni la propuesta que se presenta en el proceso de la referencia se encuentran incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.

Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación o acuerdo con cualquier otro oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención de presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos.

No hemos tenido comunicación con otro competidor sobre aspectos del proceso de contratación adelantado por la Fiscalía General de la Nación. 

No hemos revelado los términos de nuestra oferta ni nuestro interés en participar en el proceso a algún competidor.

No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin de restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

Que en el evento de conocer que en relación con el proceso de selección adelantado por la Fiscalía General de la Nación en el mercado se presentan prácticas restrictivas de la competencia, me comprometo a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes dichos hechos.

La propuesta que presentamos es acorde a la libre competencia efectiva en los procesos de selección, con precios acordes al mercado, en concordancia a lo dispuesto en la Ley 155 de 1959, Ley 1340 de 2009, Decreto 2153 de 1992, Decreto 4886 de 2011 y el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011; guardando armonía con lo establecido en los principios de la contratación pública y postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Que conozco que la Ley 1474 de 2011 –Estatuto Anticorrupción- en su artículo 27 estableció que “ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.

PARÁGRAFO: El que en su condición o delator o clemente mediante resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años. 

Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, ni en conflicto de intereses.

Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tienen participación en esta oferta o en el contrato que será resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta. 

Garantizo que no tengo participación en varias propuestas presentadas para el presente proceso de selección ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial. 

Finalmente, manifiesto que la propuesta que presento en el presente proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la competencia ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas.

Ciudad y fecha____________________________

Nombre del proponente:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:                         fax:
Correo electrónico:
Nit: 						
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:
  






























ANEXO No. 11
DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)


DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS Yo, __________________________________________, identificado con el documento de identidad No. ______________________, expedido en ______________________, obrando en nombre propio y/o representación legal de ___________________________ con NIT _______________________________, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No.029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), el Decreto 2555 de 2010, Ley 190 de 1995, Ley 1474 De 2011 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes. 1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, Profesión, actividad, negocio, etc.) – No colocar genéricos como por ejemplo: comerciante). 
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Si posee ingresos adicionales, especifique su Origen: _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 4. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los___________ días del mes de ________________________ de __________ en la ciudad de ________________________.

Nombre del proponente:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:                         fax:
Correo electrónico:
Nit: 	
					
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:
  
















ANEXO No. 12
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Bogotá, D.C.
Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad
Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0044-2024
OBJETO: XXXXX
ASUNTO: Cumplimiento de requisitos del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del proponente], manifiesto que cuento con: 
1. La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), de acuerdo al Decreto 1072 de 2015, capítulo VI, el cual contempla, política en seguridad y salud en el Trabajo, organización del SG-SST, planeación, aplicación, auditoria y revisión de la alta dirección y mejoramiento.
1. Plan de Trabajo anual, de formación y capacitación de los trabajadores en SST. (Aplica si se tiene personal contratado)  
1. Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes.
1. Procedimiento de respuesta en caso de accidente de trabajo.
1. Plan de emergencias. (se debe someter al de la FGN)
1. Reglamento Higiene y Seguridad Industrial.
1. Matriz de Elementos de Protección Personal acorde con el objeto del contrato. (Aplica si se tiene personal contratado)  
1. Matriz de peligros acorde con el objeto del contrato.
1. Plan de trabajo del SG-SST y presupuesto para el control de los riesgos en SST, acorde con el objeto del contrato. (Aplica si se tiene personal contratado)  
1. Equipo humano responsable del SG-SST con licencia vigente en SST. (Aplica si se tiene personal contratado)  
1. Certificado de afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, de los trabajadores y subcontratistas, según la normatividad vigente. 
1. Planilla de pago al sistema de seguridad social, de acuerdo con el factor salarial de los trabajadores, la clase de riesgo acorde con la ejecución de trabajos y con fecha de pago al sistema, la cual debe ser menor o igual a 30 días.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].
Cordial saludo,
__________________________________________________
Nombre y firma del representante legal o de la persona natural



ANEXO No. 13
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
SOLO COMO FACTOR DE DESEMPATE

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, se tendrá en cuenta como facto de desempate a los Proponentes que ofrezca personal nacional para la prestación del Servicio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 680 de 2021. 

Seleccione con una x, la condición que cumple:

	a. Oferente colombiano o las Figuras Asociativas en donde el cien por ciento (100%) de los Integrantes sean personas naturales o jurídicas, colombianos, que se comprometan a vincular a mínimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para la ejecución del contrato en el caso de resultar adjudicatario.

	
% personal requerido: _____


	
	% personal ofrecido: _____


	b. El Oferente extranjero o las Figuras Asociativas en donde todos los Integrantes no sean colombianos, que acrediten reciprocidad o trato nacional, que se comprometan a vincular a mínimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para la ejecución del contrato en el caso de resultar adjudicatario.

	
% personal requerido: _____


	
	% personal ofrecido: _____




El proponente deberá diligenciar el anexo debidamente suscrito por el representante legal, donde manifiesta bajo la gravedad de juramento el cumplimiento de esta condición.

Adicionalmente, me comprometo, en el evento resultar adjudicatario aportar el documento idóneo para verificar la nacionalidad del personal, es decir copia de la cédula de ciudadanía y, a partir de la ejecución del Contrato, presentaré mensualmente una declaración en la que conste que mantengo el porcentaje de personal nacional y adjuntaré el soporte de la vinculación laboral o por prestación de servicios de ese personal. 



__________________________________________________
Nombre y firma del representante legal o de la persona natural







ANEXO No 14
FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
Proponente:

Declaro que (nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia) cumplo con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación FGN-NC-IPSE-0041-2024 y declaro que:[footnoteRef:2] [2:  Tener en cuenta que en algunos casos es necesario modificar el formato si en el Proceso de Contratación se solictaron documentos y/o información adicional.] 


1. Capacidad Jurídica

Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

2. Experiencia

Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en dólares americanos calculados con la TRM vigente, conforme la información relacionada en el Anexo correspondiente a experiencia, anexo a la presente oferta.

3. Capacidad Financiera[footnoteRef:3] [3:  No olvidar la necesidad de incluir los indicadores adicionales solicitados, si así se hizo en el Pliego de Condiciones  ] 

Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así:

	INDICADOR
	ÍNDICE DEL PROPONENTE

	Capital de Trabajo
	

	Índice de Liquidez
	

	Índice de Endeudamiento
	

	Razón de Cobertura de Intereses
	



4. Capacidad Organizacional[footnoteRef:4] [4:  No olvidar la necesidad de incluir los indicadores adicionales solicitados, si así se hizo en el Pliego de Condiciones  ] 


Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, así:

	INDICADOR
	ÍNDICE DEL PROPONENTE

	Rentabilidad sobre patrimonio
	

	Rentabilidad sobre activos
	



Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir país de emisión). 

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.

  
FIRMA: _______________________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN No. _______________________ 




ANEXO 16

FORMATO PARA ACREDITAR EL FOMENTO DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

Bogotá, a los  ___ días de ____ de 2024
Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-00XX 2024

OBJETO: 

Manifiesto que la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por XXXXXXXXXXXXXXX, identificado como aparece al pie de mi firma, SI______ / NO[footnoteRef:5][1] _____ cumplirá con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional”, en las siguientes condiciones: [5: ] 


	Población Sujetos de especial protección constitucional
	No. de Personas vinculadas que cumplen con la condición*
	No. de Personas que pretenden vincular para la ejecución del contrato que cumplen con la condición*

	Población en pobreza extrema
	
	

	Desplazados por la violencia
	
	

	Personas en proceso de reintegración o reincorporación
	
	

	Víctimas del conflicto armado interno
	
	

	Mujeres cabeza de familia
	
	

	Adultos mayores
	
	

	Personas en condición de discapacidad
	
	

	Comunidades Indígenas
	
	

	Población negra, afrocolombiano, raizal Palanquera, Rrom o gitanos
	
	

	Demás sujetos de especial protección constitucional (Indicar)
	
	



*La FGN – Nivel Central, traslada al proponente el fomento de vinculación de población sujetos a protección especial, debido a que después del análisis se establece que en la ciudad de Bogotá por su diversidad cultural reside personal de todas las categorías por su pluriétnica y multiculturalismo. 

En cumplimiento de lo anterior, nos comprometemos a aportar al supervisor del contrato los documentos que acreditan las condiciones señaladas en la tabla anterior, de acuerdo con los parámetros (documento idóneo para acreditar la condición) dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021.

NOTA 1 : Para la acreditación de la condición de pobreza extrema, el CONTRATISTA deberá acreditar dicha situación a través de la afiliación en el SISBEN, en el Grupo A – pobreza extrema.

NOTA 2: Para la acreditación de la condición de VICTIMA DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZADO POR LA VIOLENCIA, deberá presentar al supervisor del contrato la Cédula de ciudadanía y la Inscripción en el Registro Único de Víctimas – RUV

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE MARCAR “NO” (Justificar las razones por las cuales no destinará al cumplimiento del objeto contractual, la población enunciada en el cuadro del presente anexo.)
_____________________________________________________________________________________


FIRMA: _______________________________________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN No. _______________________ 
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