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ANEXO 4

OFERTA TECNICA Y ECONOMICA
1. OFERTA TECNICA

	ÍTEM. 1
	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS DOS UPS DE 20KVA 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1.1
	Modelo
	
	

	1.2
	Capacidad: 20 KVA
	
	

	1.3
	Cantidad: 2
	
	

	Características Generales.
	
	

	1.4
	La UPS debe tener tecnología On Line doble conversión con PWM de alta frecuencia conmutado por IGBT
	
	

	1.5
	Alimentación dual para alimentación de bypass y rectificador 
	
	

	1.6
	By-pass electrónico y mantenimiento
	
	

	1.7
	La UPS debe incluir su rectificador, inversor, switch estático, bypass de mantenimiento externo, la conexión a su correspondiente banco de baterías.
	
	

	1.8
	Arquitectura Modular o Monobloque con redundancia 1+1 hasta 4 unidades
	
	

	1.9
	De ser necesario se podrá adicionar externamente a la entrada y salida transformadores 
	
	

	Características de Entrada.
	
	

	1.10
	Tensión de entrada del sistema:  208 V AC 3F+N+T 
	
	

	1.11
	Rango de tensión de entrada +15% / - 20%
	
	

	1.12
	Frecuencia de entrada 40-70 Hz
	
	

	1.13
	Distorsión armónica total (THD%): menor o igual (≤) al cinco por ciento (5%) al 100% de la carga
	
	

	1.14
	Compatibilidad con generadores.
	
	

	1.15
	Entradas Principal y Auxiliar (Dual Input)
	
	

	1.16
	Factor mínimo de potencia de entrada: 0,98 al 100%.
	
	

	Características de Salida
	
	

	1.17
	Tensión de salida del sistema 208/120 V AC 3F+N+T
	
	

	1.18
	Eficiencia de trabajo en modo normal o batería mayor o igual al 94%
	
	

	1.19
	Frecuencia de salida (Nominal) 50 /60 Hz
	
	

	1.20
	Factor de Potencia de salida: 1
	
	

	1.21
	Regulación de Voltaje a la salida – 5% + 5%
	
	

	1.22
	Bypass de Mantenimiento y Automático incorporado
	
	

	1.23
	Capacidad mínima de sobrecarga: 150% de carga durante un (1) minuto; 125% de carga durante diez (10) minutos.
	
	

	Baterías
	
	

	1.24
	Tiempo de Autonomía: Mínimo diez (15) minutos a plena carga. Anexar arreglo certificado por el fabricante
	
	

	1.25
	Selladas libres de mantenimiento tipo VRLA.
	
	

	1.26
	Vida útil según catálogo: Mínimo cinco (5) años.
	
	

	1.27
	Fecha de fabricación: Inferior a seis (6) certificado por fabricante.
	
	

	1.28
	Baterías Internas o externas con gabinete metálico cerrado Adosado a la UPS, del mismo color de la UPS con sus debidas protecciones.
	
	

	1.29
	Anexar las siguientes certificaciones del fabricante: UL1989, ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 e, ISO 18001:2007 o ISO 45001:2018
	
	

	Bypass
	
	

	1.30
	Tensión de entrada: 208/220vca, 60hz, 3 fases, 4 hilos + tierra.
	
	

	1.31
	Tolerancia de voltaje por Bypass +25% -40% programable (Estándar +15%, -40%)
	
	

	1.32
	Bypass estático interno de estado sólido.
	
	

	1.33
	Transferencia automática a bypass cuando exista falla del inversor o sobrecarga y re transferencia automática a modo normal. 
	
	

	1.34
	Interno automático (By pass Estático Automático).
	
	

	1.35
	Bypass de mantenimiento manual externo de la misma marca de la UPS, con todos sus accesorios
	
	

	Otras características
	
	

	1.36
	Humedad relativa (%): 20%-95% sin condensación
	
	

	1.37
	Temperatura de Operación: cero a cuarenta grados centígrados (0 a 40) °C.
	
	

	1.38
	Altitud de operación estándar: 1500 metros sobre el nivel del mar
	
	

	1.39
	Display touchscreen con todos los parámetros en idioma español
	
	

	1.40
	Ruido Audible: Menor o igual (≤) a 59 decibeles (dB) a 1 metro (mt.) de distancia para las capacidades nominales requeridas.
	
	

	Medición y Monitoreo
	
	

	1.41
	Display a color touchscreen mínimo 7” con todos los parámetros en idioma español: Corriente de entrada/salida, voltaje de entrada/salida, Condiciones Bypass, Rectificador y inversor, Potencias, temperatura de funcionamiento del sistema, Flujo de potencia y de la Unidad de baterías. Condiciones de baterías voltaje, corriente de carga, de descarga, temperatura, historial de evento hasta 400 registros
	
	

	1.42
	Debe incluir botón de apagado de emergencia y botón de detección del estado del interruptor de la batería.
	
	

	1.43
	Debe incluir un sistema de almacenamiento de alarmas que sea accesible de forma remota por el operador.
	
	

	1.44
	Debe incluir tarjeta de comunicaciones con protocolo SNMP V3 certificada en IPv6 para monitoreo remoto. Se debe entregar configurada para control y monitoreo de la UPS. El control de gestión de la UPS por redundancia debe disponer de por lo menos 1 puerto adicional de redundancia en la comunicación y contar con software open source de monitoreo que admita la función de acceso por módem para habilitar el control remoto a través de Internet cuando la red no está disponible.
	
	

	1.45
	Manejo de baterías: Test automático de baterías programable diario o semanal, y seteos de alarma.
	
	

	1.46
	Función de apagar, cuando la batería esta baja y re transferencia automática a modo normal
	
	

	Indicaciones mínimas en el Display LCD
	
	

	1.47
	Tensiones de entrada LL y LN.
	
	

	1.48
	Corrientes de entrada por fase.
	
	

	1.49
	Frecuencia de entrada.
	
	

	1.50
	Tensiones de salida LL y LN.
	
	

	1.51
	Corrientes de salida por fase.
	
	

	1.52
	Frecuencia de salida.
	
	

	1.53
	Potencia aparente de Salida (kVa).
	
	

	1.54
	Potencia activa de salida (kW).
	
	

	1.55
	Tensión de baterías y tiempo de respaldo en Minutos (en descarga).
	
	

	1.56
	Estado de las baterías
	
	

	2. NORMATIVIDAD:  Anexar las siguientes certificaciones vigentes indicando modelo y marca ofertada
	
	

	2.1
	Certificado de UL1778, IEC/EN 60950-1 
	
	

	2.2
	Certificado Energy Star del producto ofertado
	
	

	2.3
	Certificado RETIE; Debe adjuntarse y estar vigente certificado a la fecha de entrega de la oferta (concepto de equivalencia del Ministerio de Minas); Debe describir y coincidir con los modelos ofertados
	
	

	2.4
	ISO 9001de 2015; ISO14001 de 2015; ISO 45001 de 2018 
	
	

	3.     GARANTÍA
	
	

	1.3.1
	Para la UPS, bancos de baterías e instalación, la garantía será de un (01) año contados a partir de la fecha de expedición del recibo a satisfacción, por parte del supervisor del contrato. 
	
	

	1.3.2
	El oferente deberá contar con carta de distribución del fabricante de los UPS acreditando la garantía de los equipos incluyendo las baterías ofertadas y los repuestos.
	
	

	1.3.3
	El oferente contemplará en su totalidad los elementos, adecuaciones, complementarias y los recursos necesarios para la instalación y el funcionamiento de la solución, requeridos para entregar el proyecto en perfecto funcionamiento y operatividad para la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, garantizando una excelente calidad y terminación de los trabajos sin generar costos adicionales al proceso.
	
	

	1.3.4
	Durante la vigencia de la garantía el oferente brindará soporte técnico vía línea telefónica, correo electrónico y en sitio en horario siete (7) días a la semana y veinticuatro (24) horas diarias, con un tiempo no superior a cuarenta y ocho (48) horas para solucionar fallas, incluyendo los repuestos.
	
	

	
	El oferente deberá garantizar y brindar mínimo dos (02) mantenimientos preventivos por año durante la duración del periodo de la garantía.
	
	

	1.3.5
	Todos los elementos requeridos para la implementación de las redes deben ser nuevos. No debe hacer reutilización de ningún material.
	
	

	1.3.6
	A la entrega de los equipos el oferente deberá adjuntar el test de aceptación de fábrica, el cual deberá coincidir con parámetros ofrecidos en la propuesta y en fichas técnicas.
	
	

	1.3.7
	Se deben entregar por parte del oferente la UPS instalada y en funcionamiento, de acuerdo a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia.
	
	

	
	Si el oferente causa algún daño a la infraestructura de las instalaciones públicas, obras civiles, eléctricas, arquitectónicas y demás, donde se instale la UPS, el oferente deberá entregar completamente restaurada la infraestructura que se afecte en la instalación de la UPS.
	
	

	1.3.8
	El oferente deberá suministrar los elementos necesarios para su buen funcionamiento, durante el término del contrato y disponer de los elementos ya usados o dañados de manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos, cumpliendo las disposiciones legales que regulan la materia.
	
	

	1.3.9
	Certificado de suministro de repuestos: El oferente deberá presentar certificación expedida por el fabricante de los equipos, que garantice el suministro de un stock de repuestos originales para los equipos durante mínimo cinco (5) años a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, con el fin de garantizar en un futuro la consecución de los mismos. Igualmente, el oferente se compromete a realizar la disposición final de los elementos, ya sea por el uso o cambio de los mismos.
	
	

	1.3.10
	El oferente deberá entregar al supervisor del contrato los manuales de operación de los equipos instalados y los planos o diagramas eléctricos de las instalaciones eléctricas realizadas; esto deberá ser tanto en medio digital como físico.
	
	

	1.3.11
	Las certificaciones del fabricante, las de estándares del producto, de distribución, garantía y repuestos deben corresponder al mismo modelo y nombre del titular de la marca ofertada
	
	

	1.3.12
	El oferente deberá presentar una certificación del fabricante que lo acredita técnicamente. Para el soporte 7x24 en sitio, debe contar con dos (02) profesionales idóneos certificados por el fabricante y la disponibilidad de repuestos durante 5 años. En cada uno de estos aspectos se debe acatar estas condiciones mediante carta del fabricante de no más de 30 días de expedición. Así mismo para la prestación de los servicios especializados, la instalación, el mantenimiento, el soporte a nivel nacional, la disponibilidad de repuestos, el laboratorio de diagnóstico de equipos y el personal idóneo el proponente debe demostrar la categoría como centro de servicio y soporte de la marca ofertada con una antigüedad no menor de 2 años, adjuntando en la oferta certificación correspondiente a fin de determinar claramente la responsabilidad integral del proyecto.
	
	

	1.4.     INSTALACIÓN
	
	

	1.4.1
	Las UPS deben ser entregadas, instaladas y puestas en funcionamiento en cada uno de los sitios definidos por la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés de acuerdo a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia y cumpliendo con los requerimientos señalados.
	
	

	1.4.2
	Las UPS deben ser entregadas e instaladas bajo los criterios de protección a nivel de componentes de vectores ambientales, especialmente agente marino, para lo cual el proponente anexará ficha técnica y certificación del tratamiento recomendado por el fabricante. 
	
	

	1.4.3
	Si el oferente causa algún daño a la infraestructura civil o eléctrica, en el proceso de la instalación y puesta en funcionamiento de la UPS, el oferente deberá entregar completamente restaurada la infraestructura afectada.
	
	

	1.4.4
	El oferente realizara la conexión a tierra y unión equipotencial del sistema puesta a tierra.
	
	

	1.4.5
	El oferente deberá incluir las siguientes adecuaciones eléctricas para la instalación y puesta en funcionamiento de la UPS: 
· Suministrar, instalar y puesta en funcionamiento de tablero de paralelismo con sistema de by-pass (paralelo redundante). La capacidad del Bypass va de acuerdo a la capacidad en KVA de la UPS a instalar.
· Suministrar, instalar y puesta en funcionamiento alimentadores o acometidas desde el Interruptor a la UPS y de la UPS a Bypass. Estos alimentadores incluyen: -Cable Cu Aisl. THW - 90 C 600V, aislado con Poliolefina (PE) libre de halógeno (HF), retardarte a la llama (FR) y de baja emisión de humos (LS) opacos, densos, tóxicos y corrosivos. - Coraza, tubería EMT o IMC o Bandeja portacable y accesorios. – Terminales portacable.
· Suministro e instalación de Kit de paralelismo o cable de comunicación de las UPS.
·  Labores para incrustar tubería en piso o pared, regata, resane y pintura del área afectada, según su estado inicial. 
Se deben incluir todos los elementos utilizados para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico del UPS, calculados con la capacidad de la UPS a instalar.
	
	

	
	Los trabajos deben ser ejecutados de acuerdo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE para instalaciones eléctricas en Colombia.
	
	

	1.4.6
	La UPS debe incluir su rectificador, inversor, switch estático, tablero de bypass de mantenimiento, la conexión a su correspondiente banco de baterías, tablero de entrada y de salida de la UPS con su respetivo tablero de distribución, sus respetivos Breaker y acometidas eléctricas según la norma del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.
	
	

	1.4.7
	El oferente deberá incluir la instalación de las acometidas eléctricas para cada una de las UPS a instalar de acuerdo al numeral 4.1; para garantizar la conectorización y el funcionamiento de las mismas sin ningún costo adicional para la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés
	
	

	1.5.   PROTECCIONES.
	
	

	1.5.1
	Los sistemas ininterrumpidos de potencia trifásicos deben ser suministrados con DPS, para los tableros de distribución de paralelismo para las UPS, los cuales deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE (Resolución No. 9 0708 de agosto 30 de 2013) numeral 20.14, Adjuntar RETIE, con las siguientes características técnicas:
· Clasificación B/II.
· Temperatura de operación -25 °C a 85°C, 95% de humedad no condensable.
· Protección: mínimo 80 KA por fase.
· Frecuencia de operación 47-63Hz
· Tiempo de respuesta ˂1 nano segundo
· Protección doble (corto circuito y térmica) 
· Caja en policarbonato NEMA4X según UL746C
· Anexar UL1449 4ª Ed., NEMA LS-1
· Carta del fabricante de distribución y garantía por 10 años 
Se debe contemplar breaker de desconexión y/o mantenimiento de los supresores. Cada supresor deberá estar alojado en el tablero de entrada y salida de la UPS.
	
	

	1.5.2
	Las UPS deben incluir de fábrica un contacto Back-feed para evitar que corrientes remanentes en el sistema aun cuando se encuentre sin alimentación directa o en modo bypass de mantenimiento puedan afectar la seguridad del personal que manipule la UPS para cualquier servicio técnico calificado
	
	

	1.5.3
	No se acepta PVC, ni tendidos de cable sin ningún tipo de protección (bandeja, ducto, canaleta, etc. de acuerdo con las normas técnicas NTC 2050 y RETIE normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia.
	
	

	1.5.4
	El material de los cables a utilizar en las instalaciones de toma corrientes y acometidas, será de cobre rojo electrolítico noventa y nueve por ciento (99%) de pureza, temple suave y aislamiento termoplástico resistente a la humedad para seiscientos (600) V tipo THHW calibre según la capacidad de la UPS y noventa grados centígrados (90°C) libre de alógenos.
	
	

	1.5.5
	El Contratista entregará los certificados de conformidad de los productos comprendidos en el alcance del RETIE, para los siguientes elementos: cable eléctrico, tableros, tubería y breakers.
	
	

	1.6.   SERVICIOS
	
	

	1.6.1
	Tiempo de atención en el lugar después del reporte de servicio generado para UPS ubicadas en el archipiélago de san Andrés con tiempo de respuesta inferior a 2 horas. 
	
	

	1.6.2
	Tiempo de atención en el lugar después del reporte generado por la unidad que requiere el servicio, para UPS ubicadas en otras zonas, inferior a 4 horas 
	
	

	1.6.3
	Tiempo de reparación UPS en laboratorio.
	Veinte (20) días calendario, a partir del ingreso del equipo al laboratorio, teniendo en cuenta que el oferente deberá contar con la disponibilidad de repuestos para colocar en funcionamiento el equipo de manera inmediata. En caso de solicitarse un repuesto que no se encuentre en el país y que requiera de importación, el oferente informará por escrito al supervisor del contrato, estableciendo el tiempo de entrega y presentando la orden de compra. En ningún caso deberá superar los cuarenta y cinco (45) días calendario, después de la orden de compra.
	
	

	1.6.4
	Disponibilidad para el mantenimiento en caso de falla.
	Durante la vigencia del contrato el oferente brindará soporte técnico vía telefónica, correo electrónico y en sitio en horario siete (7) días X veinticuatro (24) horas, para solucionar las fallas incluyendo el suministro e instalación de repuestos necesarios, previa coordinación con el supervisor del contrato.
	
	

	1.6.5
	El oferente deberá prestar servicios de mantenimiento para las UPS a todo costo incluido repuesto y cambio de baterías, previa autorización del supervisor del contrato.
	
	

	1.6.6
	El mantenimiento a todo costo de las UPS, será prestado en los sitios de ejecución e instalación, y/o donde el supervisor del contrato lo requiera en cualquiera de las unidades de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, previa coordinación con el mismo.
	
	

	1.7.   SERVICIOS PROFESIONALES
	
	

	1.7.1
	Se requiere un (1) ingeniero titulado en carreras como ingeniera eléctrica y/o electrónica, y/o electromecánico, quien será el coordinador del proyecto ante la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, adjuntar con la oferta los siguientes requisitos: 
· Fotocopia de la tarjeta profesional.
· Fotocopia tarjeta OCRE 
· Certificación en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.
· Certificación del fabricante en distribución, instalación y soporte 
4.1.3 EXPERIENCIA 
NO APLICA
4.1.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
Experiencia específica en instalaciones eléctricas e instalación de equipos en baja tensión, lo anterior se acreditará con la presentación en su propuesta de dos (2) certificaciones expedidas por entidades públicas y/o privadas acreditadas bajo el cumplimiento de la Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE en las cuales el personal acredite su participación en dichas actividades. El ingeniero electricista y/o eléctrico, y/o electromecánico presentado será el encargado de llevar a cabo la dirección, coordinación y ejecución del contrato junto con el supervisor delegado por parte de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés.
	
	

	1.8. ASPECTOS DE CONFIDENCIALIDAD

	1.8.1
	El oferente deberá entregar diligenciado en la propuesta la DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS, Acuerdo de confiabilidad 
	
	

	1.8.2
	Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.
	
	

	1.8.3
	En virtud del presente contrato, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. 
	
	

	ÍTEM. 2
	TABLERO DE ENTRADA Y SALIDA UPS CON BYPASS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Generalidades
	
	

	2.1
	Tablero de entrada y salida UPS con ByPass, contiene tres (3) breaker 3X63A, siete (7) breaker 7X20A,un (1) breaker de 1X70A, una (1) llave bypass 3X63A tetrapolar, barraje en cobre electrolítico codificado según norma de colores protección acrílica neutro y tierra, cableado, canaleta, y demás accesorios para su correcto funcionamiento totalmente ensamblado listo para su conexión en gabinete metálico lamina Ral 7030 con frente y fondo muerto, cumpla RETIE. DPS INCLUIDO: incluye acometida 10ML cable multifilar, terminales, marquillado
	
	

	
	
	
	

	ÍTEM. 3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA DE RED GESTIÓN Y MONITOREO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Espesificaciones Técnicas
	
	

	3.1
	Gestión y configuración: A través de Telnet, navegador Web o NMS
	
	

	3.2
	Instalación: Interna para UPS con ranura para tarjeta inteligente
	
	

	3.3
	Interfaz LAN: 10M/100M/1000M UTP
	
	

	3.4
	Puerto de conectividad: RJ45; RJ45 (EMD); USB
	
	

	3.5
	Protocolos admitidos: IPv4/v6, SNMPv1/v2/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, DNS, SMTP, Telnet ,SSH, SSL v2/v3, TLS vi.o/1.1/1.2/1.3, FTP,FTP-SSL, Modbus, BACnet, Syslog
	
	

	3.6
	Autenticación: RADIUS, LDAP
	
	

	3.7
	Protocolos UPS. Megatec 1 y 3 fases , Phoenixtec, SEC 2400/ 9600, SEC 2400/9600 trifásico, Powerware, Smart APC, Emerson, Sentry
	
	

	3.8
	MIB: PPC MIB, RFC 1628
	
	

	
	
	
	

	ÍTEM. 4
	INSTALACIÓN, CAPACITACION  DE PERSONAL
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	4.1
	Instalación y star up de UPS de 20 KVA, incluye acometidas eléctricas de entrada y salida, instalación de tablero, adecuaciones eléctricas, configuración e instalación de tarjeta de red, incluye capacitación de funcionamiento del personal técnico en la gobernación de San Andrés islas
	
	

	
	
	
	


	ÍTEM. 5
	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS 175 UPS DE 750 VA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	5.1
	Modelo
	
	

	5.2
	Capacidad: 750 va
	
	

	5.3
	Cantidad: 175
	
	

	Características Generales.
	
	

	5.4
	Regulación de tensión AVR, Tecnología MOSFET PWM
	
	

	5.5
	Amplio rango de tensión a la entrada, Interfaz de USB de comunicación
	
	

	5.6
	By-pass electrónico y mantenimiento
	
	

	5.7
	Permite el encendido de la unidad sin alimentación de CA, Reinicio automático después de una falla en la red
	
	

	5.8
	Equipado con Boost AVR y Buck para estabilizar el voltaje de entrada
	
	

	5.9
	Proporciona protección contra sobrecarga
	
	

	Características de Entrada.
	
	

	5.10
	Topología de entrada:  Monofásica 
	
	

	5.11
	Voltaje nominal de entrada:  120 Vac
	
	

	5.12
	Rango de voltaje de entrada: 90 - 145 Vac
	
	

	5.13
	Frecuencia: 60 Hz + / - 5 %
	
	

	5.14
	Conexión: Clavija NEMA 5-15P
	
	

	Características de Salida
	
	

	5.15
	Topología de salida: Monofásica
	
	









2. OFERTA ECONOMICA
	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	Suministro e instalación de UPS de 20 KVA Trifásica ON -LINE, doble conversión, Voltaje Nominal Entrada 208/120VAC / 166 - 260VAC, alta frecuencia, FP Salida :1, Tiempo de respaldo mínimo incluido autonomía de 5 min a full carga, Voltaje Nominal Salida 208/120VAC - 220/127VAC Certificaciones: RETIE, UL 1778, Energy Star, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 y mantenimientos en el primer año siguiente después de la instalación y puesta en marcha.
	2
	
	

	2
	Tablero de entrada y salida UPS con ByPass, contiene tres (3) breaker 3X63A, siete (7) breaker 7X20A,un (1) breaker de 1X70A, una (1) llave bypass 3X63A tetrapolar, barraje en cobre electrolítico codificado según norma de colores protección acrílica neutro y tierra, cableado, canaleta, y demás accesorios para su correcto funcionamiento totalmente ensamblado listo para su conexión en gabinete metálico lamina Ral 7030 con frente y fondo muerto, cumpla RETIE. DPS INCLUIDO: incluye acometida 10ML cable multifilar, terminales, marquillado
	1
	
	

	3
	Suministro e instalación tarjeta de red gestión y monitoreo
	2
	
	

	4
	Instalación, capacitación de personal
	Gl
	
	

	5
	UPS INTERACTIVA 1043100 N/P: R-SMART-751
CAPACIDAD:750VA 300W, DISPLAY LCD:VOLTAJE ENTRADA SALIDA Y FRECUENCIA, CARGA %, BATERÍA %, CARGADOR USB *4PCS (TOTAL 5V 2.1A), 
PROTECCIÓN DE PICOS DE VOLTAJE: 560 JOULES (110 115 120VCA), RANGO DE VOLTAJE: 80 150 VCA, TIEMPO DE RECARGA DE BATERÍAS: 5HR A 90% DESPUÉS DE LA DESCARGA COMPLETA, SOPORTA WINDOWS 98 NT 2000 ME XP 2003 VISTA 7 8, TIEMPO DE RESPALDO(CARGA 1 PC)
	175
	
	

	VALOR TOTAL
	



NOTA: el valor ofertado incluye todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo 4, en conformidad con el objeto contractual del mismo.


FIRMA REPRESENTANTE
NOMBRE: _____________________
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