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 ANEXO TÉCNICO No 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONTRACTUAL: ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE AIRE DE PRECISIÓN PARA EL DATACENTER DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

El suscrito ___________________ identificado con cc:___________, actuando en representación de _____________________, acepto los términos y condiciones del presente anexo técnico y me comprometo a su ejecución en todas y cada una de sus partes.

	Objeto del contrato
	CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATACENTER DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	SISTEMA DE AIRE DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW PARA EL DATACENTER QUE INCLUYA, LA SIGUIENTE ESPECIFICACION DE EQUIPOS DE AIRE PRECISION:
	UNIDAD
	2

	
	Componente
	Requerimientos Mínimos
	
	

	
	REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
	Capacidad nominal de refrigeración sensible
	 ≥ 25 kW
	
	

	
	
	Capacidad de refrigeración sensible a una altura de 2600 metros (La capacidad debe considerar el factor de derrateo o factor de corrección por altura)
	 ≥ 20 kW
	
	

	
	
	Método de Refrigeración
	Enfriamiento por aire (Expansión Directa)
	
	

	
	
	Tipo de Montaje
	La unidad debe permitir ser ubicada directamente entre hileras de racks, garantizando la total compatibilidad con las características físicas de los gabinetes instalados actualmente en el Data Center de la entidad. 
	
	

	
	
	Topología
	Sistema de etapa dividida (split) con unidad evaporadora interna (manejadora) para emplazamiento en hileras de racks y unidad condensadora ubicada en exterior interconectadas mediante líneas de refrigeración en tubería de cobre.
	
	

	
	
	Esquema de Distribución de Aire
	Solución de enfriamiento de precisión diseñada para centros de datos que permita el control de temperatura en entornos críticos de TI que proporciona un soporte ideal para el enrutamiento de aire "de adelante hacia atrás", para equipos instalados en gabienetes de 19“ con descarga de aire frontal en el corredor frio y retorno de aire en el corredor caliente.
	
	

	
	
	Control de Temperatura
	Las unidades deberán están diseñadas para ofrecer un control preciso y eficiente de la temperatura, adaptándose a las variaciones de la carga térmica del Data Center.
	
	

	
	
	Calificación de eficiencia energética (EER)
	 ≥ 3.8
	
	

	
	
	Aprobaciones del producto
	ANSI/UL 60335-1 and ANSI/UL 60335-2-40
CAN/CSA-C22.2 No. 60335-2-40-2017
FCC/ICES Compliant; CLASS A; 47 CFR FCC PART 15 SUBPART B; ICES-003 Issue 7
NOM
CE Y RoHS O NORMA GB/T 19413
	
	

	
	UNIDAD EVAPORADORA (MANEJADORA)
	Dimensiones máximas de la unidad
	200 x 30 x 110 cms
	
	

	
	
	Grado de protección
	IP20
	
	

	
	
	Interfaz de control
	Pantalla táctil a color de mínimo 7 pulgadas
	
	

	
	
	Filtros
	G4 (EU4)
	
	

	
	
	Compresor
	Scroll Inverter y/o Digital Scroll
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	Ventiladores
	Ventiladores de Velocidad Variable tipo EC (Electrónicamente Comutados) y botón de encendido/apagado independiente (opcional), de facil remoción e intercambiables en caliente (Hot Swappble) con rejilla direccionable. La velocidad de los ventiladores se deberá ajustar automáticamente según la carga calorífica y temperatura de consigna (set point) configurada en la unidad.
	
	

	
	
	Nivel de Ruido
	Nivel ruido audible a 3 metros
	≤ 70 dBA
	
	

	
	
	Condensador
	Descarga vertical - Capacidad total de rechazo de calor nominal 
	42 kW
	
	

	
	
	Sensores
	Temperatura
	2
(Uno en la parte frontal y otro en la parte posterior)
	
	

	
	
	
	Humedad
	1
(ubicado en la parte posterior)
	
	

	
	
	Refrigerante
	Tipo
	R410A
	
	

	
	
	Componentes
	Mirilla de mantenimiento
	
	

	
	
	
	Filtro secador
	
	

	
	
	
	Válvula de expansión electrónica (EEV)
	
	

	
	
	
	Separador de aceite
	 
	
	

	
	
	
	Bomba de Condensado
	
	

	
	
	Componente eléctrico - Evaporador
	Voltaje de entrada
	208V-230V o 380V-460V
	
	

	
	
	
	Frecuencia
	60 Hz
	
	

	
	
	
	Número de fases
	3 fases
	
	

	
	
	
	Tipo de conexión
	Bornera
	
	

	
	
	Comunicaciones
	MODBUS TCP/IP
	Disponible
	
	

	
	
	
	SNMP
	Disponible
	
	

	
	
	Alarmas
	Fallo del sensor de humedad del aire de retorno
	
	

	
	
	
	Temperatura del aire de retorno alta
	
	

	
	
	
	Temperatura del aire de retorno baja
	
	

	
	
	
	Falla del sensor de temperatura del aire de retorno
	
	

	
	
	
	Presión de succión baja
	
	

	
	
	
	Fallo del sensor de presión de succión
	
	

	
	
	
	Fallo del sensor de temperatura de succión
	
	

	
	
	
	Temperatura del aire de suministro alta
	
	

	
	
	
	Temperatura del aire de suministro baja
	
	

	
	
	
	Falla del sensor de temperatura del aire de suministro
	
	

	
	
	
	Alto nivel de agua (prevención de desbordamiento de condensado)
	
	

	
	
	
	Comunicaciones de pantalla pérdidas
	
	

	
	
	
	Mantenimiento del compresor necesario
	
	

	
	
	
	Presión de descarga alta
	
	

	
	
	
	Falla del sensor de presión de descarga
	
	

	
	
	
	Mantenimiento del filtro necesario
	
	

	
	
	
	Falla del interruptor de alta presión / alta descarga
	
	

	
	
	
	Mantenimiento necesario del ventilador interior
	
	

	
	
	
	Falla del sensor de temperatura de la tubería de líquido
	
	

	
	
	
	Humedad del aire de retorno alta
	
	

	
	
	
	Humedad del aire de retorno baja
	
	

	
	UNIDAD CONDENSADORA EXTERNA
	Ventiladores del condensador
	Ventiladores
	Mínimo 1 ventilador
	
	

	
	
	
	Se ajusta la velocidad de los ventiladores según temperatura y presión
	
	

	
	
	
	Nivel ruido audible a 3 metros
	≤ 70 dBA
	
	

	
	
	Componente eléctrico - Condensador
	Voltaje de entrada
	208V-230V o 380V-460V
	
	

	
	
	
	Frecuencia
	60 Hz
	
	

	
	
	
	Número de fases
	3 fases
	
	

	
	
	
	Tipo de conexión
	Bornera
	
	

	
	Garantía
	Los dos equipos deben tener una cobertura sobre todos los componentes que conforman la solución, por mínimo tres (3) años
	
	

	2
	Servicios de instalación de aire acondicionado de precisión y sus condensadoras
	El oferente deberá realizar la instalación del sistema de aire acondicionado de precisión en los laterales de los gabinetes  presentes en el centro de datos (dos gabinetes), dentro de esta actividad deberá incluir todos los servicios y consumibles requeridos para la correcta instalación y funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado, condensadores tales como tubería de cobre, acometidas eléctricas, accesorios de instalación y fijación, canalizaciones, protecciones eléctricas, obra civil, tableros de distribución, entre otros. 
Tubería de cobre tipo K 5/8", Tubería de cobre tipo k1/2", codos, uniones, soldadura, rubatex, soportes
Tubería de agua para desagüe, en tubería pvc 3/4 con aislamiento
Tubería de humificado en cobre 3/4" tipo M con aislamiento aerofoam

Nota: Todo lo anterior incluida la obra civil debe cumplir con los requerimientos y exigencias de la administración del edificio Centro Empresarial Gran Estación
	GLOBAL
	1

	
	Servicios de instalación de sistema eléctrico y de control
	Suministro e instalación de tablero eléctrico para sistema de aire acondicionado (Incluye cofre, totalizador, barrajes, protecciones, cableado, riel, contactores, relés y otros) 
Suministro e instalación de redes eléctricas de potencia (Incluye cableado, canalización y anclaje de red) 
Tablero de comunicación para operación de unidades principales y de respaldo (Incluye cofre, modelos de control, relevos, interruptores, transformadores, entre otros)
Cable blindado y apantallado 2x18 AWG (Incluye instalación, canalización y conexión) y todos los componentes que se requieran para el correcto funcionamiento.
	
	

	
	Mantenimiento
	El proveedor debe realizar trimestralmente mantenimientos preventivos, con cambio de filtros y todos los mantenimientos correctivos requeridos o estipulados por la ficha técnica del fabricante de los equipos, para garantizar el correcto funcionamiento y extender la vida útil. Por cada equipo se requiere 12 rutinas de mantenimiento 
horarios disponibles para realizar las rutinas de mantenimiento preventivo serán de lunes a viernes de 9:00 am a 11:00 am y de 2:00 pm a 4:00 pm el día sábado el horario para ingreso de los equipos es de 8:00 am a 12:00 pm., previa presentación de cronograma y coordinación con el supervisor asignado del contrato.
	
	

	
	Capacitación
	Se debe realizar transferencia de conocimiento para el correcto uso del equipo y entendimiento de todas las funcionalidades como mínimo cuatro (4) horas
	
	



NOTA:

1. Para realizar las actividades de montaje e instalación se requiere el cumplimiento de la normatividad establecida en el Sistema de gestión en  Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, se requiere el acompañamiento de un tecnólogo y/o técnico y/o profesional en SST para la ejecución de dichas actividades, el cual debe estar incluido dentro del valor de la propuesta.
2.   


FIRMA DEL PROPONENTE


__________________________
Nombre del Representante Legal o Apoderado: 
cc: 
Correo electrónico:
Tel de la empresa:
Dirección de la empresa:
Fin del Documento. 
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