ANEXO TÉCNICO No 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO CONTRACTUAL: ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE AIRE DE PRECISIÓN PARA EL DATACENTER DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

El suscrito ___________________ identificado con cc:___________, actuando en representación de _____________________, acepto los términos y condiciones del presente anexo técnico y me comprometo a su ejecución en todas y cada una de sus partes.

| Objeto del contrato |  | CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE AIRE DE PRECISION PARA EL DATACENTER DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD |  |
| 1 | SISTEMA DE AIRE DE PRECISIÓN TIPO IN-ROW PARA EL DATACENTER QUE INCLUYA, LA SIGUIENTE ESPECIFICACION DE EQUIPOS DE AIRE PRECISION: |  |  |  |  | UNIDAD |  | 2 |  |
|  | Componente | Requerimientos Mínimos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REQUERIMIENTOS DE DISEÑO | Capacidad nominal de refrigeración sensible | ≥ 25 kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacidad de refrigeración sensible a una altura de 2600 metros (La capacidad debe considerar el factor de derrateo o factor de corrección por altura) | ≥ 20 kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Método de Refrigeración | Enfriamiento por aire (Expansión Directa) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo de Montaje | La unidad debe permitir ser ubicada directamente entre hileras de racks, garantizando la total compatibilidad con las características físicas de los gabinetes instalados actualmente en el Data Center de la entidad. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Topología | Sistema de etapa dividida (split) con unidad evaporadora interna (manejadora) para emplazamiento en hileras de racks y unidad condensadora ubicada en exterior interconectadas mediante líneas de refrigeración en tubería de cobre. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Esquema de Distribución de Aire | Solución de enfriamiento de precisión diseñada para centros de datos que permita el control de temperatura en entornos críticos de TI que proporciona un soporte ideal para el enrutamiento de aire "de adelante hacia atrás", para equipos instalados en gabienetes de 19“ con descarga de aire frontal en el corredor frio y retorno de aire en el corredor caliente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Control de Temperatura | Las unidades deberán están diseñadas para ofrecer un control preciso y eficiente de la temperatura, adaptándose a las variaciones de la carga térmica del Data Center. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calificación de eficiencia energética (EER) | ≥ 3.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aprobaciones del producto | ANSI/UL 60335-1 and ANSI/UL 60335-2-40 CAN/CSA-C22.2 No. 60335-2-40-2017 FCC/ICES Compliant; CLASS A; 47 CFR FCC PART 15 SUBPART B; ICES-003 Issue 7 NOM CE Y RoHS O NORMA GB/T 19413 |  |  |  |  |  |  |
|  | UNIDAD EVAPORADORA (MANEJADORA) | Dimensiones máximas de la unidad | 200 x 30 x 110 cms |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grado de protección | IP20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfaz de control | Pantalla táctil a color de mínimo 7 pulgadas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Filtros | G4 (EU4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Compresor | Scroll Inverter y/o Digital Scroll |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ventiladores | Ventiladores de Velocidad Variable tipo EC (Electrónicamente Comutados) y botón de encendido/apagado independiente (opcional), de facil remoción e intercambiables en caliente (Hot Swappble) con rejilla direccionable. La velocidad de los ventiladores se deberá ajustar automáticamente según la carga calorífica y temperatura de consigna (set point) configurada en la unidad. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nivel de Ruido | Nivel ruido audible a 3 metros | ≤ 70 dBA |  |  |  |  |
|  |  | Condensador | Descarga vertical - Capacidad total de rechazo de calor nominal | 42 kW |  |  |  |  |
|  |  | Sensores | Temperatura | 2 (Uno en la parte frontal y otro en la parte posterior) |  |  |  |  |
|  |  |  | Humedad | 1 (ubicado en la parte posterior) |  |  |  |  |
|  |  | Refrigerante | Tipo | R410A |  |  |  |  |
|  |  | Componentes | Mirilla de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Filtro secador |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Válvula de expansión electrónica (EEV) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Separador de aceite |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bomba de Condensado |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Componente eléctrico - Evaporador | Voltaje de entrada | 208V-230V o 380V-460V |  |  |  |  |
|  |  |  | Frecuencia | 60 Hz |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de fases | 3 fases |  |  |  |  |
|  |  |  | Tipo de conexión | Bornera |  |  |  |  |
|  |  | Comunicaciones | MODBUS TCP/IP | Disponible |  |  |  |  |
|  |  |  | SNMP | Disponible |  |  |  |  |
|  |  | Alarmas | Fallo del sensor de humedad del aire de retorno |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Temperatura del aire de retorno alta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Temperatura del aire de retorno baja |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Falla del sensor de temperatura del aire de retorno |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Presión de succión baja |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fallo del sensor de presión de succión |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fallo del sensor de temperatura de succión |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Temperatura del aire de suministro alta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Temperatura del aire de suministro baja |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Falla del sensor de temperatura del aire de suministro |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alto nivel de agua (prevención de desbordamiento de condensado) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Comunicaciones de pantalla pérdidas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mantenimiento del compresor necesario |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Presión de descarga alta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Falla del sensor de presión de descarga |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mantenimiento del filtro necesario |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Falla del interruptor de alta presión / alta descarga |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mantenimiento necesario del ventilador interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Falla del sensor de temperatura de la tubería de líquido |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Humedad del aire de retorno alta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Humedad del aire de retorno baja |  |  |  |  |  |  |
|  | UNIDAD CONDENSADORA EXTERNA | Ventiladores del condensador | Ventiladores | Mínimo 1 ventilador |  |  |  |  |
|  |  |  | Se ajusta la velocidad de los ventiladores según temperatura y presión |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nivel ruido audible a 3 metros | ≤ 70 dBA |  |  |  |  |
|  |  | Componente eléctrico - Condensador | Voltaje de entrada | 208V-230V o 380V-460V |  |  |  |  |
|  |  |  | Frecuencia | 60 Hz |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de fases | 3 fases |  |  |  |  |
|  |  |  | Tipo de conexión | Bornera |  |  |  |  |
|  | Garantía | Los dos equipos deben tener una cobertura sobre todos los componentes que conforman la solución, por mínimo tres (3) años |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Servicios de instalación de aire acondicionado de precisión y sus condensadoras | El oferente deberá realizar la instalación del sistema de aire acondicionado de precisión en los laterales de los gabinetes presentes en el centro de datos (dos gabinetes), dentro de esta actividad deberá incluir todos los servicios y consumibles requeridos para la correcta instalación y funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado, condensadores tales como tubería de cobre, acometidas eléctricas, accesorios de instalación y fijación, canalizaciones, protecciones eléctricas, obra civil, tableros de distribución, entre otros. Tubería de cobre tipo K 5/8", Tubería de cobre tipo k1/2", codos, uniones, soldadura, rubatex, soportes Tubería de agua para desagüe, en tubería pvc 3/4 con aislamiento Tubería de humificado en cobre 3/4" tipo M con aislamiento aerofoam Nota: Todo lo anterior incluida la obra civil debe cumplir con los requerimientos y exigencias de la administración del edificio Centro Empresarial Gran Estación |  |  |  | GLOBAL |  | 1 |  |
|  | Servicios de instalación de sistema eléctrico y de control | Suministro e instalación de tablero eléctrico para sistema de aire acondicionado (Incluye cofre, totalizador, barrajes, protecciones, cableado, riel, contactores, relés y otros) Suministro e instalación de redes eléctricas de potencia (Incluye cableado, canalización y anclaje de red) Tablero de comunicación para operación de unidades principales y de respaldo (Incluye cofre, modelos de control, relevos, interruptores, transformadores, entre otros) Cable blindado y apantallado 2x18 AWG (Incluye instalación, canalización y conexión) y todos los componentes que se requieran para el correcto funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento | El proveedor debe realizar trimestralmente mantenimientos preventivos, con cambio de filtros y todos los mantenimientos correctivos requeridos o estipulados por la ficha técnica del fabricante de los equipos, para garantizar el correcto funcionamiento y extender la vida útil. Por cada equipo se requiere 12 rutinas de mantenimiento horarios disponibles para realizar las rutinas de mantenimiento preventivo serán de lunes a viernes de 9:00 am a 11:00 am y de 2:00 pm a 4:00 pm el día sábado el horario para ingreso de los equipos es de 8:00 am a 12:00 pm., previa presentación de cronograma y coordinación con el supervisor asignado del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitación | Se debe realizar transferencia de conocimiento para el correcto uso del equipo y entendimiento de todas las funcionalidades como mínimo cuatro (4) horas |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

- Para realizar las actividades de montaje e instalación se requiere el cumplimiento de la normatividad establecida en el Sistema de gestión en  Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, se requiere el acompañamiento de un tecnólogo y/o técnico y/o profesional en SST para la ejecución de dichas actividades, el cual debe estar incluido dentro del valor de la propuesta.

FIRMA DEL PROPONENTE

__________________________
Nombre del Representante Legal o Apoderado: 
cc: 
Correo electrónico:
Tel de la empresa:
Dirección de la empresa:

Fin del Documento.