## Esp. Técnicas Subestacion
ANEXO B - ESTUDIO DEL MERCADO
ITEM | NOMBRE DEL MATERIAL, ELEMENTO O SUMINISTRO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL MATERIAL, ELEMENTO O SUMINISTRO | PRESENTACIÓN | CANTIDAD SERVICIOS AÑO 2024 | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total incluido IVA
1 | CUARTO 1 SUBESTACIÓN PRINCIPAL 13200 / 440 TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H 630 KVA – 13200/440-254 V MARCA MAGNETRÓN CON VOLTAJE PRIMARIO 13200 V Y VOLTAJE SECUNDARIO 220/127 V. | *INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, MEDICIÓN DE EQUIPOTENCIALIDADES DE CABLEADO DE TIERRA, AJUSTE DE CONEXIONES, VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CÓDIGO DE COLORES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE RETIE. * INSPECCIÓN VISUAL DE EQUIPOS Y CONEXIONES * RETORQUEO DE BARRAS DE COBRE, TOTALIZADORES, CONTACTORES * TERMOGRAFÍA DE CONEXIONES, BARRAS, TOTALIZADORES LIMPIEZA DE ELEMENTOS Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPALES Y SECUNDARIOS, TABLEROS DE ILUMINACIÓN. MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS CON ANALIZADOR DE REDES CLASE A DURANTE SIETE (7) DÍAS. INCLUYE INFORME DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE CONFORMIDADES DE ACUERDO CON PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES, CARGABILIDAD DE LA INSTALACIÓN, ANÁLISIS DE CALIDAD DE POTENCIA EN ESTADO ESTABLE Y TRANSITORIO. MEDICIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE INFORME DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE CONFORMIDADES DE ACUERDO CON PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES. * INFORME *DOCUMENTACIÓN DE PLANILLA GUÍA DE MANTENIMIENTO Y OBSERVACIONES SEMESTRALES |  | 1 | 4070012.5 | 4070012.5
2 | CUARTO 2 CENTRAL DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA BÁSICA PARA 2 INT. - 12-48VDC CÓDIGO DE PRODUCTO: 422680. SUBESTACIÓN 440/220 | * CELDA DE SECCIONAMIENTO 13,2 KV * CELDA DE TRANSFORMADOR SECO 630 KVA /15KV * TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 440 V * TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TG 208 V * TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TGE 208 V * TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA GENERAL * TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA BCI * TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 1 * TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 23 TABLERO DE CONTROL DE EXTRACTORES. INCLUYE LIMPIEZA GENERAL CON LIMPIADOR ELECTRÓNICO, MEDICIONES DE EQUIPOTENCIALIDADES DE CABLEADO DE TIERRA, AJUSTE DE CONEXIONES, VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CÓDIGO DE COLORES SEGÚN RETIE. * INFORME *DOCUMENTACIÓN DE PLANILLA GUÍA DE MANTENIMIENTO Y OBSERVACIONES SEMESTRALES |  | 1 | 6760560 | 6760560
3 | CUARTO 2.1 SUBESTACIÓN 440/220 TRANSFORMADOR TIPO SECO DE AISLAMIENTO CLASE H 300 KVA – 440/208-120 V. MARCA MAGNETRÓN CON VOLTAJE PRIMARIO 440 V Y VOLTAJE SECUNDARIO 220/127 V. | * LIMPIEZA DE LOS DEVANADOS DE AT Y BT DE CUALQUIER DEPÓSITO DE POLVO SUCIEDAD Y/O CONDENSACIÓN. UTILICE UNA ASPIRADORA PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE SUCIEDAD Y POLVO EN EL TRANSFORMADOR. - LIMPIEZA DE LA HABITACIÓN Y REVISE LA PROTECCIÓN DE LAS VENTANAS PARA VER SI HAY ROTURAS. - COMPRUEBE QUE EL TECHO DE LA HABITACIÓN NO PRESENTE INFILTRACIONES DE AGUA. - VERIFIQUE EL AUMENTO DE TEMPERATURA DEL DEVANADO EN CONDICIONES NORMALES. - COMPRUEBE QUE LOS CABLES Y LAS BARRAS COLECTORAS ESTÉN APRETADOS. - INSPECCIONE EL AISLAMIENTO EN BUSCA DE DECOLORACIÓN O SIGNOS DE DAÑO POR CALOR. - CONTROLE LOS AMORTIGUADORES DE AISLAMIENTO PARA DETECTAR SIGNOS DE DETERIORO. *LIMPIE Y COMPRUEBE LA FUNCIONALIDAD DE LOS VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN. *INFORME *DOCUMENTACIÓN DE PLANILLA GUÍA DE MANTENIMIENTO Y OBSERVACIONES SEMESTRALES |  | 1 | 2285650 | 2285650
4 | CUARTO 3 PLANTA DE EMERGENCIA CUMMINS C250 D6 – 225 KVA 220/127 V | SISTEMA DE LUBRICACIÓN *CAMBIO DE ACEITE *CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE * INSPECCIÓN DE FUGAS EN JUNTAS Y SELLOS *REVISIÓN DE PRESIÓN DE ACEITE Y TEMPERATURA OPTIMA DE OPERACIÓN -SISTEMA DE ADMISIÓN * CAMBIO DE FILTRO DE AIRE * INSPECCIÓN DE TOMAS DE AIRE DUCTOS Y ABRAZADERAS -SISTEMA DE COMBUSTIBLE *CAMBIO DE FILTROS DE DIESEL *REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE, PRESIÓN, CONTAMINACIÓN O MATERIALES EXTRAÑOS *INSPECCIÓN DE EXISTENCIA DE FUGAS *REVISIÓN FUNCIONAMIENTO BOMBA DE COMBUSTIBLE *INSPECCIÓN DE LÍNEAS DE COMBUSTIBLE * LUBRICACIÓN DE ACTUADORES -SISTEMA DE ENFRIAMIENTO *REVISIÓN DE NIVELES DE ANTICONGELANTE *REVISIÓN DE PRESIÓN EN LA LINEA DE REFRIGERACIÓN *INSPECCIÓN DE FUGAS EN DUCTOS Y MANGUERAS *INSPECCIÓN VENTILADOR *INSPECCIÓN RADIADOR (AVERÍAS) *VERIFICAR TEMPERATURA EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA DE ESCAPE * REVISIÓN DE TUBOS Y CONEXIONES *REVISIÓN SILENCIADOR Y JUNTAS - SISTEMA ELÉCTRICO MOTOR *REVISIÓN ESTADO DE BATERÍA (ACIDEZ, VOLTAJES, BORNES ETC.) *REVISIÓN DE CONEXIONES, SENSORES, CTS., ARRANQUE, ALARMAS Y CABLES DE BATERÍA Y DE CARGA EN A.C. *REVISIÓN DEL ESTADO DE LOS SENSORES, TERMINALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN *VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CARGADOR DE BATERÍAS - SISTEMA MECÁNICO DE GENERADOR *VERIFICACIÓN DE ANCLAJES DE EQUIPO Y CONEXIONES MECÁNICAS - SISTEMA DE CONTROL *REVISIÓN DE CONTROL DE ENCENDIDO MANUAL Y REMOTO *VERIFICAR INSTRUMENTOS DE MOTOR Y GENERADOR *VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LUCES Y ALARMAS - INFORME *DOCUMENTACIÓN DE PLANILLA GUÍA DE MANTENIMIENTO Y OBSERVACIONES SEMESTRALES NOTA: Los mantenimientos se deben realizar cada 6 meses o cada 250 Horas de trabajo. |  | 2 | 4626890 | 9253780
5 | CUARTO 4 TERRAZA 440/220 TRANSFORMADOR TIPO SECO DE AISLAMIENTO CLASE H 300 KVA – 440/208-120 V. MARCA MAGNETRÓN CON VOLTAJE PRIMARIO 440 V Y VOLTAJE SECUNDARIO 220/127 V | LIMPIEZA DE LOS DEVANADOS DE AT Y BT DE CUALQUIER DEPÓSITO DE POLVO, SUCIEDAD Y/O CONDENSACIÓN. UTILICE UNA ASPIRADORA PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE SUCIEDAD Y POLVO EN EL TRANSFORMADOR. - LIMPIEZA DE LA HABITACIÓN Y REVISE LA PROTECCIÓN DE LAS VENTANAS PARA VER SI HAY ROTURAS. - COMPRUEBE QUE EL TECHO DE LA HABITACIÓN NO PRESENTE INFILTRACIONES DE AGUA. - VERIFIQUE EL AUMENTO DE TEMPERATURA DEL DEVANADO EN CONDICIONES NORMALES. - COMPRUEBE QUE LOS CABLES Y LAS BARRAS COLECTORAS ESTÉN APRETADOS. - INSPECCIONE EL AISLAMIENTO EN BUSCA DE DECOLORACIÓN O SIGNOS DE DAÑO POR CALOR. - CONTROLE LOS AMORTIGUADORES DE AISLAMIENTO PARA DETECTAR SIGNOS DE DETERIORO. - LIMPIE Y COMPRUEBE LA FUNCIONALIDAD DE LOS VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN. -INFORME -DOCUMENTACIÓN DE PLANILLA GUÍA DE MANTENIMIENTO Y OBSERVACIONES SEMESTRALES |  | 1 | 2213230 | 2213230
6 | SEDE SALUD SUBESTACIÓN PRINCIPAL CON TRANSFORMADOR RYMEL TIPO PDSTAL RADILA 225 KVA VOLTAJE PRIMARIO 13200 V Y VOLTAJE SECUNDARIO 220/127 V. | LIMPIEZA DE LOS DEVANADOS DE AT Y BT DE CUALQUIER DEPÓSITO DE POLVO, SUCIEDAD Y/O CONDENSACIÓN. UTILICE UNA ASPIRADORA PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE SUCIEDAD Y POLVO EN EL TRANSFORMADOR. - LIMPIEZA DE LA HABITACIÓN Y REVISE LA PROTECCIÓN DE LAS VENTANAS PARA VER SI HAY ROTURAS. - COMPRUEBE QUE EL TECHO DE LA HABITACIÓN NO PRESENTE INFILTRACIONES DE AGUA. - VERIFIQUE EL AUMENTO DE TEMPERATURA DEL DEVANADO EN CONDICIONES NORMALES. - COMPRUEBE QUE LOS CABLES Y LAS BARRAS COLECTORAS ESTÉN APRETADOS. - INSPECCIONE EL AISLAMIENTO EN BUSCA DE DECOLORACIÓN O SIGNOS DE DAÑO POR CALOR. - CONTROLE LOS AMORTIGUADORES DE AISLAMIENTO PARA DETECTAR SIGNOS DE DETERIORO. - LIMPIE Y COMPRUEBE LA FUNCIONALIDAD DE LOS VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN. -INFORME -DOCUMENTACIÓN DE PLANILLA GUÍA DE MANTENIMIENTO Y OBSERVACIONES SEMESTRALES |  | 1 | 4362030 | 4362030
BOLSA DE REPUESTOS
1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | Suministro e instalación de terminales premoldeados para Media Tensión |  | 1 | 350000 | 350000
2 |  | Suministro e instalación de contactor motorizado Tipo AC3 Legrand CTX800 800A |  | 1 | 3385375 | 3385375
3 |  | Suministro e instalación de contactor Tipo AC3 Legrand 3x 20A |  | 1 | 527677.5 | 527677.5
4 |  | Suministro e instalación de DPS por media tensión |  | 1 | 106087.45 | 106087.45
5 |  | Suministro e instalación de DPS para Baja Tensión |  | 1 | 1221500 | 1221500
6 |  | Suministro e instalación de interruptor de potencia LEGRAND regulable 3x 640 A - 800 A, ICC = 25kA |  | 1 | 3945200 | 3945200
7 |  | switches de tranferencia automatica 422680 |  | 1 | 7038360 | 7038360
8 |  | Suministro e instalación de interruptor de potencia LEGRAND regulable 3x 20 A - 25 A, ICC = 25kA |  | 1 | 552757.8 | 552757.8
9 |  | Suministro e instalación de interruptor de potencia LEGRAND regulable 3x 500 A - 630 A, ICC = 25kA |  | 1 | 3011829.8 | 3011829.8
10 |  | Suministro e instalación de interruptor de potencia LEGRAND regulable 3x 256 A - 320 A, ICC = 25kA |  | 1 | 2492903 | 2492903
11 |  | Suministro e instalación de interruptor de potencia LEGRAND regulable 3x 400A - 500 A, ICC = 25kA |  | 1 | 3162421.29 | 3162421.29
12 |  | Suministro e instalación de interruptor de potencia LEGRAND regulable 3x 800 A - 1000 A, ICC = 25kA |  | 1 | 6861104.46 | 6861104.46
13 |  | Suministro e instalación de interruptor de potencia LEGRAND regulable 3x 100 A - 125 A, ICC = 25kA |  | 1 | 931933.8 | 931933.8
14 |  | Suministro e instalación de interruptor de potencia LEGRAND regulable 3x 80 A - 100 A, ICC = 25kA |  | 1 | 1139685.12 | 1139685.12
15 |  | Suministro e instalación de interruptor de potencia LEGRAND regulable 3x 128 A - 160 A, ICC = 25kA |  | 1 | 1650600 | 1650600
16 |  | Suministro e instalación de interruptor de potencia LEGRAND regulable 3x 28 A - 40 A, ICC = 25kA |  | 1 | 617463.21 | 617463.21
17 |  | Suministro e instalación de interruptor de potencia LEGRAND regulable 2x 28 A - 40 A, ICC = 25kA |  | 1 | 527660 | 527660
18 |  | Suministro e instalación de interruptor de potencia LEGRAND regulable 3x 44 A - 63 A, ICC = 25kA |  | 1 | 734426 | 734426
19 |  | Suministro e instalación de interruptor de potencia LEGRAND regulable 3x 258 A - 320 A, ICC = 25kA |  | 1 | 2040183.6 | 2040183.6
MOTORES A DIESEL
1 | PLANTA ELECTICA | Suministro e instalación Empaque Tubo de Escape |  | 1 | 73500 | 73500
2 |  | Suministro e instalación Retenedor de Aceite Cigüeñal |  | 1 | 308700 | 308700
3 |  | Suministro e instalación Empaquetadura de Cabeza de Fuerza |  | 1 | 510510 | 510510
4 |  | Suministro e instalación Juego de Anillos de Pistón |  | 1 | 676200 | 676200
5 |  | Suministro e instalación Panel Digital |  | 1 | 4662000 | 4662000
6 |  | Suministro e instalación Modulo de Control |  | 1 | 3148600 | 3148600
7 |  | Suministro e instalación Motor de Arranque |  | 1 | 5950000 | 5950000
8 |  | Suministro e instalación Bomba de Aceite |  | 1 | 1358000 | 1358000
9 |  | Suministro e instalación Empaque de Culata |  | 1 | 2310000 | 2310000
10 |  | Suministro e instalación Juego de Válvulas (Admisión y Escape) |  | 1 | 400400 | 400400
11 |  | Suministro e instalación Bomba de Combustible |  | 1 | 748222.2195 | 748222.2195
12 |  | Suministro e instalación Inyectores |  | 1 | 3590300 | 3590300
GENERAL
1 | GENERAL | Suministro e instalación Cargador de Baterías automático |  | 1 | 702293.9 | 702293.9
2 |  | Limpieza del Tanque de Combustible |  | 1 | 661500 | 661500
3 |  | Extractor 14 pulgadas tipo industrial |  | 1 | 600446 | 600446
4 |  | Suministro e instalación Cargador de Baterías Autorregulado |  | 1 | 712712 | 712712
5 |  | Suministro e instalación Batería seca de 12 voltios a 1200 Amperios |  | 1 | 170940 | 170940
6 |  | Suministro e instalación motor de arranque para AGG C250D6 |  | 1 | 2362500 | 2362500
7 |  | Suministro e instalación Tarjeta electrónica AVR para AGG C250D6 |  | 1 | 945000 | 945000
8 |  | suministro e instalación de Swich conmutable (selector de tres posiciones) |  | 1 | 153382.6 | 153382.6
9 |  | Suministro e instalación de módulo de Transferencia Automática (MODULO ELECTRÓNICO VORKOM O SIMILAR) |  | 1 | 3266666.6655 | 3266666.6655
10 |  | Suministro e instalación de Medidor de combustible eléctrico análogo |  | 1 | 670145.175 | 670145.175
11 |  | Suministro e instalación Cable AWG Nº 10 metro lineal |  | 1 | 4912.6 | 4912.6
12 |  | Suministro e instalación Cable AWG Nº 8 metro lineal |  | 1 | 7880.6 | 7880.6
13 |  | Suministro e instalación Cable AWG Nº 6 metro lineal |  | 1 | 13440 | 13440
14 |  | Suministro e instalación Cable AWG Nº 4 metro lineal |  | 1 | 21350 | 21350
15 |  | Suministro e instalación de cable encauchetado 3X 12 metro lineal. |  | 1 | 13650 | 13650
16 |  | Suministro e instalación de cable encauchetado 4 X 8 metro lineal. |  | 1 | 42070 | 42070
17 |  | Suministro e instalación de cable encauchetado 4 X 6 metro lineal. |  | 1 | 85213.3345 | 85213.3345
18 |  | Suministro e instalación de Cable tipo soldador calibres No. 6 a No. 2/0 |  | 1 | 16170 | 16170
19 |  | Suministro e instalación Cable AWG Nº 14 metro lineal |  | 1 | 3150 | 3150
20 |  | Suministro e instalación Tubo de desfogue (EXOSTO) de 1" metro lineal |  | 1 | 181833.75 | 181833.75
21 |  | Suministro e instalación Tubo de desfogue (EXOSTO) de 1-1/4" metro lineal |  | 1 | 333946.6655 | 333946.6655
22 |  | Suministro e instalación Tubo de desfogue (EXOSTO) de 1-1/2" metro lineal |  | 1 | 355250 | 355250
23 |  | Cambio de Pistón |  | 1 | 551250 | 551250
24 |  | Cambio de Biela |  | 1 | 693000 | 693000
25 |  | Rectificación de Cilindro y Cigüeñal |  | 1 | 1207500 | 1207500
26 |  | Bobinado de Generador |  | 1 | 5600000 | 5600000
27 |  | Contactor Trifásico 20 A a 30 A (Marca ABB, schneider, luminex, Merlin, o similar) |  | 1 | 985320 | 985320
28 |  | Contactor Trifasico 80 A a 100 A (Marca ABB, schneider, luminex, Merlin, o similar) |  | 1 | 3139050.6 | 3139050.6
29 |  | Contactor Trifasico 125 A (Marca ABB, schneider, luminex, Merlin, o similar) |  | 1 | 1744785 | 1744785
30 |  | Contactor Trifasico 150 A (Marca ABB, schneider, luminex, Merlin, o similar) |  | 1 | 743400 | 743400
31 |  | Totalizador Trifasico de 80 A a 100 A (Marca ABB, schneider, luminex, Merlin, o similar) |  | 1 | 400758.75 | 400758.75
32 |  | Totalizador Trifasico de 125 A (Marca ABB, schneider, luminex, Merlin, o similar) |  | 1 | 1014720 | 1014720
33 |  | Totalizador Trifasico de 150 A (Marca ABB, schneider, luminex, Merlin, o similar) |  | 1 | 1223600 | 1223600
34 |  | Limpieza y Mantenimiento del radiador |  | 1 | 882000 | 882000
35 |  | Suministro e instalación de Precalentador |  | 1 | 423500 | 423500
36 |  | Suministro e instalación de Automático del motor de arranque 12v 24v |  | 1 | 205333.3345 | 205333.3345
37 |  | Suministro e instalación de Sensor de temperatura |  | 1 | 708750 | 708750
38 |  | Suministro e instalación de Sensor de aceite |  | 1 | 448000 | 448000
39 |  | Suministro e instalación de Sensor de presión |  | 1 | 233887.5 | 233887.5
40 |  | Suministro e instalación de Sensor de nivel refrigerante |  | 1 | 354666.6655 | 354666.6655
41 |  | Suministro e instalación de Sensor de revoluciones |  | 1 | 957768.7 | 957768.7
42 |  | Suministro e instalación de Termostato |  | 1 | 644778.75 | 644778.75
43 |  | Suministro e instalación de Mangueras de refrigerante |  | 1 | 1110375 | 1110375
44 |  | Suministro e instalación de kits de Correas |  | 1 | 1409333.3345 | 1409333.3345
45 |  | Suministro e instalación de Alternador 12v 24v |  | 1 | 1417500 | 1417500
46 |  | Suministro e instalación de Soporte para disipar vibraciones |  | 1 | 373333.3345 | 373333.3345
47 |  | Suministro e instalación de Turbocargador |  | 1 | 1575000 | 1575000
48 |  | Suministro e instalación de Tacómetro eléctrico 12v o 24v 0-2000 rpm |  | 1 | 280000 | 280000
49 |  | Suministro e instalación de Manómetros eléctrico de presión aceite 12v 24v |  | 1 | 242550 | 242550
50 |  | Suministro e instalación de Manómetro eléctrico de temperatura 12v 24v |  | 1 | 243495 | 243495
51 |  | Suministro e instalación de Filtro de aire para planta eléctrica superior a 15 KVA |  | 1 | 228666.6655 | 228666.6655
52 |  | Suministro e instalación de Juego de Empaque superior |  | 1 | 612675 | 612675
53 |  | Suministro e instalación de Juego de Empaque inferior |  | 1 | 423675 | 423675
54 |  | Suministro e instalación de Aro dentado de la rueda volante |  | 1 | 1680000 | 1680000
55 |  | Suministro e instalación de Tapa de refrigerante |  | 1 | 53715.375 | 53715.375
56 |  | Suministro e instalación de Empaque de bomba de inyección |  | 1 | 84000 | 84000
57 |  | Suministro e instalación de Clavija de seguridad media vuelta l5-30 l14-30 |  | 1 | 154350 | 154350
58 |  | Suministro e instalación de Toma de incrustar media vuelta l5-30 l14-30 |  | 1 | 115733.3345 | 115733.3345
59 |  | Suministro e instalación de Clavija industrial vcp 32A y 63 A |  | 1 | 417946.6655 | 417946.6655
60 |  | Suministro e instalación de Toma industrial de sobreponer vcp 32A y 63A |  | 1 | 645680 | 645680
61 |  | Suministro e instalación de Solenoides de apagado 12v o 24v |  | 1 | 78750 | 78750
62 |  | Suministro e instalación de Linea de suministro de alta presión de combustible |  | 1 | 121333.3345 | 121333.3345
63 |  | Suministro e instalación de llave para drenaje radiador |  | 1 | 132733.125 | 132733.125
64 |  | Suministro e instalación de Borne de conexión de salida del generador |  | 1 | 29555.554 | 29555.554
65 |  | Suministro e instalación de varilla medidora de aceite |  | 1 | 68170.431 | 68170.431
66 |  | Suministro e instalación de piloto Led Integral Verde - 24V |  | 1 | 36262.03 | 36262.03
67 |  | Suministro e instalación de piloto Led Integral Rojo - 24V |  | 1 | 34843.081 | 34843.081
VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS (incluido IVA) | [5 empty] | 28945262.5
VALOR TOTAL REPUESTOS (Incluido IVA) | [5 empty] | 109089799.105
VALOR TOTAL | [5 empty] | 138035061.605