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	FORMATO INFORME DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES
	



	Número del Proceso
	FGN-NC-MC-0075-2024

	Objeto del Proceso
	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA COMPUESTO POR CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO, CÁMARAS IP PARA CCTV Y SWITCH PoE INCLUIDA LA INSTALACIÓN PARA LAS SALAS DEL NIVEL CENTRAL

	Presupuesto oficial
	$ 27.234.949,71 COP




	CONS
	DESCRIPCIÓN
	RAZON SOCIAL PROPONENTE 1:
JAIRO NICOLAS MARTINEZ GUERRERO                            


	
	
	CUMPLE/ NO CUMPLE
	FOLIOS
	OBSERVACIÓN

	1
	EXPERIENCIA
	CUMPLE
	1 y 2 de documento en formato PDF “6. EXPERIENCIA” en dos (2) folios de fecha 17-04-2023.
	Empresa contratante: G5 ENGINEERING S.A.S
Valor del contrato: $15.254.396
Objeto: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CCTV INCLUYE EQUIPOS MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFIGURACION Y SUMINISTROS SEGÚN TABLA DE CANTIDADES
FECHA DE INICIO: 11 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 de marzo de 2024

La certificación aportada cumple con lo requerido en los estudios previos numeral 6.2.1. EXPERIENCIA en lo relacionado con el SUMINISTRO Y/O VENTA DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CONTROL DE ACCESO Y/O CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), por lo anterior se acreditan 11.7 SMMLV

Verificación: Se efectuó llamada al celular 3102720879 publicado en la página de la empresa en internet para verificación y la persona que contestó, solicitó enviar el documento al correo gerencia@g5e.com.co para validar y confirmar la autenticidad del documento. Aun no se recibe respuesta.

Empresa contratante: P&R SEGURIDAD LTDA
Valor del contrato: $ 33.142.140 (28.57 SMLV)
Objeto: Construcción obra civil para red de fibra óptica y eléctrica a todo costo para CCTV, control de acceso con biométricos de
reconocimiento facial huella y tarjeta del colegio Espíritu Santo incluye materiales de instalación, tendido de fibra óptica, equipos, configuración y puesta en marcha del proyecto denominado SEGURIDAD ELECTRONICA CEES ubicado en VILLAVICENCIO
FECHA DE INICIO: 11 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de febrero de 2023
La certificación aportada cumple con lo requerido en los estudios previos numeral 6.2.1. EXPERIENCIA en lo relacionado con el SUMINISTRO Y/O VENTA DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CONTROL DE ACCESO Y/O CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), por lo anterior se acreditan 28.57 SMMLV

Verificación: Se efectuó llamada al celular del representante legal suministrado en el documento, donde atendió la llamada el representante legal de la empresa P&R SEGURIDAD LTDA, quien está consultando con el área contractual para confirmar la autenticidad del documento. 

TOTAL SMMLV: 40.27

	2
	REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL 
	
	
	

	2.1.
	El proponente debe presentar junto con Ia oferta, una certificación expedida por ci
fabricante o por el canal autorizado por este último que acredite que ci oferente es distribuidor autorizado para comercializar los equipos ofertados en Colombia. Este
documento deberá estar vigente al momento de Ia presentación del ofrecimiento
	CUMPLE
	1 de documento en PDF “19.CERTIFICACION CANAL AUTORIZADO”
	Certificación de Hikevision Colombia en el que se evidencia el cumplimiento con el certificado requerido.

	3
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS
	
	
	

	3.1.
	Item 1.1 Dispositivos de autenticación biométrica
	CUMPLE
	2 Y 8 de documento en PDF que allega en la propuesta económica denominado “14. ESPECIFICACIONES TECNICAS” y autentica el representante legal.

https://www.hikvision.com/es-co/products/Access-Control-Products/Face-Recognition-Terminals/Value-Series/ds-k1t342mfwx/.
Con los documentos precitados NO Cumplía.

Adicionalmente anexa el documento en PDF para subsanar “2. ANEXO TECNICO” en los folios 2 y 3; y anexa tambien el documento “BIOMETRICO” en 8 folios.
https://hikvisioncolombia.com/producto/terminal-de-acceso-frontal-serie-value-ds-k1t341cmfw/ 
	
	Marca 
	HIKEVISION
	CUMPLE

	Modelo 
	DS-K1T341CMFW
	CUMPLE

	Compatible con otros dispositivos y software marca Hikvisión.

	ELEMENTO DE LA MISMA MARCA DE OTROS ELEMENTOS YA INSTALADOS
	CUMPLE

	Alimentación
	12 V
	CUMPLE

	Puerto de red.
	SI
	CUMPLE

	Puertos USB 2.0 y RS-485

	SI
	CUMPLE

	Autenticación por reconocimiento facial de entrada y botón no touch para la salida.
	SI
	CUMPLE

	Sistema que impida la suplantación
	SI
	CUMPLE

	Nivel mínimo de protección: IP 65

	SI
	CUMPLE

	Capacidad para programar hasta 3.000 rostros
	SI
	CUMPLE

	Capacidad para programar tarjeta de proximidad
	SI
	CUMPLE

	Capacidad para programar hasta 3.000 huellas
	SI
	CUMPLE

	Pantalla táctil
	CAPACITIVA
	CUMPLE

	Entrada de Contacto de Puerta

	SI
	CUMPLE

	Distancia de reconocimiento: desde 0.3 metros hasta 1.5 metros
	SI
	CUMPLE

	Capacidad para ser gestionado de forma local o a través de red LAN por medio de software
	SI
	  CUMPLE

	Capacidad de transferir la información de los registros por red hacia el PC
	SI
	CUMPLE

	Capacidad para apertura de puerta con botón de emergencia
	SI
	CUMPLE

	Capacidad de exportar los registros almacenados a formato pdf, html u otros formatos comerciales para ser visualizados y analizados de forma fácil
	SI
	CUMPLE




	3.2

	Item 1.2 Electroimán
	CUMPLE
	3 Y 8 de documento en PDF que allega en la propuesta económica denominado “14. ESPECIFICACIONES TECNICAS” y autentica el representante legal.
Adicionalmente, con los documentos allegados para subsanar  anexa el documento en PDF “ELECTROIMAN” con 2 folios.
		Capacidad  mínimo de de doscientos ochenta (280) kilogramos
	Manifiesta entregarmarca HIKEVISION, ref. DS-K4H258S
	CUMPLE

	Ajustables para la instalación en puerta de vidrio, compatible con los biométricos ofertados.

	Manifiesta entregar electroimán con las características solicitadas.
	CUMPLE




	3.3
	Item 1.3 Otros elementos y requerimientos.

	CUMPLE
	3, 4 Y 8 de documento en PDF que allega en la propuesta económica denominado “14. ESPECIFICACIONES TECNICAS” y autentica el representante legal.

		Suministrar e instalar tres (3) puntos puntos de red con cable UTP categoría 6A
	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Instalar tuvo EMT suministrado donde no exista canaleta.
	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Suministrar e instalar los conectores, soportes, accesorios y cualquier elemento requerido para su correcta instalación y fijación.

	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Suministrar e instalar dos (2) tubos metálicos EMT de 1/2", ocho (8) curvas metálicas EMT de 1/2", ocho (8) adaptador metálico EMT de 1/2".

	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Suministrar e instalar tres (3) botones (interruptores) con sistema no touch para apertura de la puerta compatibles con el dispositivo biométrico a entregar.

	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Suministrar e instalar tres (3) cajas tipo dexon para instalación de los botones de apertura de las puertas.
Debe suministrar e instalar tres (3) brazos hidráulicos de 80kg que garanticen cerrar las puertas de vidrio de forma automática.

	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Suministrar e instalar los conectores, soportes, accesorios y cualquier elemento requerido para su correcta instalación y fijación.

	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Suministrar garantía mínima de un año para todos los elementos e instalaciones que componen la solución adquirida por la Entidad.
	manifiesta cumplir con lo requerido.
	CUMPLE

	Realizar un mantenimiento preventivo a todos los elementos e instalaciones que componen la solución adquirida por la Entidad dentro del período de garantía que para el presente proceso es de un año, con presentación de informe al supervisor del contrato de los trabajos realizados
	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Especificar las actividades de mantenimiento a realizar para cada uno de los componentes
	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Para la instalación de los elementos entregados, el contratista debe suministrar todos los artículos necesarios para integrar al sistema existente y entregar en total funcionamiento los biométricos.

	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	realizar transferencia de conocimiento a ocho (8) servidores de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación CTI sobre el manejo de los equipos adquiridos e instalaciones realizadas en la sede de la Fiscalía General de la Nación, con una intensidad mínima de cuatro (4) horas, instrucción que deberá realizarse en idioma español, proporcionando el material de estudio a cada servidor participante al igual que al supervisor del contrato; así mismo, se deberán entregar los respectivos protocolos de seguridad que de ser el caso se deban adoptar en pro de la seguridad y correcto funcionamiento de todo el sistema.

	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE




	3.4
	Item 2.1
Cámara de resolución Megapixel tipo Bullet para áreas interiores.
	CUMPLE
	5 Y 8 de documento en PDF que allega en la propuesta económica denominado “14. ESPECIFICACIONES TECNICAS” y autentica el representante legal.

https://www.hikvision.com/es-co/products/IP-Products/Network-Cameras/value-series/ds-2cd1043g2-i-uf-/.

Adicionalmente con documentos allegados para subsanar anexa documento “CAMARA TIPO BALLA” en 5 folios.
		Marca 
	HIKVISION
	CUMPLE

	Modelo 
	DS2CD1143G2I
	CUMPLE

	Compatible para integración con otros dispositivos marca Hikevisión.
	Misma marca de otros elementos ya instalados.
	CUMPLE

	Alimentación PoE (Power over Ethernet).

	SI
	CUMPLE

	Compatible con los puertos PoE del Switch que suministre
	Manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Led infra-rojo para grabación en ambientes de escaza o nula iluminación.
	Si
	CUMPLE

	Visión nocturna infrarroja
	SI
	CUMPLE

	Detección de movimiento.

	SI
	CUMPLE

	Compresión de video: mínimo H.265, H.264 +, H.264, MJPEG.

	SI
	CUMPLE

	Resolución de imagen 4 MP mínimo.

	4mp
	CUMPLE

	Protocolos soportados: TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE.
	SI
	CUMPLE

	Alcance del IR: Mínimo 30m
	SI
	CUMPLE

	Nivel de protección: IP67 mínimo
	SI
	CUMPLE




	3.5
	Item 2.2
Cámara de resolución Megapixel tipo Domo para áreas interiores
	CUMPLE
	5, 6 Y 8 de documento en PDF que allega en la propuesta económica denominado “14. ESPECIFICACIONES TECNICAS” y autentica el representante legal.

Con los documentos precitados NO Cumplía.

Adicionalmente anexa el documento en PDF para subsanar “2. ANEXO TECNICO” en los folios 5 y 6; y anexa tambien el documento “DOMO IP” en 6 folios. https://www.hikvision.com/es-co/products/IP-Products/Network-Cameras/value-series/ds-2cd1143g2-i/
		Marca 
	HIKVISION
	CUMPLE

	Modelo 
	DS2CD1143G2I
	CUMPLE

	Compatible para integración con otros dispositivos marca Hikevisión.
	Misma marca de otros elementos ya instalados.
	CUMPLE

	Alimentación PoE (Power over Ethernet).

	SI
	CUMPLE

	Compatible con los puertos PoE del Switch que suministre
	Manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Led infra-rojo para grabación en ambientes de escaza o nula iluminación.
	Si
	CUMPLE

	Visión nocturna infrarroja
	SI
	CUMPLE

	Detección de movimiento.
	SI
	CUMPLE

	Compresión de video: mínimo H.265, H.264 +, H.264, MJPEG.
	SI
	CUMPLE

	

	Resolución de imagen 4 MP mínimo.
	4mp
	CUMPLE

	Protocolos soportados: TCP / IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE.
	SI
	CUMPLE

	Alcance del IR: Mínimo 30m
	SI
	CUMPLE

	Nivel de protección: IP67 mínimo
	SI
	CUMPLE




	3.6
	Item 2.3
Switch PoE.

	NO CUMPLE
	6 Y 8 de documento en PDF que allega en la propuesta económica denominado “14. ESPECIFICACIONES TECNICAS” y autentica el representante legal.

https://www.hikvision.com/es-co/products/IP-Products/Network-Cameras/value-series/ds-2cd1143g2-i/

Con los documentos precitados NO Cumplía.

Adicionalmente anexa el documento en PDF para subsanar “2. ANEXO TECNICO” en los folio 6; y anexa tambien el documento “SWITCH POE” en 8 folios.
https://reyee.ruijie.com/es-es/resources/preview/76850
		Marca 
	RUIJIE
	CUMPLE

	Modelo 
	RG-NBS3100-8GT2SFP-P
	N
O CUMPLE

	Alimentación 110 a 240 Voltios AC, 50/60 Hz conector tipo americano (preferiblemente fuente redundante).
	110 VAC A 240 VAC
	CUMPLE

	Fuente de alimentación: Interna o externa.

	SI
	CUMPLE

	Cantidad de puertos RJ45 PoE: mínimo 8.
	8
	CUMPLE

	Cantidad Puertos RJ45 Ethernet: mínimo 1.
	NO TIENE
	NO CUMPLE

	Velocidad puertos PoE: Mínimo 10/100 Mbps

	SI
	CUMPLE

	Velocidad Puerto(s) Ethernet: mínimo 100Mbps
	NO TIENE PUERTO ETHERNET. ES NECESARIO PARA INTERCONECTARLO CON EL CCTV EN EL PISO SUPERIOR.
	NO CUMPLE

	Con sistema de protección de sobretensión
	SI
	CUMPLE

	Potencia interna: Acorde a cantidad de los puertos y requerimientos de potencia de las cámaras IP tipo Bala a suministrar.

	SI
	CUMPLE

	Kit de instalación en Rack
	SI
	CUMPLE




	3.7
	Item 2.4
Otros elementos y requerimientos
	CUMPLE
	7 Y 8 de documento en PDF que allega en la propuesta económica denominado “14. ESPECIFICACIONES TECNICAS” y autentica el representante legal.
		Suministrar e instalar cinco (5) puntos de red con cable UTP categoría 6A para conectar cada una de las cámaras IP tipo bala suministradas con el switch PoE a suministrar.
	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	manifiesta cumplir con lo requerido
	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	manifiesta cumplir con lo requerido
	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Suministrar los conectores, soportes, accesorios y cualquier elemento requerido para su correcta instalación y fijación.

	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Suministrar e instalar cuatro (4) tubos metálicos EMT de 1/2", ocho (8) curvas metálicas EMT de 1/2", ocho (8) adaptador metálico EMT de 1/2".

	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Suministrar garantía mínima de un año para todos los elementos e instalaciones que componen la solución adquirida por la Entidad
	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Realizar un mantenimiento preventivo a todos los elementos e instalaciones que componen la solución adquirida por la Entidad dentro del período de garantía que para el presente proceso es de un año, con presentación de informe al supervisor del contrato de los trabajos realizados.

	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Para la instalación de los elementos entregados, el contratista debe suministrar todos los artículos necesarios para integrar al sistema existente y entregar en total funcionamiento los biométricos.
	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Para la instalación de los elementos entregados, el contratista debe suministrar todos los artículos necesarios para integrar al sistema existente y entregar en funcionamiento las cámaras.
	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, residuos aprovechables como es el caso de plástico, elementos metálicos, chatarra y demás elementos susceptibles de ser aprovechados, que se generen durante la ejecución del contrato, deberán ser entregados debidamente separados, embalados y rotulados, según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, y puestos a disposición del supervisor del contrato o su delegado, para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique.

	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	Realizar la separación de los residuos peligrosos (químicos o corto punzantes) y ordinarios (no aprovechables) que puedan ser generados durante la instalación de los equipos y elementos objeto de la ejecución del presente proceso que se lleve a cabo en las instalaciones de la FGN, conforme el Plan de Gestión Integral de Residuos vigente en la Fiscalía General de la Nación, en los contenedores designados para tal fin. 

	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE

	En caso de generar residuos peligrosos durante la ejecución del contrato, diferentes a los mencionados anteriormente, los mismos deben ser gestionados por el Contratista con gestores que cuenten con los permisos o licencias ambientales para su aprovechamiento o disposición final.
	manifiesta cumplir con lo requerido
	CUMPLE




	EVALUACIÓN CONSOLIDADA
	Cumple
	
	No Cumple
	X



Firma de los Evaluador Técnico: 

	Javier Castellanos Méndez
	                       [image: ]




[bookmark: _GoBack]Fecha de la Evaluación Técnica: Día: 12     Mes: 11   Año:  2024
Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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