## PORTADA
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PÉRDIDAS
PÓLIZA “TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES”, AMPAROS DE INCENDIO – TERREMOTO - CORRIENTE DÉBIL - ROTURA DE MAQUINARIA Y SUSTRACCIÓN
INFORME DE LA VISITA DE INSPECCIÓN DE RIESGOS AL INMUEBLE
“PALACIO DE JUSTICIA "SIMON DAVID CARREJO BEJARANO" DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA)”
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
UBICADO EN:
CARRERA 29 No. 22 - 43, MUNICIPIO DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA)
ING. JULIÁN ANDRÉS ROMERO M.
ING. ARNOLD EDUARDO COBOS R.
UNIÓN TEMPORAL MARSH AON WILLIS 006 2022
Estrategia FE-02-PPyCP
05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Versión 0

## DATOS IMP. PREDIO
DATOS GENERALES DEL INMUEBLE
Dirección Seccional de: |  | CALI VALLE
Dirección del inmueble: |  | CARRERA 29 No. 22 43
Municipio y departamento : |  | PALMIRA VALLE DEL CAUCA
Nombre del inmueble: |  | SIMÓN DAVID CARREJO BEJARANO
Área del Predio: |  | Lote: | 1951 MT2 | Construida: | 5600MT2
Año de Construcción: |  | A. Construcción: | 2005 | A. Inauguración: | 2005 | A. Reforzamiento: | ESTRUCTURA METÁLICA
Cantidad de parqueaderos: |  | Carros: | 37 | Motos: | 42 | Bicicletas: | 12
Número de pisos del inmueble: |  | No. Pisos: | 3 | No. Sótanos: | 1
Horario de funcionamiento: |  | DE 8 AM - A 5PM
Horario de atención al público: |  | DE 8 AM - A 5PM
Número promedio (Día) visitantes y empleados: |  | 50
Cantidad de cámaras de seguridad: |  | 24
Cantidad de extintores: |  | 48
Cantidad de gabinetes: |  | 8
Número de Guardas de seguridad: |  | 6
Servicios públicos (¿Cuáles?): |  | AGUA-ENERGÍA-TELEFONÍA-INTERNET
El inmuebles es: |  | Propio: | X | Arriendo: |  | Comodato:
Nombre del Director (a) Seccional |  | LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO
Nombre del Coordinador (a) Administrativo (a) |  | MARIA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Funcionario que diligencia el formato |  | ADRIANA PIEDAD BEJARANO RAMÍREZ -PIEDAD LORENA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Número telefónico de contacto |  | 3104803027 -367411051
NOTA PARA EL DILIGENCIAMIENTO: | En la presente herramienta, existen algunas recomendaciones o sugerencias (En forma de preguntas) que se deben aplicar y/o tener en cuenta en los inmuebles y contenidos, con el fin de controlar o minimizar los riesgos a los que se encuentran expuestos los inmuebles, después de responder Si=1 o No=0, emitirá un estado de alerta por ítem (en total 10 ítem), para identificar, analizar, evaluar y tomar algún "plan de acción" o "mejora" por parte de la Dirección Seccional, y evitar que el riesgo identificado se vaya a materializar. Es importante anotar, que Si=1, cumple con el 100 % de la recomendación. El presente documento es una herramienta previa a la visita de inspección de riesgos contractual, que ejecutará el Corredor de Seguros, por lo cual se solicita diligenciar todas las casillas y contestarla de la forma mas real posible para conocer el predio y poder dar algunas recomendaciones o sugerencias generales lo mas acertadas posibles a las necesidades del predio En la herramienta, existen algunas recomendaciones o sugerencias (En forma de preguntas) que se deben aplicar y/o tener en cuenta en los inmuebles y contenidos, con el fin de controlar o minimizar los riesgos a los que se encuentran expuestos los inmuebles, después de responder Si=1 o No=0, emitirá un estado de alerta por ítem (en total 10 ítem), para identificar, analizar, evaluar y tomar algún "plan de acción" o "mejora" por parte de la Dirección Seccional, y evitar que el riesgo identificado se vaya a materializar. Es importante anotar, que Si=1, cumple con el 100 % de la recomendación. Es importante anotar que esta herramienta puede ser aplica a los demás inmuebles que estén a cargo de la Dirección Seccional.
DATOS DE LA VISITA DE INSPECCIÓN DE RIEGOS
ÍTEM |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | ACLARACIÓN / OBSERVACIONES
Fecha inicio visita |  | 2024-08-20
Fecha de finalización de la visita |  | 2024-08-20
Personal que atendió la visita |  | Dra. Adriana Bejarano, Arq. Lorena Hernández y el Sr. Ismael Rojas
Personal que realizo la visita |  | Ing. Julián Romero y el Ing. Arnold Eduardo Cobos
DATOS TÉCNICOS DEL INMUEBLE
ÍTEM |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | ACLARACIÓN O DETALLE / OBSERVACIONES
Altura Media de los Pisos |  | 2.40 m. Aprox. |  |  |  | Medida desde el piso hasta el cielo raso.
Cimentación |  | Zapatas y Vigas De Concreto. |  |  |  | Por el tipo y tamaño de la estructura, se puede estimar que es una cimentación profunda.
Pendiente del Terreno |  | 0% al 1%. |  |  |  | Pendiente estimada visualmente
Descripción Estructural |  | Está compuesta por un sistema aporticado |  |  |  | La descripción es basada en lo que se pudo observar, no se tiene información precisa. Estructura convencional en concreto reforzado.
Muros |  | Mampostería confinada Algunos muros internos son en ladrillo a la vista y otros revestidos, estucados y pintados de color blanco. Muros de baños y cuartos de aseo, enchapados con cerámica.
Escalera |  | Las escaleras del inmueble son en concreto con acabado en granito y mármol
Cubierta |  | Cubiertas en losa de concreto impermeabilizado. Patios interiores con teja en policarbonato
Pisos |  | al interior de las oficinas baldosa granito pulido corredores con piso en tableta Los pisos de los parqueaderos en los sótanos, son en concreto
Fachada |  | Fachada en mampostería a la vista y revestimiento en piedra
Parqueadero |  | Semisótano |  |  |  | Exclusivo para servidores judiciales.
Instalaciones Hidrosanitarias |  | Red de agua potable Red de agua residual Red de aguas lluvias
Ascensores |  | 1 ascensor marca Otis
DISTRIBUCIÓN |  | Piso 1- Juzgados laborales- despachos 4-5 y 6 penal circuito, ejecución de penas, Centro de Servicios Judiciales, Auditorio, Oficina administración y baños públicos - 2 Salas de Audiencia
Piso 2 - Penal circuito, Civil circuito- despacho 7 penal circuito, 4 ejecución de penas , despacho y archivo 7 civil Municipal y 8 penal Municipal, Cuarto UPS- 2 Salas de audiencia, baños públicos y Sala de Lactancia
Piso 3- Penales Municipales, Civil Municipal, despacho 2 penal Circuito, 8 penal Circuito, baños públicos, juzgado 2 pequeñas causas
Semisótano - parqueadero, archivo, celdas, planta eléctrica, subestación eléctrica, tanques de reserva, bodega, cuarto de bombas y cuarto de residuos solidos.

## RAMO C _REPORT SECC
RAMO DE INGENIERÍA CIVIL
ZONA / EQUIPOS | POSIBLES RIESGOS / FACTOR DE RIESGO | No. | RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN LOS INMUEBLES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | RESPUESTA |  | TOTAL | CALIFICACIÓN PRELIMINAR DEL ESTADO DE RIESGO (ALERTA) | ESTADO DE ALERTA | OBSERVACIÓN / ACLARACIÓN
|  |  |  | SI=1 | NO=0
Inmueble | Incendio | 1 | Se realiza dentro del inmueble campañas periódicas de orden y aseo a todas las áreas, debidamente registradas en bitácora? | 1 |  | 4 | 4 | MODERADO
|  | 2 | Tiene el inmueble instalada, aprobada y en optimas condiciones de funcionamiento una red contra incendio? | 1
|  | 3 | El inmueble cuenta con alertas tempranas contra incendio, tanto visuales como auditivas en optimo estado de funcionamiento?. | 0
|  | 4 | El inmueble cuenta con rutas de evacuación debidamente señalizadas de acuerdo con la norma vigente NTC 1461? | 1 | [5 empty] | 5
|  | 5 | El inmueble cuenta con un protocolo de seguridad, para el buen uso y almacenamiento de materiales, como: Papel, cartón, plástico, madera, químicos, elementos inflamables? | 1 | [5 empty] | 4
3
Inmueble | Explosión | 1 | El inmueble cuenta con la cantidad y tipo de extintores necesarios, debidamente señalizados y ubicados, según la norma NFPA? | 1 |  | 4 | 4 | MODERADO |  | 2
|  | 2 | El inmueble cuenta con un espacio o un deposito adecuado, con la debida ventilación y señalización para el almacenamiento de residuos orgánicos, material reciclable y desechos en general? | 1 | [5 empty] | 0.1
|  | 3 | En el inmueble se garantizan los mantenimientos periódicos para todos los equipos de la red contra incendio, sistema de detección contra incendio, extintores y demás? | 1
|  | 4 | El inmueble cuenta con un espacio o área seguro, diseñado, ventilado y señalizado para el almacenamiento de combustibles? | 0
|  | 5 | El inmueble cuenta con un espacio o área seguro, adecuado, ventilado y señalizado para el almacenamiento de los materiales para el mantenimiento del inmueble como productos de aseo, líquidos inflamables, alcoholes, pinturas, Varsol, limpiadores y similares? | 1
Inmueble | Daños por agua | 1 | En el inmueble se garantiza la inspección, pruebas y mantenimiento de las redes hidráulicas, con frecuencia, por lo menos una vez en el año y debidamente registradas en bitácora? | 1 |  | 4 | 4 | MODERADO
|  | 2 | Al inmueble se le han realizado obras de remodelación o actualización de tuberías y redes hidráulicas en general, aplicando las normas vigentes? | 0
|  | 3 | En el inmueble se ha implementado y puesto en practica las recomendaciones del PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO ? | 1
|  | 4 | En el inmueble se garantiza el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de forma periódico a las redes internas de aguas residuales, con frecuencia de por lo menos una vez en el año, incluyendo sifones y desagües en general y debidamente registradas en bitácora? | 1
|  | 5 | En el inmueble se garantiza el mantenimiento de la grifería, acoples y accesorios en general de baños y redes hidrosanitarias (uniones, codos, acoples, etc.), con una periodicidad mínima de una vez en el año y debidamente registrados en bitácora?. | 1
Inmueble | Anegación | 1 | En el inmueble se realizan recorridos para garantizar que al finalizar la jornada laboral, queden cerradas todas las ventanas del inmueble? | 1 |  | 4 | 4 | MODERADO
|  | 2 | En el inmueble se garantiza la verificación de estado y la limpieza de canales, sifones, bajantes, cubierta, por lo menos dos veces en el año?. | 1
|  | 3 | Cuenta el inmueble con una programación de inspección visual de alcantarillas y acometidas, de forma periódica, para verificar el buen funcionamiento y en caso de encontrar fallas dar aviso oportuno a la entidad prestadora de los servicios? | 1
|  | 4 | Tiene el inmueble la cubierta en placa debidamente impermeabilizada con tela asfáltica y en caso de ser en tejas están en buen estado? | 0
|  | 5 | En el inmueble se garantiza el mantenimiento de la cubierta y drenajes para la evacuación de aguas lluvias con periodicidad de por lo menos una vez en el año, el cual garantice el buen funcionamiento para que no existan filtraciones de agua al interior del inmueble y debidamente registradas en bitácora ? | 1
Inmueble | Terremoto/Temblor | 1 | El inmueble cuenta con un refuerzo estructural o estudio antisísmico con el fin de verificar la estabilidad del edificio en caso de temblor, según la norma NSR 10?. | 1 |  | 4 | 4 | MODERADO
|  | 2 | El inmueble tiene conformada la brigada de emergencia con la debida capacitación y entrenamiento para eventos de emergencia, como temblor o terremoto, inundación e incendios? | 0
|  | 3 | El inmueble cuenta con los planos de diseños estructurales y planos récord de las instalaciones hidrosanitarias? | 1
|  | 4 | Se realiza al inmueble inspecciones, seguimientos y mantenimientos estructurales verificando grietas, fisuras y humedades, debidamente registradas en bitácora con registro fotográfico? | 1
|  | 5 | Se realiza dentro del inmueble inspección y mantenimiento de archivadores para garantizar que estos se encuentren debidamente anclados y asegurados a paredes, muros y placas de piso con el fin de evitar el volcamiento y atrapamiento de personas en el evento de un temblor? | 1
Inmueble | Actos Mal Intencionados de Terceros, Huelga, asonada, Motín, Conmoción civil. | 1 | En el inmueble existen controles estrictos, en el ingreso peatonal y en parqueadero, utilizando por lo menos detectores de armas, material explosivo y detectores metálicos? | 1 |  | 3 | 3 | ALTO
|  | 2 | La empresa de vigilancia y/o la autoridad competente municipal controlan el uso del espacio publico para el parqueo de vehículos, presencia de vendedores ambulantes y en general por personal ajeno a la entidad dentro del perímetro del inmueble? | 1
|  | 3 | Dentro de los protocolos de seguridad de la entidad, se realizan estudios de seguridad y antecedentes de los funcionarios de los contratistas antes de iniciar labores contractuales? | 1
|  | 4 | Dentro del perímetro del inmueble existen barreras o cordones de seguridad que impidan el ingreso de manifestantes al inmueble o al acceso a la fachada, con el fin de evitar daños? | 0
|  | 5 | El inmueble cuenta con un protocolo para evacuación y cierre total en caso de manifestaciones o actos vandálicos? | 0
Inmueble | Contaminación Ambiental | 1 | Existe dentro del inmueble políticas de reciclaje con canecas debidamente marcadas, señalizadas e información sobre el uso? | 1 |  | 4 | 4 | MODERADO
|  | 2 | El personal de mantenimiento , esta capacitado y tiene claro el uso de los desechos o sobrantes luego de realizar mantenimientos u obras, incluido su destino final, con el fin de evitar contaminación ambiental? | 1
|  | 3 | El cuarto donde se encuentran los tanques de combustible, cuenta con un dique anti derrames, que tenga capacidad de por lo menos el 110% del volumen total almacenado. | 0
|  | 4 | Existe dentro del inmueble un protocolo y áreas destinadas para el consumo de alimentos y bebidas que garantice el óptimo destino de los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, evitando malos olores y taponamiento de desagües? | 1
|  | 5 | Tiene el inmueble protocolos de aseo y mantenimiento para el buen uso y destino final de sustancias inflamables, abrasivas, detergentes, grasas, aceites, pinturas y disolventes con el fin de evitar taponamiento de tuberías y contaminación ambiental?. | 1
Inmueble | Rotura de Vidrios | 1 | El personal de vigilancia y de mantenimiento posee con un protocolo de mantenimiento que garantice que las puertas y ventanas queden totalmente cerradas al culminar la jornada laboral? | 1 |  | 4 | 4 | MODERADO
|  | 2 | Cuenta el inmueble con CCTV que garantice la cobertura en un 100% de la fachada, puertas, ventanas y del perímetro en general, con la debida señalización y seguimiento en tiempo real. | 1
|  | 3 | El inmueble cuenta con protocolos de seguridad, que en caso de protestas, motines, desordenes públicos cuenten con protecciones de seguridad que obstaculicen los daños a las fachadas y los vidrios? | 0
|  | 4 | El inmueble cuenta con medidas de seguridad que garantice que las puertas, ventanas de vidrio no se cierren bruscamente debido a las ráfagas de viento, y que los vidrios sean de seguridad para evitar lesiones a las personas y daños a los contenidos?. | 1
|  | 5 | En el inmueble se garantiza la inspección, el mantenimiento y conservación de las puertas y ventanas incluido marcos, herrajes, cerraduras para garantizar el NO desprendimiento parcial o total y que se encuentren en un óptimo funcionamiento? | 1
Inmueble | Sustracción con y sin Violencia | 1 | Cuenta el inmueble con vigilancia privada de firma especializada durante las 24 horas diarias? | 1 |  | 5 | 5 | BAJO
|  | 2 | Cuenta actualmente el inmueble con un CCTV funcionando en óptimas condiciones, con el numero suficiente de cámaras y con seguimiento en tiempo real? | 1
|  | 3 | Cuenta el inmueble con un protocolo de seguridad que garantice los controles al ingreso y salida de usuarios y visitantes, tanto en áreas peatonales como vehiculares? | 1
|  | 4 | La empresa de vigilancia cuenta con ayudas tecnológicas (Garrett, arco detector de metales, rayos x, etc.) para el control de ingreso y salida de visitantes y/o usuarios del servicio, tanto en parqueaderos como peatonales? | 1
|  | 5 | Las áreas del inmueble que son restringidas para el acceso de los visitantes o el publico están debidamente señalizadas? | 1
Inmueble | Vías de evacuación y soporte en eventos de emergencia | 1 | Cuenta el inmueble con las medidas necesarias y obligatorias que garanticen la infraestructura incluyente para la movilización óptima de las personas en condición de discapacidad o movilidad reducida, como rampas con pasamanos, ascensores, baños para discapacitados, etc., debidamente señalizadas según la norma NTC 6047? | 1 |  | 5 | 5 | BAJO
|  | 2 | Las escaleras, tanto principales como secundaria del inmueble cuentan con pasamanos en ambos costados para minimizar el riesgo de caída al momento de transitar por ellas? | 1
|  | 3 | En el inmueble se garantiza que los equipos de apoyo y de primeros auxilios (Extintores, camillas, gabinetes contra incendio, alarmas, etc.) no estén obstruidos y debidamente señalizados, con carga vigente y con la información de uso en caso de emergencia? | 1
|  | 4 | El inmueble se garantiza que todas las rutas de evacuación, pasillos, escaleras, corredores y zonas comunes en general estén debidamente señalizadas y totalmente despejadas? | 1
|  | 5 | Tiene el inmueble cintas o franjas antideslizantes en las escaleras, rampas o superficies lisas? | 1

## RAMO E _REPORT SECC
RAMO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
ZONA / EQUIPOS | POSIBLES RIESGOS / FACTOR DE RIESGO | No. | RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN LOS INMUEBLES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | RESPUESTA |  | TOTAL | CALIFICACIÓN PRELIMINAR DEL ESTADO DE RIESGO (ALERTA) | ESTADO DE ALERTA | OBSERVACIÓN / ACLARACIÓN
|  |  |  | SI=1 | NO=0
Sistema de protección contra rayos y malla de puesta a tierra en el inmueble | Lesiones y/o muertes de personas, daños a la infraestructura, daños equipos eléctricos y electrónicos, cortocircuito, fluctuación de voltaje, explosión, conatos de incendio | 1 | El inmueble cuenta con un sistema de protección contra rayos? | 1 |  | 4 | 4 | MODERADO
|  | 2 | Cuando se presentan rayos y/o tormentas en la zona, se desconectan de los tomacorrientes los equipos eléctricos y electrónicos que no se utilizan? | 1
|  | 3 | Los equipos electrónicos sensibles a descargas atmosféricas están conectados a la red eléctrica regulada? | 1
|  | 4 | El predio cuenta con algún estudio basado en la norma técnica NTC 4552, para establecer, que el predio requiere o no un "Sistema de protección contra rayos"? | 0 | [5 empty] | 5
|  | 5 | En el predio se le garantiza los mantenimientos eléctricos a todo el sistemas de protección contra rayos y sistemas de puestas a tierra? | 1 | [5 empty] | 4
3
Equipos de cómputo, en el predio | Daños en equipos eléctricos y electrónicos, contacto directo, contacto indirecto, cortocircuito, conatos de incendio, caídas, tropiezos | 1 | Los equipo de cómputo, están conectados a la red regulada del inmueble? | 1 |  | 5 | 5 | BAJO |  | 2
|  | 2 | La Unidad Central de Procesamiento (CPU) de los computadores, se encuentra libre de documentos, papeles, líquidos, resmas de papel y demás, para evitar algún tipo de riesgo? | 1
|  | 3 | La Unidad Central de Procesamiento (CPU) de los computadores, se les garantiza la ventilación requerida, sin tapar las ranuras de ventilación? | 1 | [5 empty] | 0.1
|  | 4 | La instalación eléctrica de cada equipo de cómputo, se encuentra organizada, protegida y no genera algún tropiezo? | 1
|  | 5 | A los equipos de cómputo, se les garantiza los mantenimientos periódicos requeridos? | 1
UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida), en el predio | Daños equipos eléctricos y electrónicos, contacto directo, contacto indirecto, cortocircuito, fluctuaciones de voltaje, caídas, tropiezos | 1 | Las UPS cuentan con las protecciones eléctricas requeridas en el tablero de distribución regulado y dicho interruptor automático, es de la capacidad de diseño correspondiente a las UPS? | 1 |  | 5 | 5 | BAJO
|  | 2 | Las UPS cuentan con protecciones eléctricas adicionales, como tener un dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS)? | 1
|  | 3 | Los cuartos técnicos donde se encuentran las UPS, están diseñados para tal fin? | 1
|  | 4 | Los cuartos donde se encuentran las UPS, cuentan con la iluminación, ventilación y refrigeración requerida, de acuerdo a un diseño? | 1
|  | 5 | Se garantiza los mantenimientos periódicos a las UPS, siguiendo las recomendaciones y especificaciones del fabricante? | 1
Tableros eléctricos | Daños a la infraestructura, daños equipos eléctricos y electrónicos, lesiones y/o muertes de personas, cortocircuito, fluctuación de voltaje, explosión, conatos de incendio, tropiezos | 1 | Los tableros eléctricos en el inmueble, se encuentran en buen estado, sin golpes, sin oxido ni polvo y con tapas protectores ? | 1 |  | 5 | 5 | BAJO
|  | 2 | Los gabinetes, tableros y celdas eléctricas poseen los espacios internos suficientes y requeridos para el alojamiento de los conductores e interruptores eléctricos de protección? | 1
|  | 3 | Los tableros eléctricos están firmemente soportados y con una altura normalizada? | 1
|  | 4 | Al frente de los tableros eléctricos, no existen obstáculos que impidan el acceso o genere tropiezos al personal de mantenimiento? | 1
|  | 5 | A los tableros y celdas eléctricas se les garantiza los mantenimientos periódicos requeridos, y con pruebas termográficas? | 1
Subestaciones eléctricas (transformador, celdas de protección, maniobra y demás) | Explosiones, incendios, cortocircuitos, daños a la infraestructura, daños equipos eléctricos y electrónicos, lesiones y/o muertes de personas, fluctuación de voltaje, sobrecargas, etc. | 1 | La subestación eléctrica se encuentra en buen estado y cumple con las condiciones de acceso, espacio de trabajo, distancias de seguridad, iluminación, ventilación, altura mínima, señalización y demás especificaciones técnicas establecidas en la NTC 2050, RETIE? | 1 |  | 5 | 5 | BAJO
|  | 2 | El inmueble NO presenta una sobrecarga eléctrica? | 1
|  | 3 | A la subestación eléctrica se le garantiza los mantenimientos periódicos requeridos por el propietario? | 1
|  | 4 | A la subestación eléctrica se le ha realizado diagnósticos y pruebas termográficas recientemente? | 1
|  | 5 | Los trabajos eléctricos y los mantenimientos se realizan con las redes o equipos desenergizados, y con personal electricista competente, de acuerdo a lo estipulado en el RETIE, normas y se cumplen con las cinco “Reglas de oro”? | 1
Planta de emergencia | Daños a la infraestructura, daños equipos eléctricos y electrónicos, lesiones y/o muertes de personas, cortocircuito, fluctuación de voltaje, explosión, conatos de incendio | 1 | El inmueble cuenta con una planta de emergencia? | 1 |  | 4 | 4 | MODERADO
|  | 2 | La planta de emergencia esta ubicada en un cuarto diferente al local de la subestación? | 1
|  | 3 | Existe un dique antiderrames diseñado para el tanque de almacenamiento de combustible de la planta de emergencia y el cuarto cumple con el manejo de desechos contemplados por las autoridades ambientales? | 0
|  | 4 | Las puertas metálicas, ventanas, chasis, carcasas de equipos y demás elementos metálicos del cuarto y de la planta de emergencia cuentan con las conexiones a tierra requeridas? | 1
|  | 5 | A la planta de emergencia, se le garantiza los mantenimientos periódicos requeridos y se le realiza las pruebas termográficas? | 1
Motobombas y ascensores | Daños a la infraestructura, daños equipos eléctricos y electrónicos, lesiones y/o muertes de personas, cortocircuito, fluctuación de voltaje, explosión, conatos de incendio | 1 | Las motobombas del predio están funcionando? | 1 |  | 5 | 5 | BAJO
|  | 2 | Los ascensores están funcionando y además se observa en buen estado los sistemas de iluminación, alarmas, botones, puertas y demás? | 1
|  | 3 | Los ascensores cuentan con el certificado de funcionamiento optimo anual expedido por un organismo de inspección avalado por la ONAC? | 1
|  | 4 | A los ascensores se le garantiza los mantenimientos periódicos requeridos y correctivos y se dejan los registros en las bitácoras de mantenimiento? | 1
|  | 5 | A las motobombas se le garantiza los mantenimientos periódicos requeridos y correctivos y se dejan los registros en las bitácoras de mantenimiento? | 1
Inmueble (Iluminación) | Daños visuales, daños equipos eléctricos y electrónicos, lesiones y/o muertes de personas, cortocircuito, fluctuación de voltaje, explosión, conatos de incendio | 1 | Todas las luminarias en el inmueble funcionan, se encuentran en buen estado y no presentan síntomas de sobrecalentamientos? | 1 |  | 5 | 5 | BAJO
|  | 2 | No se observan materiales combustibles como cartón, documentos cerca y/o en contacto con el sistema de iluminación en el inmueble? | 1
|  | 3 | En el inmueble se hace un uso racional y eficiente de la energía eléctrica (apagando las luminarias que no se requieren, se emplean detectores de movimiento, se utilizan las luminarias de bajo consumo, se aprovecha la luz natural, etc.)? | 1
|  | 4 | Las luminarias instaladas en el inmueble cuentan con diseños, cumplimientos del RETILAP, certificaciones y demás requerimientos establecidos por las autoridades competentes y ambientales? | 1
|  | 5 | Se realizan los mantenimientos periódicos al sistema de iluminación en el inmueble y se deja un registro en las bitácoras de mantenimiento? | 1
Instalación eléctrica / equipos en general que hacen parte del inmueble | Conato de incendio, Incendio, Explosión | 1 | En el inmueble, no se presentan fallas en las instalaciones eléctricas internas (como por ejemplo: que se salte el totalizador frecuentemente, o se salte los interruptores de protección (tacos), o se escuche ruidos en los tableros, o se genere olores a caucho quemado)? | 1 |  | 4 | 4 | MODERADO
|  | 2 | En el inmueble, se observan los tomacorrientes en buen estado y no se encuentran sobrecargados con mas equipos eléctricos de los que puede soportar el tomacorriente? | 1
|  | 3 | En áreas del inmueble como oficinas, archivos, pasillos, no se observan artefactos eléctricos de cocina como cafeteras, hornos microondas, estufas, grecas, neveras, resistencias y demás? | 0
|  | 4 | El predio cuenta con los planos eléctricos, memorias de cálculo, diseños eléctricos (firmados) y esta certificado de acuerdo al reglamento RETIE ? | 1
|  | 5 | En el inmueble se garantiza los mantenimientos periódicos requeridos en las instalaciones eléctricas en general, siguiendo los parámetros de las normas, reglamentos y especificaciones del fabricante? | 1
Planeaciones y mantenimientos en el inmueble | Daños a la infraestructura, daños equipos eléctricos y electrónicos, lesiones y/o muertes de personas, cortocircuito, fluctuación de voltaje, explosión, conatos de incendio | 1 | Los funcionarios de la entidad, han sido capacitados en el autocuidado y en los riesgos inherentes por el uso, manipulación, cuidado de los aparatos, equipos, maquinarias y de la instalación eléctrica en general en el inmueble? | 0 |  | 4 | 4 | MODERADO
|  | 2 | Se realizan con tiempo, minuciosidad y detalle las planeaciones de inversión de recursos en la infraestructura, programaciones, y ejecución de las obras y/o mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones eléctricas del inmueble, equipos, aparatos y a la maquinaria en general? | 1
|  | 3 | Los trabajos eléctricos y los mantenimientos en general, se realizan con las redes o equipos desenergizados, y con personal electricista competente, de acuerdo a lo estipulado en el RETIE, normas y cumplimiento con las cinco “Reglas de oro”? | 1
|  | 4 | Se llevan los registros de los mantenimientos en las bitácoras de mantenimiento? | 1
|  | 5 | En el inmueble, han implementado y puesto en práctica a la fecha las recomendaciones de la herramienta "Protocolo de mantenimiento"? | 1

## RAMO C _Corredor
RAMO DE INGENIERÍA CIVIL
ZONA / EQUIPOS | POSIBLES RIESGOS / FACTOR DE RIESGO | No. | RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN LOS INMUEBLES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | RESPUESTA |  | TOTAL | CALIFICACIÓN PRELIMINAR DEL ESTADO DE RIESGO (ALERTA) | ESTADO DE ALERTA | OBSERVACIÓN / ACLARACIÓN
|  |  |  | SI=1 | NO=0
Inmueble | incendio | 1 | Se realiza dentro del inmueble campañas periódicas de orden y aseo a todas las áreas, debidamente registradas en bitácora? | 0 |  | 3 | 3 | ALTO | Se observaron varios cuartos que necesitan urgentemente que se les realice orden y aseo. Se observo señalización de las rutas de evacuación, pero no cuentan con planos por piso que muestren puntual y específicamente las rutas de evacuación. Se desconoce el buen funcionamiento de la RCI, ya que según nos informan los Servidores Judiciales que acompañaron el recorrido, no le realizan pruebas desde su instalación y en el cuarto de bombas, se pudo apreciar un posible escape de agua.
|  | 2 | Tiene el inmueble instalada, aprobada y en óptimas condiciones de funcionamiento una red contra incendio? | 1
|  | 3 | El inmueble cuenta con alertas tempranas contra incendio, tanto visuales como auditivas en optimo estado de funcionamiento?. | 0
|  | 4 | El inmueble cuenta con rutas de evacuación debidamente señalizadas de acuerdo con la norma vigente NTC 1461? | 1
|  | 5 | El inmueble cuenta con un protocolo de seguridad, para el buen uso y almacenamiento de materiales, como: Papel, cartón, plástico, madera, químicos, elementos inflamables? | 1
Inmueble | Explosión | 1 | El inmueble cuenta con la cantidad y tipo de extintores necesarios, debidamente señalizados y ubicados, según la norma NFPA? | 1 |  | 2 | 2 | ALTO | Se observo que el inmueble cuenta con extintores de varios tipos y están vigentes, pero en algunos no están señalizados adecuadamente, ni cuentan con sus bases o soportes. Se observo almacenamiento de productos de aseo en varias zonas del inmueble, sin la correcta separación y señalización o rotulación, adicional la bodega principal que adecuaron, es pequeña para la cantidad de productos que almacenan. Se observo que el inmueble cuenta con planta eléctrica de emergencia, pero no tiene almacenamiento adicional al tanque propio."
|  | 2 | El inmueble cuenta con un espacio o un deposito adecuado, con la debida ventilación y señalización para el almacenamiento de residuos orgánicos, material reciclable y desechos en general? | 1
|  | 3 | En el inmueble se garantizan los mantenimientos periódicos para todos los equipos de la red contra incendio, sistema de detección contra incendio, extintores y demás? | 0
|  | 4 | El inmueble cuenta con un espacio o área seguro, diseñado, ventilado y señalizado para el almacenamiento de combustibles? | 0
|  | 5 | El inmueble cuenta con un espacio o área seguro, adecuado, ventilado y señalizado para el almacenamiento de los materiales para el mantenimiento del inmueble como productos de aseo, líquidos inflamables, alcoholes, pinturas, Varsol, limpiadores y similares? | 0
Inmueble | Daños por agua | 1 | En el inmueble se garantiza la inspección, pruebas y mantenimiento de las redes hidráulicas, con frecuencia, por lo menos una vez en el año y debidamente registradas en bitácora? | 0 |  | 1 | 1 | EXTREMO | Se observaron algunos orinales fuera de servicio y los tiene tapados con bolsas de basura para que no los utilicen. Se observo que algunos lavaplatos, lavamanos, lavatraperos están sin la respectiva rejilla en el sifón o esta en mal estado, igualmente algunos sifones de piso. Se observo machas en paredes y pisos por fugas de agua en algunos lavamanos. Se observo humedad en una pared, posiblemente por una fuga de agua interna de la tubería de agua potable que va a un lavamanos en un juzgado, de acuerdo a lo que nos comento la persona de mantenimiento del edificio, este problema ya ha sucedido en otro baño. Se observaron algunas humedades en cielos raso. Se observo que algunos sifones de piso los tiene tapados, posiblemente para evitar los malos olores. Se observo un punto hidráulico en la cubierta, apoyado inadecuadamente.
|  | 2 | Al inmueble se le han realizado obras de remodelación o actualización de tuberías y redes hidráulicas en general, aplicando las normas vigentes? | 0
|  | 3 | En el inmueble se ha implementado y puesto en practica las recomendaciones del PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO ? | 1
|  | 4 | En el inmueble se garantiza el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de forma periódico a las redes internas de aguas residuales, con frecuencia de por lo menos una vez en el año, incluyendo sifones y desagües en general y debidamente registradas en bitácora? | 0
|  | 5 | En el inmueble se garantiza el mantenimiento de la grifería, acoples y accesorios en general de baños y redes hidrosanitarias (uniones, codos, acoples, etc.), con una periodicidad mínima de una vez en el año y debidamente registrados en bitácora?. | 0
Inmueble | Anegación | 1 | En el inmueble se realizan recorridos para garantizar que al finalizar la jornada laboral, queden cerradas todas las ventanas del inmueble? | 1 |  | 2 | 2 | ALTO | Se observaron muchas humedades y deterioro en los muros de fachadas en la parte interna, por filtraciones de agua, debido a que la piedra que cubre los muros en el exterior esta deteriorada y presenta porosidad, de acuerdo a lo que nos comentaron los Servidores Judiciales que acompañaron el recorrido. Se observaron muchas humedades en algunos cielo rasos, por filtraciones de agua desde la cubierta. Se observo que a los desagües de la cubierta no cuentan con las rejillas o granadas y otros están en mal estado, quedando expuestos a que ingrese basura fácilmente y ocasione un taponamiento. Se observo que por la ventana que se encuentra en las escaleras que conducen a la cubierta ingresa agua, posiblemente por falta de alerones. Se observo que la impermeabilización de la cubierta esta muy deteriorada y requiere mantenimiento general, para lo cual ya esta en ejecución un contrato de obra, según nos informaron en el recorrido. Se observo falta de aseo en algunos puntos de la cubierta y canales.
|  | 2 | En el inmueble se garantiza la verificación de estado y la limpieza de canales, sifones, bajantes, cubierta, por lo menos dos veces en el año?. | 0
|  | 3 | Cuenta el inmueble con una programación de inspección visual de alcantarillas y acometidas, de forma periódica, para verificar el buen funcionamiento y en caso de encontrar fallas dar aviso oportuno a la entidad prestadora de los servicios? | 1
|  | 4 | Tiene el inmueble la cubierta en placa debidamente impermeabilizada con tela asfáltica y en caso de ser en tejas están en buen estado? | 0
|  | 5 | En el inmueble se garantiza el mantenimiento de la cubierta y drenajes para la evacuación de aguas lluvias con periodicidad de por lo menos una vez en el año, el cual garantice el buen funcionamiento para que no existan filtraciones de agua al interior del inmueble y debidamente registradas en bitácora ? | 0
Inmueble | Terremoto/Temblor | 1 | El inmueble cuenta con un refuerzo estructural o estudio antisísmico con el fin de verificar la estabilidad del edificio en caso de temblor, según la norma NSR 10?. | 1 |  | 2 | 2 | ALTO | Se observaron algunos muebles archivadores (anaqueles) sin anclajes a los muros, por lo que se puede producir un volcamiento con facilidad. Se observaron fisuras y/o grietas en algunos muros del inmueble. Se observaron algunos paneles del cielo raso desajustados o mal instalados y otros partidos, que pueden caerse con facilidad. Se observo desprendimiento del enchape en ladrillo en algunas zonas de los muros. Se observo que el televisor que se encuentra en una sala de audiencias, tiene uno de los chazos que anclan la base a la pared suelto, por lo que con cualquier movimiento se podría desprender causando daños al TV o a las personas que están en esta área.
|  | 2 | El inmueble tiene conformada la brigada de emergencia con la debida capacitación y entrenamiento para eventos de emergencia, como temblor o terremoto, inundación e incendios? | 0
|  | 3 | El inmueble cuenta con los planos de diseños estructurales y planos récord de las instalaciones hidrosanitarias? | 1
|  | 4 | Se realiza al inmueble inspecciones, seguimientos y mantenimientos estructurales verificando grietas, fisuras y humedades, debidamente registradas en bitácora con registro fotográfico? | 0
|  | 5 | Se realiza dentro del inmueble inspección y mantenimiento de archivadores para garantizar que estos se encuentren debidamente anclados y asegurados a paredes, muros y placas de piso con el fin de evitar el volcamiento y atrapamiento de personas en el evento de un temblor? | 0
Inmueble | Actos Mal Intencionados de Terceros, Huelga, asonada, Motín, Conmoción civil. | 1 | En el inmueble existen controles estrictos, en el ingreso peatonal y en parqueadero, utilizando por lo menos detectores de armas, material explosivo y detectores metálicos? | 1 |  | 3 | 3 | ALTO | Se podría decir que el inmueble por estar ubicado en un municipio, no es tan propenso a sufrir ataques vandálicos; pero de llegar a sufrirlos, se pudo observar que los manifestantes pueden tener fácil acceso a la fachada principal del inmueble, lanzando objetos que le causen daño a las mismas. Se pudo observar que en la fachada, hacia el costado donde se encuentra la rampa para personas en condición de discapacidad fue vandalizada con pintura (grafitis).
|  | 2 | La empresa de vigilancia y/o la autoridad competente municipal controlan el uso del espacio publico para el parqueo de vehículos, presencia de vendedores ambulantes y en general por personal ajeno a la entidad dentro del perímetro del inmueble? | 1
|  | 3 | Dentro de los protocolos de seguridad de la entidad, se realizan estudios de seguridad y antecedentes de los funcionarios de los contratistas antes de iniciar labores contractuales? | 1
|  | 4 | Dentro del perímetro del inmueble existen barreras o cordones de seguridad que impidan el ingreso de manifestantes al inmueble o al acceso a la fachada, con el fin de evitar daños? | 0
|  | 5 | El inmueble cuenta con un protocolo para evacuación y cierre total en caso de manifestaciones o actos vandálicos? | 0
Inmueble | Contaminación Ambiental | 1 | Existe dentro del inmueble políticas de reciclaje con canecas debidamente marcadas, señalizadas e información sobre el uso? | 0 |  | 2 | 2 | ALTO | Se observo que en el inmueble tiene varios puntos ecológicos, pero algunos de ellos están desactualizados según la resolución vigente 2184 del 26 de diciembre del 2019, la cual establece el código de colores y la separación de los residuos. En el área donde se encuentra la planta eléctrica de emergencia, se observaron almacenadas dos baterías que cambiaron, pero se les debe dar disposición final adecuada.
|  | 2 | El personal de mantenimiento , esta capacitado y tiene claro el uso de los desechos o sobrantes luego de realizar mantenimientos u obras, incluido su destino final, con el fin de evitar contaminación ambiental? | 0
|  | 3 | El cuarto donde se encuentran los tanques de combustible, cuenta con un dique anti derrames, que tenga capacidad de por lo menos el 110% del volumen total almacenado. | 0
|  | 4 | Existe dentro del inmueble un protocolo y áreas destinadas para el consumo de alimentos y bebidas que garantice el óptimo destino de los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, evitando malos olores y taponamiento de desagües? | 1
|  | 5 | Tiene el inmueble protocolos de aseo y mantenimiento para el buen uso y destino final de sustancias inflamables, abrasivas, detergentes, grasas, aceites, pinturas y disolventes con el fin de evitar taponamiento de tuberías y contaminación ambiental?. | 1
Inmueble | Rotura de Vidrios | 1 | El personal de vigilancia y de mantenimiento posee con un protocolo de mantenimiento que garantice que las puertas y ventanas queden totalmente cerradas al culminar la jornada laboral? | 1 |  | 2 | 2 | ALTO | Se observo que el inmueble cuenta con CCTV funcionando, pero en el momento tienen dos cámaras inactivas, se podo apreciar en el monitor, las cuales se dañaron debido a una fuga de agua, de acuerdo a lo que nos informaron los Servidores Judiciales que acompañaron el recorrido. Se observo falta de protecciones o topes en las puertas de vidrio del inmueble, para evitar que se golpeen fuertemente al final del recorrido. Se observo que las puertas internas de aluminio y madera no cuentan con protecciones, topes o disipadores de impacto en la parte inferior, para evitar que se golpeen fuertemente con los muros y se no se dañen las chapas, ya se evidencia marcas en algunos muros donde pegan las chapas. Se observaron vidrios rotos en la ventanas de dos oficinas (juzgados). Se observo que la puerta de vidrio del auditorio, requiere mantenimiento en su sistema de rotación. Se observo que la mayoría de puertas en vidrio templado no cuentan con cintas o franjas para hacerlas de fácil captación visual, por lo que al estar totalmente transparentes las personas se pueden estrellar fácilmente al no identificar la puerta.
|  | 2 | Cuenta el inmueble con CCTV que garantice la cobertura en un 100% de la fachada, puertas, ventanas y del perímetro en general, con la debida señalización y seguimiento en tiempo real. | 0
|  | 3 | El inmueble cuenta con protocolos de seguridad, que en caso de protestas, motines, desordenes públicos cuenten con protecciones de seguridad que obstaculicen los daños a las fachadas y los vidrios? | 0
|  | 4 | El inmueble cuenta con medidas de seguridad que garantice que las puertas, ventanas de vidrio no se cierren bruscamente debido a las ráfagas de viento, y que los vidrios sean de seguridad para evitar lesiones a las personas y daños a los contenidos?. | 0
|  | 5 | En el inmueble se garantiza la inspección, el mantenimiento y conservación de las puertas y ventanas incluido marcos, herrajes, cerraduras para garantizar el NO desprendimiento parcial o total y que se encuentren en un óptimo funcionamiento? | 1
Inmueble | Sustracción con y sin Violencia | 1 | Cuenta el inmueble con vigilancia privada de firma especializada durante las 24 horas diarias? | 1 |  | 3 | 3 | ALTO | Se observo que la vigilancia privada cuenta con arma de fuego y marco detector de metales, registran el personal al ingreso, pero durante el recorrido no fue posible observar la rigurosidad con que realizan el registro o revisión de bolsos a la salida del personal. Se observo alguna señalización de prohibido el paso en áreas restringidas, pero se debe reforzar e implementar señales informativas que indiquen la restricción a personal no autorizado, en todas las áreas donde no sea de acceso libre del público. Se observo que no están funcionando todos los monitores donde se observan las cámaras del CCTV, debido a que esta presentado una alarma o sonido incomodo, por posible falta de mantenimiento, de acuerdo a lo que nos informaron los Servidores Judiciales durante el recorrido. Se observo que varias puertas tiene las chapas en mala estado o no están funcionando, por lo que la gente puede llegar a ingresar con facilidad. Se observo que la escalera que se encuentra al lado de la oficina de la administración, requiere un puerta, debido a que esta conduce al archivo, y cualquier personas pueden llegar a ingresar con facilidad
|  | 2 | Cuenta actualmente el inmueble con un CCTV funcionando en óptimas condiciones, con el numero suficiente de cámaras y con seguimiento en tiempo real? | 0
|  | 3 | Cuenta el inmueble con un protocolo de seguridad que garantice los controles al ingreso y salida de usuarios y visitantes, tanto en áreas peatonales como vehiculares? | 1
|  | 4 | La empresa de vigilancia cuenta con ayudas tecnológicas (Garrett, arco detector de metales, rayos x, etc.) para el control de ingreso y salida de visitantes y/o usuarios del servicio, tanto en parqueaderos como peatonales? | 1
|  | 5 | Las áreas del inmueble que son restringidas para el acceso de los visitantes o el publico están debidamente señalizadas? | 0
Inmueble | Vías de evacuación y soporte en eventos de emergencia | 1 | Cuenta el inmueble con las medidas necesarias y obligatorias que garanticen la infraestructura incluyente para la movilización óptima de las personas en condición de discapacidad o movilidad reducida, como rampas con pasamanos, ascensores, baños para discapacitados, etc., debidamente señalizadas según la norma NTC 6047? | 1 |  | 3 | 3 | ALTO | Se observo que el inmueble cuenta con baños para personas en condición de discapacidad, pero estos no están en funcionamiento, ya que estas áreas están siendo utilizadas como bodega para almacenar diferentes elementos. Se observo que algunas escaleras escalera no cuentan con los pasamanos a ambos costado y el ultimo segmento de la escalera que conduce hacia el cuarto de máquinas del ascensor no tiene pasamanos en ninguno de los costados, lo cual es un riesgo para los trabajadores que transiten por ella, igualmente, la escalera que se encuentra al lado de la oficina de la administración, la cual conduce al archivo, tampoco tiene pasamanos. Se las escaleras cuentan con cintas antideslizantes, pero algunas de estas ya están en mal estado o se han despegado. Se observo un ventilador en mal estado en la portería, sin las protecciones en el motor, lo que puede causar un incidente o accidente a alguna persona.
|  | 2 | Las escaleras, tanto principales como secundaria del inmueble cuentan con pasamanos en ambos costados para minimizar el riesgo de caída al momento de transitar por ellas? | 0
|  | 3 | En el inmueble se garantiza que los equipos de apoyo y de primeros auxilios (Extintores, camillas, gabinetes contra incendio, alarmas, etc.) no estén obstruidos y debidamente señalizados, con carga vigente y con la información de uso en caso de emergencia? | 1
|  | 4 | El inmueble se garantiza que todas las rutas de evacuación, pasillos, escaleras, corredores y zonas comunes en general estén debidamente señalizadas y totalmente despejadas? | 1
|  | 5 | Tiene el inmueble cintas o franjas antideslizantes en las escaleras, rampas o superficies lisas? | 0

## RAMO E _Corredor
RAMO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
ZONA / EQUIPOS | POSIBLES RIESGOS / FACTOR DE RIESGO | No. | RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN LOS INMUEBLES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | RESPUESTA |  | TOTAL | CALIFICACIÓN PRELIMINAR DEL ESTADO DE RIESGO (ALERTA) | ESTADO DE ALERTA | OBSERVACIÓN / ACLARACIÓN
|  |  |  | SI=1 | NO=0
Sistema de protección contra rayos y malla de puesta a tierra en el inmueble | Lesiones y/o muertes de personas, daños a la infraestructura, daños equipos eléctricos y electrónicos, cortocircuito, fluctuación de voltaje, explosión, conatos de incendio | 1 | El inmueble cuenta con un sistema de protección contra rayos? | 1 |  | 4 | 4 | MODERADO | Se recomienda continuar garantizando los mantenimientos requeridos y periódicos al sistema de protección contra rayos. Se recomienda que el inmueble cuente con estudio del Nivel de Riesgo por Rayos.
|  | 2 | Cuando se presentan rayos y/o tormentas en la zona, se desconectan de los tomacorrientes los equipos eléctricos y electrónicos que no se utilizan? | 1
|  | 3 | Los equipos electrónicos sensibles a descargas atmosféricas están conectados a la red eléctrica regulada? | 1
|  | 4 | El predio cuenta con algún estudio basado en la norma técnica NTC 4552, para establecer, que el predio requiere o no un "Sistema de protección contra rayos"? | 0
|  | 5 | En el predio se le garantiza los mantenimientos eléctricos a todo el sistemas de protección contra rayos y sistemas de puestas a tierra? | 1
Equipos de cómputo, en el predio | Daños en equipos eléctricos y electrónicos, contacto directo, contacto indirecto, cortocircuito, conatos de incendio, caídas, tropiezos | 1 | Los equipo de cómputo, están conectados a la red regulada del inmueble? | 1 |  | 5 | 5 | BAJO | Se recomienda continuar garantizando los mantenimientos requeridos en los computadores y accesorios periódicamente.
|  | 2 | La Unidad Central de Procesamiento (CPU) de los computadores, se encuentra libre de documentos, papeles, líquidos, resmas de papel y demás, para evitar algún tipo de riesgo? | 1
|  | 3 | La Unidad Central de Procesamiento (CPU) de los computadores, se les garantiza la ventilación requerida, sin tapar las ranuras de ventilación? | 1
|  | 4 | La instalación eléctrica de cada equipo de cómputo, se encuentra organizada, protegida y no genera algún tropiezo? | 1
|  | 5 | A los equipos de cómputo, se les garantiza los mantenimientos periódicos requeridos? | 1
UPS (Sistema de alimentación ininterrumpida), en el predio | Daños equipos eléctricos y electrónicos, contacto directo, contacto indirecto, cortocircuito, fluctuaciones de voltaje, caídas, tropiezos | 1 | Las UPS cuentan con las protecciones eléctricas requeridas en el tablero de distribución regulado y dicho interruptor automático, es de la capacidad de diseño correspondiente a las UPS? | 1 |  | 5 | 5 | BAJO | Se recomienda continuar garantizando los mantenimientos requeridos en las UPS y Racks.
|  | 2 | Las UPS cuentan con protecciones eléctricas adicionales, como tener un dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS)? | 1
|  | 3 | Los cuartos técnicos donde se encuentran las UPS, están diseñados para tal fin? | 1
|  | 4 | Los cuartos donde se encuentran las UPS, cuentan con la iluminación, ventilación y refrigeración requerida, de acuerdo a un diseño? | 1
|  | 5 | Se garantiza los mantenimientos periódicos a las UPS, siguiendo las recomendaciones y especificaciones del fabricante? | 1
Tableros eléctricos | Daños a la infraestructura, daños equipos eléctricos y electrónicos, lesiones y/o muertes de personas, cortocircuito, fluctuación de voltaje, explosión, conatos de incendio, tropiezos | 1 | Los tableros eléctricos en el inmueble, se encuentran en buen estado, sin golpes, sin oxido ni polvo y con tapas protectores ? | 0 |  | 2 | 2 | ALTO | En el recorrido de la visita de inspección, se identificó varios obstáculos al frente de los tableros eléctricos. Igualmente no se observó los diagramas unifilares, ni la identificación de circuitos, etc. en los tableros eléctricos. Se observaron algunos tableros eléctricos sin tapas protectoras y de varios años de antigüedad que requieren cambio y mantenimiento correctivo.
|  | 2 | Los gabinetes, tableros y celdas eléctricas poseen los espacios internos suficientes y requeridos para el alojamiento de los conductores e interruptores eléctricos de protección? | 1
|  | 3 | Los tableros eléctricos están firmemente soportados y con una altura normalizada? | 1
|  | 4 | Al frente de los tableros eléctricos, no existen obstáculos que impidan el acceso o genere tropiezos al personal de mantenimiento? | 0
|  | 5 | A los tableros y celdas eléctricas se les garantiza los mantenimientos periódicos requeridos, y con pruebas termográficas? | 0
Subestaciones eléctricas (transformador, celdas de protección, maniobra y demás) | Explosiones, incendios, cortocircuitos, daños a la infraestructura, daños equipos eléctricos y electrónicos, lesiones y/o muertes de personas, fluctuación de voltaje, sobrecargas, etc. | 1 | La subestación eléctrica se encuentra en buen estado y cumple con las condiciones de acceso, espacio de trabajo, distancias de seguridad, iluminación, ventilación, altura mínima, señalización y demás especificaciones técnicas establecidas en la NTC 2050, RETIE? | 1 |  | 5 | 5 | BAJO | En caso de fallas eléctricas dentro o fuera del inmueble a causa de la subestación eléctrica y red a cargo del operador de red, se recomienda informar por escrito y telefónicamente las anomalías para que el operador de red genere los reportes y determine la solución correspondiente.
|  | 2 | El inmueble NO presenta una sobrecarga eléctrica? | 1
|  | 3 | A la subestación eléctrica se le garantiza los mantenimientos periódicos requeridos por el propietario? | 1
|  | 4 | A la subestación eléctrica se le ha realizado diagnósticos y pruebas termográficas recientemente? | 1
|  | 5 | Los trabajos eléctricos y los mantenimientos se realizan con las redes o equipos desenergizados, y con personal electricista competente, de acuerdo a lo estipulado en el RETIE, normas y se cumplen con las cinco “Reglas de oro”? | 1
Planta de emergencia | Daños a la infraestructura, daños equipos eléctricos y electrónicos, lesiones y/o muertes de personas, cortocircuito, fluctuación de voltaje, explosión, conatos de incendio | 1 | El inmueble cuenta con una planta de emergencia? | 1 |  | 4 | 4 | MODERADO | Se recomienda continuar garantizando los mantenimientos periódicos requeridos a la planta de emergencia con personal calificado.
|  | 2 | La planta de emergencia esta ubicada en un cuarto diferente al local de la subestación? | 1
|  | 3 | Existe un dique antiderrames diseñado para el tanque de almacenamiento de combustible de la planta de emergencia y el cuarto cumple con el manejo de desechos contemplados por las autoridades ambientales? | 0
|  | 4 | Las puertas metálicas, ventanas, chasis, carcasas de equipos y demás elementos metálicos del cuarto y de la planta de emergencia cuentan con las conexiones a tierra requeridas? | 1
|  | 5 | A la planta de emergencia, se le garantiza los mantenimientos periódicos requeridos y se le realiza las pruebas termográficas? | 1
Motobombas y ascensores | Daños a la infraestructura, daños equipos eléctricos y electrónicos, lesiones y/o muertes de personas, cortocircuito, fluctuación de voltaje, explosión, conatos de incendio | 1 | Las motobombas del predio están funcionando? | 1 |  | 5 | 5 | BAJO | Los Servidores Judiciales informaron que el ascensor, y la motobomba están en funcionamiento y posee el ascensor la certificación correspondiente.
|  | 2 | Los ascensores están funcionando y además se observa en buen estado los sistemas de iluminación, alarmas, botones, puertas y demás? | 1
|  | 3 | Los ascensores cuentan con el certificado de funcionamiento optimo anual expedido por un organismo de inspección avalado por la ONAC? | 1
|  | 4 | A los ascensores se le garantiza los mantenimientos periódicos requeridos y correctivos y se dejan los registros en las bitácoras de mantenimiento? | 1
|  | 5 | A las motobombas se le garantiza los mantenimientos periódicos requeridos y correctivos y se dejan los registros en las bitácoras de mantenimiento? | 1
Inmueble (Iluminación) | Daños visuales, daños equipos eléctricos y electrónicos, lesiones y/o muertes de personas, cortocircuito, fluctuación de voltaje, explosión, conatos de incendio | 1 | Todas las luminarias en el inmueble funcionan, se encuentran en buen estado y no presentan síntomas de sobrecalentamientos? | 0 |  | 2 | 2 | ALTO | Se recomienda ejecutar una supervisión y ajustar, cambiar o remodelar (con estudios) la iluminación en el predio, basados en normas y reglamentos RETIE y RETILAP.
|  | 2 | No se observan materiales combustibles como cartón, documentos cerca y/o en contacto con el sistema de iluminación en el inmueble? | 0
|  | 3 | En el inmueble se hace un uso racional y eficiente de la energía eléctrica (apagando las luminarias que no se requieren, se emplean detectores de movimiento, se utilizan las luminarias de bajo consumo, se aprovecha la luz natural, etc.)? | 1
|  | 4 | Las luminarias instaladas en el inmueble cuentan con diseños, cumplimientos del RETILAP, certificaciones y demás requerimientos establecidos por las autoridades competentes y ambientales? | 0
|  | 5 | Se realizan los mantenimientos periódicos al sistema de iluminación en el inmueble y se deja un registro en las bitácoras de mantenimiento? | 1
Instalación eléctrica / equipos en general que hacen parte del inmueble | Conato de incendio, Incendio, Explosión | 1 | En el inmueble, no se presentan fallas en las instalaciones eléctricas internas (como por ejemplo: que se salte el totalizador frecuentemente, o se salte los interruptores de protección (tacos), o se escuche ruidos en los tableros, o se genere olores a caucho quemado)? | 1 |  | 3 | 3 | ALTO | En las áreas del inmueble se observaron varios tomacorrientes en mal estado, que posiblemente pueden generar varios riesgos en el predio.
|  | 2 | En el inmueble, se observan los tomacorrientes en buen estado y no se encuentran sobrecargados con mas equipos eléctricos de los que puede soportar el tomacorriente? | 0
|  | 3 | En áreas del inmueble como oficinas, archivos, pasillos, no se observan artefactos eléctricos de cocina como cafeteras, hornos microondas, estufas, grecas, neveras, resistencias y demás? | 0
|  | 4 | El predio cuenta con los planos eléctricos, memorias de cálculo, diseños eléctricos (firmados) y esta certificado de acuerdo al reglamento RETIE ? | 1
|  | 5 | En el inmueble se garantiza los mantenimientos periódicos requeridos en las instalaciones eléctricas en general, siguiendo los parámetros de las normas, reglamentos y especificaciones del fabricante? | 1
Planeaciones y mantenimientos en el inmueble | Daños a la infraestructura, daños equipos eléctricos y electrónicos, lesiones y/o muertes de personas, cortocircuito, fluctuación de voltaje, explosión, conatos de incendio | 1 | Los funcionarios de la entidad, han sido capacitados en el autocuidado y en los riesgos inherentes por el uso, manipulación, cuidado de los aparatos, equipos, maquinarias y de la instalación eléctrica en general en el inmueble? | 0 |  | 4 | 4 | MODERADO | A la fecha los Servidores Judiciales, manifiestan: si haber aplicado el protocolo de mantenimiento, se recomienda continuar aplicando la herramienta "Protocolo de mantenimiento" en los demás predios a cargo de la Seccional
|  | 2 | Se realizan con tiempo, minuciosidad y detalle las planeaciones de inversión de recursos en la infraestructura, programaciones, y ejecución de las obras y/o mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones eléctricas del inmueble, equipos, aparatos y a la maquinaria en general? | 1
|  | 3 | Los trabajos eléctricos y los mantenimientos en general, se realizan con las redes o equipos desenergizados, y con personal electricista competente, de acuerdo a lo estipulado en el RETIE, normas y cumplimiento con las cinco “Reglas de oro”? | 1
|  | 4 | Se llevan los registros de los mantenimientos en las bitácoras de mantenimiento? | 1
|  | 5 | En el inmueble, han implementado y puesto en práctica a la fecha las recomendaciones de la herramienta "Protocolo de mantenimiento"? | 1

## COMPARATIVO RESPUESTAS
| ALERTA EXTREMA DIRECCIÓN SECCIONAL | ALERTA EXTREMA CORREDOR DE SEGUROS | ALERTA ALTA DIRECCIÓN SECCIONAL | ALERTA ALTA CORREDOR DE SEGUROS | ALERTA MODERADA DIRECCIÓN SECCIONAL | ALERTA MODERADA CORREDOR DE SEGUROS | ALERTA BAJA DIRECCIÓN SECCIONAL | ALERTA BAJA CORREDOR DE SEGUROS
RAMO CIVIL | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0
RAMO ELÉCTRICO | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4
CONSOLIDADO FINAL DE LOS DOS RAMOS | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 3 | 8 | 4
RESULTADO FINAL DEL CONSOLIDADO Y RECOMENDACIONES | ALERTA EXTREMA, SE RECOMIENDA TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE MEJORAMIENTO EN EL INMUEBLE A UN CORTO PLAZO, ANTES QUE SE MATERIALICE EL RIESGO |  | ALERTA ALTA, SE SUGIERE TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS, PREVENTIVAS REQUERIDAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE A UN CORTO PLAZO, ANTES QUE SE MATERIALICE EL RIESGO |  | ALERTA MODERADA, PERO SE RECOMIENDA CONTINUAR TOMANDO OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y REALIZAR LOS SEGUIMIENTOS, SUPERVISIONES Y MONITOREOS RESPECTIVOS |  | ALERTA BAJA, MUY BIEN, PERO SE RECOMIENDA CONTINUAR TOMANDO LAS ACCIONES DE MEJORA, DE ACUERDO A LAS AUTOINSPECCIONES -IN SITU- EN EL INMUEBLE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL, PORQUE LOS RIESGOS SON DINÁMICOS
RESULTADO FINAL Y COMPARATIVO RESPUESTAS DIRECCIÓN SECCIONAL Y CORREDOR DE SEGUROS

## MATRIZ DE RIESGOS
POR FAVOR DILIGENCIAR Y REMITIR JUNTO CON ESTE ARCHIVO EL FORMATO MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA EL INMUEBLE, LA CUAL ENCONTRARA EN EL SIGUIENTE LINK:
Documentos de SIGCMA - Sistema de Gestión Ambiental - Rama Judicial

## PLAN DE MEJORA RAMO CIVIL
CONSOLIDADO DE RECOMENDACIONES
Seguimiento a las recomendaciones - visita de inspección
Fecha de la visita | 2024-08-20
Fecha de la radicación del informe | 2024-09-05
Nombre del inmueble | PALACIO DE JUSTICIA DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
Dirección del inmueble | CARRERA 29 No. 22 - 43
Ejecutivo de cuenta | OSCAR CELY
Dirección Seccional | CALI
Regional | CALI
Plan de Acción
No. recomendación | Recomendación | Plan o Acción de Mejora | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Frecuencia (Corto-Mediano-Largo Plazo) | Estado (Terminado-En Proceso-No Iniciado) | SOPORTES | REGISTRO FOTOGRÁFICO (ANTES) | REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUÉS)
1 | Se recomienda realizar orden y aseo en todos los cuarto que son utilizados como bodegas de almacenamiento. | Se realizo jornada de aseo Se Continuará realizando jornadas periódicas de orden y aseo a todas las áreas del inmueble, | Oficina de apoyo Palmira | 2024-09-16 | Mensual | N/A | Terminado | registro fotografico formato de registro de aseo
2 | Se recomienda realizar las pruebas pertinentes a todo el sistema de RCI y garantizar su correcto funcionamiento. | Se incluira en el proceso de contratacion para el mantenimiento preventivo de la Red Contraincendio | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2025-04-30 | Anual | mediano plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
3 | Se recomienda instalar sistema de alertas tempranas contra incendios en todas las áreas del inmueble. | Se incluira la necesidad de complementar el sistema de red contraincendio con sistema de deteccion contraincendios Se tiene programado realizar jornada de con plan de evacuacion para el mes de octubre de 2024. Se cuenta con un Plan de gestión de riesgos y desastres | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2025-04-30 | Anual | mediano plazo | No iniciado | Plan de gestión de riesgos y desastres |  | N/A
4 | Se recomienda reforzar la señalización de las rutas de evacuación en caso de emergencia colocando un plano que indique las rutas puntualmente. | A traves del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará la respectiva ruta de evacuación (Contrato de elaboración de avisos) | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo y Area Adminstrativa | 2024-12-30 | 2025-03-30 | corto plazo | En proceso | N/A |  | N/A
5 | Se recomienda mantener todos los extintores debidamente señalizados, con carga vigente, en buen estado, sin obstáculos que impidan su utilización, a mínimo 10 cm del suelo y a una altura no mayor de 150 cm (Normas NFPA 1 y NSR - 10). Se recomienda colocar extintores de reemplazo, cuando los existentes que son fijos requieran ser recargados, garantizando que en ningún momento el edificio quede sin extintores. | Se realizará una jornada de verificación de todos los extintores para atender esta recomendación | Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo Oficina de apoyo Palmira | 2024-12-30 | Anual | corto plazo | No iniciado | N/A
6 | Se recomienda almacenar los productos de aseo en un solo en las áreas destinadas para tal fin, realizando la separación, rotulación o señalización correspondiente, garantizando la ventilación constante de esta zona. | Se realizo jornada de aseo Se Continuará realizando jornadas periódicas de orden y aseo a todas las áreas del inmueble, | Oficina de apoyo Palmira | 2024-09-16 | Mensual | N/A | Terminado | registro fotografico formato de registro de aseo
7 | Se recomienda realizar mantenimiento correctivo a los orinales que están fuera de servicio y colocarlos en correcto funcionamiento. | Se tiene proyectado atender el cambio de estos orinales a través del contrato de obra No.082 de 2024 | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | bimestral | corto plazo | En proceso | Contrato No. 082 de 2024 |  | N/A
8 | Se recomienda colocar las rejillas faltantes a los sifones de los lavamanos y lavaplatos o reemplazar las que estén en mal estado. | Se atendera la compra de estos elementos a traves de un contrato de suministro de elementos y materiales, actualmnete en estructuración. | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | bimestral | corto plazo | No iniciado | N/A
9 | Se recomienda colocar las rejillas faltantes a los sifones de los lavatraperos y desagües de piso o reemplazar las que estén en mal estado. | Se atendera la compra de estos elementos a traves de un contrato de suministro de elementos y materiales, actualmente en estructuración. | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | bimestral | corto plazo | No iniciado | N/A
10 | Se recomienda realizar el mantenimiento correctivo a los puntos hidráulicos de los lavamanos que están presentado fugas | Se atendio la filtacion de agua en el lavamanos y se continuara con el mantenimiento respectivo. | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa Oficina de Apoyo Palmira | 2024-09-16 | Mensual | N/A | Terminado | registro fotografico
11 | Se recomienda realizar la reparación pertinente y de raíz a la humedad que se esta presentando en una pared, posiblemente por una fuga de agua interna de la tubería que de agua potable va al lavamanos del juzgado. | Se realizó arreglo hidraulico, esta pendiente realizar la actividad de resane y pintura, la cual se hará a trves del contrato de obra No.082 de 2024 | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-11-30 | Anual | corto plazo | En proceso | Contrato No. 082 de 2024 |  | N/A
12 | Se recomienda hacer inspecciones constantes por encima de los cielos raso para verificar posibles fugas de agua en las tuberías y realizar la reparación de las humedades y posibles fugas. | A través del contrato de mantenimiento de aires acondicionados No. 023-2024 se está realizando el respectivo mantenimiento a las tuberías de estos. Las laminas afectadas por humedad se estan cambiando | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa Oficina de Apoyo Palmira | 2024-11-30 | Mensual | corto plazo | En proceso | Acta soporte mantenimiento
13 | Se recomienda destapar los sifones y realizar las reapariciones necesarias para evitar los malos olores y la correcta evacuación del agua. | Se atendera la compra de estos elementos a traves de un contrato de suministro de elementos y materiales, actualmente en estructuración, para posteriormente intalar la rejilla | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | bimestral | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
14 | Se recomienda instalar el soporte de forma adecuada al punto hidráulico que se encuentra en la cubierta. | Se atendió a través del equipo de mantenimiento | Oficina de Apoyo Palmira | 2024-09-16 | Anual | N/A | Terminado | registro fotografico
15 | Se recomienda realizar mantenimiento general a los muros del edificio donde se presenta el deterioro por humedades y realizar impermeabilización a las fachadas. | A través del contrato de obra No.082-2024 se realizará mantenimiento y el respectivo tratamiento de humedades en los muros afectados. | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-11-30 | Anual | corto plazo | En proceso | Contrato No. 082 de 2024 |  | N/A
16 | Se recomienda realizar mantenimiento general a los cielo raso del edificio donde se presenta el deterioro por humedades | A través del contrato de obra No.082-2024 se realizara mantenimiento a los muros y cielos afectados por humedad | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-11-30 | Anual | corto plazo | En proceso | Contrato No. 082 de 2024 |  | N/A
17 | Se recomienda hacer rigurosamente los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos de forma periódica a todos los desagües, canales, bajantes de las cubiertas, colocando y garantizando que todos los desagües cuenten con las rejillas o granadas y que permanezcan en buen estado. | A trav´s del equipo de mantenimiento se realiza mantenimientos preventivos, se atenderá la compra de las rejillas para isntalarlas donde se requiere | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | Anual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
18 | Se recomienda instalar aleros en la ventana que se encuentra en las escaleras que conducen a la cubierta, para evitar filtraciones de agua y humedades en muros internos. | Se atenderá a través del equipo de mantemiento | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa Oficina de Apoyo Palmira | 2024-10-30 | Anual | corto plazo | No iniciado | N/A
19 | Se recomienda hacer el mantenimiento correctivo a la impermeabilización de la cubierta, para evitar filtraciones de agua y humedades al interior del inmueble. | A través del contrato de obra No.082-2024 se realizara el mantenimiento a la impermeabilización de la cubierta | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-11-30 | Anual | corto plazo | En proceso | Contrato No. 082 de 2024 |  | N/A
20 | Se recomienda realizar aseo constantemente y lo antes posible a todas las áreas de las cubiertas, para evitar el taponamiento de los drenajes y el empozamiento de agua. | Se realizó jornada de aseo Se Continuará realizando jornadas periódicas de orden y aseo a todas las áreas del inmueble, | Oficina de apoyo Palmira | 2024-09-16 | Mensual | N/A | Terminado | registro fotografico formato de registro de aseo
21 | Se recomienda garantizar que estén anclados o asegurados todos los muebles archivadores (anaqueles) a muros o placas de piso con el fin de evitar volcamiento y atrapamiento de persona en el evento de un temblor. | Se realizó jornada para revisar la fijación de las estanterias, se aseguraron aquellas que requerian. | Oficina de apoyo Palmira | 2024-09-16 | trimestral | N/A | Terminado | registro fotografico
22 | Se recomienda que lo antes posible se realice el ajuste o anclaje adecuado a la base del televisor de la sala de audiencia, para evitar que se caiga y genere afectaciones a las personas o el equipo. | Se realizo el anclaje adecuado | Oficina de apoyo Palmira | 2024-09-16 | trimestral | N/A | Terminado | registro fotografico
23 | Se recomienda realizar inspecciones y seguimiento a la estructura, verificando grietas, fisuras y humedades, realizando las reparaciones necesarias a las fisuras que se están presentando en algunos muros. | A través del contrato de obra No.082-2024 se realizará el respectivo arreglo. | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-11-30 | Anual | corto plazo | En proceso | Contrato No. 082 de 2024 |  | N/A
24 | Se recomienda realizar el mantenimiento correctivo, reemplazando los paneles del cielo raso que se encuentran en mal estado y colocando los faltantes. | Se esta realizando el cambio de las laminas afectadas | Oficina de Apoyo Palmira | 2024-09-16 | Mensual | corto plazo | En proceso | registro fotografico
25 | Se recomienda realizar las reparaciones necesarias al enchape en ladrillo a la vista de los muros que esta presentado desprendimiento o que esta en mal estado. | Se incluirá para atender a través del contrato de obra No.082 de 2024 | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | Anual | corto plazo | En proceso | Contrato No. 082 de 2024 |  | N/A
26 | Se recomienda limpiar la pintura de la fachada hacia el costado donde se encuentra la rampa para personas en condición de discapacidad, la cual que fue vandalizada y contemplar la posibilidad de recubrir las fachadas del inmueble con sellantes antigraffiti, para lo cual existe una amplia variedad de productos y con esto disminuir los costos y facilitar la limpieza en caso de ser pintadas nuevamente. Se recomienda contemplar la posibilidad de colocar barreras o cordones de seguridad cerrando las vías perimetrales, solicitando apoyo a la Policía Nacional, para impedir el acceso a la fachada, solo en el caso de presentarse manifestaciones, con el fin de evitar daños. | Se incluira la necesidad para la protección de la fachada, asi como tambien la adquisición de las vallas de seguridad. | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2025-12-30 | Anual | largo plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
27 | Se recomienda actualizar todos los puntos ecológicos según la resolución vigente 2184 del 26 de diciembre del 2019, la cual establece el código de colores y la separación de los residuos. Se recomienda realizar campañas de sensibilización al personal, para que hagan uso adecuado de los puntos ecológicos. | Se incluira la necesidad para la adquisición de los nuevos puntos ecologicos A través del equipo de bienestar se realizan campañas de sensibilización para el uso adecuados de los puntos ecologicos | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2025-12-30 | Anual | largo plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
28 | Se recomienda realizar la disposición final de las dos baterías que le cambiaron a la planta eléctrica de emergencia. | A traves de convenio con Proambienco se realiza la respectiva disposición final, posteriormente entregan el certificado de disposicion final. Esta actividad se realiza anual | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2025-11-30 | Anual | corto plazo | En proceso | N/A
29 | Se recomienda garantizar que el CCTV del inmueble, permanezca en perfecto estado, con la cantidad de cámaras necesarias para garantizar la cobertura de todas las áreas del inmueble en un 100%, con seguimiento en tiempo real. | A tiene programado realizar el mantenimiento respectivo a traves del contrato No. 080 d e2024 correspondiente al mantenimiento preventivo y corerctivo al sistema itergral de seguridad | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa Area de Sistemas | 2025-10-30 | Anual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
30 | Se recomienda proteger las puertas, ventanas o ventanillas de vidrio, con películas de seguridad las cuales ayudan a aumentar la resistencia, la seguridad y la protección ya que al momento de fracturarse estas películas no permitirán que los trozos de vidrio se desprendan. Se recomienda colocar topes o disipadores de impacto tras las puertas de vidrio para que estas no choquen contra la pared u otros objetos y con esto evitar que estas se deterioren, rompan, fisuren o fracturen con el tiempo por estos golpeteos. | Se incluira la necesidad para la adquisición de estos elementos | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2025-06-30 | Anual | mediano plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
31 | Se recomienda colocar topes o disipadores de impacto tras las puertas de aluminio y madera, para que estas no choquen contra la pared y evitar que estas se deterioren o se dañen las chapas con el tiempo y su vez las paredes por estos golpeteos. | Se incluira la necesidad para la adquisición de estos elementos | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2025-06-30 | Anual | mediano plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
32 | Se recomienda reemplazar los vidrios de las ventanas que se encuentran rotos. | Esta actividad se realizará a traves del equipo de mantenimiento | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-10-30 | Anual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
33 | Se recomienda realizar mantenimiento a los sistemas de rotación de la puerta de vidrio templado del auditorio, garantizando su correcto funcionamiento. | Esta actividad se realizará a traves del equipo de mantenimiento | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-10-30 | Anual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
34 | Se recomienda colocar cintas de color en todos los vidrios de las puertas y divisiones, para hacerlos de fácil captación visual. | Esta actividad se realizará a traves del equipo de mantenimiento | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-10-30 | Anual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
35 | Se recomienda ser rigurosos y estrictos con los controles, a la salida peatonal del edificio, revisando los bolsos, utilizando por lo menos detectores de armas, material explosivo y detectores metálicos. | Se atendera la recomendación y incluira la necesidad del detector de arma en el contrato de Vigilancia | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2025-12-30 | Anual | largo plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
36 | Se recomienda reforzar la señalización informativa de forma adecuada, indicando la restricción a personal no autorizado en todas las áreas de atención al usuario y los accesos restringidos, para evitar que las personas del publico accedan a zonas prohibidas. | Se atendera a través del equipo de seguridad y salud en el trabajo | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa Equipo SST | 2024-12-30 | Anual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
37 | Se recomienda realizar el mantenimiento correctivo y colocar en correcto funcionamiento todos los monitores del CCTV. | Se tiene programado realizar el mantenimiento respectivo a traves del contrato No. 080 de 2024 correspondiente al mantenimiento preventivo y corerctivo al sistema itergral de seguridad | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa Area de Sistemas | 2025-10-30 | Anual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
38 | Se recomienda reemplazar todas las chapas de las puertas que están en mal estado. | Esta actividad se realizará a traves del equipo de mantenimiento | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | Anual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
39 | Se recomienda instalar puerta en la escalera que se encuentra al lado de la oficina de la administración, debido a que esta conduce al archivo, y cualquier personas pueden llegar a ingresar con facilidad | Se incluira la necesidad para la adquisición de la puerta o reja | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2025-06-30 | Anual | largo plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
40 | Se recomienda despejar los baños para personas en condición de discapacidad y garantizar que cumplan con las especificaciones técnicas, las dimensiones de distribución y el ancho de la puerta. | Se tiene proyectado dejar en funcionamiento el baño del primer piso, para lo cual se incluirá la necesidad para adquisicion de los aparatos sanitarios | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2025-10-30 | Anual | largo plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
41 | Se recomienda instalar pasamanos a ambos costados en todas las escaleras y en toda su longitud. | Se incluira la necesidad para la la adquisición de pasamanos | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2025-12-30 | Anual | largo plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
42 | Se recomienda reemplazar las cintas antideslizantes que se encuentran en mal estado, colocar las que se han despegado y garantizar que estas permanezcan siempre en buen estado. | Esta actividad se realizará a traves del equipo de mantenimiento | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | Anual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
43 | Se recomienda colocar las tapas que protegen el motor del ventilador o reemplazarlo por uno en buen estado, para evitar que se ocasione un incidente o accidente a alguna persona. | Se realizó el cambio del ventilador | Oficina de Apoyo Palmira | 2024-09-16 | anual | corto plazo | Terminado | Registro Fotografico

## PLAN DE MEJORA RAMO ELÉCTRICO
CONSOLIDADO DE RECOMENDACIONES
Seguimiento a las recomendaciones - visita de inspección
Fecha de la visita | 2024-08-20
Fecha de la radicación del informe | 2024-09-05
Nombre del inmueble | PALACIO DE JUSTICIA DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
Dirección del inmueble | CARRERA 29 No. 22 - 43
Ejecutivo de cuenta | OSCAR CELY
Dirección Seccional | CALI
Regional | CALI
Plan de Acción
No. recomendación | Recomendación | Plan o Acción de Mejora | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Frecuencia (Corto-Mediano-Largo Plazo) | Estado (Terminado-En Proceso-No Iniciado) | SOPORTES | REGISTRO FOTOGRÁFICO (ANTES) | REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUÉS)
1 | Durante el recorrido al inmueble, se identificó varios tableros eléctricos de distribución que están presentan oxidación y deterioro en las tapas protectoras, que por el grado de oxidación y contaminación pueden generar un riesgo al inmueble y al personal, se recomienda en aplicar el reglamento "RETIE" en el "Capitulo 20.23. Tableros Eléctricos", y buscar una solución "in situ" con personal calificado y/o el cambio de los mismos. | Se atenderá con el equipo de mantenimiento | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | Anual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
2 | Algunos tableros eléctricos poseen huecos en las zonas de los interruptores automáticos, dejando partes energizadas expuestas, que pueden generar un riesgo al inmueble y al personal, se recomienda taparlas con personal calificado y aplicar el reglamento "RETIE" en el "Capitulo 20.23. Tableros Eléctricos". | Se atenderá con el equipo de mantenimiento | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | Anual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
3 | Se recomienda no dejar obstáculos al frente de los tableros eléctricos, igualmente se recomienda instalar el diagrama unifilar e identificar cada uno de los breaker con el circuito que alimenta, en los tableros eléctricos, para evitar riesgos de errores de interpretación y/o de inducir al error al personal, etc., y se exhorta en aplicar el reglamento "RETIE" en el "Capitulo 20.23. Tableros Eléctricos", junto a todos sus numerales, con el fin de controlar y minimizar riesgos en estas zonas. | Se realizará orden y aseo para despejar el área | Oficina de apoyo Palmira | 2024-10-30 | Mensual | N/A | No iniciado | N/A |  | N/A
4 | Durante el recorrido se identificó en área de sótanos un tablero eléctrico con circuitos provisionales no protegidos, que pueden generar un riesgo al inmueble, al personal e inducir al error, se exhorta en aplicar el reglamento "RETIE" en el "Capitulo 20.23. Tableros Eléctricos" y generar soluciones con personal calificado y basados en la norma NTC 2050. | Se realizará la adecuación pertinente | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-10-30 | Mensual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
5 | Se recomienda equipotencializar la puerta del tablero eléctrico (cable verde-amarillo), porque se observa desconectado y en caso de alguna falla eléctrica puede causar daños o lesiones a personas en esta zona. | Se realizará la adecuación pertinente | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-10-30 | Mensual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
6 | Se recomienda no utilizar cajas, libros, carpetas, resmas de papel, etc., para dar altura al monitor, se sugiere instalar y mejorar los accesorios de los equipos de cómputo, con el fin de minimizar los riesgos de daños y/o caída de equipos, monitores o tropiezos del personal. | Actualmente, nos encontramos entregando computadores todo en uno a todos los servidores, los cuales tienen su base escualizable | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | semestral | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
7 | Se recomienda no dejar obstáculos al frente y alrededores de la subestación eléctrica, como motos y/o vehículos que restringa y/o impida el acceso del operador de red eléctrica en caso de alguna emergencia. Igualmente, se recomienda señalizar en el piso con el prohibido parquear para dejar libres o despejados estos accesos. | Se atenderá la recomendación | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | anual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
8 | En la planta de emergencia: El exosto se observa que esta en contacto directo con la tubería hidráulica, que después de prendida la planta generará altas temperaturas y posiblemente perfore o dañe la tubería hidráulica generando diferentes riesgos en el inmueble y en el personal, se recomienda en analizar, evaluar "in situ" y mejorar la instalación del exosto para separarlas, con personal calificado para la labor y basados en la norma NTC 2050, NFPA 70E y el reglamento RETIE | Se evaluará para realizar la respectiva corrección | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | anual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
9 | En el recorrido al inmueble se identificó varios tomacorrientes con síntomas de temperaturas altas o calentamientos (con partes negras y/o derretidos) en zonas comunes, pasillos, sótanos y algunas oficinas, se recomienda inspeccionar, revisar la instalación eléctrica, conexiones y determinar la causa raíz del problema, para proceder con el cambio de los mismos y soluciones, con personal calificado para la labor y basados en la norma NTC 2050 y reglamentos RETIE, y evitar así, riesgos al personal o a la infraestructura del inmueble. | Se realizó la inspección y se arreglo lo pertinente | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | Mensual | corto plazo | No iniciado | N/A
10 | En la visita de inspección de riesgos al inmueble se identificó algunos tomacorrientes muy cerca a las humedades, se recomienda inspeccionar, revisar y corregir las humedades y revisar la tomacorriente, con personal calificado para la labor y basados en la norma NTC 2050 y reglamento RETIE. | A través del contrato de obra No.082 de 2024 se atenderan las humedades existentes y s erevisará los tomacorrientes | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | trimestral | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
11 | En el recorrido al inmueble, se identificó varias tapas de piso muy débiles tapando los huecos de antiguos tomacorrientes en salas de audiencia, se recomienda utilizar las tapas del tipo pesado y alineadas y niveladas con el piso, basados en normas y reglamentos, se recomienda corregir para evitar riesgos al personal o la infraestructura del inmueble. | Se realizará la instalación de la resepctiva tapa | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | trimestral | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
12 | En el recorrido al inmueble, se identificó varias extensiones no certificadas y/o puntos eléctricos artesanales en zonas de oficinas, se recomienda, la aplicación del reglamento RETIE numeral 20.18 "Extensiones y Multitomas", y proceder en un corto plazo para buscar soluciones óptimas, porque se observó que las extensiones o puntos artesanales no son certificados, y las utilizan de manera permanente, y pueden generar puntos calientes, cortocircuitos y demás, se recomienda en diseñar nuevos circuitos eléctricos, aplicando la norma NTC 2050 y garantizar la supervisión periódica y ejecutar los mantenimientos requeridos con personal calificado. | Se realizará la adecuación de los puntos electricos en estas areas identificadas | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | Mensual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
13 | El inmueble no cuenta con los tomacorrientes del tipo GFCI en zonas húmedas de lavaplatos, se recomienda la aplicación del reglamento RETIE numeral 20.10 Clavijas y Tomacorrientes, y proceder en un corto plazo en la instalación del mismo, además de garantizar la supervisión periódica de funcionamiento, capacitación al personal que los manipule y ejecutar los mantenimientos periódicos respectivos. | Se realizará la adecuación del punto electrico | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | Mensual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
14 | En el recorrido al inmueble se identificó varios interruptores manuales contaminados, sin tapas protectores y sueltos, en zonas de áreas comunes, cuartos técnicos, archivos y oficinas, se recomienda inspeccionar, revisar y proceder con el ajuste y/o cambio de los mismos, solucionar con personal calificado para la labor y basados en la norma NTC 2050, reglamento RETIE, y evitar así, riesgos al personal o a la infraestructura del inmueble. | Se esta realziando las adecuaciones eléctricas | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | Mensual | corto plazo | en proceso | N/A
15 | En algunas áreas de oficinas y zonas comunes, posiblemente existen una baja iluminación y en otros lugares están en el promedio (basados RETILAP, Tabla 440.1 Niveles de iluminación o iluminancias y distribución de luminancias), por lo anterior, se recomienda ejecutar una supervisión y mejorar la iluminación en el predio | Se realizará un recorrido verificando los niveles de iluminación para realizar los respectivos ajustes | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | Mensual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
16 | Algunas zonas de oficinas, cuartos técnicos y áreas comunes, posiblemente existen deslumbramientos causado por exceso de luz, y en otros lugares están en el promedio (basados RETILAP, Tabla 440.1 Niveles de iluminación o iluminancias y distribución de luminancias), por lo anterior, se recomienda ejecutar una supervisión y mejorar y/o ajustar la iluminación en el predio | Se realizará un recorrido verificando los niveles de iluminación para realizar los respectivos ajustes | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | Mensual | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
17 | En la inspección de riesgos al inmueble, se observaron instalaciones eléctricas sin terminar, sin iluminación, con traperos y escobas en contacto con la tubería eléctrica en los cuartos de aseo, que pueden generar varios riesgos al personal y al edificio, se recomienda tomar en un corto tiempo las acciones correctivas y de mejora (terminar puntos eléctricos fundados en normas, generar sitios de acopio, mejoras zonas de almacenamiento, capacitaciones, sensibilización, charlas, acompañamiento de la ARL, etc.) | Se realizó el arreglo pertinente y se organizaron los elementos de aseo- Se remite al equipo SST para acompañamiento y capacitacion al personal | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa Equipo SST | 2024-12-30 | semestral | corto plazo | en proceso | Registro forográfico
19 | En el recorrido al inmueble, se identificó varias luminarias que no funcionan, rotas o de varios años de antigüedad, se recomienda una consultoría, remodelación y/o mantenimiento general en la iluminación aplicando la Sección 410 de la NTC 2050, reglamento RETIE y cumplimiento de los principios del RETILAP, en especial lo relacionado con la sección 210.3 que es el "uso racional y eficiente de energía en iluminación" y la sección 220 que es "la iluminación en el análisis de riesgos", además de garantizar la seguridad, niveles de iluminación, control de deslumbramiento y certificación de obras y productos. | Se revisará la recomendación para realizar el mantenimiento general de la iluminacion en el Palacio | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2025-12-30 | Anual | largo plazo | No iniciado | N/A
20 | Se observó algunas humedades en las áreas de los techos del predio y muy cerca de algunas luminarias, se recomienda supervisar, identificar la causa raíz, y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo y garantizar que el agua o la humedad no entre en contacto con el sistema de iluminación ni redes eléctricas dentro del inmueble porque puede generar riesgos de cortocircuitos, daños de luminarias, lesiones de personas, etc. | A través del contrato de obra No.082 de 2024 se atenderan las humedades existentes y se revisará los puntos de iluminación | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | trimestral | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
21 | Se recomienda supervisar y ajustar algunas luminarias de techo en el predio, que no están bien soportadas y otras que no están en servicio y requieren ser retiradas, porque posiblemente generen explosiones, cortocircuitos, incendios, daños de aparatos, caídas, riesgos al personal o a la infraestructura del inmueble, etc. | Se realizará la inspección y los resepctivos ajustes y /o retiro | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | trimestral | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
22 | Se recomienda que las luminarias en el inmueble (archivos, juzgados, oficinas, áreas comunes, etc.) no estén cerca y/o en contacto con materiales combustibles como cartón, madera, papel, puesto que puede generar varios riesgos en el inmueble (incendios, cortocircuitos, lesiones o muertes de personas, etc.), se sugiere dejar las distancias de seguridad requeridas y aplicar los cumplimientos del Reglamento Técnico de Iluminación y alumbrado publico (RETILAP). | Se atenderá la recomendación en todos los archivos existentes en el Palacio | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa Oficina de Apoyo Palmira | 2024-12-30 | trimestral | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
23 | Se recomienda supervisar y garantizar en los cuartos electrónicos de los equipos de UPS, Racks, CCTV, etc., se encuentren en funcionamiento, cumplan con distancias de seguridad y de espacios para mantenimientos, estén libres de polvo, cables organizados (peinados), sin contacto de materiales combustibles (cartón, madera, papel, etc.), sin partes energizadas expuestas, posean la ventilación requerida, se encuentren en cuartos independientes y diseñados para tal fin, y además se programen y se ejecuten los mantenimientos sugeridos por el fabricante. | Se atenderá la recomendación a trves del equipo de sistemas | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area de Sistemas | 2024-12-30 | Anual | mediano plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
24 | En la visita de inspección de riesgos al inmueble, en áreas de oficinas y juzgados, se observaron neveras, cafeteras, hornos, etc., sin ventilación y muy cerca a madera, cartón y papel, que posiblemente pueden generar varios riesgos en el edificio, se recomienda tomar acciones de mejora (capacitaciones, sensibilización, charlas, memorandos, acompañamiento de la ARL, servicios de cafetería seguros, etc.) | Se realizará la respectiva socialización a los juzgados para los ajustes necesarios, adicionalmente se elevará la situación al equipo SST para acompañamiento y capacitacion al personal | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa Equipo SST | 2024-12-30 | semestral | corto plazo | No iniciado | N/A |  | N/A
25 | Durante el recorrido al inmueble en zonas exteriores (terrazas) e interiores, se identificaron varios puntos de instalaciones eléctricas sin terminar y sin aparatos, que pueden generar varios riesgos al personal y al edificio, se recomienda tomar en un corto tiempo las acciones correctivas y de mejora (terminar puntos eléctricos con personal calificado y fundados en normas y reglamentos vigentes en Colombia) | Se realizaran los arreglos pertinentes | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | Mensual | corto plazo | en proceso | Registro forográfico
26 | En el recorrido al predio en zona de la terraza, se observó tuberías eléctricas a la vista de material PVC que empiezan a cristalizarse y otras del tipo EMT muy oxidadas (no recomendadas para las instalaciones eléctricas en zonas exteriores), que puede generar riesgos eléctricos, daños de equipos, cortocircuitos, incendios, explosiones, etc., se exhorta en analizar y buscar "in situ" una solución del mismo, con personal calificado para la labor y basados en la norma NTC 2050 y reglamentos RETIE y RETILAP | Se incluira la necesidad para realizar los arreglos pertinentes | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2025-12-30 | Anual | largo plazo | No iniciado | N/A
27 | En el recorrido al predio, los Servidores Judiciales informan que la Chiller la instalaron recientemente y se encuentra en optimo funcionamiento, sin embargo, se recomienda mejorar la instalación de las tuberías, soportes porque están sueltos y no están cumpliendo con la función, lo anterior, revisarlo, evaluarlo y ejecutarlo con el personal calificado para la labor y basados en las garantías, normas y reglamentos vigentes. | Se atendera el arreglo pertinente, sin embargo, incluira la necesidad para realizar los arreglos pertinentes- | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2025-12-30 | Anual | largo plazo | No iniciado | N/A
28 | En una zona del inmueble, en los techos falsos y cerca a los Aires Centrales, se observan unos circuitos de cables eléctricos sin ninguna protección, se recomienda verificar el circuito eléctrico, analizar y evaluar "in situ", para buscar una solución y protección del mismo, con personal calificado para la labor y basados en la norma NTC 2050 y reglamentos RETIE. | Se atendera el arreglo pertinente, sin embargo, incluira la necesidad para realizar los arreglos pertinentes- | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2025-12-30 | Anual | largo plazo | No iniciado | N/A
29 | Las condensadoras de los aires acondicionados, ubicados en la terraza del edificio, se encuentran sin las tapas protectoras, y pueden generar varios riesgos al inmueble y al personal, como riesgos de cortocircuitos al ingresar agua o aves (pájaros, palomas, etc.), o lesiones de personas al generar contactos indirectos, etc., se recomienda instalar las tapas de protección de las máquinas con personal calificado para la labor y basados en la norma NTC 2050 y reglamentos RETIE. | Se atendera a traves del contarto de mantenimiento del aire acondicionado | Direccion Seccional de Administración Judicial de Cali Area Administrativa | 2024-12-30 | Anual | corto plazo | No iniciado | N/A
30 | Durante la inspección de riesgos al inmueble, se observaron algunos ventiladores en mal estado, sin tapas protectoras que cubren el motor, dejando las partes energizadas expuestas y además muy cerca a personas y material combustible, que pueden generar varios riesgos al personal y al edificio, se recomienda tomar en un corto tiempo las acciones correctivas y de mejora (retiro y actualización a nuevas tecnologías de ventilación, capacitaciones de autocuidado, sensibilización de riesgos, charlas, memorandos, acompañamiento de la ARL, etc.) | Se realizó el cambio del ventilador | Oficina de Apoyo Palmira | 2024-09-16 | anual | corto plazo | Terminado | Registro Fotografico