## ANEXO No. 3
LICITACIÓN PUBLICA No. 24001293 H1 2024
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LUCES DE APROXIMACIÓN PARA EL AEROPUERTO EL DORADO PISTA 14L Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (VF)
ANEXO No. 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM | REQUERIMIENTO | INFORMACIÓN DEL PROPONENTE | TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO | FOLIO O PAGINA DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN
1 | SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACIÓN (ALS)
1.1 | LUZ ELEVADA: UNIDIRECCIONAL (BLANCA) (ROJO) DE ALTA INTENSIDAD
1.2 | SOPORTE FRANGIBLE: (LUCES ELEVADAS)
1.3 | CORRIENTE DE OPERACIÓN: (2.8 - 6.6 A)
1.4 | NORMAS: OACI ANEXO 14 VOL 1 ó FAA L-862 S (LED) / FAA EB 67D
1.5 | GRADO DE PROTECCIÓN: IP64 O SUPERIOR
1.6 | TIPO TECNOLOGÍA: TIPO LED
1.7 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -7 °C A +35 °C
1.8 | VIDA MEDIA DE LOS LED: 50.000 HORAS A INTENSIDAD MAXIMA
1.9 | CERTIFICACIÓN DE FABRICA QUE AVALE EL TIEMPO DE GARANTÍA OFRECIDO
1.10 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD VIGENTE
2 | SISTEMA DE LUCES SECUENCIALES DE DESTELLO
2.1 | VOLTAJE DE OPERACIÓN: 220 VAC
2.2 | FRECUENCIA: 60 Hz
2.3 | NORMAS: OACI ANEXO 14 VOL 1 ó FAA EB 67D (Engineering Brief No.67)
2.4 | GRADO DE PROTECCIÓN: IP64 O SUPERIOR
2.5 | TIPO TECNOLOGÍA: TIPO LED
2.6 | ETAPAS DE BRILLO: 3 PASOS
2.7 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -7 °C A +35 °C
2.8 | CERTIFICACIÓN DE FABRICA QUE AVALE EL TIEMPO DE GARANTÍA OFRECIDO
2.9 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD VIGENTE
3 | REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE
3.1 | TIPO: FERRORESONANTE
3.2 | VOLTAJE DE ENTRADA: 220 VAC
3.3 | FRECUENCIA: 60 Hz
3.4 | FACTOR DE POTENCIA: MÍNIMO 0.95
3.5 | ETAPAS DE BRILLO: 5 ETAPAS
3.6 | NORMA: FAA AC 150/5345/10, L-829
3.7 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 °C A +50 °C
3.8 | TECLADO: MEMBRANA O PANTALLA TÁCTIL
3.9 | CONEXIÓN AL SISTEMA DE CONTROL:
3.10 | HUMEDAD RELATIVA: DESDE EL 10 % AL 95 % SIN CONDENSACIÓN
3.11 | CERTIFICACIÓN DE FABRICA QUE AVALE EL TIEMPO DE GARANTÍA OFRECIDO
3.12 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD VIGENTE
4 | CABLE PRIMARIO
4.1 | CALIBRE CONDUCTOR: 8 AWG COBRE
4.2 | AISLAMIENTO: XLPE
4.3 | NORMA: FAA L-824 ò ICEA S 96-659
4.4 | VOLTAJE: 5 KV
4.5 | CHAQUETA: PVC
4.6 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE VIGENTE
5 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PARA LUCES DE PISTA
5.1 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 °C A +50 °C
5.2 | CORRIENTE DE OPERACIÓN: (2.8 - 6.6 A)
5.3 | FRECUENCIA: 60 Hz
5.4 | FACTOR DE POTENCIA: MÍNIMO 0.95
5.5 | NORMA: FAA L-830, AC 150/5345-47
6 | TABLERO TDGAV / TDGAP
6.1 | TIPO: PRISMA O EQUIVALENTE
6.2 | TABLERO AUTO SOPORTADO:
6.3 | ANALIZADOR DE RED:
6.4 | FRENTE MUERTO:
6.5 | TOTALIZADOR: 1000 A
6.6 | INTERRUPTORES INDUSTRIALES
6.7 | DPS:
6.8 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE VIGENTE
7 | DPS 5 KV
7.1 | NIVEL DE TENSIÓN: 5 kV
7.2 | CORRIENTE MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO: 6.6 A
7.3 | CORRIENTE PICO DE DESCARGA: 25 kA
7.4 | TIPO: SINETAMER O SIMILAR
7.5 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE
8 | GRUPOS ELECTRÓGENOS
8.1 | POTENCIA:
8.2 | VOLTAJE DE OPERACIÓN: 127/220 VAC
8.3 | FRECUENCIA: 60 Hz
8.4 | FACTOR DE POTENCIA: MÍNIMO 0.8
8.5 | ALTITUD DE OPERACIÓN: 2600 m
8.6 | GOBERNADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD:
8.7 | PANTALLA LCD:
8.8 | PARO DE EMERGENCIA EXTERNO:
8.9 | BREAKER ORIGINAL DE FABRICA: 800 A
8.10 | CABINA INSONORIZADA:
8.11 | TANQUE EN LA BASE: CON SENSOR POR BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE
8.12 | BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO:
8.13 | TANQUE EXTERIOR: MÍNIMO DE 1000 GALONES
9 | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
9.1 | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: CON CONTACTORES
9.2 | CONFIGURACIÓN: PLANTA - PLANTA - RED
9.3 | VOLTAJE DE OPERACIÓN: 127/220 VAC (3F – 4H + T)
9.4 | FRECUENCIA: 60 Hz
9.5 | OPERACIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA
9.6 | MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS:
10 | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA SAI (UPS)
10.1 | BANCO DE BATERÍAS LIBRES DE MANTENIMIENTO:
10.2 | ALTITUD DE OPERACIÓN: 2600 m
10.3 | VOLTAJE DE OPERACIÓN: 127/220 VAC (3F – 4H + T)
10.4 | FRECUENCIA: 60 Hz
10.5 | TABLERO DE BYPASS:
10.6 | PANTALLA LCD:
10.7 | BAJA CONTAMINACIÓN ELÉCTRICA (THDI <3%) CON ALTO FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA (>0,99)
10.8 | INTERFAZ DE COMUNICACIÓN: PUERTO RS-232, USB Y PUERTO ETHERNET
10.9 | ENTRADAS Y SALIDAS DE CONTACTOS SECOS
11 | OTROS REQUERIMIENTOS HABILITANTES
11.1 | EL PROPONENTE DEBE ANEXAR JUNTO CON LA PROPUESTA LAS FICHAS TÉCNICAS DEL FABRICANTE, DOCUMENTO CON EL CUAL LA ENTIDAD VERIFICA Y CORROBORA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS; NO SE ACEPTARÁN FICHAS TÉCNICAS ELABORADAS POR EL PROPONENTE A MENOS QUE EL PROPONENTE SEA EL MISMO FABRICANTE
11.2 | EL PROPONENTE DEBE ANEXAR JUNTO CON LA PROPUESTA EL CERTIFICADO DE REPRESENTACIÓN Y/O AGENCIAMIENTO Y/O DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA DE LOS BIENES, EXPEDIDO POR EL FABRICANTE O POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE DE LOS BIENES OFRECIDOS, EN EL CUAL SE INDIQUE QUE ESTÁ AUTORIZADO PARA DISTRIBUIR ESTOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN. LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEBE SER DE MÁXIMO TRES (3) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN
11.3 | EL PROPONENTE DEBE ANEXAR CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE DONDE MANIFIESTE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS POSEEN FECHA DE FABRICACIÓN MÍNIMO DEL AÑO 2024, GARANTIZANDO ADICIONALMENTE QUE SON EQUIPOS NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS O RENOVADOS.
11.4 | EL PROPONENTE DEBE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS POR UN TIEMPO MÍNIMO DE DIEZ (10) AÑOS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL
NOTA: | De conformidad con la descripción realizada en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, el proponente deberá diligenciar el presente formato y deberá aportar los documentos técnicos del fabricante, con el fin que la Entidad verifique contra estos documentos que el proponente cumple con los ítems del presente formato de acuerdo con la descripción presentada en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas.
En constancia se firma a los ______ días del mes de _________de_________
Firma ______________________________
Representante Legal