## Formato 7
FORMATO
FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA
|  | Clave: APOY-9.0-12-014 | Versión: 4 |  |  |  | Fecha de aprobación: 08/07/2022
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LUCES DE APROXIMACIÓN PARA EL AEROPUERTO EL DORADO PISTA 14L Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
CAP 1 | LUCES ALS
BARRA 1 - 20
1 | SUMINISTRO DE LUZ FAA L - 862S (L) ELEVADA COLOR BLANCO COMPLETA, FUENTE LUMINOSA TIPO LED. INCLUYE: TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, KIT DE CONECTOR PRIMARIO, KIT DE CONECTOR SECUNDARIO, ACCESORIOS DE MONTAJE (FRANGIBLE, MÁSTIL TUBULAR DE ≈0,5 A 1,30 m) Y CONEXIÓN. |  |  | UND | 80
| INSTALACIÓN DE LUZ FAA L - 862S (L) ELEVADA COLOR BLANCO COMPLETA, FUENTE LUMINOSA TIPO LED. |  |  | UND | 80
BARRA 21
2 | SUMINISTRO DE LUZ FAA L - 862S (L) ELEVADA COLOR BLANCO COMPLETA, FUENTE LUMINOSA TIPO LED. INCLUYE: TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, KIT DE CONECTOR PRIMARIO, KIT DE CONECTOR SECUNDARIO, ACCESORIOS DE MONTAJE (FRANGIBLE, MÁSTIL TUBULAR DE 0,75 m) Y CONEXIÓN. |  |  | UND | 20
| INSTALACIÓN DE LUZ FAA L - 862S (L) ELEVADA COLOR BLANCO COMPLETA, FUENTE LUMINOSA TIPO LED. |  |  | UND | 20
BARRA 22 - 30
3 | SUMINISTRO DE LUZ FAA L - 862S (L) ELEVADA COLOR BLANCO COMPLETA, FUENTE LUMINOSA TIPO LED. INCLUYE: TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, KIT DE CONECTOR PRIMARIO, KIT DE CONECTOR SECUNDARIO, ACCESORIOS DE MONTAJE (FRANGIBLE, MÁSTIL TUBULAR DE ≈0,2 A 1,50 m) Y CONEXIÓN. |  |  | UND | 44
| INSTALACIÓN DE LUZ FAA L - 862S (L) ELEVADA COLOR BLANCO COMPLETA, FUENTE LUMINOSA TIPO LED. |  |  | UND | 44
4 | SUMINISTRO DE LUZ FAA L - 862S (L) ELEVADA COLOR ROJO COMPLETA, FUENTE LUMINOSA TIPO LED. INCLUYE: TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, KIT DE CONECTOR PRIMARIO, KIT DE CONECTOR SECUNDARIO, ACCESORIOS DE MONTAJE (FRANGIBLE, MÁSTIL TUBULAR DE ≈0,2 A 1,50 m) Y CONEXIÓN. |  |  | UND | 54
| INSTALACIÓN DE LUZ FAA L - 862S (L) ELEVADA COLOR ROJO COMPLETA, FUENTE LUMINOSA TIPO LED. |  |  | UND | 54
CAP 2 | SISTEMA DE LUCES SECUENCIALES DE DESTELLO
5 | SUMINISTRO DE LUZ DE DESTELLO SECUENCIAL ELEVADA, FUENTE LUMINOSA TIPO LED. INCLUYE: ACCESORIOS DE MONTAJE (FRANGIBLES, TUBOS IMC, CORAZA FLEXIBLE METÁLICA, CONDULETAS, PRENSACABLES) Y CONEXIÓN, FUENTE DE ENERGÍA Y CONTROL. |  |  | UND | 21
| INSTALACIÓN DE LUZ DE DESTELLO SECUENCIAL ELEVADA FUENTE LUMINOSA TIPO LED. |  |  | UND | 21
6 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE CONTROL PRINCIPAL A UBICAR EN LA SUBESTACIÓN C. INCLUYE: PROTECCIONES, DPS, ACOMETIDA ELÉCTRICA, FUENTE DE POTENCIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MONTAJE. |  |  | UND | 1
| INSTALACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL PRINCIPAL A UBICAR EN LA SUBESTACIÓN C. |  |  | UND | 1
7 | SUMINISTRO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA INTERCONEXIÓN ENTRE: 1. LA SUBESTACIÓN C Y UNIDADES DE CONTROL. 2. ENTRE LAS UNIDADES DE CONTROL Y LAS LUCES. |  |  | ML | 1875
| INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA INTERCONEXIÓN ENTRE: 1. LA SUBESTACIÓN C Y UNIDADES DE CONTROL. 2. ENTRE LAS UNIDADES DE CONTROL Y LAS LUCES. |  |  | ML | 1875
8 | SUMINISTRO DE PROTECCIÓN DPS (80 kA) A INSTALAR EN CADA LUZ SECUENCIAL DE DESTELLO. |  |  | UND | 21
| INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DPS (80 kA) A INSTALAR EN CADA LUZ SECUENCIAL DE DESTELLO. |  |  | UND | 21
CAP 3 | ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS
9 | BARRA 13: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 2,25 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS). - MONTAJE DE UNA PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO, CON ESCALERA, BARANDAS Y PISO DE REJILLA ANTIDESLIZANTE NO METÁLICA (PLÁSTICA, POLIÉSTER O FIBRA). LA PLATAFORMA DEBE DAR FÁCIL ACCESO A CADA UNA DE LAS LUCES. DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA PLATAFORMA: 5x0,6 m. |  |  | GLB | 1
10 | BARRA 14: UBICADA SOBRE EL PUENTE. INCLUYE: - RESTAURACIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS). - MONTAJE DE UNA PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO, BARANDAS Y PISO DE REJILLA ANTIDESLIZANTE NO METÁLICA (PLÁSTICA, POLIÉSTER O FIBRA). LA PLATAFORMA DEBE DAR FÁCIL ACCESO A CADA UNA DE LAS LUCES. DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA PLATAFORMA: 5x0,6 m. |  |  | GLB | 1
11 | BARRA 15: UBICADA SOBRE EL PUENTE. INCLUYE: - RESTAURACIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS). - MONTAJE DE UNA PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO, BARANDAS Y PISO DE REJILLA ANTIDESLIZANTE NO METÁLICA (PLÁSTICA, POLIÉSTER O FIBRA). LA PLATAFORMA DEBE DAR FÁCIL ACCESO A CADA UNA DE LAS LUCES. DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA PLATAFORMA: 5x0,6 m. |  |  | GLB | 1
12 | BARRA 16: UBICADA SOBRE EL PUENTE. INCLUYE: - RESTAURACIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS). - MONTAJE DE UNA PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO, BARANDAS Y PISO DE REJILLA ANTIDESLIZANTE NO METÁLICA (PLÁSTICA, POLIÉSTER O FIBRA). LA PLATAFORMA DEBE DAR FÁCIL ACCESO A CADA UNA DE LAS LUCES. DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA PLATAFORMA: 5x0,6 m. |  |  | GLB | 1
13 | BARRA 17: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 1,77 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS). - MONTAJE DE UNA PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO, CON ESCALERA, BARANDAS Y PISO DE REJILLA ANTIDESLIZANTE NO METÁLICA (PLÁSTICA, POLIÉSTER O FIBRA). LA PLATAFORMA DEBE DAR FÁCIL ACCESO A CADA UNA DE LAS LUCES. DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA PLATAFORMA: 5x0,6 m. |  |  | GLB | 1
14 | BARRA 18: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 1,70 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS). - MONTAJE DE UNA PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO, CON ESCALERA, BARANDAS Y PISO DE REJILLA ANTIDESLIZANTE NO METÁLICA (PLÁSTICA, POLIÉSTER O FIBRA). LA PLATAFORMA DEBE DAR FÁCIL ACCESO A CADA UNA DE LAS LUCES. DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA PLATAFORMA: 5x0,6 m. |  |  | GLB | 1
15 | BARRA 19: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 1,70 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS). - MONTAJE DE UNA PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO, CON ESCALERA, BARANDAS Y PISO DE REJILLA ANTIDESLIZANTE NO METÁLICA (PLÁSTICA, POLIÉSTER O FIBRA). LA PLATAFORMA DEBE DAR FÁCIL ACCESO A CADA UNA DE LAS LUCES. DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA PLATAFORMA: 5x0,6 m. |  |  | GLB | 1
16 | BARRA 20: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 1,73 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS). - MONTAJE DE UNA PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO, CON ESCALERA, BARANDAS Y PISO DE REJILLA ANTIDESLIZANTE NO METÁLICA (PLÁSTICA, POLIÉSTER O FIBRA). LA PLATAFORMA DEBE DAR FÁCIL ACCESO A CADA UNA DE LAS LUCES. DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA PLATAFORMA: 5x0,6 m. |  |  | GLB | 1
17 | BARRA 21: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 1,46 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS). - MONTAJE DE UNA PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO, CON ESCALERA, BARANDAS Y PISO DE REJILLA ANTIDESLIZANTE NO METÁLICA (PLÁSTICA, POLIÉSTER O FIBRA). LA PLATAFORMA DEBE DAR FÁCIL ACCESO A CADA UNA DE LAS LUCES. DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA PLATAFORMA: 14x0,6 m. |  |  | GLB | 1
CAP 4 | REGULADORES DE CORRIENTE CONSTANTE
18 | SUMINISTRO DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE 5 kW, OACI ó FAA L-829, 6.6 A, 5 ETAPAS DE BRILLO, CIRCUITO DE CONEXIÓN / DESCONEXIÓN CUT OUT, PARARRAYOS, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA REGULABLE, TENSIÓN DE ENTRADA 220 VAC, INCLUYE ACOMETIDA ELÉCTRICA 2X8 AWG ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y REGULADOR, DPS (80 kA) |  |  | UND | 2
| INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE 5 kW, OACI ó FAA L-829, 6.6 A, 5 ETAPAS DE BRILLO, CIRCUITO DE CONEXIÓN / DESCONEXIÓN CUT OUT, PARARRAYOS, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA REGULABLE, TENSIÓN DE ENTRADA 220 VAC, INCLUYE ACOMETIDA ELÉCTRICA 2X8 AWG ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y REGULADOR, DPS (80 kA) |  |  | UND | 2
19 | SUMINISTRO DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE 7.5 kW, OACI ó FAA L-829, 6.6 A, 5 ETAPAS DE BRILLO, CIRCUITO DE CONEXIÓN / DESCONEXIÓN CUT OUT, PARARRAYOS, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA REGULABLE, TENSIÓN DE ENTRADA 220 VAC, INCLUYE ACOMETIDA ELÉCTRICA 2X8 AWG ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y REGULADOR, DPS (80 kA) |  |  | UND | 2
| INSTALACIÓN DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE 7.5 kW, OACI ó FAA L-829, 6.6 A, 5 ETAPAS DE BRILLO, CIRCUITO DE CONEXIÓN / DESCONEXIÓN CUT OUT, PARARRAYOS, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA REGULABLE, TENSIÓN DE ENTRADA 220 VAC, INCLUYE ACOMETIDA ELÉCTRICA 2X8 AWG ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y REGULADOR, DPS (80 kA) |  |  | UND | 2
CAP 5 | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
20 | SUMINISTRO DE CABLE 5 kV CALIBRE N° 8 AWG XLPE - XHHW O XHHW2 |  |  | ML | 15675
| INSTALACIÓN DE CABLE 5 kV CALIBRE N° 8 AWG XLPE - XHHW O XHHW2 |  |  | ML | 15675
21 | SUMINISTRO DE CABLE SILICONADO CALIBRE N° 10 AWG 200°C SF-2 |  |  | ML | 200
| INSTALACIÓN DE CABLE SILICONADO CALIBRE N° 10 AWG 200°C SF-2 |  |  | ML | 200
22 | SUMINISTRO DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE N° 6 AWG |  |  | ML | 1875
| INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE N° 6 AWG |  |  | ML | 1875
23 | SUMINISTRO DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE 5/8" x 2,4 METROS COBRE MACIZO. INCLUYE CONECTOR CERTIFICADO Y/O SOLDADURA EXOTÉRMICA TIPO CADWELL PARA INSTALAR EN CADA CAJA DE INSPECCIÓN |  |  | UND | 38
| INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE 5/8" x 2,4 METROS COBRE MACIZO. |  |  | UND | 38
24 | SUMINISTRO DE DPS 5 kV SINE TRAMER O EQUIVALENTE PARA INSTALAR EN LOS CIRCUITOS SERIE |  |  | UND | 34
| INSTALACIÓN DE DPS 5 kV SINE TRAMER O EQUIVALENTE PARA INSTALAR EN LOS CIRCUITOS SERIE |  |  | UND | 34
25 | DESMONTE DEL SISTEMA ALS Y DEL SISTEMA DE DESTELLO, CABLES, DUCTOS, REGULADORES Y BASES. TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES AL ALMACÉN GENERAL. |  |  | GLB | 1
26 | ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE LUCES COMO CORAZA FLEXIBLE EMT, CONDULETAS TIPO INTEMPERIE, CONECTORES, PRENSACABLES, CABLEADOS Y OTROS, DESDE SU PUNTO DE MONTAJE A LAS CAJAS DE CONTROL O A SUS PUNTOS DE CONEXIÓN. |  |  | GLB | 1
CAP 6 | EQUIPO DE NIVELACIÓN Y REGLAJE / CAPACITACIÓN
27 | EQUIPO DE NIVELACIÓN Y REGLAJE |  |  | UND | 1
28 | CAPACITACIÓN EN SITIO SOBRE EL SISTEMA ALS, PARA PERSONAL TÉCNICO EN BOGOTÁ. MÍNIMO VEINTE (20) PERSONAS EN TRES (3) GRUPOS, MÍNIMO VEINTICUATRO (24) HORAS. INCLUYE CERTIFICACIÓN. |  |  | UND | 1
29 | PRUEBAS EN FABRICA SOBRE EL SISTEMA ALS, PARA PERSONAL TÉCNICO. CINCO (5) FUNCIONARIOS. INCLUYE CERTIFICACIÓN. |  |  | FUNC | 5
CAP 7 | REPUESTOS SISTEMA
30 | LUZ DE DESTELLO SECUENCIAL ELEVADA FUENTE LUMINOSA TIPO LED. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN, FUENTE DE ENERGÍA Y CONTROL. |  |  | UND | 20
31 | LUZ FAA L - 862S (L) ELEVADA COLOR BLANCO COMPLETA, FUENTE LUMINOSA TIPO LED. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, KIT DE CONECTOR PRIMARIO, KIT DE CONECTOR SECUNDARIO, ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. |  |  | UND | 30
32 | LUZ FAA L - 862S (L) ELEVADA COLOR ROJO COMPLETA, FUENTE LUMINOSA TIPO LED. INCLUYE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, KIT DE CONECTOR PRIMARIO, KIT DE CONECTOR SECUNDARIO, ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. |  |  | UND | 15
33 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO LUZ ELEVADA DE APROXIMACIÓN OFERTADA |  |  | UND | 30
34 | CONECTOR PRIMARIO |  |  | JGO | 50
35 | CONECTOR SECUNDARIO |  |  | JGO | 50
36 | REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE DE 5 kW, OACI ó FAA L-829, 6,6 A, 5 ETAPAS DE BRILLO, CIRCUITO DE CONEXIÓN / DESCONEXIÓN CUT OUT, PARARRAYOS, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA REGULABLE, TENSIÓN DE ENTRADA 220 VAC, INCLUYE ACOMETIDA ELÉCTRICA 2X8 AWG ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y REGULADOR, DPS (80 kA) |  |  | UND | 1
37 | REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE DE 7,5 KW, OACI ó FAA L-829, 6,6 A, 5 ETAPAS DE BRILLO, CIRCUITO DE CONEXIÓN / DESCONEXIÓN CUT OUT, PARARRAYOS, PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA REGULABLE, TENSIÓN DE ENTRADA 220 V, INCLUYE ACOMETIDA ELÉCTRICA 2X8 AWG ENTRE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y REGULADOR, DPS (80 kA) |  |  | UND | 1
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL 1
CAP 8 | OBRA CIVIL
38 | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA NORMA CS 210 ZONA BLANDA PARA INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS DE 6 DUCTOS PVC TIPO TDP DE DIÁMETRO DE 4"Ø. INCLUYE: DUCTO TIPO TDP, EXCAVACIÓN, LECHO EN ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN, EMPRADIZACIÓN Y RETIRO DE SOBRANTES, BANDA PLÁSTICA PREVENCIÓN, ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. DESDE LA SUBESTACIÓN C HASTA LA BARRA 21. |  |  | ML | 1142
39 | MONTAJE DE BANCO DE DUCTOS EN CÁRCAMO EXISTENTE CON 4 DUCTOS CONDUIT PVC SCH40 DE DIÁMETRO DE 4"Ø. INCLUYE: DUCTO, ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. DESDE LA BARRA 01 HASTA LA BARRA 13. |  |  | ML | 396
40 | CAMBIO DE TAPAS DE CONCRETO EN MAL ESTADO DE 3000 PSI (DIMENSIONES: 1x0,6x0,1 m). ENTRE LA BARRA 01 HASTA LA BARRA 13. |  |  | UND | 15
41 | DESMONTE Y RETIRO DE BANCO DE DUCTOS EXISTENTES IMC 5 X Ø 4". INCLUYE DEMOLICIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES, RETIRO DE ESCOMBROS - SOBRANTES Y ENTREGA A ALMACÉN GENERAL. DESDE BARRA 16 HASTA LA BARRA 21. |  |  | ML | 180
42 | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA NORMA CS 210 ZONA BLANDA PARA INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS DE 5 DUCTOS PVC TIPO TDP DE DIÁMETRO DE 4"Ø. INCLUYE: DUCTO TIPO TDP, EXCAVACIÓN, LECHO EN ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN, EMPRADIZACIÓN Y RETIRO DE SOBRANTES, BANDA PLÁSTICA PREVENCIÓN, ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. DESDE BARRA 16 HASTA LA BARRA 21 Y DESDE LA 21 A LA 30. |  |  | ML | 502
43 | MONTAJE DE DUCTOS SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA Y CONCRETO EXISTENTE (PUENTE) PARA INSTALACIÓN 5 DUCTOS IMC O RIGID DE 4"Ø. INCLUYE: DUCTO, ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN Y CAJAS DE PASO. DESDE BARRA 14 HASTA LA BARRA 16. |  |  | ML | 90
44 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CRUCE DE CANAL, CON MONTAJE DE 3 DUCTOS DUCTOS IMC O RIGID DE 2"Ø. INCLUYE: ESTRUCTURA METÁLICA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO CON BARANDAS Y PISO DE REJILLA ANTIDESLIZANTE NO METÁLICA (PLÁSTICA, POLIÉSTER O FIBRA), DUCTOS, ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN, SALIDA PARA INSTALACIÓN DE LUCES NUEVAS (B24). LONGITUD ESTRUCTURA BARRA 23: 15 m. LONGITUD ESTRUCTURA BARRA 24: 13 m. LONGITUD ESTRUCTURA BARRA 25: 16 m. |  |  | ML | 30
45 | DEMOLICIÓN BASE DE CONCRETO DE (8,5 x 0,8 x 0,7) EXISTENTE EN BARRA 24. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS |  |  | GLB | 1
46 | NIVELACIÓN DE BASE DE CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, DIMENSIONES (5,5 x 0,8 m) CON SALIDA DE LUMINARIAS HACIA CANALIZACIÓN EN BARRA 24 PARA INSTALACIÓN DE LUCES NUEVAS. |  |  | UND | 1
47 | CAMBIO DE TAPAS METÁLICAS DE 16"Ø EN BARRAS DE LA 22 A LA 26. |  |  | UND | 24
48 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA CRUCE DE CANAL CON MONTAJE DE DUCTOS INSTALACIÓN DE 5 DUCTOS IMC O RIGID DE DIÁMETRO DE 4"Ø. INCLUYE: ESTRUCTURA METÁLICA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO CON BARANDAS PISO DE REJILLA ANTIDESLIZANTE NO METÁLICA (PLÁSTICA, POLIÉSTER O FIBRA), ESCALERA, DUCTOS, ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. DESDE LA BARRA 13 A LA 14. |  |  | ML | 30
49 | COMISIÓN TOPOGRAFÍA |  |  | GLB | 1
50 | CAJA DE INSPECCIÓN CS 275 INCLUYE: ACCESORIOS, SEPARADOR DE DUCTOS, DRENAJE CON CHEQUE, ESCALERILLA Y BANDEJA PARA TRANSFORMADORES. |  |  | UND | 38
51 | CAJA DE INSPECCIÓN CS 276 INCLUYE: ACCESORIOS, SEPARADOR DE DUCTOS, DRENAJE CON CHEQUE, ESCALERILLA Y BANDEJA PARA TRANSFORMADORES. |  |  | UND | 8
52 | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA NORMA CS 210 ZONA BLANDA PARA INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS DE 6 DUCTOS PVC TIPO TDP DE DIÁMETRO DE 4"Ø. INCLUYE: DUCTO TIPO TDP, EXCAVACIÓN, LECHO EN ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN, EMPRADIZACIÓN Y RETIRO DE SOBRANTES, BANDA PLÁSTICA PREVENCIÓN, ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. 1. CRUCE DE VIA PERIMETRAL Y ENCERRAMIENTO COSTADO NORTE DE LA SUBESTACIÓN C HACIA PISTA NORTE: 30 m. 2. CRUCE DE VIA PERIMETRAL Y ENCERRAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL DE LA BARRA 13 A LA BARRA 14 (5 DUCTOS): 55 m. |  |  | ML | 85
53 | MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA EXISTENTE (PUENTE). INCLUYE: REPARACIÓN DE ESTRUCTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, BARANDAS Y PISOS DE REJILLA ANTIDESLIZANTE NO METÁLICA (PLÁSTICA, POLIÉSTER O FIBRA) CON DENTADO TIPO DIENTES DE SIERRA, GALVANIZADO Y ESCALERA. |  |  | GLB | 1
SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 10%
IMPREVISTOS | [5 empty] | 5%
UTILIDAD | [5 empty] | 10%
IVA SOBRE UTILIDAD | [5 empty] | 19%
TOTAL 2
CAP 9 | ENERGIA DE RESPALDO
54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 200 kVA PRIME 127/220 VAC 60 Hz. INCLUYE FILTROS, GOBERNADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD, TABLERO PCC1.2, PANTALLA LCD, CON ALARMA POR BAJO VOLTAJE DE BATERÍA, PARO POR BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE, PARO DE EMERGENCIA EXTERNO, BREAKER ORIGINAL DE FABRICA 800 AMP, FLEXIBLE Y ACOPLES PARA EL SISTEMA DE ESCAPE, SILENCIADOR ORIGINAL DE FABRICA, CABINA INSONORIZADA, TANQUE EN LA BASE CON ALARMA POR BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE, BATERÍA LIBRE DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN. PARA LAS SUBESTACIONES C Y D. |  |  | UND | 4
55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON CONTACTORES EN CONFIGURACIÓN PLANTA - PLANTA - RED DE 630 AMP. |  |  | UND | 2
56 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN AUTOSOPORTADO, DE 30 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR DE 1000 A. INCLUYE: PROTECCIONES PARA TODOS LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE LA SUBESTACIÓN, NIVEL DE TENSIÓN 220/127 VAC, 3F. PARA LA SUBESTACIÓN D. |  |  | UND | 1
57 | UPS 160 kW 127/220 VAC 60 Hz. INCLUYE INSTALACIÓN, BANCO DE BATERÍAS, TABLERO DE BYPASS. |  |  | UND | 1
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL 3
TOTAL PROYECTO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
NIT
Dirección
Teléfonos, Fax
Dirección Correo Electrónico
Número Celular
Ciudad