1. [bookmark: _Toc6300421]Anexo 1

1.1 Ficha Técnica
1.1.1 Actividades a realizar:
	02-02-02-005-004-02-4  Rec -10 servicios generales de construcción de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder – valor $ 50.000.000

	Items
	Descripción
	Unidad medida
	Cantidad


	1
	Lavado de herrajería y aisladores por polución para 68 estructuras de MT (lavado a presión con agua desmineralizada o neutra de baja conductividad sobre los elementos aislantes convencionales de las subestaciones de poste)
	GLOBAL
	1

	2
	Cambio de red aérea abierta de media tensión por cable desnudo de cobre no. 2 (tramo circuito operativo) incluye desmonte del cableado y accesorios actuales, e instalación de cableado, aisladores, herrajes, soportes, anclajes e instalación de los mismos y todos los accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento.
	METROS LINEALES
	900

	3

	Cambio de red subterránea de baja tensión cable 3x6+6 encauchetado (tramo circuito operativo) incluye suministro e instalación del cableado, soportes, anclajes e instalación de los mismos y todos los accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento. 
	METROS LINEALES
	260

	4
	Aplomado y retenida de estructura H media tensión (ubicada en radar Riohacha) incluye desvestida y vestida de poste para realizar la maniobra y todos los accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento.
	GLOBAL
	1

	5
	Cambio de juego de crucetería en madera por crucetería metálica en media tensión incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento.
	UNIDAD
	8

	6
	Cambio de juego de cortacircuitos (x 3) espiga larga de 15 KV incluye suministro instalación y puesta en funcionamiento.
	UNIDAD
	1

	02-02-02-008-007-01-5 Rec – 10 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo – valor    $ 60.000.000

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD MEDIDA
	Cantidad


	7
	Mantenimiento correctivo a todo costo  y puesto en funcionamiento  de 01 transformador marca SIEMENS de N° activo 165500028515 de 75 KVA ubicado en la subestación back up que consiste en: Desencube,  Secado en horno (para sacar humedad y aumentar el alistamiento),  Control corrosión, pintura y acabado del tanque o tarro,  Desembobinar y embobinar columnas,  Encube,     Cambio de bornes, Cambio de aceite mineral dieléctrico libre de PCB, cambio de TAP, Cambio de empaques, cambio de bornes de baja tensión y media tensión, Pruebas de funcionamiento: Megger (para medir aislamientos), resistencia de los  devanados, relación de transformación, Cortacircuitos (para medir perdidas), tensión en vació (para medir corriente de excitación) y prueba de hermeticidad,  Ensamble y Conexión, Hacer protocolos de prueba de los equipos, Marcación tarro si es libre de PCB o no, Marcación en el tarro fecha de mantenimiento, número de contrato y empresa que realiza el trabajo  por    medio de stiker o calcomanía y  Otros elementos adicionales que se requieran para su normal funcionamiento y puesta en servicio.
	GLOBAL
	1

	8
	Análisis de aceite, rigidez dieléctrica del aceite y contenido de pcb’s (stn-d877) incluye la toma de muestra del aceite de cada uno de los transformadores de la unidad (33 transformadores en total).
	GLOBAL
	1

	9
	Cambio de juego de  premoldeados (X3) tipo exterior XLPE 15 KV calibre No.2 AWG en media tensión ubicados en el equipo de medida de la subestación principal (incluye suministro instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)
	UNIDAD
	1

	10
	Cambio de juego de premoldeados (X3) tipo codo XLPE 15 KV calibre No.2 AWG en media tensión del transformador de 112.5 KVA ubicados en Apartamentos de Oficiales Horus y Rapaz (incluye suministro instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)
	UNIDAD
	1

	11
	Cambio de punta captadora tipo franklin con base de longitud 60 cm y diámetro 16 mm (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)
	UNIDAD
	6

	12
	Cambio de alambrón de aluminio de 8mm para anillo superior y bajantes (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)
	METROS
	200

	13
	Cambio de conectores de alambrón a punta captadora (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)
	UNIDAD
	8

	14
	Cambio de soportes conductor alambrón de 8mm en poliamida, altura 20 mm, color gris para soporte anillo superior y bajantes, resistente al agua y temperatura (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)
	UNIDAD
	16

	15
	Cambio de conector bimetálico transición alambrón a cable de cobre 1/0 desnudo (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)
	UNIDAD
	4

	16
	Cambio de cable de cobre 1/0 desnudo (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)
	METROS
	15

	17
	Cambio de kit de puesta a tierra resistivo de 90 Kg con 8 metros de lámina de cobre 25mm*2mm certificada RETIE (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)
	UNIDAD
	4

	18
	Soldadura exotérmica de 115gr para Kit de puesta a tierra resistivo y cable de cobre 1/0 desnudo (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)
	UNIDAD
	4

	19
	Soldadura exotérmica de 200gr para cable de cobre 1/0 desnudo y estructura metálica (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)
	UNIDAD
	4

	20
	Soldadura exotérmica de 90 gr para cable de cobre 1/0 desnudo a cable de cobre 1/0 desnudo (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)
	UNIDAD
	4



1.2 Personal mínimo requerido:
- (01) Ingeniero eléctrico: Quien será el encargado de coordinar y direccionar cada una de las maniobres descritas en las actividades a ejecutar.
- (03) técnicos profesionales o tecnólogos: Quienes serán los operarios para ejecutar las actividades descritas en la ficha técnica.
1.2.1 Experiencia mínima requerida: 
1 año en la realización de trabajos en el sector eléctrico
1.2.2 Otros documentos objeto de verificación 
- Tarjeta profesional del ingeniero eléctrico
- Tarjeta profesional CONTE (Consejo Nacional de Técnicos Electricistas) como mínimo en las categorías (TE-1, TE-3, TE-5) para los técnicos profesionales o tecnólogos
- Certificado de curso de alturas vigente para los técnicos profesionales o tecnólogos

