## OFERTA
VALORACION PROPUESTA ECONOMICA
No. | DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO DE REFRENCIA INCLUIDO IVA | PORCENTAJE IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA (SEGÚN APLIQUE ) | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (SEGÚN APLIQUE)
1 | Mantenimiento preventivo al equipo de protección contra incendios (principal y Jockey) con frecuencia anual con base en las rutinas de mantenimiento descritas en la NFPA 25 500 GPM | 1 | SERVICIO | 1726833.3333
2 | Mantenimiento preventivo a los gabinetes contraincendios Tipo III con base en las rutinas de mantenimiento descritas en la NFPA 25 | 1 | SERVICIO | 339015.7542
3 | Inspección y mantenimiento a estaciones de control (RISER) de la red de protección contra incendios. | 1 | SERVICIO | 301189.8481
4 | Prueba de hermeticidad con aire a seis (6) mangueras de 1 ½”. La realización de estas pruebas será con el uso de aire comprimido, esto con el fin de no mojarlas en su interior, así evitar daños prematuros de estas. | 1 | SERVICIO | 672986.6667
5 | Realización pruebas de presión estática y de drenaje a gabinetes de la red de protección contra incendios. | 1 | SERVICIO | 505728.176
6 | Prueba de presión hidrostática red de protección contra incendios | 1 | SERVICIO | 840773.7147
7 | Realización de una prueba de presión residual desde el punto más lejano de la red de protección contra incendios según norma NFPA 14. | 1 | SERVICIO | 666169.8779
8 | Realización de Prueba de desempeño hidráulico (pitométrica) al equipo principal de protección contra incendios a través de cabezal de pruebas y/o caudalímetro. | 1 | SERVICIO | 2975000
9 | Suministro y reemplazo de aceite, filtro de combustible, filtro de aceite al motor principal de protección contra incendios (Repuestos Originales). | 1 | SERVICIO | 1820386.9507
10 | Suministro y reemplazo de refrigerante (Original). Suministro y reemplazo de filtro de aire motor principal (Repuesto de importación tiempo de entrega 2-3 semanas). | 1 | SERVICIO | 1166663.8937
11 | Servicio de mantenimiento correctivo correspondiente a la Habilitación tablero de control equipo Jockey | 1 | SERVICIO | 1821323.5441
12 | Suministro y reemplazo de cuatro (4) cordones de prensaestopas a la bomba principal de protección contra incendios | 1 | SERVICIO | 1890750.0577
13 | Servicio de mantenimiento correctivo correspondiente al suministro e instalación de tubería en AC para el drenaje del sistema intercambiador de calor motor principal de la RCI | 1 | SERVICIO | 2358100.1308
14 | Suministro y reemplazo de manómetro y Manovacúmetro ubicado a la succión y descarga de la bomba principal de protección contra incendios de acuerdo a indicaciones de la norma NFPA 25 | 1 | SERVICIO | 534919.5021
15 | Labores de pintura al tanque de almacenamiento de combustible y cabezal de pruebas | 1 | SERVICIO | 1595666.6667
16 | Mantenimiento al bobinado del motor equipo Jockey | 1 | SERVICIO | 3220992.4477
17 | Suministro e instalación de Banderín de pared | 1 | SERVICIO | 206503.3704
18 | Suministro e instalación de Manija para gabinete | 1 | SERVICIO | 25776.4219
19 | Suministro e instalación de Martillo para gabinete contraincendios | 1 | SERVICIO | 60776.1065
20 | Suministro e instalación de Numeración para gabinete | 1 | SERVICIO | 18766.4566
21 | Labor de pintura niples de válvulas angulares | 1 | SERVICIO | 103701.9001