## OFERTA ECONOMICA
Oferta Económica
Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. XXXXXXXXXXX
LOTE 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SITIO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA UPS UBICADAS EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman la consultoría a realizar:
NOTA: LOS PROPONENTES DEBERÁN CONSULTAR LAS "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ANEXO TÉCNICO" DE FORMA DETALLADA, CON EL FIN DE CONOCER LAS CONDICIONES ALLÍ ESTABLECIDAS, ASÍ MISMO SERÁ RESPONSABILIDAD DE LOS POSIBLES OFERENTES LA CONSULTA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL PRESENTE PROCESO.
SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ES CAUSAL DE RECHAZO
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
SISTEMA DE EXTRACCIÓN CON DUCTOS A TODO COSTO
1 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA CENTRAL 1.Preliminares: DESMONTE SISTEMA EXISTENTE: DUCTOS, CON FLANCHES, ANCLAJES, CAMPANA EXTRACTORA, BLOWER Y MOTOR, SISTEMA ELECTRICO. 2. Parte eléctrica: Servicio Instalación eléctrica a todo costo. cableado 3x10, encauchetado, guardamotor, caja de encendido con relay, botonera de encendido, instalación eléctrica motor a 220v y boernera eléctrica del motor, tablero eléctrico y demás elementos necesarios para su funcionamiento. Sistema de protección eléctrico del sistema y motores. 3.Instalación: 1.Sistema de extracción del proyecto incluye instalación de la campana 2.Instalación de acoples para los motores. 3.Instalación del motor. 4.Instalación estructuras metálicas en su punto de funcionamiento 5.Instalación Base de Motor con su debido anclaje a la estructura metálica. 6.Cualquier actividad necesaria para su correcta instalación y puesta en funcionamiento. | UND | 1
2 | CAMPANA CENTRAL Elaborada en lámina de acero inoxidable cl. 18 referencia 430 satín, incluyendo sistema de trampas de grasa tipo rejilla de fácil lavado elaboradas en lámina de Acero inoxidable cl. 22, sistema luminario tipo tortuga con sistema aislante para grasas y vapores. Deberá estar soportada mediante guayas encuchetadas de mínimo ½" o cadena con templetes debidamente ancladas o similar garantizando la seguridad y estabilidad de los ductos Dimensiones: Largo 6.30m/Ancho 1.80m / Altura 0.60m. | UND | 1
3 | CAMPANA AUXILIAR Suministro e instalación de campana extractora de humo y olores, CAMPANA CENTRAL elaborada en lámina de acero inoxidable cl. 18 referencia 430 satín, incluyendo sistema de trampas de grasa tipo rejilla de fácil lavado elaboradas en lámina de Acero inoxidable cl. 22, sistema luminario tipo tortuga con sistema aislante para grasas y vapores. Deberá estar soportada mediante guayas encuchetadas de mínimo ½" o cadena con templetes debidamente ancladas o similar garantizando la seguridad y estabilidad de los ductos Dimensiones: Largo 3.54m / Ancho 1.80m / Altura 0.60 m | UND | 1
4 | DUCTOS Suministro e instalación de ductos, elaborados en lámina de Acero inoxidable c.22 satín referencia 430 con medidas de 48*48 cm y tramos de 2 mts de largo con flaches tipo bridas en las puntas para sus uniones con sistema de tornillería y empaque en caucho, estructura para el flache se elabora en ángulo de 1” x 1/8 incluye soldaduras pintura 3 en 1 Tramos de 2 mts, se entregan totalmente anclados a cubierta superior mediante pernos de expansión y soporte de ángulo, con sistema de pegas en caucho para evitar fugas de líquidos en especial grasas y demás. Se hará uso de las salidas ya existentes no obstante de requerirse un mayor espacio este correrá a costo del contratista y deberá garantizar los correspondientes resanes. | UND | 1
ACOPLES
5 | Suministro e instalación de acoples tipo codos curvos con medidas de 48cm x 48 cm x 70 cm de altura aprox con sistema de flaches en ángulo de 1” x 1/8, empaques en caucho para las uniones y tornillería a ductos de extracción y salidas de la campana extractora, elaborados en láminas de acero inoxidable c. 22 referencia 430 satín. | UND | 1
6 | Suministro e instalación de acoples tipo pantalones con medidas de 48cm x 48 cm x 3 mts de largo para el sistema de extracción de campana extractora, sistema de flaches en las puntas elaborados en ángulo de 1” x 1/8 con empaques de caucho y tornillería para la unión a codos de salida y ductos de extracción con tres salidas. | UND | 1
7 | Suministro e instalación de acoples tipo Pantalones con medidas de 48cm x 48cm x1.60 mts de largo para sistema de extracción de campana extractora, sistema flaches en las puntas del laborados en ángulo de 1” x 1/8 con empaque de caucho y tornillería para la unión a codos de salidas y ductos de extracción con dos salidas. | UND | 1
8 | Suministro e instalación de acoples tipo transición, con medidas de 105mts x 105mts parte superior dónde conecta el motor y 48cm x 48cm parte inferior dónde conecta con el ducto extractor elaborados en lámina de acero inoxidable c. 22 referencia 430 satín, con sistema flaches elaborado en ángulo de 1” x 1/8, empaque en caucho y tornillería en las puntas para su respectiva conexión | UND | 1
EXTRACTOR TIPO HONGO (7000 CFM) CAMPANA AUXILIAR
9 | Con elementos a Todo costo para campana tipo industrial Construcción robusta, durable y resistente al clima. Extractor de alta eficiencia, de baja velocidad y silencioso. Estructura en aluminio, incluye compartimiento de la unidad completamente cerrada que protege el motor contra contaminantes en el aire. Pestillos de liberación rápida permite un fácil acceso al compartimiento del motor. Accionamiento por medio de correa Aleta recta atrasada en aluminio, Descarga vertical Transmisión por poleas al motor Alta eficiência turbina de 1 h.p Con Motor marca WEG / Dixus similar o superior tipo industrial. Fabricado totalmente (estructura, lámina y rotor), en aleación de aluminio, perfectos para trabajos en ambientes de alta temperatura hasta 160°C. Sistema de enfriamiento del motor y la transmisión por poleas. Certificación ISO9001:2018 estándar controlable Caudal de 2900 a 4450 cfm dependiendo de la perdoa a 2960 msnm bogota Diámetro del rotor: 18". Motor: 2.0 HP - 3F. Voltaje: 220V. Hertz: 60 Hz. Velocidad del ventilador: 1420rpm. Velocidad del motor: 1720 rpm. Dimensiones: Frente: 925 mm. Profundidad: 712 mm. Altura: 691 mm. INCLUYE Base soporte para el sistema, Incluye controles de encendido y apagado, así como todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento | UND | 1
EXTRACTOR TIPO HONGO (10000 CFM) CAMPANA CENTRAL
10 | Con elementos a Todo costo para campana tipo industrial Construcción robusta, durable y resistente al clima. Extractor de alta eficiencia, de baja velocidad y silencioso. Estructura en aluminio, incluye compartimiento de la unidad completamente cerrada que protege el motor contra contaminantes en el aire. Pestillos de liberación rápida permite un fácil acceso al compartimiento del motor. Accionamiento por medio de correa Aleta recta atrasada en aluminio, Descarga vertical Transmisión por poleas al motor Alta eficiencia turbina de 2 h.p Motor marca WEG / Dixus similar o superior tipo industrial. Incluye controles de encendido y apagado, así como todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento. Fabricado totalmente (estructura, lámina y rotor), en aleación de aluminio, perfectos para trabajos en ambientes de alta temperatura hasta 160°C. Sistema de enfriamiento del motor y la transmisión por poleas. Certificación ISO9001:2018 estándar controlable Caudal de 5350 a 8100 cfm dependiendo de la perdoa a 2960 msnm bogota Diámetro del rotor: 22". Motor: 3 HP - 3F. Voltaje: 220V. Hertz: 60 Hz. Velocidad del ventilador: 1250rpm. Velocidad de motor: 1720 rpm. Dimensiones: Frente: 1130 mm. Profundidad: 838 mm. Altura: 776.5 mm. INCLUYE Base soporte para el sistema, Incluye controles de encendido y apagado, así como todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento | UND | 1
BASE DE MOTOR
11 | Suministro e instalación de base para motor elaborado en ángulo de hierro 1” 1/2x 3/16 anclada y soportada a parte superior de la cubierta incluye pie de amigos en el mismo material con medidas de 1.10 x 1.10 x0.70 aprox los pies de amigo, se entrega totalmente soldado y anclada a muros, incluye pintura 3 en 1 color negro o el color sugerido. | UND | 1
12 | Suministro e instalación de base para motor elaborado en ángulo de hierro 1” 1/2x 3/16 anclada y soportada a parte superior de la cubierta incluye pie de amigos en el mismo material con medidas de 1.10 x 1.10 x0.70 aprox los pies de amigo, se entrega totalmente soldado y anclada a muros, incluye pintura 3 en 1 color negro o el color sugerido. | UND | 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
El contratista, debe efectuar la instalación del sistema con andamios certificados Adicional debe garantizar que sus actividades contaran con el Servicio de coordinadora SISO para realizar todas las actividades pertinentes al montaje.
NOTA 1. En caso que aplique el impuesto del IVA deberá incluirse dentro del valor de la oferta, debidamente discriminado, para los elementos que se encuentren ya nacionalizados de conformidad con el Decreto 695 /83 artículo 2 podrá realizarse la exención de IVA siempre y cuando no se encuentren ya nacionalizados y únicamente a los elementos con destino a la Fuerza Aérea.
NOTA 2. Se realizarán las retenciones definidas en el Estatuto Tributario al valor total del contrato.
NOTA 3. Las ofertas se evalúan por el total de la oferta, teniendo en cuenta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa.
NOTA 4. Los oferentes al establecer la oferta inicial de precio (Incluyendo impuestos y gravámenes de ley, en los casos que apliquen).
NOTA 5. En caso que el proponente no indique el impuesto a las Ventas (IVA) y haya lugar a éste, se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA Presuntivo), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien o servicio está legalmente exento del IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio
NOTA 6 Otros impuestos territoriales: La entidad no puede determinar esta categoría, debido a que es facultad de cada municipio y departamento establecer los impuestos, tasas y contribuciones de orden departamental y municipal, según las necesidades de cada uno, es por ello que únicamente en ellos radica la potestad para el cobro y exigibilidad del pago de los mismos, según los parámetros establecidos en cada región
NOTA 7. Otras condiciones: El oferente deberá tener en cuenta las demás condiciones que hacen parte del proceso y anexo técnico al momento de presentar su oferta económica.
_________________________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]