## EQUIPOS
|  |  |  | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS |  |  |  |  | Fecha: 2025
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN
Objeto: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en caso de requerirse para el sistema de Bombeo y equipos periféricos del pozo profundo ubicado en las instalaciones de la Hacienda Galindo (municipio de Bojacá, Vereda Cortés, sector Puente Galindo, Km 5 vía Madrid) del Instituto Nacional de Salud.
Ítem | N° METROLÓGICO | Nº INVENTARIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | Nº SERIE | DIRECCIÓN | UBICACIÓN | SERVICIO | CANTIDAD
1 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | TORRE DE AIREACIÓN | CHEM-FEED | C630P | KW2241 | DP | Hacienda galindo y serpentario | MP | 1 Rutina
SERVICIOS A REALIZAR SOBRE EL POZO
2 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Pozo Profundo | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | DP | Hacienda galindo y serpentario | Informe prueba de bombeo | 1 Rutina
Se debe realizar y presentar una prueba de bombeo actualizada por veinticuatro (24) horas a caudal constante con prueba de recuperación, registrando los niveles estáticos, dinámicos, abatimientos, capacidad específica, duración, equipo de bombeo utilizado, caudal recomendado de extracción, cálculos de las constantes Geo hidráulicas (Capacidad Especifica, Transmisividad, Coeficiente de almacenamiento y radio de influencia) del pozo profundo, junto con los tiempos y eficiencias de recuperación del acuífero, para lo cual, luego de realizada esta prueba, se debe emitir un informe en físico y digital, de los resultados de esta prueba.