## Acreditación ficha técnica
FORMATO No. 5 ACREDITACIÓN FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
OBJETO: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la ampliación del sistema eléctrico de respaldo (UPS) del centro de cómputo sitio 1 de la UAE-DIAN.
NRO | REQUERIMIENTO MÍNIMO | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO | CUMPLE SI/NO | SOPORTE (Indicar número de página en la Ficha Técnica y/o URL y/o documento del fabricante)
1. | GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1 | Duración estimada del proyecto | Hasta el 28 de diciembre de 2020. |  | No se requiere soporte
1.2 | Acuerdo de confidencialidad | Documento firmado por el representante legal del contratista que debe ser entregado al supervisor antes de la formalización del acta de inicio. |  | No se requiere soporte
1.3 | Condiciones de trabajo en el área | La realización de las adecuaciones físicas, la instalación y puesta en funcionamiento del subsistema de respaldo de distribución de energía, se realizarán en ambiente de producción (en caliente) durante toda la ejecución del contrato en horario 7x24 y deberá contar con los medios de protección necesarios con el fin de mitigar las emisiones de partículas que afecten los equipos electricos de Red Normales y Red Regulada (Tableros, Electrobarras y UPS) |  | No se requiere soporte
1.4 | EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATISTA
1.4.1 | Gerente de Proyecto | Un (1) Ingeniero Eléctrico o Electrónico con especialización y/o maestría en Gerencia de Proyectos en ingeniería de telecomunicaciones y/o certificación en Project Management Professional (PMP) del PMI, quien deberá ser certificado ATD y AOS por un instituto acreditado Uptime Institute o ICREA o DCD o BICSI, con experiencia general mínima de cinco (5) años contada a partir de la expedición de la Tarjeta profesional y haber participado como gerente de proyectos de centros de cómputo en mínimo de tres (3) proyectos de construcción y/o adecuación de Datacenter, por lo menos uno de los contratos relacionados, deberá soportar la ejecución de obras de red eléctrica y/o sistema de electrobarras. La disponibilidad será mínima del 25% durante toda la ejecución del contrato. |  | No se requiere soporte
1.4.2 | Residente de Obra. | Un (1) Ingeniero Electricista con experiencia general mínima de tres (3) años contada a partir de la expedición de la Tarjeta profesional y haber participado como residente de obra de proyectos de centros de cómputo en mínimo tres (3) proyectos de construcción y/o adecuación de Datacenter, por lo menos uno de los contratos relacionados, deberá soportar la ejecución de obras de red eléctrica y/o sistema de electrobarras. Tendrá una disponibilidad del 100 % según cronograma de trabajo. |  | No se requiere soporte
1.4.3 | Especialista en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo - HSEQ | Un (1) ingeniero industrial y/o Profesional en seguridad y salud en el trabajo con experiencia mínima de cinco (5) años contada a partir de la expedición de la Tarjeta profesional, con especialización en Seguridad y salud en el trabajo y licencia SST no menor a tres (3) años de expedición, con participación en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Res. 4927 de 2016 y Res. 1111 de 2017). Experiencia general mínima de como residente SST de proyectos de centros de cómputo en mínimo dos (2) proyectos de construcción y/o adecuación de Datacenter. Por lo menos uno de los contratos relacionados, deberá soportar la ejecución de obras, red eléctrica y/o adecuaciones civiles y/o sistema de electrobarras. Tendrá una disponibilidad del 100% durante toda la ejecución del contrato. |  | No se requiere soporte
1.4.4 | Grupos especiales de trabajo | El contratista deberá conformar grupos especiales de trabajo para desarrollar aquellas actividades que requieran ser programadas y autorizadas por la UAE DIAN, con disponibilidad de veinticuatro (24) horas del día, durante las sesiones de trabajo, para llevar a cabo las adecuaciones físicas, desmontes, reubicaciones, apagados y encendidos de equipos y accesorios. |  | No se requiere soporte
1.4.5 | Certificaciones equipo de trabajo | El contratista debe allegar las hojas de vida del equipo de trabajo, con la documentación que acredite la formación académica y experiencia exigida la cual debe ser aprobada por la Entidad, como requisito para la firma del Acta de inicio del contrato. |  | No se requiere soporte
1.5 | ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO
1.5.1 | Lugar | Las actividades de entrenamiento en operación y gestión de los bienes deberán ser realizadas por el contratista, previa programación revisada y avalada por el Supervisor, en la sede del Nivel Central de la Entidad en la ciudad de Bogotá. |  | No se requiere soporte
1.5.2 | Instructor (es) | Avalado por el fabricante de los productos. |  | No se requiere soporte
1.5.3 | Intensidad horaria | Dos (2) horas diarias continuas durante dos (2) días hábiles. El entrenamiento solicitado se dictará posterior a la entrega y puesta en funcionamiento de la ampliación del sistema eléctrico de respaldo (UPS). Deberá ser impartida en el puesto de trabajo. |  | No se requiere soporte
1.5.4 | Duración y cupos | Duración cuatro (4) horas para seis (6) funcionarios. |  | No se requiere soporte
1.6 | SERVICIOS DE ENTREGA, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ADQUIRIDO
1.6.1 | Instalación | La instalación de los subsistemas objeto del contrato se realizará en ambiente de producción (en caliente) e incluye las adecuaciones necesarias para su montaje y puesta en funcionamiento, movimiento de tableros y acometidas eléctricas, para las adecuaciones físicas y adecuaciones eléctricas (potencia); para lo cual, se programarán ventanas de mantenimiento e interrupciones de los servicios informáticos electrónicos (SIE's) que se prestan a través del Centro de Cómputo, al momento de energizar los tableros con una duración mínima de treinta y dos (32) horas. |  | No se requiere soporte
1.6.2 | Aditamentos | El contratista debe suministrar todos los aditamentos y accesorios necesarios que se requieran para la correcta instalación del subsistema objeto del contrato. (Todos los bienes adquiridos deben ser nuevos. No se aceptarán bienes de segunda mano ó remanufacturados). |  | No se requiere soporte
1.6.3 | Pruebas | El contratista debe elaborar un plan de pruebas para el subsistema, en el que se registrarán sus resultados en una lista de chequeo, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y los requerimientos técnicos mínimos. |  | No se requiere soporte
1.6.4 | Puesta en funcionamiento | La puesta en funcionamiento se entenderá cuando el subsistema se encuentren en operación con los parámetros de configuración y la certificación expedida por el supervisor en la que conste que recibieron el subsistema y servicios a entera satisfacción y que los mismos cumplen las especificaciones consagradas en el ANEXO No. 1 FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS |  | No se requiere soporte
2 | PLANEACIÓN
2.1 | Cronograma | El contratista deberá entregar para aprobación por parte de la supervisión dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del Acta de Inicio, el cronograma de ejecución especificando actividades, tiempos, recursos y responsables, para cada una de las fases del proyecto y deben incluir los cortes de obra mensual obligatorios. |  | No se requiere soporte
2.2 | Diseños definitivos | Se entregarán los planos de la solución, para aprobación por parte de la supervisión y deben contemplar: • Obra civil: los planos arquitectónicos y de detalles, debiendo incluir renders de los espacios a intervenir con la respectiva descripción de los materiales a utilizar. • Subsistema de distribución de energía: Planos e ingeniería de detalle del sistema de distribución, memorias de cálculo, documentación de cumplimiento RETIE, acometidas eléctricas, tableros eléctricos de distribución y sub-distribución, electrobarrras, cálculos de regulación entre otros. |  | No se requiere soporte
3 | OBRA CIVIL
3.1 | PRELIMINARES DE OBRA
3.1.1 | Cerramiento provisional de obra en polisombra | Las zonas a intervenir deberán aislarse completamente, por lo que el Contratista construirá un cerramiento provisional, definiendo así el área de obra. El cerramiento, tendrá una altura de 3,6 metros aproximadamente, desde el piso hasta el techo, con una tela sintética, amarrada y apuntillada a cada uno de los postes en madera acerrada, con alambre negro; esta tela no podrá presentar ningún tipo de pliegue, por lo que deberá ser debidamente templada. Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y reparación del cerramiento, de tal forma que, siempre se conserve en óptimas condiciones. La localización del cerramiento, será la indicada en planos o en su defecto la autorizada por el supervisor. Dicho cerramiento, tendrá un sólo acceso, salvo en aquellos casos en que el Supervisor autorice accesos adicionales, siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de las actividades constructivas o del funcionamiento normal del Centro de Cómputo. El tamaño de dicha puerta será determinado por el Contratista con el aval del Supervisor, teniendo en cuenta la maniobrabilidad, necesidades y requerimientos de la obra. |  | No se requiere soporte
3.1.2 | Desmonte de ducto de ventilación existente | Se refiere esta actividad al desmonte y disposición final en el Almacén General de la Entidad o donde esta disponga, del ducto de ventilación metálico existente ubicado en el sótano cuarto de tableros eléctricos, incluye el desensamble de la soportería actualmente existente. |  | No se requiere soporte
3.1.3 | Demolición de muros en lamina de mdf perforada (una cara) | Se refiere a la demolición o desmonte parcial de muros existentes con una cara en lamina de mdf perforada ubicados en el sótano. Incluye transporte y debida disposición final de escombros. |  | No se requiere soporte
3.1.4 | Resanes puntuales fisuras placa sótano | Antes del alistamiento de placa, se revisará la misma y se determinarán las fisuras a intervenir, las cuales se profundizarán y se resanarán con concreto 1:2:3. Incluye transporte y debida disposición final de escombros. |  | No se requiere soporte
3.1.5 | Resanes puntuales fisuras muros sótano | Previo alistamiento, revisión de muros y disposición de las áreas, se resanarán las fisuras de muros que se encuentren afectados, profundizándolas y resanándolas con mortero 1:3, incluye lijada de superficies, y la aplicación de tres manos de pintura Vinilo Interior tipo 1. Incluye transporte y debida disposición final de escombros. |  | No se requiere soporte
3.2 | MANPOSTERIA Y MUROS SECOS
3.2.1 | Cárcamo en concreto de 3000 PSI para ductos eléctricos | Cuidando de no afectar los elementos estructurales existentes como vigas y columnas, se demolerá para la construcción de los cárcamos el piso existente en el sótano cuarto de tableros eléctricos, a mano, en horario nocturno y cuidando de recoger debidamente todos los escombros producidos con ocasión de esta labor. Incluye transporte y debida disposición final de escombros. Son canales con 0.4 m de ancho y 0.3 m de profundidad libres, construidos en concreto de f´c= 21 mpa, de acuerdo con el plano anexo, llevan piso y paredes de 0.1m de espesor, afirmado base (recebo granular tipo B-200), refuerzo en acero figurado 60000 PSI 3/8". Tienen en su parte superior tapa en lámina alfajor con marco en ángulo 1/8”x 1” con refuerzo en ángulo cada 25cm, la tapa debe bisagrarse a la base del marco, pintura anticorrosiva color negro mate 2 capas. |  | No se requiere soporte
3.3 | PISOS
3.3.1 | Restitución y mantenimiento piso salón UPS, cuarto tableros eléctricos, en pintura epóxica. | Se utilizará pintura epóxica de densidad (ASTM D 1475), con relación de mezcla A:B, acabado semimate, color a convenir, con factor de curado para prueba de 72 horas. Previo a su aplicación, se alistará la superficie a pintar, cuidando que esté libre de imperfecciones, mediante lijado y pulido, libre de polvo, mugre, humedad y grasa. Se utilizará para su aplicación brocha y/o rodillo, según sea más conveniente. En todo caso se deberán tener en cuenta y aplicar todas las especificaciones dispuestas por el fabricante. Área: 120 m2. |  | No se requiere soporte
3.3.2 | Guarda escobas PVC | Previo alistamiento, revisión de muros y pisos, se procederá con la instalación del guarda escobas en los muros perimetrales y divisiones de los cuartos de distribución de energía ubicados en el sótano. Color a convenir. Perímetro: 60 ml. |  | No se requiere soporte
3.4 | VARIOS
3.4.1 | Aseo permanente y final de obra | Limpieza general con el fin de entregar el área intervenida limpia y lista para ser ocupada. Una vez terminada la obra, y antes de su entrega definitiva a la Coordinación de Infraestructura Tecnológica de la Subdirección de Gestión de Tecnología de la UAE-DIAN, el contratista procederá al desmantelamiento y demolición de las instalaciones provisionales para la administración de las obras, retirando la totalidad de los materiales, escombros y residuos de materiales sobrantes y ejecutará una limpieza general de todos los ambientes interiores y exteriores intervenidos o afectados. Además, se harán las reparaciones necesarias de fallas, ralladuras, despegues y todas las demás que se observen para una correcta presentación y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra adicional, acogiéndose a las órdenes de la Supervisión. Además, la limpieza de la obra debe garantizarse durante toda su ejecución. |  | No se requiere soporte
3.4.2 | Retiro, transporte y entrega escombros, sobrantes y material sin valor. | La disposición final de todos los componentes, accesorios y traslado al almacén general de la UAE-DIAN - Bogotá, para su destino final. Retiro de escombros, incluye manejo, empaque y transporte. No se puede realizar acopio de escombros provisionalmente en el cuarto de basuras del Edificio. |  | No se requiere soporte
4. | SISTEMA DE RESPALDO DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
4.1 | Generalidades | Sistema de distribución de energía, documentación de cumplimiento RETIE, acometidas eléctricas, tableros eléctricos de distribución y sub-distribución, cálculos de regulación, reinstalación de las acometidas a mantener, entre otros. El sistema de acometidas en electrobarras deberá ser Zucchini. La instalación de las electrobarras deberá ser realizada por personal certificado por el fabricante.
4.2 | Acometidas eléctricas 2*(3x350MCM+1x350MCM+1x350MCM) | Suministro e instalación de acometida eléctrica 2*(3x350MCM+1x350MCM+1x350MCM) en calibre No. 350 MCM THWN. Se suministrarán y poncharán los conectores tipo ojo por cada conductor. Los conductores serán de cobre electrolítico, conductividad del 98%, temple suave, temperatura máxima 90 grados centígrados, con aislamiento plástico tipo THWN para 600 Voltios y sobre el cual deberán estar debidamente marcados a lo largo de su longitud: la clase de aislamiento, el calibre del conductor y el voltaje de su aislamiento. En ningún caso podrán quedar derivaciones o empalmes de conductores dentro de las canalizaciones.
4.3 | Acometidas eléctricas en cable de cobre 3*(3x4/0)+1x4/0 | Suministro e instalación de acometida eléctrica 3*(3x4/0)+1x4/0 en calibre No. 4/0 THWN. Se suministrarán y poncharán los conectores tipo ojo por cada conductor. Los conductores serán de cobre electrolítico, conductividad del 98%, temple suave, temperatura máxima 90 grados centígrados, con aislamiento plástico tipo THWN para 600 Voltios y sobre el cual deberán estar debidamente marcados a lo largo de su longitud: la clase de aislamiento, el calibre del conductor y el voltaje de su aislamiento. En ningún caso podrán quedar derivaciones o empalmes de conductores dentro de las canalizaciones.
4.4 | Tablero transferencia automática 1600 A, auto soportado. Dimensiones aproximadas: 200 x 120 x 80 cm. | Fabricación y montaje de tablero transferencia automática de baja tensión para la alimentación eléctrica del Centro de Cómputo; Con barraje trifásico de cinco hilos (fases, neutro y tierra) totalmente pintado según norma, debidamente dimensionados para las corrientes nominal y de corto circuito; La conexión deberá ser directa entre interruptores y barraje (no se utilizarán conexiones con cables). Se interconectará por medio de barrajes al tablero principal de respaldo, Los barrajes tendrán acrílico protector aislante transparente para impedir el acceso directo. Tipo auto soportado, construido en lámina galvanizada en caliente con acabado final en pintura electrostática. Se realizará el respectivo aterrizamiento al sistema de puesta a tierra. Tendrá puertas provistas de bisagra y de cerradura con llave. El tablero estará ubicado en el sótano (salón UPS's). Certificado RETIE en sus componentes. Voltaje de operación 208/120 V, estructura tipo RITAL.
4.5 | Tablero de distribución auto soportado, incluye barrajes en cobre y equipo de medida (CT's). Dimensiones aproximadas: 200 x 120 x 80 cm. | Fabricación y montaje de tablero principal de respaldo de baja tensión para la alimentación eléctrica del Centro de Cómputo; alojará el totalizador, el DPS principal (con su respectiva protección termomagnética), los elementos de medida y los interruptores automáticos que protegen las acometidas. Con barraje trifásico de cinco hilos (fases, neutro y tierra) totalmente pintado según norma, debidamente dimensionados para las corrientes nominal y de corto circuito; La conexión deberá ser directa entre interruptores y barraje (no se utilizarán conexiones con cables). Los barrajes tendrán acrílico protector aislante transparente para impedir el acceso directo. Se suministrarán e instalarán los elementos de medida (transformadores de corrientes, accesorios, cableado, etc.) requeridos. Tipo auto soportado, construido en lámina galvanizada en caliente con acabado final en pintura electrostática. Se realizará el respectivo aterrizamiento al sistema de puesta a tierra. Se deberán identificar y marcar debidamente todos los circuitos. Tendrá puertas provistas de bisagra y de cerradura con llave, una de las cuales llevará el medidor digital multifunción. Se incluirá en el interior de la celda una copia del diagrama unifilar del tablero. El tablero estará ubicado en el sótano (salón UPS's). Certificado RETIE en sus componentes. Voltaje de operación 208/120 V. De las mismas características de los tableros ya instalados, estructura tipo RITAL.
4.6 | Medidor digital multifunción de parámetros eléctricos. | Suministro e instalación en el tablero principal de respaldo un medidor digital. Deberá poseer las mejores condiciones de flexibilidad, precisión y durabilidad para satisfacer las condiciones de funcionamiento en sistemas de baja tensión durante las 24 horas de trabajo, empleado para censar, medir y mostrar en un display digital como mínimo los siguientes parámetros: Corrientes (fases y neutro), Voltajes (L-L, L-N), Corriente Máxima por fase, Potencia por fase y Trifásica total (kW, kVA, kVAR), Factor de Potencia, Energía (kWh, kVARh, kVAh), THD (voltaje y corriente, por fase). La clase de precisión debe ser de 1 según norma IEC 60687, mínimo 32 muestras por ciclo para la medición. Debe estar protegido con sellos para impedir la entrada de polvo, apto para conexión directa a los transformadores de medida, con capacidad para soportar picos y transientes. Tendrá panel LCD para el monitoreo de las variables eléctricas. Debe contar con interfaces de monitoreo local y remoto vía Web de los parámetros.
4.7 | Interruptor termomagnético 3 x 1600 A, con unidad electrónica de disparo, capacidad interruptiva de 65 kA a 220V. | Suministro e instalación en el tablero principal de respaldo interruptor tripolar tipo industrial de corriente nominal 1600 A ajustables, con capacidad de ruptura (Icu) mínima de 65 kA a 220 V. El interruptor será del tipo abierto, protección termo-magnética, con unidad electrónica de disparo, indicación de disparo y accionamiento simultáneo de los polos. Deberá ser de una marca certificada.
4.8 | Interruptor termomagnético 3 x 630 A, capacidad interruptiva de 50 kA a 220 V. | Suministro e instalación en el tablero principal de respaldo y en los tableros secundarios de interruptor tripolar tipo industrial de corriente nominal 630 A, con capacidad de ruptura (Icu) mínima de 50 kA a 220 V. El interruptor irá dentro de una caja moldeada plástica, tipo termo-magnético, con mecanismo de operación para cierre y apertura rápidos, con indicación de disparo y accionamiento simultáneo de los polos.
4.9 | Supresor de sobretensiones (DPS) 160 kA por fase. Incluye protección termomagnética. | Suministro e instalación en el tablero principal de respaldo un dispositivo de protección contra sobretensiones trifásico. Tecnología de varistores, tensión nominal 120/208 V, nivel de protección en tensión 1,5 kV L-L, intensidad máxima de descarga 160 kA (onda 8/20), grado de protección IP20. El precio debe incluir el suministro e instalación de la protección termo-magnética recomendada por el fabricante. Deberá ser de una marca certificada.
4.10 | Tablero de distribución autosoportado, incluye barrajes en cobre. Dimensiones aproximadas: 200 x 80 x 80 cm. | Se instalarán y montarán dos (2) tableros en el sótano con transferencia automática de 630 A para la alimentación de respaldo redundantes de los sistemas de aire acondicionado y UPS, cada uno con barrajes y demás componentes requeridos, debidamente dimensionados para las corrientes nominal y de corto circuito; La conexión deberá ser directa entre interruptores y barraje (no se utilizarán conexiones con cables). Los tableros estarán ubicados de acuerdo a los planos finales aprobados por la supervisión. Certificados RETIE en sus componentes.
4.11 | Adecuación tableros Bypass UPS1 y Bypass UPS2 | Suministro e instalación de elementos adicionales para adecuar tableros Bypass con transferencia automática de 630 A a 220 VAC, mano de obra de ensamble en sitio.
4.12 | Traslado y adecuación de Electrobarra Tipo MR 500A 5 hilos (3F+N+PE+FE) Incluye elementos para cambio de dirección y accesorios de instalación. | Desmonte de electrobarra existe y reubicación en nuevo tablero eléctrico para redundancia de alimentación eléctrica a tableros aires acondicionados 5 piso, incluye elementos para cambio de dirección y accesorios de instalación. con capacidad de corriente de 500 Amperios. Los conductores de las electrobarras estarán construidos en aluminio de alta conductividad eléctrica. Todos los elementos rectilíneos, ángulos, llegadas a tableros y demás elementos que constituyen el recorrido de la barra deben ser pre-ensamblados en fábrica y deben contar con enclavamientos que faciliten la instalación a prueba de errores. Certificación RETIE requerida. protección IP-55 según ANSI/IEC 60529-2004. Configuración trifásica con cuatro conductores más tierras (3F + 1N + PE + FE).
4.13 | Bandeja portacable tipo malla 40 cm x 5 cm con división. | Fabricada con varillas de acero electrosoldadas. Altura: 50 mm. Ancho: 400 mm. Los cortes en sitio se deben realizar con herramienta especial para cortar rejillas para garantizar la protección contra la corrosión en el punto de corte. Debe considerar cable desnudo y un conector de puesta a tierra en cobre mínimo cada 3 metros a lo largo de todo el recorrido. Resistente al fuego.
5. | GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD
5.1 | A partir de la entrega del producto y recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por la UAE-DIAN, el fabricante y proveedor (contratista) responderán solidariamente por el término de UN (1) AÑO, por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad, funcionamiento y seguridad legalmente exigibles y ofrecidas, sin costo adicional al precio del producto. Para establecer la responsabilidad por incumplimiento a las condiciones de idoeniedad y calidad, bastará con que la UAE-DIAN demuestre el defecto del producto, salvo que tengan como causa: (i) fuerza mayor o caso fortuito; (ii) hecho de un tercero; (iii) uso indebido; (iv) fallas en la instalación cuando no sea contratada con el proveedor o fabricante;y (v) fallas o falta de mantenimiento preventivo cuando no sea asumido por el proveedor o fabricante. En estos casos corresponde al fabricante o proveedor que alegue la causal de exoneración, demostrar el nexo causal entre esta y el defecto del bien. Las fallas en la instalación, uso o mantenimiento no podrán ser alegadas por el fabricante y/o proveedor (contratista), si en la entrega del bien no hacen entrega a la UAE-DIAN del manual de instrucciones de instalación, uso y mantenimiento en idioma castellano. | Si |  | No se requiere soporte
5.2 | El término de la garantía legal de calidad se suspenderá mientras la UAE-DIAN esté privada del uso del bien, con ocasión de la efectividad de la garantía. Si se produce el cambio total del producto por otro, el término de la garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia. | Si |  | No se requiere soporte
5.3 | La garantía legal de calidad incluye:
5.3.1 | Reparación totalmente gratuita de los defectos del bien, así como su transporte de ser necesario, y el suministro oportuno de los repuestos. Si el bien no admite reparación, el fabricante o proveedor (contratista) deben proceder a su reposición o a la devolución del dinero pagado por la UAE-DIAN; | Si |  | No se requiere soporte
5.3.2 | En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza del bien y a las características del defecto, a elección de la UAE-DIAN, el fabricante o proveedor (contratista), procederán a una nueva reparación, o a la devolución total o parcial del precio pagado o al cambio parcial o total del bien por otro de la misma especie, similares características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las del producto que dio lugar a la garantía. | Si |  | No se requiere soporte
5.3.3 | Entrega sin costo adicional al precio, de un manual o instrucciones de instalación, mantenimiento y utilización del producto de acuerdo con su naturaleza. | Si |  | No se requiere soporte
5.3.4 | Disponer de asistencia técnica para la instalación del producto, sin costo adicional al precio. | Si |  | No se requiere soporte
5.3.5 | Disponer de asistencia técnica para el mantenimiento del bien (producto) durante el término de la garantía legal, sin costo adicional al precio. El mantenimiento preventivo se realizará de conformidad con la periodicidad y protocolo establecidos en el manual o instrucciones de mantenimiento entregados por el fabricante. | Si |  | No se requiere soporte
5.3.6 | Disponer de asistencia técnica para la utilización (soporte) del bien (producto), durante el término de la garantía legal, sin costo adicional al precio. El soporte se realizará de conformidad con las recomendaciones de uso establecidas por el fabricante. | Si |  | No se requiere soporte
5.3.7 | Garantizar la disponibilidad de repuestos, partes, insumos y mano de obra capacitada por tres (3) años, que corresponden a la vida útl del bien. | Si |  | No se requiere soporte
5.3.8 | Las partes, insumos, accesorios o componentes adheridos a los bienes que deban ser cambiados por efectividad de garantía, podrán ser de igual o mejor calidad, sin embargo, no necesariamente idénticos a los originalmente instalados. | Si |  | No se requiere soporte
5.3.9 | Cuando se entregue un bien (producto) para hacer efectiva la garantía, el fabricante o proveedor (contratista) que realice la reparación, deberá expedir una constancia de recibo indicando: (i) Fecha de la recepción; (ii) Identificación del bien; y (iii) Estado en el que se recibe el bien. Si no se hace salvedad alguno al momento de la entrega del bien, se entenderá que la UAE-DIAN lo entregó en buen estado, excepción hecha del motivo por el cual solicitó la garantía. | Si |  | No se requiere soporte
5.3.10 | Durante la reparación del bien (producto) el fabricante o proveedor (contratista) asume la custodia y conservación adecuada del bien, y por lo tanto, responde por su integridad, y no podrá lucrarse económicamente del bien, explotarlo, transferir el dominio o conservarlo para si mismo. | Si |  | No se requiere soporte
5.3.11 | Cuando el bien (producto) sea reparado en cumplimiento de una garantía legal o suplementaria, quien realice la reparación está obligado a entregar a la UAE-DIAN constancia de reparación indicando: (i) Descripción de la reparación efectuada; (ii) Las piezas reemplazadas o reparadas; (iii) La fecha en que la UAE-DIAN hizo entrega del bien (producto); y (iv) La fecha de devolución del bien (producto). | Si |  | No se requiere soporte
5.4 | GARANTÍA SUPLEMENTARIA
5.4.1 | Garantía suplementaria del fabricante y proveedor (contratista) por el término de dos (2) AÑOS adicionales al término de la garantía legal, sin costo adicional al precio. Debe constar por escrito e incluye todo lo que contiene la garantía legal prorrogada por el término adicional de dos (2) años. | Si |  | No se requiere soporte
5.5 | ASITENCIA TÉCNICA | Siete (7) días a la semana por veinticuantro (24) horas al día por 365 días al año por tres (3) años. |  | No se requiere soporte
5.5.1 | Duración de atención y corrección de fallas | Seis (6) horas a partir de la falla. Setenta y dos (72) horas para el suministro de los repuestos en caso de ser requeridos. |  | No se requiere soporte
5.5.2 | Cobertura | Debe incluir diagnóstico, remplazo de partes por fallas en el funcionamiento, suministro e instalación de los respectivos repuestos, accesorios y mano de obra en sitio, documentación sitio WEB del fabricante. |  | No se requiere soporte
5.5.3 | Asistencia técnica vía telefónica , correo electrónico y/o documentación sitio WEB del fabricante | Durante el tiempo de la garantía de calidad de los bienes, el contratista deberá prestar sin costo adicional para la DIAN, el servicio de asistencia técnica vía telefónica, correo electrónico y/o documentación en el siatio WEB del fabricante , para consultas, respuestas a solicitudes de la DIAN para la solución de incidentes. |  | No se requiere soporte
5.5.4 | Ventanas de mantenimiento | Todas las actividades de mantenimiento preventivos y/o correctivos y cambios de partes se coordinarán a través de la Coordinación de Infraestructura Tecnológica de la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones de la DIAN. Las anteriores actividades no requeriran apagado de los facities, servidores y los equipos de comuniccaciones alojados en el área blanca del centro de cómputo. |  | No se requiere soporte
5.6 | DERECHOS COMPLEMENTARIOS
5.6.1 | Derecho a uso de versiones, release, patches, firmware y cualquier otro software que el fabricante del hardware libere por el término de tres (3) años, contados a partir de la entrega a satisfacción de los bienes. | Si |  | No se requiere soporte
6 | DOCUMENTACIÓN FINAL
6.1 | Planos | Definitivos del subsistema de repaldo de energía ajustados a la implementación. |  | No se requiere soporte
6.2 | Manuales | El contratista deberá entregar manuales técnicos de instalación, configuración, administración, uso y mantenimiento de cada uno de los elementos entregados, en castellano o inglés, en físico y medio digital. |  | No se requiere soporte
6.3 | Catálogos | El contratista deberá entregar Fichas técnicas del fabricante de cada uno de los elementos entregados, en físico y en medio digital. |  | No se requiere soporte
6.4 | Configuración definitiva | Documento de los valores de cada parámetro del subsistema de distribución de energía. |  | No se requiere soporte
6.5 | Certificado de Garantía de calidad de los Fabricantes | El contratista deberá presentar certificación emitida por los fabricantes de cada uno de los subsistemas adquiridos en el presente proceso mediante la cual deje constancia que cuentan con una garantía de calidad extendida a favor de la UAE-DIAN, de tres (3) años contados a partir del recibo a satisfacción de los elementos entregados, instalados y puestos en funcionamiento por parte del supervisor. Debe cubrir defectos de fabricación de los elementos. |  | No se requiere soporte
6.6 | Informe final | El contratista deberá entregar planimetría de los de los subsistema de respaldo de energía, los diagramas unifilares de distribución de potencia aprobados y firmados por el contratista y el supervisor. |  | No se requiere soporte
6.7 | Listado de los elementos entregados | Cantidades, seriales o identificación de partes. |  | No se requiere soporte
Nota 1: | Los análisis para precio unitario deberán considerar todos los costos correspondientes a materiales, desperdicios, mano de obra y prestaciones sociales, transportes dentro y fuera de la obra, herramienta, andamios, trasiego y en general cualquier otro trabajo y/o elemento necesario para la correcta ejecución de cada ítem, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ficha técnica.
Nota 2: | Las presentes especificaciones estipulan condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, pero no constituyen en ningún caso un manual de construcción o instalación, entendiéndose claramente que el contratista es idóneo, competente, experimentado y cuenta tanto con el personal como con los equipos necesarios para la correcta ejecución de cada ítem.
Firma del representante legal del oferente