Requerimientos Técnicos

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos a las UPS de los organismos de seguridad e inteligencia del estado con jurisdicción en el distrito capital y la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.

1. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS EXISTENTES

1.1. UPS

A continuación, se indican las UPS de MEBOG, C4, CASAS DE JUSTICIA y CARCEL DISTRITAL.

MEBOG:

| No | MARCA | MODELO | SERIE | CAPACIDAD | CODIGO CONTROL SDSCJ | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMERSON | LIEBERT NXr60 | 21012005382173010004 | 30 kVA | NO PRESENTA | EST POLICÍA USAQUÉN |
| 2 | PEI | PEI U210 | U1022036181242625E | 10 kVA | SCJ-089738 | EST POLICÍA USAQUÉN SALA CIEPS |
| 3 | PEI | PEI U210 | U1022026118122042592E | 10 kVA | SCJ-085637 | EST POLICÍA CHAPINERO SALA CIEPS |
| 4 | POWERWARE PLUS | DG18931 | BQ265A0002 | 36 kVA | FVS0035509 | EST POLICIA SAN CRISTOBAL |
| 5 | PEI | PEI 3 | U331118379 | 3 kVA | FVS0002561 | EST POLICÍA USME |
| 6 | UPSISTEMAS | EATON9355 | BF401JBA04-02 | 10 kVA | EQA101113000010 | EST POLICÍA TUNJUELITO |
| 7 | PEI | PEI 3 | U331118381 | 3 kVA | NO PRESENTA | EST POLICIA BOSA |
| 8 | POWEST | POWEST 6kVA | 211007-41270010 | 6 kVA | SCJ-087469 | EST POLICIA BOSA SALA CIEPS |
| 9 | FENTON | DM050/10X | I01186004582 | 50 kVA | SCJ-030943 | SALA DE VIDEO KENNEDY |
| 10 | TITAN | SOLTEC 30K | 13202B0021A0F | 30 kVA | Fvs0035356 | EST DE POLICIA KENNEDY |
| 11 | PEI | PEI 3 | U331118374 | 3 kVA | FVS0009745 | CAI MONSERRATE |
| 12 | PEI | PEI 3 | U331118375 | 3 kVA | FVS0023603 | EST DE POLICIA FONTIBÓN |
| 13 | PEI | PEI 3 | U331118370 | 3 kVA | FVS0003990 Y FVS0003991 | EST DE POLICIA ENGATIVÁ |
| 14 | FENTON | DM050/10X | I01186003638 | 50 kVA | SCJ-030942 | EST DE POLICIA ENGATIVA VIDEO |
| 15 | PEI | PEI 3 | U331118371 | 3 kVA | FVS0023976 | EST DE POLICIA SUBA |
| 16 | SOLTEC | TITAN 10KVA | 091023-45860014 | 10 kVA | FVS0004449 | EST DE POLICIA BARRIOS UNIDOS |
| 17 | FENTON | DM050/10X | I01186003634 | 50 kVA | SCJ-030941 | EST DE POLICIA BARRIOS UNIDOS VIDEO |
| 18 | PEI | 3K | U331118372 | 3 kVA | FVS0004160 | EST DE POLICIA BARRIOS UNIDOS |
| 19 | FENTON | DM050/10X | I01186004583 | 50 kVA | SIN DATOS | EST DE POLICIA TEUSAQUILLO VIDEO |
| 20 | PEI | PEI U210 | U102202618122042559E | 10 kVA | SCJ-083420 | EST DE POLICIA TEUSAQUILLO VIDEO SALA CIEPS |
| 21 | ATSEI | IRIDIUMF1 | 31010217 | 6 kVA | FVS0019713 | EST DE POLICIA MÁRTIRES |
| 22 | SOLTEC | SIN DATOS | 103092900173 | 10 kVA | FVS0019709 | EST DE POLICIA MÁRTIRES |
| 23 | PEI | PEI3 | U331118382 | 3 kVA | FVS0003390 | EST DE POLICIA ANTONIO NARIÑO |
| 24 | POWEST | POWEST 6kVA | 221115-11780005 | 6 kVA | NO PRESENTA | EST DE POLICIA ANTONIO NARIÑO SALA CIEPS |
| 25 | EATON | EATON9390-160 | EE042CBB03-1 | 160 KVA | FVS0028538 | EST DE POLICIA PUENTE ARANDA |
| 26 | EATON | EATON9390-160 | EE042CBB03-2 | 160 KVA | FVS008539 | EST DE POLICIA PUENTE ARANDA |
| 27 | EMERSON | LIEBERT NX | 138862 | 30 KVA | NO PRESENTA | EST DE POLICIA PUENTE ARANDA VIDEO |
| 28 | PEI | PEI3 | U3311183 | 3 KVA | NO PRESENTA | EST DE POLICIA CANDELARIA |
| 29 | EPSILON 1000 SOLTEC | EPSILION 10000 | 090114-24370001 | 10 KVA | FVS005717 | EST DE POLICIA RAFAEL URIBE |
| 30 | ATSEI | IRIDIUM F3 | 121219113 | 30 kVA | NO PRESENTA | MEBOG 4 PISO |
| 31 | ATSEI | IRIDIUM F3 | 121219118 | 30 kVA | NO PRESENTA | MEBOG 4 PISO |
| 32 | ATSEI | IRIDIUM F3 | 121219115 | 30 kVA | NO PRESENTA | MEBOG 2 PISO |
| 33 | ATSEI | IRIDIUM 40 | 20921168 | 40 kVA | NO PRESENTA | MEBOG 2 PISO |
| 34 | ATSEI | IRIDIUM 40 | 20921165 | 40 kVA | NO PRESENTA | MEBOG 1 PISO DATACOM |
| 35 | ATSEI | IRIDIUM 40 | 20921167 | 40 kVA | NO PRESENTA | MEBOG 1 PISO DATACOM |
| 36 | ATSEI | IRIDIUM 40 | 20921166 | 40 kVA | NO PRESENTA | MEBOG SOTANO SIJIN 1 PISO |
| 37 | ATSEI | IRIDIUM 80 | 110220044 | 80 kVA | NO PRESENTA | MEBOG SOTANO SIJIN DATACOM |
| 38 | ATSEI | IRIDIUM 30 | 110220045 | 30 kVA | NO PRESENTA | MEBOG SOTANO SIJIN DATACOM PISO 1 CT1 |
| 39 | ATSEI | IRIDIUM F3 | 121219116 | 30 kVA | NO PRESENTA | MEBOG PISO 1 P2CTA |
| 40 | APC | SYAF16KT | QD0627150270 | 20 kVA | NO PRESENTA | AUDITORIO |
| 41 | LEGRAND | T04NG00013 | 310176 | 5 kVA | NO PRESENTA | CENTRAL CÁMARAS |
| 42 | POWEST | EA9910 | 110027858B11305200013 | 10 kVA | NO PRESENTA | VIDEO WALL |
| 43 | PEI | PEI3000 | U331118368 | 3 kVA | FVS0016151 | EST DE POLICIA TERMINAL DE TRANSPORTE |
| 44 | POWER WARE | 9390 | EW494CAA01 | 40 kVA | FVS0016782 | SIPOL SÓTANO |
| 45 | POWER WARE | PW91203000 | RV453A0157 | 3 kVA | FVS0014265 | SIPOL PARQUEADERO EXTERNO |
| 46 | SOLTEC | TITAN 20 | B202B0011AOF | 20 kVA | 72199 | UNIDAD DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN |
| 47 | PEI | PEI 3000 | U331118384 | 3 kVA | 50399 | UNIDAD DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN DATACOM |
| 48 | POWER | PEI | 6,02093E+11 | 10 kVA | FVS 0071231 | CARABINEROS |
| 49 | POWERWARE | PLUS 150 | SNEN364ZBA47 | 100 kVA | SN | UNIDAD DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN |
| 50 | TITAN | TITÁN 30 | B301B03040F | 30 kVA | FVS0020959 | AUTOMOTORES |
| 51 | 6K | GES | GES602N241001GW | 6 kVA | FVS0022617 | UNIDAD DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN 6TO PISO |
| 52 | PEIPOWER | PEI10 | U1215161835847S | 10 kVA | NO PRESENTA | UNIDAD DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN 6TO PISO |
| 53 | SOCOMEC | MASTERIS MC | P107222001 | 50 kVA | FVS 0069748 | GRUMO |
| 54 | FENTON | FT-3320 | 890202108040003 | 20kVA | NO PRESENTA | EST POLICÍA USAQUÉN |
| 55 | ATSEI | IRADIUM30-3 | 121219117 | 30 kVA | NO PRESENTA | NUEVO COMANDO |
| 56 | ATSEI | IRADIUM30-3 | 121219118 | 30 kVA | NO PRESENTA | NUEVO COMANDO |
| 57 | ATSEI | IRADIUM30-3 | 121219116 | 30 kVA | NO PRESENTA | NUEVO COMANDO |
| 58 | ATSEI | IRADIUM30-3 |  | 30 kVA | NO PRESENTA | NUEVO COMANDO |
| 59 | ATSEI | IRADIUM30-3 | 020921165 | 30 kVA | NO PRESENTA | NUEVO COMANDO |
| 60 | ATSEI | IRADIUM80-3 | 110220044 | 80 kVA | NO PRESENTA | NUEVO COMANDO |
| 61 | ATSEI | IRADIUM30-3 | 121219118 | 30 kVA | NO PRESENTA | NUEVO COMANDO |
| 62 | ATSEI | IRADIUM20-3 | 121219121 | 20 kVA | NO PRESENTA | NUEVO COMANDO |
| 63 | ATSEI | IRADIUM40-3 | 020921168 | 40 kVA | NO PRESENTA | NUEVO COMANDO |
| 64 | ATSEI | IRADIUM40-3 | 020921167 | 40 kVA | NO PRESENTA | NUEVO COMANDO |
| 65 | ATSEI | IRADIUM30-3 | 121219115 | 30 kVA | NO PRESENTA | NUEVO COMANDO |
| 66 | ATSEI | IRADIUM30-3 | 121219113 | 30 kVA | NO PRESENTA | NUEVO COMANDO |
| 67 | ATSEI | IRADIUM40-3 | 020921166 | 40 kVA | NO PRESENTA | NUEVO COMANDO |
| 68 | ATSEI | IRADIUM30-3 | 110220045 | 30 kVA | NO PRESENTA | NUEVO COMANDO |

C4:

| Ítem | Sede | Dirección | Marca | Modelo | Potencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4 - Sótano - Bomberos | Calle 20 No. 68 A – 06 Edificio C4 | EMERSON -Liebert | NXr-200 | 90 KVA |
| 2 | C4 - Cuarto Técnico UPS | Calle 20 No. 68 A – 06 Edificio C4 | EMERSON -Liebert | NXr-200 | 90 KVA |
| 3 | C4 - Cuarto Técnico UPS | Calle 20 No. 68 A – 06 Edificio C4 | ATSEI | SIP80000 IRIDIUM F3 | 80 KVA |
| 4 | C4 - Sótano - Bomberos | Calle 20 No. 68 A – 06 Edificio C4 | EMERSON -Liebert | NXr-200 | 90 KVA |
| 5 | C4 - Cuarto Técnico UPS | Calle 20 No. 68 A – 06 Edificio C4 | EMERSON -Liebert | NXr-200 | 90 KVA |

CASAS DE JUSTICIA:

| MARCA | CAPACIDAD | UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| PEI | 12 KVA | Casa de Justicia de Bosa | Cra. 81D No 59A 59 sur |
| POWEST TITAL | 40 KVA | Casa de Justicia de San Cristóbal | Dg. 31C sur No 3 67 este |
| EATON | 160 KVA | CTP | Cra 39 # 10 75 |
| VERTIV LIEBERT | 20 KVA | Casa de Justicia de Mártires | Cra 21 No 14-75 |
| VERTIV LIEBERT | 20 KVA | Casa de Justicia Ciudad Bolívar | Dg 62F No 20f 20 sur |
| VERTIV LIEBERT | 20 KVA | Casa de Justicia Usme | Calle 137C Sur # 13-51 |
| POWERS | 30 KVA | CTP Campo Verde | Calle 85 sur #94-35 |
| POWEST | 1.5 KVA | Casa de Justicia Campo Verde | Calle 85 sur #94-35 |

CARCEL:

| MARCA | CAPACIDAD | UBICACION | DIRECCION |
| --- | --- | --- | --- |
| APC | 50 kVA | Sótano Área Administrativa | Cra. 8 No 1 C- 50 sur |
| VERTIV | 10 kVA | Pasillo de Servicios Pabellones | Cra. 8 No 1 C- 50 sur |
| POWEST | 40 kVA | Sótano parqueadero área administrativa. | Cra. 8 No 1 C- 50 sur |

Nota 1: Lo anterior es un listado de referencia base para el presente proceso, sin embargo, durante la ejecución contractual se pueden requerir mantenimientos a otros equipos UPS que no estén contemplados inicialmente, por lo que el supervisor del contrato verificara el cumplimiento de los requisitos (propiedad del equipo, obligaciones de la Entidad, existencia de comodatos, o cualquiera otra que aplique), para viabilizar y autorizar el mantenimiento de dichos equipos.

Nota 2: Adicionalmente puede presentarse la situación de que haya habido traslado interno de equipos en las Agencias de seguridad que no han sido reportados a la Entidad, o que, por otras causas, se presenten casos puntuales en los cuales las potencias de los equipos relacionados en el presente documento, no correspondan con los valores nominales de placa de los equipos efectivamente instalados en los sitios, por lo que estos casos deberán ser informados oportunamente por el contratista al supervisor del contrato, y debidamente actualizados en las hojas de vida de los elementos intervenidos.

2. GENERALIDADES:

2.1 Mantenimiento Preventivo:

Es el destinado a la conservación de equipos mediante realización de revisión, verificación, ajuste y reparación que garanticen su buen funcionamiento, seguridad y fiabilidad, de igual manera tiene fines predictivos que permitan identificar posibles fallas. El mantenimiento preventivo se realiza en equipos en condiciones de funcionamiento, por oposición al mantenimiento correctivo que se realiza para corregir fallos existentes en los activos.

2.2 Mantenimiento Correctivo:

Son las actividades de reparación, actualización, ajuste y demás, con reemplazo o no de componentes a los equipos. En este tipo de mantenimiento solo se interviene en los equipos cuando el fallo ya se ha producido.

3. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN:

El proceso de contratación, que se lleve a cabo para prestar el servicio sobre las UPS deberá contemplar dentro del alcance de las actividades a desarrollar las siguientes:

- Mantenimiento preventivo y/o correctivo de las diferentes UPS instaladas en los equipamientos.

- Se deberá contar con Asistencia y soporte técnico a disponibilidad para las UPS a fin de dar respuesta oportuna a cualquier tipo de fallo y emergencia, los cuales deberán ser atendidos un lapso no superior a 4 horas posterior al reporte de la falla.

4. PROPUESTA ECONOMICA:

4.1. Mantenimientos preventivos (Ver numeral 8 – “Actividades Programadas Mantenimientos Preventivos UPS)

Incluye mano de obra, materiales, herramientas, equipos y transporte necesario, para el desarrollo de las actividades. Además de ello incluye actualización de software a las últimas versiones del fabricante, como también programación de todos los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.

Se debe realizar los mantenimientos preventivos durante días y horas hábiles de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., de acuerdo al cronograma establecido con el supervisor del contrato.

4.2. Mantenimientos correctivos:

El servicio de mano de obra de los mantenimientos correctivos, consiste en todas aquellas actividades relacionadas con las instalaciones de los elementos que hacen parte de la bolsa de repuestos abajo definida y de los demás repuestos no incluidos en ella, que el supervisor llegare a autorizar de acuerdo con lo definido en este documento para los ítems no previstos. Este mantenimiento debe efectuarse cada vez que la Entidad lo requiera y contempla todas las visitas de atención y diagnóstico de la falla en sitio, por parte de personal calificado.

Incluye la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y transporte necesario, para el desarrollo de las actividades; es decir; el valor definido para cada uno de los ítems de la bolsa de repuestos incluye todos los costos directos e indirectos que se requieran para ejecutar las actividades que demanden del cambio y/o sustitución de la parte afectada.

4.3. Bolsa De Repuestos:

Teniendo en cuenta que el mantenimiento correctivo por lo general no corresponde a una programación previa, sino a fallas imprevistas de las UPS se consideran vitales para la atención de las obligaciones de los diferentes organismos y agencias del Distrito, además siendo equipos de misión crítica la solicitud de reparación hecha por el Supervisor al contratista se constituye en una EMERGENCIA, para lo que se requiere una mayor celeridad en la reparación o recomposición.

La mano de obra por concepto de mantenimiento correctivo NO PODRÁ SER COBRADA DE MANERA ADICIONAL por el contratista, toda vez que ésta erogación se considera cubierta dentro del costo definido para cada uno de los ítems de la bolsa de repuestos (suministro e instalación).

El valor calculado para la bolsa de repuestos para el presente contrato es de CIENTO VEINTICINCO MILLONES ($125.000.000) MCTE.

La bolsa de repuestos se establecerá a continuación, y se toman como referencia los repuestos empleados durante la vigencia 2023. La bolsa de repuestos se establecerá para cada rango de potencia, para cada uno de los repuestos que a continuación, se relacionan:

BOLSA DE REPUESTOS PARA UPS

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | FUSIBLES DE ACCIÓN RÁPIDA. 1 - 5 A | Und |
| 2 | BATERÍA DE 7 A | Und |
| 3 | BATERÍA DE 9 A | Und |
| 4 | BATERÍA DE 12 A | Und |
| 5 | BATERÍA DE 18 A | Und |
| 6 | BATERÍA DE 26 A | Und |
| 7 | BATERÍA DE 35 A | Und |
| 8 | BATERÍA DE 40 A | Und |
| 9 | BATERÍA DE 55 A | Und |
| 10 | BATERÍA DE 70 A | Und |
| 11 | BATERÍA DE 80 A | Und |
| 12 | BATERÍA DE 90 A | Und |
| 13 | BATERÍA DE 100 A | Und |
| 14 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 6 | m |
| 15 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 4 | m |
| 16 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 2 | m |
| 17 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 1/0 | m |
| 18 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 2/0 | m |
| 19 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 3/0 | m |
| 20 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 4/0 | m |
| 21 | CABLE SOLDADOR AWG NO. 250 MCM | m |
| 22 | CABLE ENCAUCHETADO ST-C 3*12 AWG 600 V 105 °C | m |
| 23 | CABLE ENCAUCHETADO ST-C 3*10 AWG 600 V 105 °C | m |
| 24 | FILTROS PARA RIZADO DE VOLTAJE | Und |
| 25 | TARJETA DE CONTROL PARA UPS. | Und |
| 26 | TRANSISTORES DE POTENCIA UPS. | Und |
| 27 | BANCO DE CONDENSADORES | Und |
| 28 | VENTILADORES. | Und |
| 29 | TRASLADO DE UPS | Und |
| 30 | INSTALACIÓN DE UPS. | Und |
| 31 | TARJETA FUENTE | Und |
| 32 | TARJETA BYPASS POR CADA RANGO. | Und |
| 33 | INVERSOR POR CADA RANGO. | Und |
| 34 | RECTIFICADOR POR CADA RANGO. | Und |
| 35 | TARJETA DE POTENCIA POR CADA RANGO. | Und |

5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO NO PREVISTAS

Son repuestos NO PREVISTOS aquellos que no fueron pactados en el inicio del contrato, por cuanto la frecuencia de cambio es inusual o incierta. Sin embargo, eventualmente se pueden requerir para el cumplimiento del objeto contractual.

En el evento en que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, requiera durante la ejecución del contrato un repuesto no previsto, se aplicará el siguiente procedimiento:

- El contratista, a solicitud del supervisor del contrato, cotizará el repuesto solicitado, detallando: Especificaciones y/o características, valor unitario y plazo de entrega.

- La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia o el supervisor del contrato, solicitará mínimo una (1) cotización de proveedores dentro del mercado con el fin de realizar un estudio comparativo y verificar el comportamiento real del mercado. Si el valor presentado por el contratista es superior al valor establecido, el supervisor adoptará el menor valor obtenido en el estudio de mercado realizado por la Entidad.

- Todos los repuestos no contemplados una vez aprobados pasarán a ser parte de las especificaciones técnicas y el contratista deberá asignarle una referencia para identificarla en las solicitudes futuras.

Nota 3: Cualquier ítem que ejecute sin la autorización previa del supervisor, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que la SDSCJ no reconocerá valores por tal concepto.

Nota 4: Se aclara que a los repuestos no contemplados en la oferta y que se presenten en la factura se les aplicará el porcentaje de descuento adjudicado.

6. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO

El oferente, tiene la autonomía para definir la cantidad de frentes y de personal profesional y técnico que requerirá, así como la modalidad de contratación y dedicación al contrato. Sin embargo, deberá garantizar a la Entidad lo siguiente:

I. Mantendrá y dispondrá los frentes y personal necesario para cumplir con el plan de trabajo que presente y cumplir con todas sus obligaciones dentro del plazo contractual.

II. Que, durante el tiempo de ejecución del mantenimiento preventivo, correctivo y de soporte técnico, contará con el siguiente personal como mínimo para el cumplimiento de sus obligaciones:

- Un (1) Ingeniero electrónico “o” eléctrico “o” electricista “o” Telecomunicaciones “o” Mecatrónico: experiencia mínima cinco años en el mantenimiento de unidades potencia ininterrumpida UPS de diferentes marcas (mínimo 3 marcas).

- Dos (2) Técnicos electricista o eléctricos o electrónicos: experiencia de cinco (5) años en el mantenimiento de UPS de diferentes marcas (mínimo 3 marcas).

Las características y condiciones requeridas por la entidad deberán ser acreditadas mediante el aporte de hojas de vida del personal propuesto con las respectivas certificaciones de experiencia, soportes de estudios (actas de grado, diplomas, tarjetas profesionales, etc) – documentos que se deben anexar a la propuesta.

La(s) certificaciones que se pretendan hacer valer ante la entidad, deben contener como mínimo los siguientes datos:

a. Nombre completo y número de identificación de la persona a la cual se le expide la certificación.

b. Plazo de ejecución del contrato.

c. La hoja donde se expide la certificación debe estar debidamente membreteada, en caso de ser persona natural quien la expide la certificación, el documento contar con el nombre claro de la persona que lo expide. (lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos aquí establecidos).

d. La certificación debe contener dirección y números telefónicos de la empresa en la cual se pueda confirmar tal información.

e. Nombre y cargo de la persona que expide el documento.

f. Funciones que desarrolla o desarrolló.

g. Periodo puntual de prestación del servicio o contrato (día, mes y año de inicio y terminación del contrato).

h. La entidad podrá solicitar copia del contrato (laboral y/o de prestación de servicios), para verificar la información que considere necesaria.

i. En caso que la certificación sea expedida en el extranjero esta deberá contener el reconocimiento de firma de quien la expide y su apostillado.

j. En caso que el contrato se encuentre en ejecución, este será válido únicamente desde la fecha de inicio de la certificación, la cual no puede ser posterior a la fecha de cierre del proceso.

Nota 5: El contratista deberá garantizar la mano de obra por el tiempo de ejecución del contrato y en tal caso de realizar el cambio de cualquier integrante del equipo de trabajo designado, deberá ser remplazado por una persona de igual o mejores calidades que el requerido en el Pliego de Condiciones, en un término máximo de cinco (5) días hábiles después de ser requerido por la Entidad.

Nota 6: En caso de que a un oferente le sean adjudicados dos lotes o más, el contratista deberá contar con el equipo mínimo exigido para cada uno de los lotes que le hayan sido adjudicados. Se aclara que el personal presentado para cada equipo debe ser diferente, es decir, no se podrá ofrecer el mismo profesional para cada lote.

8. ASPECTOS GENERALES PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- El contratista debe entregar al supervisor del contrato, de acuerdo con las instrucciones de este, el cronograma de mantenimientos preventivos, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio.

Este cronograma deberá incluir las fechas en las que realizará los mantenimientos, las cuales deberán estar acordes con la periodicidad establecida en las rutinas descritas en la ficha técnica, previa coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4, la Cárcel Distrital, Dirección de Acceso a la Justicia y el supervisor, según corresponda.

Deben incluirse en el cronograma todas aquellas actividades que el contratista, por su experticia, considere necesarias para cumplir con la disponibilidad y confiabilidad requerida de los sistemas las cuales deberán ser aprobadas por el supervisor del contrato.

- El contratista deberá realizar el diagnóstico de los equipos objeto del contrato, analizando cada uno de sus componentes, para determinar las necesidades de: suministro y/o cambio de partes defectuosas, reconfiguración y/o redefinición de parámetros del Sistema, los cuales permitirán el buen funcionamiento de la Infraestructura.

- El contratista deberá atender por cualquiera de los siguientes medios: telefónico, presencial o vía correo electrónico, el reporte de falla de los equipos objeto del presente proceso y realizar el soporte técnico en sitio dentro de máximo, las cuatro (4) horas siguientes a dicho reporte.

- Es muy importante resaltar que el costo ofertado de mantenimiento preventivo incluye los siguientes componentes: 1) el costo de las actividades bimestrales; y 2) el costo de la mano de obra de todos los mantenimientos correctivos que eventualmente surjan en cualquier mes durante la ejecución del contrato, estarán inmersos dentro de valor de cada uno de los ítems contemplados en las bolsas de repuestos correspondientes.

- La realización de los mantenimientos preventivos, deberán efectuarse a los equipos relacionados, en los lugares y programación establecidos de acuerdo con el cronograma de actividades avalado por el supervisor del contrato.

- La realización de los mantenimientos correctivos, deberán efectuarse previa autorización del supervisor del contrato en respuesta a la necesidad detectada por la Entidad. Si para la verificación de la instalación, funcionamiento u originalidad del repuesto se requiere el desmonte, desarmado y armado de las piezas, este se ejecutará a cargo del contratista, quien deberá realizarlo sin que implique costo adicional para la Entidad.

- En caso de mantenimientos correctivos, el contratista debe realizar una visita técnica de inspección y diagnóstico, posterior a la solicitud realizada por el supervisor del contrato y notificarle al mismo, en el término establecido en el acuerdo de niveles de servicio, la descripción completa de los repuestos que deben ser cambiados. Una vez el supervisor apruebe dichos trabajos, el contratista cuenta con el tiempo establecido en los acuerdos de niveles de servicio para efectuar dichas reparaciones.

- El contratista adelantará una ventana de mantenimiento que será establecida de común acuerdo entre el usuario final y la Entidad, para realizar el Mantenimiento Preventivo de los equipos a intervenir objeto del presente proceso, de acuerdo con los protocolos o procedimientos establecidos por la dependencia o institución correspondiente.

- Para todos los efectos se deberá garantizar el suministro repuestos nuevos, originales y genuinos de las marcas de los fabricantes de cada uno de los equipos amparados por el contrato respectivo, así como el cambio e instalación de las partes defectuosas que resulten del diagnóstico.

- En caso de que la intervención de los equipos que demandan el mantenimiento preventivo o correctivo genere falla recurrente por la misma causa por la que fueron intervenidos o por error u omisión en el diagnóstico, el contratista deberá realizar todas las actividades y gestiones necesarias para que el equipo quede operando en óptimas condiciones, dentro de las siguientes doce (12) horas al reporte de la falla, y los costos de estas actividades y gestiones serán asumidos por el contratista.

- El mantenimiento correctivo prestado, y el suministro de repuestos serán realizados, en las cantidades requeridas para los trabajos específicos, de acuerdo con la demanda que se presente en la ejecución del contrato, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor una vez se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas para los repuestos y para la calidad del servicio prestado.

- Los trabajos que se deben acometer buscan mantener en perfecto estado los equipos, en condiciones que permitan un adecuado y correcto funcionamiento de los mismos.

- El contratista debe contar con todo el personal, herramientas y equipo requeridos, necesario para efectuar adecuadamente los trabajos de mantenimiento.

- El contratista seleccionado debe tener en cuenta que los trabajos a realizar se sujetarán en todos los casos a estrictas condiciones de seguridad, que deberá coordinar de manera periódica y constante con el supervisor del contrato.

- El contratista debe responder directamente por la totalidad de los daños y demás reclamaciones que se originen por parte de su personal de mantenimiento, así como por cualquier pérdida o sustracción de bienes que ocurran dentro de las áreas de los equipos bajo intervención y responsabilidad.

- Los informes de mantenimiento de cada equipo deberán tener como mínimo: acta o informe de visita, registrando cada una de las actividades señaladas en el cuadro “ACTIVIDADES PROGRAMADAS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS UPS” del numeral 8, debe contener información fotográfica y videos (en formatos compatibles y reconocidos como jpg, jpeg, bmp, avi, mpeg4, o formato concertado con el supervisor) que registre el momento de la visita identificando claramente el día y la hora de inicio y lo momentos de las actividades del mantenimiento en los tiempos antes, durante y después, lo cual implica que se debe mostrar el estado del equipo antes de entrar a operarlo, las acciones realizadas durante la ejecución del mantenimiento y como queda el equipo después de finalizar la tarea.

- Para los mantenimientos preventivos, deberá otorgarse una garantía técnica mínima de los trabajos realizados por el contratista (es decir, de la mano de obra), de tres (3) meses contados a partir del recibo a satisfacción de la actividad.

- Para los mantenimientos correctivos, el contratista deberá otorgar una garantía técnica mínima para la mano de obra de seis (6) meses, contados a partir del recibo a satisfacción de los trabajos y mínimo de un (1) año para los repuestos instalados que haya demandado el servicio de mantenimiento en el marco de dichos trabajos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS UPS

| ITEM | ACTIVIDADES BIMESTRALES |
| --- | --- |
| 1 | Revisión general de conexiones |
| 2 | Inspección de tarjetas y componentes electrónicos y eléctricos del UPS |
| 3 | Realizar mediciones de corriente, voltajes, temperaturas y demás variables de operación de la UPS |
| 4 | Realizar ajustes a parámetros de operación en Display de acuerdo a la necesidad que presente cada equipo |
| 5 | Inspección de banco de baterías |
| 6 | Pruebas de operación del panel indicador de alarmas, funcionamiento en modo de inversor, funcionamiento de Bypass operación en baterías, etc., que garanticen al usuario total disponibilidad del equipo. |
| 7 | Revisión de puntos de conexión eléctricos de entrada y salida. |
| 8 | Elaborar, actualizar, y publicar en documento físico laminado, la hoja de vida de los equipos intervenidos, en un lugar visible cerca de ellos, y entregar copia de la misma al supervisor del contrato. Esta actividad incluye la actualización de los datos del equipo intervenido como son: número de placa “SCJXXXXX” o “FVSXXXX”, marca, modelo, serie, año de fabricación, potencia, dirección de ubicación, y cualquier otro dato que se considere necesario. |
| 9 | Verificar y diagnosticar las instalaciones eléctricas y lógicas de la conexión de cada equipo, realizar las mediciones de voltaje correspondientes y las recomendaciones a que haya lugar en las jornadas de mantenimiento. |
| 10 | Actualización de software a la última versión del fabricante. (cuando se requiera) |
| 11 | Programación de parámetros de operación para el correcto funcionamiento de los equipos (cuando se requiera) |
| 12 | Test primario del equipo: Revisión y ajuste de la conexión de las acometidas de entrada, salida y baterías de las UPS. |
| 13 | Limpieza interior de los equipos. (Limpieza de estructura y aspirado). |
| 14 | Inspección visual de conductores y terminales filtro AC/DC, transformadores, ventiladores, breakers, contactores y tarjetas de control, para asegurar su buen estado físico y mecánico |
| 15 | Revisión y ajuste de los cables de los transformadores de entrada y salida de las UPS, los módulos de rectificación e inversión del aislador, switch estático de bypass, transferencia automática y tarjeta de control. |
| 14 | Revisión y limpieza de los ventiladores, breakers e interruptores |
| 15 | Verificación de continuidad de los fusibles |
| 16 | Verificación de los voltajes y frecuencias de entrada, salida y voltaje de flotación de baterías |
| 17 | Verificación de los voltajes de calibración de las tarjetas electrónicas. |
| 18 | Pruebas de corte de energía, transferencia y re - transferencia entre salida de UPS y salida de bypass |
| 19 | Aseo, instalaciones y seguridad: Limpieza exterior del equipo, aspectos técnicos de seguridad de las instalaciones de modo que no haya riesgos, imprevistos y demás. |
| 20 | Ajuste y calibración de voltaje de entrada y salida, voltaje de baterías, alarmas, frecuencia, corrientes, etc. |
| 21 | Mantenimiento preventivo a los bancos de baterías incluyendo: a) Revisión y ajuste de las conexiones entre baterías; b) Revisión y ajuste de las acometidas para baterías: c) Revisión y ajuste de los breakers de baterías; d) Limpieza externa de las baterías; e) Verificación de los voltajes de flotación celda y total del banco de baterías. f) Entrega de reportes de diagnóstico y mantenimiento |

8. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO

- El contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones de tiempo expresado en horas laborales (lunes viernes de 7: 00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.) en la prestación del servicio de mantenimiento para que sea considerado oportuno, en cuanto a los mantenimientos preventivos se refiere, por otra parte, para los mantenimientos correctivos podrán suceder en cualquier horario del día.

| Tipo de mantenimiento | Tiempo de atención en sitio máximo (horas laborales) | Tiempo de cotización máximo (horas laborales) |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento Preventivo | Según programación de cronograma | No aplica |
| Atención del Mantenimiento correctivo en sitio | 4 horas | 12 horas |
| Ejecución de la labor de Mantenimiento correctivo en sitio (una vez aprobado y con los materiales completos si fueron requeridos) | 4 horas (se deberá justificar si se requiere un mayor tiempo) | No aplica |

- Atender por cualquiera de los siguientes medios: telefónico, presencial o vía correo electrónico, el reporte de falla del equipo y realizará el soporte técnico en sitio dentro de las cuatro (4) horas siguientes a dicho reporte.

- Para el caso de cualquier de las UPS del contrato se debe efectuar una visita de inspección en el término máximo de cuatro (4) horas en el horario hábil de la entidad, posteriores a la solicitud realizada por el Supervisor del contrato y notificarle al mismo, en el término siguientes doce (12) horas qué repuestos deben ser cambiados, una vez el supervisor apruebe dichos trabajos; el contratista cuenta con un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas para efectuar dichas reparaciones (salvo excepciones debidamente justificadas).

- Coordinar y desarrollar las actividades con el equipo de trabajo designado, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, acorde con lo requerido por el Supervisor del contrato y durante el tiempo de ejecución del contrato.

- El contratista deberá realizar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a los Acuerdos de Niveles de Servicio.

| ITEM | SERVICIO | INDICADOR | DESCRIPCION | NIVELES DE META | MEDIO DE VERIFICACION | MONITOREO Y REPORTE | DESCUENTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCUMENTACIÓN | OPORTUNIDAD | Cumplimiento en la entrega de documentación: planes, informes, formatos, actas de visita, actas de entrega, facturas, respecto a los plazos definidos en el contrato y sus anexos y las demás fechas acordadas en mesas de trabajo o reuniones en donde medie un acta de seguimiento del contrato, planes de trabajo, cronogramas, actas, documentos radicados o correos electrónicos | 100% de los documentos entregados antes de los cinco (5) días calendario de haber sido solicitados o según lo tiempos establecidos en el presente documento | Soporte de entrega (correo electrónico al personal autorizado o radicado, actas de seguimiento del contrato). | Frecuencia del monitoreo: Al evento, para cada compromiso adquirido. Frecuencia del reporte: Mensual Contenido mínimo del reporte: Tabla con la siguiente información: Compromiso adquirido, responsable por parte del CONTRATISTA (rol y nombre), fecha máxima de cumplimiento, fecha efectiva de entrega y días transcurridos después de la fecha acordada. Nota: La fecha efectiva de entrega corresponde a aquella en que se recibe el entregable en la Interventoría del Contrato, cumpliendo con las características acordadas. | Por cada día calendario de incumplimiento en la entrega de documentación, se aplicará una penalización equivalente al 0,3 % del valor total de la actividad afectada del periodo correspondiente, hasta un 10% de la facturación durante el mes en que se solicitó la información o documentación. |
| 2 | ELABORACIÓN DE INFORMES | OPORTUNIDAD | Cumplimiento en la entrega de informes mensuales, informes de mantenimiento preventivo, correctivo, informes requeridos adicionalmente por la entidad respecto a los plazos definidos en el contrato y sus anexos y las demás fechas acordadas en mesas de trabajo o reuniones en donde medie un acta de seguimiento del contrato. | 100% de los informes entregados entre los tres (3) días hábiles de haber sido solicitado por el supervisor. El informe mensual deberá ser entregado | Soporte de entrega de informe (correo electrónico al personal autorizado o radicado, actas de seguimiento del contrato). | Frecuencia del monitoreo: Al evento, para cada compromiso adquirido. Frecuencia del reporte: Mensual Contenido mínimo del reporte: Tabla con la siguiente información: Compromiso adquirido, responsable por parte del CONTRATISTA (rol y nombre), fecha máxima de cumplimiento, fecha efectiva de entrega y días transcurridos después de la fecha acordada. Nota: La fecha efectiva de entrega corresponde a aquella en que se recibe el entregable en la Interventoría del Contrato, cumpliendo con las características acordadas. | Por cada tres (3) días hábiles de incumplimiento en la entrega de cada informe en los tiempos establecidos para entrega de informes en el anexo técnico, se aplicará un descuento en el servicio equivalente a dos (2) SMMLV. El máximo descuento aplicable por incumplimiento de este indicador especifico, será de 10 SMMLV en cada mes. |
| 3 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | OPORTUNIDAD | Cumplimiento en la realización del mantenimiento de acuerdo al cronograma aprobado por el supervisor. | 100% de los mantenimientos preventivos solicitados y realizados de acuerdo a fechas establecidas en cronograma | Actas de realización de mantenimiento de cada equipo, recibidas y aprobadas por el supervisor | Frecuencia del monitoreo: Al evento, para cada compromiso adquirido. Frecuencia del reporte: Mensual Contenido mínimo del reporte: Tabla con la siguiente información: Compromiso adquirido, responsable por parte del CONTRATISTA (rol y nombre), fecha máxima de cumplimiento, fecha efectiva de entrega y días transcurridos después de la fecha acordada. Nota: La fecha efectiva de entrega corresponde a aquella en que se recibe el entregable en la Interventoría del Contrato, cumpliendo con las características acordadas. | Por cada cinco (5) días hábiles consecutivos de incumplimiento en el mantenimiento establecido para cada equipo de acuerdo al cronograma se aplicará descuento en el servicio de un (0.5) SMMLV. Por cada equipo no cumplido se aplicará el anterior descuento en el servicio. El máximo descuento aplicable por incumplimiento de este indicador especifico, será de 10 SMMLV en cada mes. |
| 4 | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS | OPORTUNIDAD | Cumplimiento en la realización del mantenimiento correctivo de acuerdo a la aprobación por parte del supervisor y a los tiempos definidos en el presente anexo técnico | 100% de los mantenimientos correctivos solicitados y aprobados por el supervisor | Actas de realización de Mantenimiento correctivo de equipos asignado, recibidas y aprobadas por el supervisor | Frecuencia del monitoreo: Al evento, para cada compromiso adquirido. Frecuencia del reporte: Mensual Contenido mínimo del reporte: Tabla con la siguiente información: Compromiso adquirido, responsable por parte del CONTRATISTA (rol y nombre), fecha máxima de cumplimiento, fecha efectiva de entrega y días transcurridos después de la fecha acordada. Nota: La fecha efectiva de entrega corresponde a aquella en que se recibe el entregable en la Interventoría del Contrato, cumpliendo con las características acordadas. | Por cada cinco (5) días hábiles consecutivos de incumplimiento en la realización de mantenimiento correctivo se aplicará un descuento en el servicio de un (1) SMMLV. Se aplicará el descuento anterior ANS por cada mantenimiento correctivo no realizado. El máximo descuento aplicable por incumplimiento de este indicador especifico, será de 30 SMMLV en cada mes. |