## Hoja1
FORMULARIO VALORACIÓN ECONÓMICA
INVITACIÓN PÚBLICA No. 079-00-D-CACOM-1-GRUCO-2020
El suscrito XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en representación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso de selección, adelantado por EL MINISTERIO, presento oferta de forma irrevocable y por un valor de hasta el presupuesto oficial el cual asciende a QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) M/CTE, en consecuencia, ofrezco realizar la INSPECCIÓN PRUEBA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN, SUPRESIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA LOS EDIFICIOS: CENTRO COMANDO Y CONTROL ALTERNO Y CENTRO DE GUERRA ELECTRÓNICA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, según las necesidades que se generen dentro del plazo de ejecución del contrato. La presente oferta económica se presenta en VALORES UNITARIOS requeridos en la invitación pública y hasta agotar el presupuesto oficial. Los servicios deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO TÉCNICO.
CUADRO DE PRECIOS EN VALORES UNITARIOS
ÍTEM | SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | IVA | V/R UNIT. + IVA
1. PANEL INTELIGENTE DE CONTROL DE ALARMA CONTRA INCENDIO
1 | Realizar inspección, prueba, mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los dos (02) paneles de control del sistema de detección de incendios (Notiffer-Smartline), incluye la revisión y acción correctiva de componentes internos y externos, del anunciador remoto, medición de voltajes de entrada y salida, verificación y prueba de los componentes electrónicos (análogos o digitales) del sistema que estén enlazados al panel de detección y/o extinción, su funcionabilidad de tapas, pantallas de visualización, verificación de conexiones eléctricas y relés, verificación de fuente de alimentación primaria, organización cableado, limpieza, control corrosión; conocer estado y funcionabilidad en general. Brindar informe del evento y resultado. | 1 | GL
2 | Realizar el cambio, suministro e instalación de la batería de respaldo de 12 V o 24 V, que cumpla las características requeridas por el panel (Notiffer-Smartline), para su óptimo funcionamiento. | 1 | UN
3 | Realizar el cambio, suministro e instalación del anunciador remoto (Notiffer-Smartline), debe ser idéntico u otro, siempre y cuando brinde garantía de acuerdo a las normas de calidad y regulatorias. | 1 | UN
4 | Realizar el cambio, suministro e instalación del panel inteligente o cual haya a lugar siempre y cuando sea compatible con el sistema y brinde garantía de acuerdo a las normas regulatorias y de calidad. | 1 | UN
2. SISTEMA DE AGENTE LIMPIO NOVEC 1230
1 | Realizar la prueba y mantenimiento preventivo del sistema agente limpio, las pruebas de acuerdo a normatividad, medición de voltajes, verificación de indicación de los componentes de detección y extinción con el panel, donde los componentes electrónicos (análogos o digitales) de dicho sistema que estén enlazados al panel central, limpieza y control corrosión de tuberías, mangueras, conexiones, válvulas, boquillas y rociadores de supresión, abrazaderas, llaves de paso, comprobación de carga y presión del cilindro y verificación integral del cilindro de almacenamiento. Brindar informe del evento y resultado. | 1 | UN
2 | Realizar recarga de agente limpio NOVEC 1230 (sistema de supresión de agente limpio) o al que aplique certificado por las autoridades competentes, calibrado y conste de certificación como también sea amigable con el medio ambiente y calidad de durabilidad de almacenamiento. Si es requerido. | 1 | UN
3. SIRENA CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA
1 | Realizar inspección, prueba, mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a trece (13) sirenas con lámpara estroboscópica, incluye limpieza, control corrosión, pintura o cualquier otra intervención para que este en óptimas condiciones, medición decibeles y pruebas que demuestre el funcionamiento ideal, verificación luminaria así mismo la integración con el panel central, medición de voltajes. Brindar informe del evento y resultado. | 1 | GL
2 | Realizar el cambio, suministro e instalación de sirena con lámpara estroboscópica, probada e integrada al panel, certificada y con garantía. Si es requerido. | 1 | UN
4. DETECTORES FOTOELÉCTRICOS INTELIGENTES CONECTABLES
1 | Realizar inspección, prueba, mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de cuarenta y nueve (49) detectores fotoeléctricos inteligentes conectables (detectores de humo), incluye cambio de batería de los detectores humo, verificar su operación, funcionamiento, medición de voltaje e indicación en el panel de control y anunciador, verificación y ajuste de las respectivas bases y limpieza. Brindar informe del evento y resultado. | 1 | GL
2 | Realizar el cambio, suministro e instalación de detectores fotoeléctricos defectuosos con la previa unificación al sistema, prueba y garantía. Si es requerido. | 1 | UN
5. LÁMPARA DE EMERGENCIA DE DOS LUCES
1 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a doce (12) lámparas de emergencia, incluye desmontar y verificación de funcionamiento, luces y piloto, limpieza y cambio de baterías, medición de voltajes y verificación de envío de información al panel central, limpieza y control corrosión. Brindar informe del evento y resultado. | 1 | GL
2 | Realizar el cambio, suministro e instalación de lámpara de emergencia con dos luces, mínimo 70 Lúmenes x W, luz blanca, incluida la batería y compatible para el óptimo funcionamiento del sistema. Si es requerido. | 1 | UN
6. ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA
1 | Realizar prueba y mantenimiento preventivo a todo costo de siete (07) estaciones manuales, incluye desmonte y verificación del funcionamiento, limpieza y verificación de notificación con el panel del sistema contra incendios, medición de voltaje de entrada y salida. Brindar informe del evento y resultado. | 1 | GL
2 | Realizar cambio, suministro e instalación de la estación manual de alarma contra incendio, probada e integrada al panel. Si es requerido. | 1 | UN
7. GABINETE CONTRA INCENDIO
1 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a dos (02) gabinetes contra incendios, verificación de funcionamiento, verificación total de la manguera, boquillas, registros, control corrosión y limpieza general. Brindar informe del evento y resultado. | 1 | GL
8. SISTEMA DE BOMBAS
1 | Realizar inspección y mantenimiento preventivo del sistema de bombeo a dos (02) electrobombas, revisión de válvulas de control, dispositivos de control de presión, tuberías, conexiones de mangueras, fugas, medición de voltajes, caja de control de energía o red eléctrica, inspección y organización del cableado, validar aislamiento de los componentes, sacar curva de desempeño en bombas del sistema contra incendio, verificación y corrección flujo hidráulico, verificación y corrección de la transmisión mecánica, verificación y corrección sistema eléctrico, del regulador, motor, medición de voltajes, verificación de conexiones eléctricas y caja de control. Brindar informe del evento y resultado. | 1 | GL
9. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, TUBERÍA Y MANGUERAS
1 | Realizar inspección estado de agua en el tanque, válvulas de control, agua-nivel, exterior del tanque, áreas circundantes, superficies pintadas o revestidas, juntas de expansión, estado de la tubería, conexiones de tubería y manguera, limpieza de mangueras y lugar locativo de las electrobombas, control corrosión de mangueras y boquillas, almacenamiento de mangueras, despliegue de manguera. Brindar informe del evento y resultado. | 1 | UN
SUMATORIA VALORES UNITARIOS
Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
Dirección: [Insertar información]
Teléfono: [Insertar información]