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1. Introducción.

El Hospital Departamental Psiquiatrico Universitario del Valle E.S.E. del Municipio de Cali – Valle, desarrolló dentro de sus procesos, los estudios y diseños de la SALA DE HOSPITALIZACION DE SALUD MENTAL SALA No. 02  para uso institucional – Salud  a la Población de Cali y a Municipios de Valle como a Departamentos del Cauca y Nariño.
Para cumplir el compromiso de crecer, adecuar, El HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E., está afrontando los retos del entorno y continua adaptándose a los cambios del marco organizacional de su Plan de Desarrollo, cuyo proceso se inició desde el año 2020 hasta el 2024, que se articula a una política intersectorial e interinstitucional, con la participación de los trabajadores del sector salud, usuarios y todos los actores comunitarios en el proceso de construcción colectiva de nuevos escenarios con estrategias para conseguir los resultados y mejorar la calidad de vida y acceso más equitativo a los servicios de salud, por eso presenta este proyecto ante la Comunidad del Municipio de Cali y del Valle del Cauca para realizar la “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E”  
Una atención oportuna, respaldada por la seguridad, la comodidad, son algunas de las características más notables que ha venido desarrollando el Hospital, para ello ha hecho grandes esfuerzos económicos en la contratación para la elaboración de los diferentes estudios de las diferentes Unidades de Salud  para ofrecerle a la Comunidad de Cali y el Valle del Cauca en un futuro unas construcciones con una gran capacidad donde se destacarán  las nuevas instalaciones de las diferentes Unidades de Salud  por la amplitud de sus espacios, confort y seguridad.
Mediante proceso de solicitud de oferta por contratación directa, EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E., manejo el proceso de adjudicación el Proyecto “CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E” fue aprobado y adjudicado a la firma HÉCTOR MARIO LONDOÑO TOVAR con Matrícula Profesional No. 25700-28138 de Cundinamarca, expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesionales auxiliares, mediante Contrato de Obra No. G.J. – 044-2024 del 24 de octubre de 2024.
 






2. Objeto del Contrato

“CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E”



































3. Propuesta Metodológica
[image: Texto

Descripción generada automáticamente con confianza media]






















                                                                                                                   




4. Descripción del Proyecto

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el proyecto CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E, mediante CDP No 240279 del 02 de septiembre de 2024. por $1.299.457.089, para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E
El Proyecto se presentó por el proponente el cual fue aceptado por valor de los $1.299.381.967 para un (1) solo componente mencionado anteriormente y en especial para la obra así:
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S. E

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerándose la priorización de los puntos establecidos, el Hospital con el visto bueno del Representante Legal de la entidad Contratante definió el alcance del proyecto y en este sentido las características técnicas del mismo. 

De acuerdo con la consideración inicial del proyecto, se establecieron las siguientes actividades a ejecutar:



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	[bookmark: RANGE!E12]CANT
	[bookmark: RANGE!F12]VR. UNIT
	VR.TOTAL



	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	115.707.780 

	100314
	DEMOL.MURO LAD. SOGA
	M2
	3,6
	8.923,00 
	32.123,00 

	100103
	CAMPAMENTO TABLA 18 M2
	UND
	1
	3.616.790,00 
	3.616.790,00 

	100119
	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB
	ML
	90
	19.226,00 
	1.730.340,00 

	010201
	ACARREO MATERIALES PÉTREOS-TIERRA-VARIOS
	M3K
	250
	2.240,00 
	560.000,00 

	080102
	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT
	M3K
	60
	2.240,00 
	134.400,00 

	080105
	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO
	M3
	15
	33.225,00 
	498.375,00 

	080102
	RELLENO DE EXCAVACIÓN CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO 90%
	M3
	10
	28.731,00 
	287.310,00 

	100126
	PROTECCIÓN PLÁSTICO GRUESO SUPERFICIES
	M2
	200
	8.407,00 
	1.681.400,00 

	011001
	DEMOLICION.ANDEN E=0.10 CMS
	M2
	81
	16.185,00 
	1.310.985,00 

	081002
	DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=15CM
	M2
	12
	19.598,00 
	235.176,00 

	100204
	DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (CR)
	M3
	0,5
	106.016,00 
	53.008,00 

	100204
	DEMOL.COLUMNA CONCRETO AMARRE
	ML
	1
	19.815,00 
	19.815,00 

	100205
	DEMOL.CONCRETO CICLÓPEO
	M3
	1
	172.496,00 
	172.496,00 

	100214
	DEMOL.VIGA AMARRE MURO
	ML
	1
	18.601,00 
	18.601,00 

	100414
	DEMOL. VIGA CONCRETO 25C-40CM
	ML
	1
	18.130,00 
	18.130,00 

	100209
	DEMOL LOSA CONCRETO E<=20CMS
	M2
	1
	40.578,00 
	40.578,00 

	100305
	DEMOL. ENCHAPE CERÁMICO INCLUYE ACARREO A PUNTO DE ACOPIO
	M2
	618
	16.288,00 
	10.065.984,00 

	100308
	DEMOL. GUARDA ESCOBA EXISTENTE EN GRANITO PULIDO
	ML
	12
	9.834,00 
	118.008,00 

	100315
	DEMOL.MURO LAD. SOGA
	ML
	36
	10.527,00 
	378.972,00 

	100319
	DEMOL. REPELLO
	M2
	1323
	8.406,00 
	11.121.138,00 

	100324
	RANURA MURO SOGA COLUMNA A MAQUINA
	ML
	250
	9.147,00 
	2.286.750,00 

	100326
	REGATAS SOBRE MUROS
	ML
	125
	5.232,00 
	654.000,00 

	100401
	DEMOL. ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 20 A 25CM
	M2
	6
	26.688,00 
	160.128,00 

	100414
	DEMOLICIÓN POLLO EN CONCRETO E=10-12CM
	M2
	5
	9.150,00 
	45.750,00 

	100407
	DEMOL. PISO ENCHAPE BALDOSA + MORTERO
	M2
	122,55
	9.321,00 
	1.142.289,00 

	100311
	DEMOL. MESÓN CONCRETO ZONA DE ENFERMERÍA
	ML
	2,55
	13.226,00 
	33.726,00 

	100410
	DEMOLICIÓN CORDÓN EN CONCRETO ZONA DE DUCHAS 
	ML
	22,2
	8.630,00 
	191.586,00 

	100410
	DEMOL. CAJA INSPECCIÓN
	UND
	9
	22.602,00 
	203.418,00 

	100501
	DESM. APARATO SANITARIO
	UND
	30
	46.128,00 
	1.383.840,00 

	100515
	DESM. MARCO + NAVE SENCILLA
	UND
	36
	26.112,00 
	940.032,00 

	100516
	DESM. POZUELO ACERO INOX.
	UND
	2
	17.976,00 
	35.952,00 

	100527
	DESM. CANALES - BAJANTES
	ML
	18,6
	4.580,00 
	85.188,00 

	100532
	RETIRO TUBERÍA AGUA GALVA.-PVC-HF-AC-XXX
	ML
	100
	3.363,00 
	336.300,00 

	100515
	DESM. MARCO DOBLE + NAVE DOBLE
	UND
	1
	87.623,00 
	87.623,00 

	100518
	DESMONTE MARCO DE VENTANA + ANGEO EN BAÑOS
	UND
	1
	28.194,00 
	28.194,00 

	IMO001
	DESMONTE SEÑALÉTICA EMPOTRADA EN CIELO
	UND
	1
	14.526,00 
	14.526,00 

	IMO002
	DESMONTE DE SEÑALÉTICA SALIDA DE EMERGENCIA
	UND
	1
	11.526,00 
	11.526,00 

	IMO003
	DESMONTE Y TRASLADO TV HASTA 50 M
	UND
	1
	44.848,00 
	44.848,00 

	IMO004
	DESMONTE SEÑALÉTICA EN MURO Y HABITACIONES
	UND
	79
	11.526,00 
	910.554,00 

	IMO005
	DESMONTE DE MUEBLE TIPO CLOSET UBICADO EN ZONA  SOCIAL (2.1X1.8M)
	UND
	1
	145.036,00 
	145.036,00 

	100540
	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE
	UND
	19
	17.608,00 
	334.552,00 

	IMO006
	DESMONTE MUEBLE BAJO MADERA
	ML
	6,84
	20.882,00 
	142.833,00 

	100707
	CARGUE ESCOMBRO MANUAL
	M3
	200
	13.142,00 
	2.628.400,00 

	100610
	RELLENO ROCA MUERTA COMPACT-RANA+ ACARREO
	M3
	48
	83.961,00 
	4.030.128,00 

	100622
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO
	M3
	200
	10.011,00 
	2.002.200,00 

	100404
	DEMOL. CIELO FALSO ESTRUCIELO
	M2
	220
	11.212,00 
	2.466.640,00 

	IMO007
	DEMOLICIÓN CARTERAS EN CIELO FALSO + ESTRUCTURA 
	ML
	12
	9.213,00 
	110.556,00 

	100623
	ACARREO PÉTREOS-VARIOS HASTA 100M
	M3
	300
	9.190,00 
	2.757.000,00 

	100624
	EMPAQUE DE ESCOMBROS EN ESTOPA
	UND
	6000
	2.102,00 
	12.612.000,00 

	IMO008
	RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA<= 10 KM INCLUYE CERTIFICADO DE ESCOMBRERA
	M3
	200
	66.465,00 
	13.293.000,00 

	151401
	CANCELACIÓN PTO.SANITARIO
	PTO
	62
	23.360,00 
	1.448.320,00 

	061211
	DESMONTE DE LUMINARIAS TIPO LED
	UND
	74
	27.572,00 
	2.040.328,00 

	061211
	DESMONTE DE LUMINARIAS FLUORESCENTES
	UND
	14
	36.771,00 
	514.794,00 

	100110
	INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO
	MES
	6
	90.000,00 
	540.000,00 

	100111
	INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA
	MES
	6
	95.000,00 
	570.000,00 

	160701
	CANCELACIÓN PTO.HIDRAULICO
	PTO
	49
	16.647,00 
	815.703,00 

	100414
	DEMOL. CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM
	ML
	153
	7.150,00 
	1.093.950,00 

	IMO009
	DESCONEXIÓN + DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE 24 CIRCUITOS
	UND
	3
	393.067,00 
	1.179.201,00 

	IMO010
	CANCELACIÓN PUNTOS CCTV
	UND
	31
	8.198,00 
	254.138,00 

	IMO011
	DESMONTE DE EQUIPO RACK DE COMUNICACIONES
	UND
	1
	426.235,00 
	426.235,00 

	IMO012
	DESMONTE DE SIRENAS Y EQUIPO DE DETECCIÓN
	UND
	1
	40.992,00 
	40.992,00 

	IMO013
	DESMONTE DE SENSORES EN ZONA DE ENFERMERÍA
	UND
	1
	41.192,00 
	41.192,00 

	IMO014
	RETIRO DE CABLEADO DE REDES Y CCTV
	ML
	350
	2.586,00 
	905.100,00 

	IMO015
	DESCONEXIÓN + DESMONTE Y RETIRO DE SENSORES
	UND
	3
	40.992,00 
	122.976,00 

	052001
	DESM. CÁMARA VIDEO-PUNTO CCTV-ENERGÍA
	UND
	16
	43.437,00 
	694.992,00 

	IMO016
	CANCELACIÓN PUNTOS ELÉCTRICOS
	PTO
	153
	24.391,00 
	3.731.823,00 

	172411
	RETIRO DE CABLE #16 A #10
	ML
	300
	1.397,00 
	419.100,00 

	IMO017
	DESMONTE REJA METÁLICA+ BARRAS DE SEGURIDAD EN BAÑOS + EXTRACTORES
	UND
	49
	18.788,00 
	920.612,00 

	IMO018
	DESMONTE CORTINAS BAÑOS
	UND
	14
	17.447,00 
	244.258,00 

	100216
	DEMOL.VIGA CONCRETO <=25C-35CM
	ML
	1
	13.598,00 
	13.598,00 

	IMO019
	DESMONTE MURO DE BOARD  + ESTRUCTURA
	M2
	6,5
	21.856,00 
	142.064,00 

	IMO020
	DESMONTE CANALETAS PLÁSTICAS DE REDES ELÉCTRICAS, UTP XXX
	ML
	128
	8.963,00 
	1.147.264,00 

	IMO021
	ACARREO INTERNO DE MATERIALES HASTA 120 MTS
	GLB
	1
	16.528.300,00 
	16.528.300,00 

	IMO022
	DESMONTE DIVISIÓN EN BOARD+ REINSTALACIÓN 
	UND
	1
	58.841,00 
	58.841,00 

	IMO023
	DESMONTE MUEBLE DE ENFERMERÍA
	UND
	1
	503.791,00 
	503.791,00 

	100219
	DEMOL. RECUBRIMIENTO CONCRETO A=20-30CM
	ML
	3,5
	28.001,00 
	98.004,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  SUBTOTAL CAP. 1  PRELIMINARES: 
	115.707.780 

	
	
	
	
	
	

	2
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	 
	32.624.338 

	110107
	CAJA INSPECCIÓN 80x 80 CM [CONCRETO]
	UND
	11
	531.088,00 
	5.841.968,00 

	110404
	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80
	UND
	11
	302.782,00 
	3.330.602,00 

	110301
	TUB.PVC 2 SANI.
	ML
	25
	32.392,00 
	809.800,00 

	110302
	TUB.PVC 3 SANI.
	ML
	36
	41.091,00 
	1.479.276,00 

	110303
	TUB.PVC 4 SANI.
	ML
	16
	44.208,00 
	707.328,00 

	110307
	TUB.PVC 8 SANI.
	ML
	13,4
	173.886,00 
	2.330.072,00 

	110906
	COLCHÓN GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR
	ML
	20
	15.660,00 
	313.200,00 

	111006
	MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO 3.1/4 - 2.3/4 (1/8") CAJA DE 90X90  - 100X100
	UND
	1
	552.893,00 
	552.893,00 

	111004
	MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO 3.1/4 - 2.3/4 (1/8") CAJA DE 71X71  - 80X80
	UND
	11
	504.407,00 
	5.548.477,00 

	IMO024
	CODO SANITARIO PVC 90 CC-2
	UND
	66
	6.691,00 
	441.606,00 

	150308
	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"
	UND
	57
	7.585,00 
	432.345,00 

	150309
	CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"
	UND
	62
	14.448,00 
	895.776,00 

	150313
	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"
	UND
	45
	20.673,00 
	930.285,00 

	150310
	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"
	UND
	28
	23.003,00 
	644.084,00 

	150341
	YEE SANITARIA SENCILLA 6
	UND
	1
	181.489,00 
	181.489,00 

	IMO025
	TEE SANITARIA PVC 6"
	UND
	1
	271.815,00 
	271.815,00 

	IMO026
	TEE SANITARIA PVC 4"
	UND
	1
	29.955,00 
	29.955,00 

	IMO027
	REDUCCIÓN SANITARIA PVC 6-4
	UND
	1
	56.528,00 
	56.528,00 

	IMO028
	REDUCCIÓN SANITARIA PVC 3X2"
	UND
	2
	12.355,00 
	24.710,00 

	150325
	SIFÓN SANITARIO PVC 4"
	UND
	17
	38.251,00 
	650.267,00 

	IMO029
	SIFÓN SANITARIO PVC 3"
	UND
	35
	19.732,00 
	690.620,00 

	150330
	UNIÓN SANITARIA PVC 2"
	UND
	1
	7.017,00 
	7.017,00 

	150331
	UNIÓN SANITARIA PVC 3"
	UND
	1
	8.671,00 
	8.671,00 

	150332
	UNIÓN SANITARIA PVC 4"
	UND
	1
	14.367,00 
	14.367,00 

	150336
	UNIÓN SANITARIA PVC 6"
	UND
	1
	48.784,00 
	48.784,00 

	150502
	PUNTO SANITARIO PVC 2
	PTO
	20
	45.633,00 
	912.660,00 

	150510
	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFÓN]
	PTO
	34
	94.248,00 
	3.204.432,00 

	150510
	PUNTO SANITARIO PVC 4"
	PTO
	17
	91.133,00 
	1.549.261,00 

	150302
	ABRAZADERA SANITARIA 4"
	UND
	12
	51.203,00 
	614.436,00 

	IMO030
	EMPALME TUB CONCRETO 2,3,4,6" A CAJAS DE CONCRETO EXISTENTE
	UND
	2
	50.807,00 
	101.614,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL CAP. 2  INSTALACIONES SANITARIAS: 
	32.624.338 

	
	
	
	
	
	

	3
	ESTRUCTURA
	 
	 
	 
	15.285.180 

	120101
	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa
	KLS
	20
	6.635,00 
	132.700,00 

	120210
	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA
	M2
	2
	43.596,00 
	87.192,00 

	120313
	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA
	M3
	1
	601.145,00 
	601.145,00 

	IMO031
	REFORZAMIENTO VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS POR DEBAJO DE LOS MUROS EXISTENTES
	M3
	1
	951.385,00 
	951.385,00 

	130107
	MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM)
	KLS
	400
	6.605,00 
	2.642.000,00 

	IMO032
	REFORZAMIENTO COLUMNA 15*30CM CONCRETO 3000PSI
	ML
	2
	85.195,00 
	170.390,00 

	IMO033
	REFORZAMIENTO VIGA CONCRETO AMARRE MURO 15*30CM CONCRETO 3000 PSI
	ML
	2
	85.284,00 
	170.568,00 

	130204
	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI
	M3
	1
	1.601.922,00 
	1.601.922,00 

	181221
	ALZAPRIMADA PROVISIONAL EN MADERA
	M2
	20
	136.905,00 
	2.738.100,00 

	131114
	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF. ,1/2" 10-15C
	PTO
	32
	18.727,00 
	599.264,00 

	131125
	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C
	PTO
	60
	25.897,00 
	1.553.820,00 

	131213
	ICOPOR JUNTA CONSTRUCCIÓN E=2CM
	ML
	2
	3.318,00 
	6.636,00 

	131403
	VIGA CONCR. AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM
	ML
	2
	68.540,00 
	137.080,00 

	131213
	ANCLAJE HIERRO ,5/8"-PERF. ,3/4" 10-15C
	PTO
	30
	29.359,00 
	880.770,00 

	IMO034
	SIKADUR-32 PRIMER PARA ADHERIR CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO
	KG
	1
	133.030,00 
	133.030,00 

	131202
	ALZAPRIMADO VIGA-VIGUETA (TABLERO)
	DIA
	150
	2.102,00 
	315.300,00 

	131202
	ALZAPRIMADO VIGA-VIGUETA (TACO)
	DIA
	150
	1.919,00 
	287.850,00 

	131202
	ALZAPRIMADO VIGA-VIGUETA (CERCHA)
	DIA
	150
	2.837,00 
	425.550,00 

	IMO035
	CARGUE DE MORTERO EN MUROS EXISTENTE POR DESPLOME EN SU ANTIGUA CONSTRUCCIÓN PARA CONFORMACIÓN DE 30 CM POR E=3-6 CM
	M2
	30
	25.722,00 
	771.660,00 

	IMO036
	PORTA CORREA EN ANGULO L3"X1/4 L = 11CM INCLUYE PERFORACIÓN
	UND
	2
	59.997,00 
	119.994,00 

	IMO037
	CHAZOS DE EXPANSIÓN DE 5/8 X 4 " MAS EPOXICO
	UND
	20
	30.543,00 
	610.860,00 

	IMO038
	DADO EN CONCRETO DE 40X40X30CM
	UND
	2
	173.982,00 
	347.964,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL CAP. 3  ESTRUCTURA: 
	15.285.180 

	
	
	
	
	
	

	4
	MAMPOSTERÍA 
	 
	 
	 
	4.675.453 

	140203
	LAVA TRAPEADOR LADRILLO - ENCHAPADO
	UND
	1
	860.253,00 
	860.253,00 

	140211
	MURO CULATA LAD.SOGA SUCIO
	M2
	6
	91.299,00 
	547.794,00 

	140220
	MURO LAD.SOGA SUCIO
	M2
	6
	85.340,00 
	512.040,00 

	140221
	MURO LAD.SOGA SUCIO (8x11x20)
	ML
	14
	52.664,00 
	737.296,00 

	140105
	MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM
	M2
	4
	113.820,00 
	455.280,00 

	IMO039
	CONFORMACIÓN DE PUNTOS DE BAJO DE MURO EN CONCRETO (30X10X30 CM)
	UND
	12
	42.465,00 
	509.580,00 

	IMO040
	DENTADO EN MUROS PARA COLUMNA 
	ML
	70
	10.398,00 
	727.860,00 

	IMO041
	RECALCE REMATES LATERALES DE FACHADAS DE MUROS
	ML
	10
	32.535,00 
	325.350,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 SUBTOTAL CAP. 4  MAMPOSTERÍA : 
	4.675.453 

	
	
	
	
	
	

	5
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	38.049.531 

	160101
	CODO 45 PRESIÓN PVC ,1/2"
	UND
	156
	3.298,00 
	514.488,00 

	160104
	CODO 45 PRESIÓN PVC 1,1/2"
	UND
	30
	12.631,00 
	378.930,00 

	160105
	CODO 45 PRESIÓN PVC 1,1/4"
	UND
	30
	10.397,00 
	311.910,00 

	160106
	CODO 45 PRESIÓN PVC 2"
	UND
	8
	19.923,00 
	159.384,00 

	160110
	CODO 90 PRESIÓN PVC ,1/2"
	UND
	173
	1.761,00 
	304.653,00 

	160112
	CODO 90 PRESIÓN PVC 1 1/4"
	UND
	30
	12.271,00 
	368.130,00 

	160115
	CODO 90 PRESIÓN PVC 1,1/2"
	UND
	30
	13.942,00 
	418.260,00 

	160117
	CODO 90 PRESIÓN PVC 2"
	UND
	8
	22.183,00 
	177.464,00 

	160116
	CODO 90 PRESIÓN PVC 2 1/2"
	UND
	1
	50.914,00 
	50.914,00 

	160118
	CODO 90 PRESIÓN PVC 3"
	UND
	1
	65.058,00 
	65.058,00 

	160111
	CODO 90 PRESIÓN PVC ,3/4"
	UND
	64
	2.309,00 
	147.776,00 

	160102
	CODO 45 PRESIÓN PVC ,3/4"
	UND
	64
	3.198,00 
	204.672,00 

	160124
	REDUCCION.PVC 2X 1,1/2 RD-21
	UND
	15
	12.271,00 
	184.065,00 

	IMO042
	REDUCCIÓN PVC 1.1/2" X 1/2" PVC PS PAVCO
	UND
	6
	8.572,00 
	51.432,00 

	IMO043
	REDUCCIÓN PVC 1.1/4 X 1/2" PVC PS PAVCO
	UND
	6
	7.539,00 
	45.234,00 

	IMO044
	REDUCCIÓN 1.1/2" X 1.1/4" PVC PS PAVCO
	UND
	15
	8.570,00 
	128.550,00 

	IMO045
	REDUCCIÓN  3" X 2.1/2" PVC PS PAVCO
	UND
	2
	29.247,00 
	58.494,00 

	IMO046
	REDUCCION.PVC 3"X2" RD 21"
	UND
	2
	50.166,00 
	100.332,00 

	160128
	TEE PRESIÓN PVC 1,1/2"
	UND
	15
	15.356,00 
	230.340,00 

	160127
	TEE PRESIÓN PVC 1,1/4"
	UND
	15
	11.226,00 
	168.390,00 

	160129
	TEE PRESIÓN PVC ,1/2"
	UND
	26
	2.200,00 
	57.200,00 

	160130
	TEE PRESIÓN PVC 2"
	UND
	35
	21.295,00 
	745.325,00 

	165102
	TEE PRESIÓN PVC 3"
	UND
	2
	76.738,00 
	153.476,00 

	160131
	TEE PRESIÓN PVC ,3/4"
	UND
	16
	4.153,00 
	66.448,00 

	160138
	UNIÓN PRESIÓN PVC 1,1/2"
	UND
	30
	5.468,00 
	164.040,00 

	160142
	UNION PRESIÓN PVC 2 1/2"
	UND
	2
	43.399,00 
	86.798,00 

	160139
	UNION PRESIÓN PVC 1,1/4"
	UND
	15
	5.104,00 
	76.560,00 

	160145
	UNION PRESIÓN PVC ,3/4"
	UND
	6
	2.073,00 
	12.438,00 

	160146
	UNION PRESIÓN PVC 4"
	UND
	1
	64.422,00 
	64.422,00 

	160141
	UNION PRESIÓN PVC ,1/2"
	UND
	47
	1.818,00 
	85.446,00 

	IMO047
	UNION ADAPTADOR MACHO PVC PS DE 1 1/4"
	UND
	30
	6.615,00 
	198.450,00 

	160143
	UNION PRESIÓN PVC 2"
	UND
	10
	132.198,00 
	1.321.980,00 

	160150
	BUJE 1X1/2
	UND
	6
	4.861,00 
	29.166,00 

	IMO048
	REDUCCIÓN PVC 2 X 1,1/4 RD-21
	UND
	14
	12.427,00 
	173.978,00 

	160155
	REDUCCIÓN 2X1 RD-21
	UND
	3
	12.647,00 
	37.941,00 

	IMO049
	REDUCCIÓN PVC 2X,3/4RD-21
	UND
	16
	12.647,00 
	202.352,00 

	IMO050
	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2"
	UND
	39
	5.013,00 
	195.507,00 

	IMO051
	TAPÓN ROSCADO PVC 3/4"
	UND
	16
	6.352,00 
	101.632,00 

	160801
	PUNTO AGUA FRÍA PVC ,1/2
	PTO
	39
	66.472,00 
	2.592.408,00 

	160807
	PUNTO  AGUA FRÍA  PVC 1 1/4"
	PTO
	17
	119.113,00 
	2.024.921,00 

	160505
	TUBO PVC ,1/2"
	ML
	120
	10.869,00 
	1.304.280,00 

	160506
	TUBO PVC ,3/4"
	ML
	64
	10.505,00 
	672.320,00 

	160510
	TUBO PVC 2"
	ML
	56
	31.617,00 
	1.770.552,00 

	160507
	TUBO PVC 1"
	ML
	17
	12.644,00 
	214.948,00 

	160508
	TUBO PVC 1,1/2"
	ML
	15
	14.287,00 
	214.305,00 

	160509
	TUBO PVC 1,1/4"
	ML
	60
	16.195,00 
	971.700,00 

	160517
	TUBO PVC 3 
	ML
	1
	66.518,00 
	66.518,00 

	160515
	TUBO PVC 2,1/2 
	ML
	1
	59.270,00 
	59.270,00 

	160645
	VÁLVULA CORTINA .1/2 -250PSI RED WHITE
	UND
	23
	113.675,00 
	2.614.525,00 

	IMO052
	VÁLVULA CIERRE METÁLICO 1.1/4
	UND
	15
	325.279,00 
	4.879.185,00 

	160619
	VALVULA CIERRE METÁLICO 2"
	UND
	2
	579.323,00 
	1.158.646,00 

	040598
	VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D=2"
	UND
	1
	336.517,00 
	336.517,00 

	160606
	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 2 -125 PSI
	UND
	1
	793.895,00 
	793.895,00 

	160505
	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 1.1/2-125 PSI
	UND
	1
	581.095,00 
	581.095,00 

	160413
	ANCLAJE-SOPORTE TUBERÍA ANG. 1.1/2"X1/8"
	UND
	125
	55.157,00 
	6.894.625,00 

	IMO053
	ADAP MACHO PF+UAD 1/2
	UND
	39
	4.924,00 
	192.036,00 

	IMO054
	CHEQUE CON FILTRO DE 2" RED WHITE
	UND
	1
	579.708,00 
	579.708,00 

	IMO055
	UNIVERSAL PVC SOLDADA DE 2"
	UND
	2
	139.381,00 
	278.762,00 

	IMO056
	RED DE DESAGÜES PVC PS 3/4 PARA AIRES ACONDICIONADOS
	UND
	16
	125.480,00 
	2.007.680,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  SUBTOTAL CAP. 5  INSTALACIONES HIDRÁULICAS: 
	38.049.531 

	
	
	


	
	
	

	6
	CIELO FALSO- CANECILLOS- MAMPARAS
	 
	 
	 
	69.055.305 

	180404
	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH
	M2
	220
	110.102,00 
	24.222.440,00 

	IMO057
	CANECILLO ESTRUCTURA EN SUPERBOARD EN 8MM DE 0.4 CMS DE ALTURA
	M2
	56
	178.516,00 
	9.996.896,00 

	290826
	ACC.MEDIACAñA PVC 1 1/2
	ML
	307
	30.009,00 
	9.212.763,00 

	290827
	ACC. MEDIACAQA RINCONERA 1 1/2
	UND
	87
	25.088,00 
	2.182.656,00 

	IMO058
	APERTURA DE HUECOS PARA LÁMPARAS EN EL CIELO FALSO PARA REGISTRO DE LLAVES, CAJAS DE PASO REDES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, GASES
	UND
	125
	14.724,00 
	1.840.500,00 

	180445
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA REGISTRO DE 60X60 EN TEE DE ALUMINIO BLANCO Y TAPA EN PANEL YESO PARA CIELO
	UND
	12
	131.918,00 
	1.583.016,00 

	IMO059
	ESCOTILLAS INSPECCIÓN TIPO REGISTRO DE 20 X 20 PARA ACCEDER A VÁLVULAS DE GASES, BANDEJA, LOSA, LLAVES DE PASO ETC
	UND
	39
	86.808,00 
	3.385.512,00 

	IMO060
	CANECILLO + ESTRUCTURA EN SUPERBARD EN 8 MM DE 0,75 CMS
	M2
	10
	223.301,00 
	2.233.010,00 

	IMO061
	CANECILLO EN "L" DESARROLLO DE 1,605 MTS + ESTRUCTURA EN SUPERBOARD EN 8 MM, PARA TAPAR LA CANAL DE AGUAS LLUVIAS
	M2
	56
	244.579,00 
	13.696.424,00 

	IMO062
	CORTA GOTERO EN PVC
	ML
	62
	11.324,00 
	702.088,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL CAP. 6  CIELO FALSO- CANECILLOS- MAMPARAS: 
	69.055.305 

	
	



	
	
	
	

	7
	MUROS, REVESTIMIENTOS
	 
	 
	 
	97.469.748 

	240419
	MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM
	M2
	2
	122.498,00 
	244.996,00 

	240438
	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20
	M2
	2
	57.922,00 
	115.844,00 

	240442
	MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA
	M2
	3
	60.333,00 
	180.999,00 

	240335
	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 93MM C24
	M2
	3
	54.158,00 
	162.474,00 

	IMO063
	CERRAMIENTO DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS EN BAÑO EN BOARD 6 MM A 26-50 CM ( 3 CARAS) INCLUYE ESTRUCTURA
	ML
	12
	76.850,00 
	922.200,00 

	190105
	REPELLO MEDIA CANA EN MORTERO 1:3 PARA ÁREAS DE ASEPSIA /CUARTO DE RESIDUOS
	ML
	4
	19.115,00 
	76.460,00 

	190109
	REPELLO MURO 1:3
	M2
	1790
	33.762,00 
	60.433.980,00 

	190112
	REPELLO MURO CULATAS 1:3
	M2
	25
	26.691,00 
	667.275,00 

	190120
	REPELLO CARTERA + FILOS 1:3
	ML
	125
	17.890,00 
	2.236.250,00 

	190905
	RESANE MALLA VENA + REPELLO PARA REGATAS DE LAS REDES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS 
	ML
	320
	15.620,00 
	4.998.400,00 

	IMO064
	CONFORMACIÓN DE CARTERAS MUROS DESPUÉS DE RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS EXISTENTES EN MORTERO 1:3
	ML
	136
	31.781,00 
	4.322.216,00 

	IMO065
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN IMPERMEABILIZANTE TIPO BARRERA ANTIHUMEDAD BASE DE AGUA DE CORONA + PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE CORONA
	M2
	35
	128.732,00 
	4.505.620,00 

	240431
	MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM
	M2
	13
	134.495,00 
	1.748.435,00 

	240335
	ESTRUC.MURO PANEL[CANAL-PARAL] 93MM C24
	M2
	13
	43.279,00 
	562.627,00 

	240402
	MURO CARTERA SUPERBOARD 10 MM
	ML
	2
	55.889,00 
	111.778,00 

	IMO066
	CUARTÓN MADERA DE REFUERZO ESTRUCTURA MURO EN BOARD
	ML
	35
	30.675,00 
	1.073.625,00 

	290828
	ACC.ESQUINERO PVC 1 (ESTUCO-DRYWALL)
	ML
	400
	11.247,00 
	4.498.800,00 

	IMO067
	CERRAMIENTO DE VANOS EN PARTE SUPERIOR DE PUERTAS, VENTANAS, TUBERÍAS DE AGUAS LLUVIAS -BUITRÓN EN BOARD 8 MM A=26-50 CMS (3 CARAS), INCLUYE ESTRUCTURA
	ML
	60
	134.570,00 
	8.074.200,00 

	IMO068
	DINTELES EN PANEL YESO 12 MM A=10-25 CMS (3C)
	ML
	30
	67.805,00 
	2.034.150,00 

	IMO069
	CORDÓN EN CONCRETO DE 10 CMS X 10 CMS DE 2500 PSI PARA RECIBIDOR MUROS EN BOARD
	ML
	9
	55.491,00 
	499.419,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL CAP. 7  MUROS, REVESTIMIENTOS: 
	97.469.748 

	
	
	
	
	
	

	8
	COMUNICACIONES
	 
	 
	 
	978.245 

	50419
	CANALETA METÁLICA C/DIV 10x4x240 CMS
	UND
	3
	131.403,00 
	394.209,00 

	50420
	TROQUEL PARA DATOS
	UND
	4
	146.009,00 
	584.036,00 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 SUBTOTAL CAP. 8  COMUNICACIONES: 
	978.245 

	
	
	
	
	
	

	9
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	84.029.822 

	170134
	CABLE COBRE HF-ZH# 12
	ML
	1980
	5.727,00 
	11.339.460,00 

	170135
	CABLE No. 14 PARA ALIMENTACIÓN DE 
 AIRES ACONDICIONADOS
	ML
	10
	4.626,00 
	46.260,00 

	IMO070
	CONEXIÓN DE LÁMPARAS DE ILUMINACIÓN A RED DE ILUMINACIÓN CON CABLE ENCAUCHETADO 3X14 + CLAVIJAS
	UND
	104
	65.898,00 
	6.853.392,00 

	170532
	SWITCHE S1 LEVITÓN 56010-2W
	UND
	3
	44.983,00 
	134.949,00 

	170533
	SWITCHE  S2 LEVINTON 56340-W
	UND
	7
	91.890,00 
	643.230,00 

	170534
	SWITCHE  S3 LEVINTON 56340-W
	UND
	14
	106.127,00 
	1.485.778,00 

	IMO071
	ALBAR LENS L11 605X605X70 CON MARCO KIT LED 2/1R2FT 4000 LM 25W 41K/1DD 0-10V 75W 120/277V
	UND
	10
	501.451,00 
	5.014.510,00 

	IMO072
	IT 100 ECO LENS E11 658X140X101 SOBREPONER KIT LED 2-LPT8 1100 LM 10W 41K
	UND
	5
	288.627,00 
	1.443.135,00 

	IMO073
	CORAL LENS L11 600X120 SOBREPONER KIT LED 6-3R1FT 1100 LM 7.4W 50K/1DD Q-10V 75W 120-277 V
	UND
	2
	758.624,00 
	1.517.248,00 

	IMO074
	BALA SATURNO GS 20W 5000K GS CL20WN180 5
	UND
	71
	240.799,00 
	17.096.729,00 

	IMO075
	APLIQUE DE MURO SOBREPONER SOB HLED 804 /G ANSHAN II 1W 4000K 100LM 100-127V IP65 GRIS
	UND
	28
	402.128,00 
	11.259.584,00 

	IMO076
	EMERGENCIA ALENA 600L E 185X50X108 SOBREPONER 2-BL 2W
	UND
	9
	174.737,00 
	1.572.633,00 

	IMO077
	EMERGENCIA SALIDA 90 E 300X18X45 SOBREPONER
	UND
	1
	157.113,00 
	157.113,00 

	IMO078
	CAJA DE PASO ELÉCTRICA 4X4 METÁLICA
	UND
	120
	43.117,00 
	5.174.040,00 

	IMO079
	CAJA DE PASO ELÉCTRICA 4X4 PVC
	UND
	1
	13.378,00 
	13.378,00 

	173003
	TUBERÍA EMT 3/4
	ML
	200
	24.731,00 
	4.946.200,00 

	173302
	TUBERÍA PLÁSTICA ELÉCTRICA COLOR VERDE DIÁMETRO 3/4", INSTALADA POR MUROS Y PISOS PARA PUNTOS ELÉCTRICOS, PARA PUNTOS Y REDES DE VOZ Y DATOS PARA PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE CURVAS, UNIONES Y SISTEMAS DE SUJECIÓN, CON NORMAS NTC 105 Y UL 797, PARA USO EN CANALIZACIONES PLÁSTICAS E INSTALACIÓN DE CABLES Y ALAMBRES DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL (NTC 2050) LONGITUD 305 CMS. CERTIFICADO RETIE. INSTALADO
	ML
	6
	17.050,00 
	102.300,00 

	173303
	TUBERÍA PLÁSTICA ELÉCTRICA COLOR VERDE DIÁMETRO 1", INSTALADA POR MUROS Y PISOS PARA PUNTOS ELÉCTRICOS, PARA PUNTOS Y REDES DE VOZ Y DATOS PARA PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE CURVAS, UNIONES Y SISTEMAS DE SUJECIÓN, CON NORMAS NTC 105 Y UL 797, PARA USO EN CANALIZACIONES PLÁSTICAS E INSTALACIÓN DE CABLES Y ALAMBRES DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ELECTRICO NACIONAL (NTC 2050) LONGITUD 305 CMS. CERTIFICADO RETIE. INSTALADO
	ML
	6
	28.613,00 
	171.678,00 

	3647
	CHAZOS DE EXPANSIÓN DE 3/8"X3"
	UND
	10
	3.508,00 
	35.080,00 

	IMO080
	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE RESIDENCIAL 15A 125V NEMA 5-15R C/BLANCA REF. 5320 - WCP LEVITON
	UND
	4
	45.563,00 
	182.252,00 

	IMO081
	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO Y TAMPER RESISTANT ROJO - CTO VITAL 8200-SGR LEVITON
	UND
	42
	132.672,00 
	5.572.224,00 

	IMO082
	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO Y TAMPER RESISTANT BLANCO - CTO VITAL 8200-SGW LEVITON
	UND
	32
	132.776,00 
	4.248.832,00 

	170725
	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO GFCI 15A, 125V REF. GFNT2-W, CON LED INDICADOR, INCLUYE TAPA COLOR BLANCA - CTO VITAL  NEMA 5- 20R AUTO TEST
	UND
	4
	193.977,00 
	775.908,00 

	IMO083
	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO REGULADO 15A, 125A, INCLUYE TAPA COLOR NARANJA REF. 5262-OIG - LEVITON
	UND
	27
	121.303,00 
	3.275.181,00 

	IMO084
	JUEGO DE CINTAS DE COLORES PARA DEMARCACIÓN DE TUBERÍAS
	UND
	2
	14.118,00 
	28.236,00 

	180164
	VARILLA ROSCA.GALV.1/2" L=80-100C+TUERCA
	UND
	12
	27.141,00 
	325.692,00 

	50102
	CABLE UTP CAT 6A QUE ALIMENTA CONTROLES 
 DE ACCESO PUERTA PRINCIPAL  
	ML
	40
	8.602,00 
	344.080,00 

	50102
	CABLE UTP CAT 6 QUE ALIMENTA CONTROLES DE 
 ACCESO PUERTA PRINCIPAL 
	ML
	40
	6.768,00 
	270.720,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  SUBTOTAL CAP. 9  INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
	84.029.822 

	
	
	
	
	
	

	10
	ENCHAPES-PISOS
	 
	 
	 
	154.849.541 

	200102
	ALISTADO PISO 5 CM
	M2
	128
	39.499,00 
	5.055.872,00 

	200121
	CONTRAPISO REFORZADO E=7CM 3.000 Psi
	M2
	20
	61.795,00 
	1.235.900,00 

	200109
	ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI
	M2
	86
	90.941,00 
	7.820.926,00 

	190514
	PISO CERÁMICA 60-70 CM X60-70 CM TRAF 3-4
	M2
	43
	102.461,00 
	4.405.823,00 

	IMO085
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TARKETT VINILO HOMOGÉNEO 2 MM TRAFICO  34/43 INCLUYE SUMINISTRO DE CONFORMACIÓN DE MEDIACAÑA EN VINILO, IMPRIMANTE, AUTONIVELANTE POSTFORMADO, DESPERDICIO DEL MATERIAL Y TODO LO INDISPENSABLE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	M2
	327
	238.282,00 
	77.918.214,00 

	IMO086
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISADORES EN ALUMINIO  NATURAL REF.SA041  PARA PISO EN VINILO Y REMATE EN CERÁMICA
	ML
	21
	66.854,00 
	1.403.934,00 

	IMO087
	CARTÓN CORRUGADO ROLLO PARA PROTECCIÓN DE PISOS DE 1.33 X 50 MTS 
	ML
	389
	8.292,00 
	3.225.588,00 

	190514
	CERÁMICA BLANCA DE 60X30 CMS PARED
	M2
	194
	110.033,00 
	21.346.402,00 

	IMO088
	ENCHAPE ZÓCALO FACHADA DE SALA 2 Y PATIO SALA 2 Y 4 TABLETA GRIS NEW STRADA DE 30 X 60 
	M2
	38
	104.496,00 
	3.970.848,00 

	IMO089
	NICHOS EN UNIDADES SANITARIAS EN CERÁMICA MOSAICO DE 0,30 CMS X 0,60 CMS PARA JABONERA Y SHAMPOO
	UND
	16
	323.141,00 
	5.170.256,00 

	IMO090
	PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE ELLICE INOUT 23 X 120 COLOR ORBLE / APO4OEO42 PARA ÁREA COMEDOR
	M2
	77
	285.458,00 
	21.980.266,00 

	IMO091
	GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE ELLICE INOUT 23X120 COLOR ROBLE / AP04OE042
	ML
	22
	59.796,00 
	1.315.512,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 SUBTOTAL CAP. 10  ENCHAPES-PISOS: 
	154.849.541 

	
	
	
	
	
	

	11
	PINTURA METÁLICA-MADERA-VIDRIOS - ACERO
	 
	 
	 
	7.269.620 

	IMO092
	LUCETAS TIPO QUIEBRASOL CON TUBERÍA ELIPSE DE 1 1/2" EN ALUMINIO COLOR BLANCO, CON PERFIL TUBULAR + MALLA MOSQUITERA DE J= 0,40 X L= 1,00 PARA LA PARTE SUPERIOR DE LAS UNIDADES SANITARIAS
	UND
	14
	454.798,00 
	6.367.172,00 

	IMO093
	PINTURA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE VENTANAS EXISTENTES
	UND
	16
	56.403,00 
	902.448,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 SUBTOTAL CAP. 11  PINTURA METÁLICA-MADERA-VIDRIOS - ACERO: 
	7.269.620 

	
	
	
	
	
	

	12
	EQUIPAMIENTO BAÑOS- MUEBLES VARIOS Y OTROS
	 
	 
	 
	84.971.538 

	250203
	PIRAGUA PLÁSTICA
	ML
	24
	7.715,00 
	185.160,00 

	250430
	TAZA ADRIÁTICA CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PUSH
	UND
	15
	2.042.489,00 
	30.637.335,00 

	250425
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
 SANITARIO MONTECARLO ALONGADO 
 BLANCO CORONA INCLUYE MANGUERAS 
 Y LLAVE REGISTRO PLÁSTICA 
	UND
	2
	1.043.979,00 
	2.087.958,00 

	IMO094
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PARED  EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304 CALIBRE 18 PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA , CON POZUELO DE 0,40 M DE PROFUNDIDAD, SALPICADERO EN U DE A= 1.26 PROFUNDIDAD 0,60 Y H 0,90+0,40 
	UND
	1
	4.147.490,00 
	4.147.490,00 

	IMO095
	SALIDA DE DUCHAS EN TUBO GRIVAL CROMADO DE 0.15 CM DE 1/2 ESCUDO
	UND
	16
	181.968,00 
	2.911.488,00 

	250511
	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA
	UND
	3
	89.679,00 
	269.037,00 

	250610
	REJILLA SOSCO 4"X3" ALUMINIO"
	UND
	35
	45.110,00 
	1.578.850,00 

	250624
	CANASTILLA - SIFÓN LAVAPLATOS
	JGO
	5
	68.976,00 
	344.880,00 

	IMO096
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA SALA 2 ADULTOS  EN LAMINA CORIAN GLACIER WHITE 12 M PARA ESCRITORIO, BARRA DE A= 0,39 CMS, BORDE INTERNO RECTO DE 4 CMS Y ENCHAPE FRONTAL RECTO H=1,05 CON CORIAN DE 12 MM DE ESPESOR, INCLUYE LATERAL  0,39 X 1,05 HACIA LA PUERTA BAJA. NO INCLUYE LA PUERTA DE MEDIDAS L=6,70 MTS EN LA BARRA FRONTAL Y EL ESCRITORIO  L= 6,70 DE A= 0,64 CMS CON SALPICADEROS RECTOS Y BORDE DE 5 CMS,  ESCRITORIOS AUXILIARES, INSTALADO SOBRE UN MUEBLE DE SOPORTE ESTRUCTURA TIPO ESCRITORIO EN MADERA MELAMINICO RH DE 15 MM SUPERFICIE Y LATERALES PARA RECIBIR LAS LAMINAS DE CORIAN EN LA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA SALA DE ADULTOS 2, CON TRES (3) CAJONERAS DE SERVICIO + BARRAS DE ESCRITORIO                                                                                                                                                                                          MUEBLE DE SOPORTE ESTRUCTURA TIPO ESCRITORIO EN MADERA MELAMINICO RJH DE 15 MM SUPERFICIE Y LATERALES PARA RECIBIR LAS LAMINAS DE CORIAN EN LA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA ADULTOS DE MEDIDAS 5,67 ML X 0,74 CMS DE ANCHO CON TRES (3) CAJONERAS DE SERVICIO + BASRRAS DE ESCRITORIO
	UND
	1
	17.259.265,00 
	17.259.265,00 

	IMO097
	MUEBLE DE TRABAJO PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA ÁREA DE CAFETÍN EN MADERA, CON SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 C-18 DE MEDIDAS 1,64, CON POZUELO DE 0,20 CMS DE PROFUNDIDAD X40 X 40 CMS, CON TRES (3) LOCKERS + CHAPA EN LA PARTE IZQUIERDA, UN MUEBLE ALTO CON PUERTAS Y SISTEMA DE APERTURA BATIENTE CON GATOS HIDRÁULICOS + TRES (3) LOCKERS CON CHAPA, DE MEDIDAS 0,30 DE ANCHO
	ML
	1,64
	1.535.790,00 
	2.518.696,00 

	IMO098
	PUERTA CON CERROJO NIQUELADA MARCA YALE PARA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA ADULTOS SALA 2 , RH MELAMINICO COLOR CHANTILLY DE 36 MM DE MEDIDAS  0,90-1,00 METROS X 1,18 METROS DE ALTURA
	UND
	1
	832.669,00 
	832.669,00 

	IMO099
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL CORONA, INCLUYE ACCESORIOS, SIFÓN, MANGUERAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 
	UND
	2
	1.152.510,00 
	2.305.020,00 

	IMO100
	VALVULA ANTIVANDÁLICA DE PUSH DE 1/2" PARA DUCHAS DE HABITACIONES
	UND
	16
	513.666,00 
	8.218.656,00 

	IMO101
	REGADERA RIVA REF, RA4015551 DE GRIVAL EN LAS SALIDAS DE LAS DUCHAS DE LAS UNIDADES SANITARIAS
	UND
	15
	60.543,00 
	908.145,00 

	IMO102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE OLORES BRON PD - TECH 21,5 X 21,5 X 12,4 CMS 230 M3 /HGPG, INCLUYE DAMPER REF. B3001-1 PARA TODAS LAS UNIDADES SANITARIAS
	UND
	16
	414.461,00 
	6.631.376,00 

	IMO103
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE C-18 DE MEDIDAS 1,40 X 0,60 X 0,90 CMS DE ALTO, SALPICADERO DE 0,10, DOS (2) POZUELOS DE 0,40 X 0,40 X0,30 CMS DE PROFUNDIDAD ,  ENTREPAÑO EN CALIBRE 20, REFUERZO TIPO OMEGA, SEIS (6) PATAS EN TUBO DE 1 1/2" EN ACERO  CON NIVELADORES, PARA MESÓN  LAVADO DE PATOS DE TRABAJO SUCIO
	UND
	1
	4.135.513,00 
	4.135.513,00 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 SUBTOTAL CAP. 12  EQUIPAMIENTO BAÑOS- MUEBLES VARIOS Y OTROS: 
	84.971.538 

	
	
	
	
	
	

	13
	RECUBRIMIENTO - PINTURA-ESTUCOS
	 
	 
	 
	244.947.109 

	290112
	ESTUCO SOBRE RESANE
	ML
	60
	9.826,00 
	589.560,00 

	290118
	RASQUETEADA Y LIJADA DE MUROS EXISTENTES PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA PINTURA, INCLUYE RESANE CON ESTUCO DE RELLENO + ESTUCO PLÁSTICO PARA PULIMENTO EN ÁREAS DETERIORADAS
	M2
	120
	36.140,00 
	4.336.800,00 

	290310
	VINILO CIELO TIPO 2 -3M
	M2
	466
	31.884,00 
	14.857.944,00 

	290101
	VINILO MURO TIPO 2 -3M
	M2
	1016
	31.884,00 
	32.394.144,00 

	290110
	RELLENO LISTO  MURO INTERIOR
	M2
	1016
	26.537,00 
	26.961.592,00 

	290111
	RELLENO ACRÍLICO PARA INTERIOR
	M2
	1016
	25.190,00 
	25.593.040,00 

	290606
	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]
	M2
	219
	32.069,00 
	7.023.111,00 

	IMO104
	PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA
	M2
	956
	41.273,00 
	39.456.988,00 

	IMO105
	PINTURA CARTERAS ALTA ASEPSIA (2M)
	ML
	434
	23.421,00 
	10.164.714,00 

	291204
	DEMARCACIÓN ZONAS CON PINTURA DE TRAFICO 
	M2
	15
	23.863,00 
	357.945,00 

	IMO106
	RELLENO DILATACIONES
	ML
	339
	19.588,00 
	6.640.332,00 

	IMO107
	CONFORMACIÓN MEDIA CAÑA PISO-PARED+RELLENO CON PEGACOR+MARMOLINA+YESO+ACRONAL
	ML
	280
	31.637,00 
	8.858.360,00 

	IMO108
	REMATE ESTUCO PARTE SUPERIOR GUARDAESCOBA POSTERIOR A INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN VINILO
	ML
	280
	24.432,00 
	6.840.960,00 

	IMO109
	PINTURA CARTERA (2M) TIPO I
	ML
	699
	16.308,00 
	11.399.292,00 

	IMO110
	ESTUCO LISTO IMPADOC SOBRE MUROS EXISTENTES Y REPELLADOS PARA INTERIORES (3M)
	M2
	1016
	18.473,00 
	18.768.568,00 

	IMO111
	ESTUCOS SOBRE MUROS EXISTENTES Y REPELLADOS EN CARTERAS PARA INTERIORES  (3M)
	ML
	699
	15.803,00 
	11.046.297,00 

	IMO112
	RELLENO ACRÍLICO SOBRE MUROS EXISTENTES Y REPELLADOS PARA EXTERIORES 
	M2
	158
	32.124,00 
	5.075.592,00 

	IMO113
	RELLENO ACRÍLICO SOBRE MUROS EXISTENTES Y REPELLADOS PARA EXTERIORES EN CARTERAS 
	ML
	459
	13.555,00 
	6.221.745,00 

	IMO114
	ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS EXISTENTES Y REPELLADOS PARA EXTERIORES 
	M2
	158
	20.721,00 
	3.273.918,00 

	IMO115
	ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS EXISTENTES Y REPELLADOS PARA EXTERIORES EN CARTERAS 
	ML
	459
	10.607,00 
	4.868.613,00 

	IMO116
	ESTUCO SOBRE MUROS DIVISORIOS LIVIANAS (BOARD)
	M2
	13
	16.738,00 
	217.594,00 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL CAP. 13  RECUBRIMIENTO - PINTURA-ESTUCOS: 
	244.947.109 

	
	
	
	
	
	

	14
	LIMPIEZA Y VARIOS
	 
	 
	 
	34.467.068 

	3303091
	CINTA SEGURIDAD 
	UND
	1
	199.102,00 
	199.102,00 

	310107
	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)
	MES
	4
	5.035.200,00 
	20.140.800,00 

	IMO117
	ANDAMIO METÁLICO TUBULAR
	U/D
	250
	40.756,00 
	10.189.000,00 

	100112
	ASEO OBRA DE PISOS, ENCHAPES, CARPINTERÍA MADERA, CARPINTERÍA METÁLICA, ACERO, ALUMINIO, VIDRIOS.
	M2
	466
	8.451,00 
	3.938.166,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 SUBTOTAL CAP. 14  LIMPIEZA Y VARIOS: 
	34.467.068 

	
	
	
	
	
	

	
	VALOR COSTOS DIRECTOS
	[bookmark: RANGE!G396]984.380.278,00

	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!C421:C435][bookmark: RANGE!C421]COSTOS INDIRECTOS
	 
	 
	 
	 

	
	 VALOR COSTOS DIRECTOS
	[bookmark: RANGE!G424]984.380.278 

	
	ADMINISTRACIÓN
	[bookmark: RANGE!F425]25,00%
	246.095.070 

	
	IMPREVISTOS
	[bookmark: RANGE!F426]0,75%
	7.382.852 

	
	UTILIDAD
	[bookmark: RANGE!F427]6,25%
	[bookmark: RANGE!G427]61.523.767 

	
	TOTAL AIU
	[bookmark: RANGE!F428]32,00%
	315.001.689 

	
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
	1.299.381.967 

	
	
	
	
	
	

	
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO
	[bookmark: RANGE!F429][bookmark: RANGE!G447]1.299.381.967 

	
	
	
	
	
	

	
	VALOR  TOTAL PRESUPUESTO:

	
	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	PLAZO DE ENTREGA:              (DIAS CALENDARIO)
	90

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	ARQ. HÉCTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
Contratista
	
	
	
	




























5. Información del Contrato de Obra

ACTA DE INFORME TÉCNICO DE ACTA AVANCE DE OBRA No. 02


DATOS GENERALES
	Entidad Contratante:
	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

	Contratista de Obra:
	HÉCTOR MARIO LONDOÑO TOVAR

	Director de Obra
	ARQ. HÉCTOR MARIO LONDOÑO TOVAR

	Residente de Obra
	ARQ. JORGE EDUARDO NARVÁEZ

	Supervisoria administrativa de Obra
	Oficina Planeación Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.  Dr. HELIO JOSÉ RAMÍREZ MALDONADO

	Interventoría  
	ARCO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

	Residente de Interventoría
	ING. JUAN PABLO QUIMBAYA

	Objeto del contrato:
	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E

	Valores del Contrato de obra:
	Contrato de Obra Civil: $1.299.381.967 

	Valor del Encargo Fiduciario (40, 00%)
	Contrato de Obra Civil: $519.752.786,8

	Fecha de inicio:
	[bookmark: _Hlk187830631]Contrato de Obra Civil: 8 de noviembre de 2024

	Fecha de terminación:
	Contrato de Obra Civil: 31 de diciembre de 2024

	Duración:
	Contrato de Obra Civil: Noventa (60) días




















5.1.	CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA


	GARANTÍA
	ASEGURADORA
	No. PÓLIZA
	DESDE
	HASTA
	VR. ASEGURADO

	 Cumplimiento del Contrato
	EQUIDAD SEGUROS  NIT: 
860028415
	AB000932
	22-10-2024
	30-04-2025
	$129.938.196.70

	Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo
	
	AB000932
	22-10-2024
	30-04-2025
	$519.752.786.80

	Calidad del servicio 
	
	AB000932
	22-10-2024
	30-04-2025
	$129.938.196.70

	Pago de Salarios, prestaciones Sociales e indemnización Laboral
	
	AB000932
	22-10-2024
	31-12-2027
	$64.969.098.35

	Estabilidad y Calidad de la Obra
	
	AB000932
	31-12-2024
	31-12-2029
	$129.938.196.70

	Responsabilidad Civil y Extracontractual
	
	AB000933
	22-10-2024
	31-12-2024
	$260.000.000




5.2. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
El Contratista HÉCTOR MARIO LONDOÑO TOVAR debió crear una cuenta bancaria a nombre del contrato para el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo, tiene la responsabilidad de vigilar el buen manejo del anticipo.

5.3. FICHAS DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Anexo al presente informe, se hace entrega de las Fichas de Seguimiento de Obra. - PREACTAS


5.4.  ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

A. VALOR DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL:	                        $1.299.381.967 


FECHA DE INICIO:        					8 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:                 			             DICIEMBRE 31 DE 2024






CUADRO DE PAGOS  ANTICIPADOS Y ACTAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

	PAGO ANTICIPADOS
	VALOR PAGO
	 

	VALOR A PAGAR

	PAGO ANTICIPADO No. 1
	$519.752.786,80
	
	$519.752.786,80

	PAGO ANTICIPADO No. 2 
	$389.814.590
	
	$389.814.590,00

	PAGO ANTICIPADO No. 3
	$
	
	$

	PAGO ANTICIPADO FINAL No. 4
	
	
	

	SALDO AL CONTRATO
	$389.814.590,20
	
	 $389.814.590,20

	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
	$389.814.590,20
	
	 $389.814.590,20



	RESUMEN DEL CONTRATO
	PORCENTAJE % EJECUTADO

	Valor del Contrato
	$1.299.381.967
	SALDO AL CONTRATO
	100%

	Valor Acta Parcial No. 01
	$519.752.786,80
	$779.629.180,20
	40% 

	Valor Acta Parcial No. 02
	$389.814.590
	$389.814.590
	30%

	Valor Acta Parcial No. 03
	
	
	

	Valor Acta Parcial No. 04
	
	
	

	Saldo Contrato
	$909.567.377
	$389.814.590
	70%




5.5  ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Para un buen desarrollo del contrato de obra, se llevan a cabo comités técnicos, los cuales tienen el propósito de llevar a cabo un seguimiento al contrato, traer a colación diferentes inconvenientes o situaciones dadas en la semana, y resolver discrepancias o concertar decisiones para el buen avance de la obra. A continuación, se señala una relación de los comités técnicos.

	FORMATO
	NUMERO
	FECHA

	
	
	

	
	
	

	
	
	









5.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA
	MES
	NUMERO
	FECHA
	PARA
	ASUNTO

	10
	Correo
	21 de octubre de 2024
	Dr. Alexander Hernández Correa
Jurídica
	Presupuesto Sala 2

	10
	Correo
	23 de octubre de 2024
	Dr. Alexander Hernández Correa
Jurídica 
	Pólizas contrato GJ-044-2024 Sala 2 Psiquiátrico 

	10
	Correo
	30 de octubre de 2024
	Dr. Alexander Hernández Correa
Jurídica
	certificación bancaria y Rut contratista contrato GJ-044-2024 

	10
	
	30 de octubre de 2024
	Dr. Helio Jose Ramírez Maldonado
Supervisoria
Dr. Alexander Hernández Correa
Jurídica
	Entrega de documentos acorde a lo solicitado en el contrato de obra GJ-044-2024 Del parágrafo octavo: obligaciones específicas del contratista

	11
	
	01 de noviembre de 2024
	Dr. Helio Jose Ramírez Maldonado
Supervisoria
Ing. Jackeline Vacca Quintero 
Ingeniera Ambiental
	Entrega de Documentación acorde a lo solicitado  en el contrato de obra GJ-044-2024 del parágrafo octavo: Obligaciones específica del contratista – plan de manejo ambiental 

	11
	
	07 de noviembre de 2024
	Dra. María Fernanda Burgos Castillo
Gerente
Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio Jose Ramírez Maldonado
Supervisoria
	Solicitud de actividades que se deben desarrollar al inicio del contrato de Obra GJ-044-2024 de la clausula 9: Obligaciones Generales del Contratista 

	11
	
	12 de noviembre de 2024
	Dra. María Fernanda Burgos Castillo
Gerente
Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio Jose Ramírez Maldonado
Supervisoria
	Solicitud para ingreso de herramientas de trabajo para la obra sala 2

	11
	Correo
	13 de noviembre de 2024
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
	Informe de acta de visita a los sitios de obra en cumplimiento al capítulo 2 articulo 2.12

	11
	Correo
	14 de noviembre de 2024
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
	Plan de Manejo Ambiental Contrato GJ-046-2024 y contrato GJ-044-2024

	11
	Correo
	15 de noviembre 2024
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
	Entrega de documentación del contrato GJ-044-2024 Sala 2

	11
	
	15 de noviembre de 2024
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio Jose Ramírez Maldonado
Supervisoria
	Solicitud para ingreso de personal de trabajo para la obra sala 2

	11
	
	21 de noviembre de 2024
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio Jose Ramírez Maldonado
Supervisoria
	Solicitud para ingreso de volquetas con material y para retiro de escombros 

	11
	
	22 De noviembre de 2024
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio Jose Ramírez Maldonado
Supervisoria
	Solicitud para demolición de aparatos sanitarios (tasas sanitarias – lavamanos) de porcelana 

	11
	correo
	28 De noviembre de 2024
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
	Retiro de camas del área de acceso principal sala 2 y comedor 

	11
	correo
	28 De noviembre de 2024
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
	Retiro de aires acondicionados, alarma

	11
	correo
	28 De noviembre de 2024
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
	Rediseño de área estación de enfermería, cafetín, trabajo limpio, consultorio

	11
	
	29 De noviembre de 2024
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio Jose Ramírez Maldonado
Supervisoria
	Cambio personal sala 2 – residente de obra

	11
	
	29 De noviembre de 2024
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio Jose Ramírez Maldonado
Supervisoria
	Informe sobre las diferentes redes encontradas y otros temas 

	12
	
	9 de diciembre de 2024
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio Jose Ramírez Maldonado
Supervisoria
	Goteras en sala 2

	12
	
	11 de diciembre de 2024
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio Jose Ramírez Maldonado
Supervisoria
Everardo García 
jefe de mantenimiento  
	Suministro de energía para sala 2

	12
	
	21 de diciembre de 2024
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio Jose Ramírez Maldonado
Supervisoria
	Solicitud de permiso de cerramiento área anden y fachada que conduce hacia sala 9 imputados 

	
	
	
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio José Ramírez Maldonado
Supervisoria
	Solicitud de puntos varios en la sala 2

	
	
	
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio José Ramírez Maldonado
Supervisoria
	Retiro de cámara de vigilancia

	
	
	
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio José Ramírez Maldonado
Supervisoria
	Informe sobre inspecciones de cajas sanitarias encontradas por el pasillo de las redes sanitarias

	
	
	
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio José Ramírez Maldonado
Supervisoria
	Informe de visita e inspección de redes eléctricas con la empresa eleva

	
	
	
	Arq. Hilda María Guerrero Toro
Interventoría
Dr. Helio José Ramírez Maldonado
Supervisoria
	Retiro de tablero existente en sala 2 en el futuro espacio donde va a quedar el cuarto técnico





5.7. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

	MES
	NUMERO
	FECHA
	PARA
	ASUNTO

	12
	
	17 de diciembre de 2024
	Arq. Hector Mario Londoño Tovar
Contratista
	Notificación de medidas para trabajar en el hospital 











6 Equilibrio y Balance del Contrato


Con respecto al Acta de pago Anticipado del 30% y Equilibrio Presupuestal hasta el ACTA INFORME DE INFORME No. 2., se ha presentado modificación en las cantidades de obra así:

VALOR CONTRATO INICIAL				$1.299.381.967

VALOR TOTAL						$1.299.381.967

VALOR TOTAL OBRAS CONTRATADAS EJECUTADAS	$852.092.741

VALOR OBRAS COMPLEMENTARIAS				$57.474.636

VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS 				$909.567.377

VALOR OBRAS MAYORES CANTIDADES EN OBRAS		$176.896.797
CONTRATADAS    

VALOR OBRAS MENORES CANTIDADES EN OBRAS              -($251.842.328)

VALOR OBRAS NO EJECUTADAS CONTRADAS		(-$372.169.589)



6.1. DEL EQUILIBRIO Y BALANCE DEL CONTRATO

Todo contrato de obra en el Balance es dinámico, pues al iniciar, sus actividades todas están en negativo (-) debido a que no se ha empezado, las cantidades aquí empiezan a presentar sus variaciones con respecto a lo inicialmente contratado con obras ejecutadas realmente contratadas, obras de mayor cantidad realmente ejecutadas, obras de menor cantidad ejecutadas, obras contratadas que no ejecutan, y obras adicionales, El contrato a la fecha muestra por capítulos los porcentajes de variación entre las actividades de incidencia inicialmente contratadas y porcentajes de incidencia en las actividades ejecutadas en cada informe técnico de obra, como se pueden apreciar en las gráficas de cada capítulo tanto a nivel de porcentaje como a nivel financiero.









6.1.1. DEL BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 

Se anexa el ACTA DE BALANCE DE INFORME No. 2, con las siguientes informaciones 


	DESCRIPCION
	VALOR
	REPRESENTA EN PORCENTAJE

	VALOR CONTRATO INICIAL
	$1.299.381.967
	100,00%

	VALOR TOTAL OBRAS CONTRATADAS EJECUTADAS
	$852.092.741
	65.59%

	VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS EJECUTADAS
	$176.896.797
	13.61%

	VALOR TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
	$57.474.636
	4,42%

	VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS ES IGUAL A LA SUMA DE OBRAS CONTRATADAS  EJECUTADAS + OBRAS COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS
	$909.567.377
	100,00%

	VALOR OBRAS CONTRATADAS EJECUTADAS MENOR CANTIDAD
	-($251.842.328)
	-19,38%

	VALOR OBRAS CONTRADAS NO EJECUTADAS
	-($372.169.589)
	-$28,65%




Esto es un buen indicador para tener un buen balance y así haber aprobado las cantidades de obras de más 

6.2. DE LOS IMPREVISTOS

Se siguen presentando varios imprevistos, el cual ha hecho que se sigan aumentado las obras contratadas ejecutadas a mayor cantidad.

1. REDES SANITARIAS:

· se continuo con una serie de humedades en los muros, el cual se le aplico el impermeabilizante en las área de la cimentación que están construidas en ladrillo de gress, por lo cual se determinó en conjunto con la interventoría de hacer otros apique a lo largo de la red sanitaria por el pasillo, y fue así que se encontró una serie de cajas de inspección en ladrillo, que por su grado de vetustez, estas presentaban alto deterioro en los morteros de las cañuelas y se fueron desgastándolos morteros, afectando el terreno y la mayoría delos desagües de los puntos sanitarios el flujo de sus aguas negras y grises se depositaban sobre el terreno, afectando los muros, generando grandes huecos, del cual se debió hacer reposición de suelos y llenos, demolición de 




cajas, construcción de cajas nuevas, mejoramiento y alargamiento delos puntos de llegas a la nueva red de la caja de inspección.
· Se conservo el mismo nivel de desagüe, ya que estas cajas se van comunicando con otra caja existente que hay en la sala 9 de imputados que desagua sobre la calle 5ª
· Con este cambio de la red principal, permitió darle un mejor posicionamiento a las redes que viene delos puntos de cada unidad sanitaria.
· Se reflejo el secamiento delos muros laterales y de encierro de las unidades sanitarias.
· Hay una serie de redes sanitarias en tubería color naranja que funcionan como redes de Re ventilación, el cual salen a la cubierta, pero no están asegurados a los muros ni tiene cuelgas, por lo que se deben de asegurar ya que a este tubo de 4”, se van a instalar los extractores de olores para ayudar a eliminar los gases que se generan en cada unidad sanitaria

2. REDES HIDRAULICAS:

· Como se comentó en el informe Nº. 1,  sestas redes están en Pvc color gris, del cual se han encontrado ya colmatadas y por su grado de vetustez se quiebran con mucha facilidad.
· Por solicitud de la administración, esta red se cambió por una nueva dentro del circuito interno acorde a las necesidades de cada servicio de las Unidad 
Sanitaria, dejando llave de regulación para cada tasa sanitaria, llave de regulación para la red de servicio de la ducha y del lavamanos.
· También se dejó una llave de registro general de 2” y un cheque filtro de 2” desde el sitio de entrada de la red principal.
· Terminada esta etapa se encontró otras redes por pared de 2” en tubería gris en los ambientes de cafetín y trabajo limpio, conectadas a unas tubería de galvanizadas, el cual ya presentan fugas, por lo cual la administración, la interventoría y la supervisoría, solicito ampliar y cambiar toda la red hidráulica y traerla desde  el tanque de reserva, red que ya está en proceso de construcción.
· También se dejó una red adicional para que por el cielo raso del mismo pasillo se alimente independientemente la sala 9 de imputados y sala 4 .
· Estas redes nuevas se dejan también con llave de regulación general y cheque filtro de 2”

3. REDES ELECTRICAS:
· Por parte de la Administración y en conjunto con la Interventoría, la Supervisoría, se determinó que la la empresa contrada va a hacer retiro de 



todas las redes eléctricas, tableros, tuberías, y dejar demarcadas algunas en caso de que se requieran.
· En el área de cafetín se encuentran dos (2) tableros, que no tienen ningún sistema de protección, del cual salen redes que alimentan los servicios de aire acondicionados de sala 2 y sala 1, alimentan servicitos de tomar, iluminación de pasillo, alimentan servicios de iluminación, tomas de la sala 9 de imputados y de urgencias, del cual se deben de retirar y reorganizar para que cada unidad de servicios tenga su propio cuarto técnico de tableros de aires acondicionados, iluminación, tomas, circuitos de voz y datos, circuitos de tomas normales, regulados y crítico, detección de incendios etc. RAK de comunicaciones.


6.3. DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Las obras complementarias, son actividades que se deben de realizar, ya que son sucesoras de otras actividades para continuar sus procesos, y que esta edificación por su grado de vetustez y con las nuevas normas hospitalarias se deben de ir actualizando.

Se han presenta<do para su revisión y aprobación a la interventoría  en cuanto a redes de:

· Accesorios en PVC de presión de diferentes diámetros
· Accesorios en PVC de instalaciones sanitarias en diferentes diámetros
· Accesorios para la instalación de tomas  de (aire – oxigeno-vacío) de gases medicinales
· Caja de control de gases medicinales
· Válvulas de regulación de gases medicinales
· Dos referencias de lámparas para el cuarto técnico y consultorio
· Teja tipo Metecno para el área de la unidad de apoyo
· Alfajía en concreto

En total se han presentado cuarenta y cinco (45) nuevos APU












7 Desarrollo del Informe de Obra

Estas fueron las actividades que se ejecutaron 

1. DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES

Se continuo con demoliciones de repellos en muros, demolición de pisos en baldosa + contrapisos para las redes sanitarias, impermeabilización de muros, reposición de suelos, cambio de redes, rellenos con roca muerta compactada.

Se continuo con demolición de repellos en muros en las áreas de acceso principal, comedor, estación de enfermería, cafetín, trabajo limpio, cuarto de aseo y unidad sanitaria área asistencial.

2. INSTALACIONES SANITARIAS

Se hizo cambio de tuberías de red principal de 6”, se mejoró el posicionamiento delas redes delos punto sanitarios, se fundieron cajas nuevas en concreto, se ampliaron las extensiones de unos tubos para que las aguas negras y grises caigan directamente ala red de desague sin que afecte los morteros de las cajas.
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Todas estas cajas se construyeron de 80 x 80 cms, con tapa en concreto reforzada.

3. DE LAS ACTIVIDADES DE ESTRUCTURA

En este capítulo se usó el acero de refuerzo para las vigas de cimentación, vigas de enlace, dovelas de la unidad sanitaria de apoyo asistencial para hombres y mujeres.

Se continuó con el uso de malla electrosoldada en todas las áreas de donde se ejecutó demolición de pisos, contrapisos en concreto con refuerzo

Se han hecho anclajes en lo soportes sobre los muros para los soportes con riel Chanel y varilla roscada a las redes Re ventilación de las unidades sanitarias como cuelgas por varilla roscada y cuelgas tipo pera de 4.

4. DE LAS ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA

Se inicio la construcción de las unidades asistenciales para  hombres y mujeres en bloque estructural de 40x20x12.

5. DE LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIONES HIDRAULICAS

Como se dijo anteriormente, ya la red interna está construida, solo falta la conectividad del tubo que solicita la administración de traerla dese la estación de bombeo hasta la sala 2 para hacer la conexión de suministro de agua, toda esta red es en PVC PS de 2”





6. DE LAS ACTIVIDADES DE CILEO FALSO – MAMPARA

Como se informó en el primer informe, solo está estructurado una sola área del comedor.

Se puso en conocimiento a la Interventoría y la supervisoría, que las áreas de las alcobas donde recomendaron no bajar los cielos, estos presentan muchas ondulaciones, no está bien estructurado, pero adicional para el sistema de conectividad de las tuberías de las redes eléctricas de iluminación, tomas, llamado estación de enfermería, impiden con mucha dificulta esta actividad, por lo que se espera se tome la determinación por parte de la administración el desmonte de todo el resto de cielo raso por las condiciones en que se encuentra actualmente .

7. DE LAS ACTIVIDADES DE MUROS – REVESTIMIENTOS

Se continuo con los repellos de muros, ranuras y regatas para las nuevas redes de gases medicinales, redes de llamado estación de enfermería, redes de circuito vital en las alcobas 1 y 2,  instalada de malla venada, cargue con mortero y posteriormente repellos en muros, filos, carteras tanto en muros internos como externos.

8. DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIONES

Esta actividad no se ha ejecutado, pero el material se encuentra en bodega, que es el que se instalara por debajo del mueble de la estación de enfermería.

9. DE LAS ACTIVIDADES ELECTRICAS

De este capítulo, solo se han realizado las incrustaciones en muros para las tuberías EMT de ¾” con cajas de 2”x4” , 4”X4” con sus accesorios, y termina en la parte superior con cajas de 4”x4”, para los tomas normales, regulados, críticos, iluminación de cielo, iluminación de pared tipo guía, llamado estación de enfermería, voz y datos, alarma etc.

Solo se ha cableado el área del comedor.

Todo el sistema de iluminación fue diseñado por la empresa ILUMINACIONES TECNICAS de la ciudad de Cali, el cual entrego el Retilap requerido para la sala 2 y el tipo de lámparas para los diferentes ambientes. Se anexan el documento

El Diseño Eléctrico de todo el sistema, fue diseñado  por el Ing. Eléctrico Alex Taborda, del cual se anexan los documentos





Todo el material restante se encuentra en bodega de la obra, desde los tomas grado hospitalario, suiches, cajas 2”x4”, cajas de 4”x4” con sus accesorios respectivos,  y todo el sistema de iluminación.

Esa pendiente que los nuevos tableros, bandejas, circuitos de acometidas y circuitos de iluminación, tomas, llamado estación de enfermería, detección de incendios, la empresa que va a realizar toda esta actividad elect5rica, de inicio al riego de los insumos en todos las áreas de intervención.

10. DE LAS ACTIVIDADES DE ENCHAPES – PISOS

De estas actividades ya se iniciaron los enchapes en las paredes de las unidades sanitarias con la referencia estipulada en el contrato.

Este enchape se pega en sentido horizontal a la altura de 2,10 mts de piso acabado.

En esta actividad se han realizado la fundición de los andenes en concreto, los contrapisos + refuerzo con malla electrosoldada de las unidades sanitarias, pasillo y sitios donde se hicieron apique para revisión de las humedades que estaban afectando los muros.

11. DE LAS ACTIVIDADES DE CARPINTERIA MADERA – VIDRIOS Y OTROS

En esta actividad, y las lucetas tipo quiebra sol se encuentran en bodega listas para instalación, en la parte superior de las unidades sanitarias a fin de que tengan una mayor ventilación y a la espera por parte de la interventoría que definan la altura del cielo raso, como la demolición de los existentes en caso de que hay que realizar alguna modificación  mínima en los sitios de las ventanas a instalar.

12. DE LAS ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO BAÑOS – MUEBLES VARIOS Y OTROS

Como se comentó en el informe Nº- 1, rodo el materia de estos muebles se encuentran en proceso de elaboración con respecto a lo que es madera, los aparatos sanitarios todos están en obra, esperando la terminación de los enchapes de paredes y pisos de las unidades sanitarias

13. DE LAS ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO – PINTURA – ESTUCOS

Esta actividad ya se inició con los estucos de la parte exterior con estuco relleno tipo exterior e internamente con las primeras capas de relleno para interior.

Todo el material se encuentra en bodega de la obra.



14. DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y VARIOS

Se ha colocado cinta preventiva en los sitios de riesgo interno, como en las áreas externas cumpliendo con la Seguridad de los trabajadores como del personal de pacientes, asistencias, mantenimiento, visitantes.

Se sigue con el barrido, recogida de escombros, empaque de escombros, limpieza de áreas de alcobas de las rebabas que van dejando los repellos ylos estucos para el inicio de la instalación de la media caña en pvc entre pare y piso.

15. DE LAS ACTIVIDAES COMPLEMENTARIAS

Como se enuncio en el primer informe, estas actividades que han estado resultado son actividades que son sucesoras de otras y que son condición hacerlas para poder terminar algunas de actividades como en las áreas hidráulicas, sanitarias, iluminación.










8 Programa Médico Arquitectónico 


     

	CUADRO DE ÁREAS

	
	
	

	SALA 2

	
	
	

	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SALA 2

	
	
	

	SERVICIOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	DESCRIPCIÓN ESPACIO
	
	CANTIDAD DE ESPACIOS
	
	ÁREA ESPERADA 
	
	LONGITUD

	
	
	
	
	
	
	M2 / UNIDAD
	M2 / PARCIAL
	
	M2 / UNIDAD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ASISTENCIAL
	
	41,00
	
	
	347,990
	
	404,460

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UNIDADES
	
	
	
	
	347,990
	
	404,460

	
	
	ESTACIÓN DE ENFERMERÍA
	
	1,00
	
	9,45
	9,45
	
	14.72

	
	
	BAÑO 
	
	1,00
	
	3,24
	3,24
	
	7,230

	
	
	BAÑO 
	
	1,00
	
	2,00
	2,00
	
	5,680

	
	
	CAFETÍN 
	
	1,00
	
	3,52
	3,52
	
	7,580

	
	
	TRABAJO LIMPIO
	
	1,00
	
	10,09
	10,09
	
	13,660

	
	
	CONSULTORIO MEDICO
	
	1,00
	
	14,01
	14,01
	
	15,320

	
	
	HABITACIÓN 1 
	
	1,00
	
	12,70
	12,70
	
	16,490

	
	
	BAÑO HABITACIÓN 1
	
	1,00
	
	2,41
	2,41
	
	6,220

	
	
	HABITACIÓN 2
	
	1,00
	
	13,67
	13,67
	
	13,660

	
	
	BAÑO HABITACIÓN 2
	
	1,00
	
	2,51
	2,51
	
	6,340

	
	
	HABITACIÓN 3 
	
	1,00
	
	12,80
	12,80
	
	16,550

	
	
	BAÑO HABITACIÓN 3
	
	1,00
	
	2,43
	2,43
	
	6,240

	
	
	HABITACIÓN 4
	
	1,00
	
	13,51
	13,51
	
	17,030

	
	
	BAÑO HABITACIÓN 4
	
	1,00
	
	2,49
	2,49
	
	6,330

	
	
	HABITACIÓN 5 
	
	1,00
	
	12,79
	12,79
	
	16,530

	
	
	BAÑO HABITACIÓN 5
	
	1,00
	
	2,40
	2,40
	
	6,200

	
	
	HABITACIÓN 6
	
	1,00
	
	13,76
	13,76
	
	17,150

	
	
	BAÑO HABITACIÓN 6
	
	1,00
	
	2,43
	2,43
	
	6,240

	
	
	HABITACIÓN 7
	
	1,00
	
	12,67
	12,67
	
	16,530

	
	
	BAÑO HABITACIÓN 7
	
	1,00
	
	2,46
	2,46
	
	6,280

	
	
	HABITACIÓN 8
	
	1,00
	
	13,56
	13,56
	
	17,110

	
	
	BAÑO HABITACIÓN 8
	
	1,00
	
	2,44
	2,44
	
	6,260

	
	
	HABITACIÓN 9
	
	1,00
	
	12,70
	12,70
	
	16,500

	
	
	BAÑO HABITACIÓN 9
	
	1,00
	
	2,46
	2,46
	
	6,280

	
	
	HABITACIÓN 10
	
	1,00
	
	13,58
	13,58
	
	17,140

	
	
	BAÑO HABITACIÓN 10
	
	1,00
	
	2,46
	2,46
	
	6,280

	
	
	HABITACIÓN 11
	
	1,00
	
	12,65
	12,65
	
	16,480

	
	
	BAÑO HABITACIÓN 11
	
	1,00
	
	2,46
	2,46
	
	6,280

	
	
	HABITACIÓN 12
	
	1,00
	
	13,83
	13,83
	
	17,200

	
	
	BAÑO HABITACIÓN 12
	
	1,00
	
	2,49
	2,49
	
	6,330

	
	
	HABITACIÓN 13
	
	1,00
	
	11,14
	11,14
	
	16,480

	
	
	BAÑO HABITACIÓN 13
	
	1,00
	
	3,87
	3,87
	
	8,100

	
	
	HABITACIÓN 14
	
	1,00
	
	13,84
	13,84
	
	17,180

	
	
	BAÑO HABITACIÓN 14
	
	1,00
	
	2,39
	2,39
	
	6,190

	
	
	TRABAJO SUCIO
	
	1,00
	
	2,07
	2,07
	
	6,190

	
	
	CUARTO TÉCNICA
	
	1,00
	
	7,74
	7,74
	
	13,120

	
	
	ASEO
	
	1,00
	
	0,77
	0,77
	
	3,540

	
	
	COMPRECERO
	
	1,00
	
	0,75
	0,75
	
	3,500

	
	
	MATERIAL PELIGROSO
	
	1,00
	
	0,75
	0,75
	
	3,540

	
	
	RESIDUOS ORDINARIOS
	
	1,00
	
	0,77
	0,77
	
	3,500

	
	
	COMEDOR 
	
	1,00
	
	73,93
	73,93
	
	 
















	ÁREAS

	

	CONSOLIDADO DE ÁREAS ESPACIOS ESPERADOS

	

	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SALA 2

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TODAS LAS UNIDADES

	PRIMER PISO

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	CANTIDAD DE ESPACIOS
	
	ÁREA ESPERADA 

	
	
	DESCRIPCIÓN DE ÁREA Y/O UNIDAD
	
	
	
	TIPO
	M2 / PARCIAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ÁREA UNIDAD ASISTENCIAL
	
	41
	
	ASISTENCIAL
	347,99

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL  ESPACIOS INTERIORES (ÁREAS SIN MUROS)
	 
	41
	 
	52,9%
	347,99

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL CIRCULACIÓN PEATONAL (HORIZONTALES)
	 
	 
	 
	10,2%
	66,91

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VACÍO + ZONA VERDE
	 
	 
	 
	28,7%
	188,94

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL ESTRUCTURA Y MUROS
	 
	 
	 
	8,2%
	54,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	AREA TOTAL PRIMER PISO
	 
	 
	 
	100,0%
	657,84
















                                    

[image: ]PLANO ESTADO ACTUAL






PLANO DISEÑADO
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Hasta aquí se presenta el cuarto informe, correspondiente a las actividades de CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MENTAL SALA 2 EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E



Este informe corresponde al proceso de verificación, evaluación y seguimiento de la obra 
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Descripción generada automáticamente con confianza baja]




HÉCTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
Director de Obra


Colombia – Valle del Cauca. Cali. Calle 6 No. 74 A-50 Apto 213 Edificio Sorrento Barrio Ciudad Capri
Cel. 3218000539. Email: hmlt59@gmail.com
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