## Oferta Económica
ANEXO 3.
PROPUESTA ECONÓMICA
Ciudad y fecha
Señores Municipio de Bucaramanga Edificio Alcaldía Municipal XXXXXXXXXXXXXX E.S.D.
REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN No No. SA-SA-SASI-002-2025 No. Objeto: ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER PARA LA FASE I DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA.
Me permito presentar propuesta económica y de especificaciones técnicas de acuerdo a lo contenido en el Estudio Previo y en la Invitación Pública, que hacen parte integral del presente proceso, respecto de lo cual me comprometo a cumplir con lo siguiente:
Ítem | Descripción Técnica | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario incluido gravamenes | Valor Total
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SISTEMA CENTRALIZADO DE AIRE ACONDICIONADO
1 | ENFRIADORES DE AGUA, CONDENSADO POR AIRE, COMPRESORES INVERTER
1.1 | Enfriadores de Agua, tipo comprensor Scroll hermético, capacidad mínima 60TR – máximo 70TR, condensado por aire, Refrigerante R410A, tecnología Inverter, evaporador tipo Shell and Tube con caída de presión 49.2kpa y máxima presión de operación (Refrigerante/Water) de 42/10 Kg/cm2, motor de 6 ventiladores tipo BLDC, flujo de aire (CMM) 246X6@1000 RPM, motor power (w) 900x6, Fuente de alimentación (φ / v / hz) 1/440/50/60. | UND | 3
2 | TANQUE DE EXPANSIÓN
2.1 | Tanque de expansión, Cuerpo en acero al carbono resistente a la corrosión, conexiones y válvulas resistentes a más de 125 psi, temperatura máxima 240F, conexiones tipo NPT, tanque tipo vejiga para separación permanente de aire y agua, vejiga de butilo de alta resistencia, extraíble para inspección. | UND | 1
3 | DES AIREADOR CIRCUITO CERRADO AGUA HELADA
3.1 | Des aireador para tubería de agua, acero al carbono con acabado exterior de imprimación de oxido, presión y temperatura de diseño 125 psi a 240°F, válvula de venteo automática. Diseño y construcción de Sección VIII iv. 1 del código ASME. | UND | 2
4 | TANQUE DE LLENADO
4.1 | Tanque de llenado, capacidad volumétrica 250 litros, tanque de almacenamiento de Polietileno 100% virgen con aditivo U.V, medida 94 cm de alto x 78 cm ancho, diseño y construcción de Ultra larga vida para almacenamiento de agua | UND | 1
5 | MOTORES ELÉCTRICOS PARA BOMBAS DE AGUA HELADA
5.1 | Motores eléctricos para bombas de agua helada, temperatura ambiente de -20°c-40°c, altitud sobre el nivel del mar 1000m, nivel de presión sonora de 56 dB(A), momento de inercia 0.056 kgm2, tipo de cojinete flotante DE y NDE, aislamiento de 155(F), método de enfriamiento IC411-autoventilado, refrigerado por superficie, clase de vibración A, diseño y construcción Motor de baja tensión, IEC rotor en la jaula de ardilla. | UND | 2
6 | TUBERÍA DE AGUA HELADA EN POLIPROPILENO, PREAISLADA, MÁS RECUBRIMIENTO EN POLIETILENO MÁS PROTECCIÓN UV, VÁLVULAS
6.1 | Tubería de Agua helada en PP de 6” | ML | 21
6.2 | Tubería de Agua helada en PP de 4” | ML | 23
6.3 | Válvulas de mariposa de 4” | UND | 6
6.4 | Válvula electrónica para bypass de 4" | UND | 1
7 | TABLEROS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PLANTA DE AGUA HELADA
7.1 | Tablero potencia Chiller | UND | 1
8 | INTERCONEXION RED DE POTENCIA
8.1 | Tubería imc 2", incluye accesorios de fijación y anclaje | ML | 42
8.2 | Tubería imc 1", incluye accesorios de fijación y anclaje | ML | 39
8.3 | Tubería emt 3/4", incluye accesorios de fijación y anclaje | ML | 40
8.4 | Manguera coraza metálica 2", incluye accesorios de fijación y anclaje | ML | 8
8.5 | Manguera coraza metálica 1", incluye accesorios de fijación y anclaje | ML | 6
8.6 | Red (3#1/0) FF+(1#2) T AWG Cu LSHF | ML | 42
8.7 | Red (3#8) FF+(1#10) T AWG Cu LSHF | ML | 46
9 | SISTEMA DE CONTROL (campo, control, administración)
9.1 | Tablero control-01_control central planta agua circuito primarios incluye instrumentación según requerimientos técnicos | UND | 1
9.2 | Tablero VFD_BAF, variadores de velocidad con panel de control, 3ph/440v/60hz, 15 hp | UND | 1
10 | INTERCONEXION RED DE CONTROL
10.1 | Tendido de cable blindado para instrumentación PLTC & ITC 105°c 600v 2#18awg. | ML | 20
10.2 | Tubería IMC 1", incluye accesorios de fijación y anclaje | ML | 30
10.3 | Tubería IMC 3/4", incluye accesorios de fijación y anclaje | ML | 10
10.4 | Tubería emt 1", incluye accesorios de fijación y anclaje | ML | 20
10.5 | Tubería emt 3/4", incluye accesorios de fijación y anclaje | ML | 60
10.6 | Manguera coraza metálica 1", incluye accesorios de fijación y anclaje | ML | 8
10.7 | Manguera coraza metálica 3/4", incluye accesorios de fijación y anclaje | ML | 10
TOTAL ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SISTEMA CENTRALIZADO DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
SERVICIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE AIRE ACONDICIONADO
11 | DESMONTE ENFRIADOR EXISTENTE
11.1 | Desmonte enfriador existente, tableros, tuberías | UND | 1
12 | ENSAYO DE TUBERÍAS DE AGUA HELADA
12.1 | Ensayo de tuberías de agua | UND | 1
13 | INGENIERIA DE DETALLE
13.1 | Tiempo de programación de controladores, planos de taller (unifilar, layout tablero de control, potencia, ingeniería de detalle, manual de operación, puesta en operación, memorias de calculo | ML | 1
14 | OTROS
14.1 | Adecuación y puesta en marcha de estructura metálica enfriadores | UND | 1
14.2 | Mantenimiento general, bombas, válvulas, planta agua helada | UND | 1
14.3 | Limpieza y enjuague de los sistemas de circulación de agua | UND | 1
TOTAL SERVICIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
SubTotal |  |  |  |  | 0
Total Impuesto (IVA) |  |  |  |  | 0
TOTAL OFERTA ECONÓMICA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  | 0
NOTA 1. No se acepta la presentación de ofertas con especificaciones o descripciones técnicas inferiores o diferentes a las señaladas en el presente documento.
NOTA 2. Al formular la propuesta, el PROPONENTE deberá tener en cuenta que todos los parámetros establecidos en el estudio previo y en la invitación pública, así como también los impuestos y gravámenes que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, son de su cargo exclusivo. Por lo tanto, en los precios que se propongan, deberán considerarse tales conceptos.
NOTA 3. El Municipio de BUCARAMANGA (Santander) sólo pagará los precios del contrato y por tanto, no reconocerá suma alguna por concepto de impuestos u otros gravámenes.
NOTA 4. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de ninguna naturaleza.
NOTA 5. El Municipio de BUCARAMANGA, efectuará a las cuentas del contratista las retenciones que en materia de impuestos, tenga establecida la ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberán ser tramitadas por éste a su costo, ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del Municipio.
NOTA 6. La carga impositiva en el presente contrato a cargo del contratista es la siguiente:
El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven y los demás gravámenes Ordenanzales, Municipales y de Ley a que haya lugar.
Manifesto(amos) que asumo(imos) por mi(nuestra) cuenta y riesgo todos los gastos de disponibilidad, transporte y demás elementos necesarios para la realización del objeto contractual.
Así mismo, Manifesto(amos) que los materiales y equipos a suministrar son de primera calidad y que cuento(contamos) con personal técnico especializado en el área a contratar.
FIRMA: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT O CC.: Dirección: Ciudad: Teléfono: Celular: Telefax: e-mail: