## Formato oferta economica
OFERTA ECONOMICA
OBJETO | Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de redes contra incendio de las sedes a cargo del Centro de Comercio y Servicios Del SENA Regional Atlántico para la vigencia 2025.
ITEMS | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1 | ROCIADORES AUTOMATICOS DE AGUA
1.1 | Verificar el estado general de los rociadores de agua, garantizando que no estén obstruidos ni oxidados. | UND | 6 | 0 | 0
1.2 | Reemplazar Rociador de respuesta estándar que hayan sido activados o que presenten cualquier signo de daño. | UND | 6 | 0 | 0
1.3 | Retirar el sello de seguridad de prueba del rociador. | UND | 6 | 0 | 0
2 | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
2.1 | Mantenimiento preventivo tubería de succión y descarga, incluye limpieza, pintura y verificación del funcionamiento de las válvulas y llaves de control de los mismos. | UND | 6 | 0 | 0
3 | BOCA DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
3.1 | Limpieza y pintura del gabinete contra incendio, utilizando pintura al horno y anticorrosiva. | UND | 7 | 0 | 0
3.2 | Realizar prueba hidrostática a la manguera contraincendios, proporcionando un certificando con su estado, tiempo de la prueba, presión a la que fue utilizada, fecha de la prueba actual y de la próxima prueba. | UND | 7 | 0 | 0
4 | SISTEMA DE BOMBEO
4.1 | ELECTROBOMBA. Revisión de rotor, estator, borneras, sellos mecánicos, impulsor o rodete, ventilador, engrasado de rodamientos. | UND | 6 | 0 | 0
4.2 | Activar las bombas para asegurarse de que funcionan correctamente. Esto incluye verificar el arranque del motor y la operación de la bomba bajo carga. | UND | 6 | 0 | 0
4.3 | Mediciones generales de los tableros. Medición de continuidad, Resistencia y Capacitancia | UND | 6 | 0 | 0
4.4 | Verificar buen funcionamiento de granada o válvula de succión, válvulas, manómetro, presóstato, luces indicadoras, contactores, totalizadores, sistema de relevos e interruptores de nivel. | UND | 6 | 0 | 0
5 | TABLERO DE CONTROL
5.1 | Lavado de contactos. | UND | 6 | 0 | 0
5.2 | Revisión y limpieza de contactores | UND | 6 | 0 | 0
5.3 | Revisión y limpieza de térmicos. | UND | 6 | 0 | 0
5.4 | Revisión y limpieza de arrancadores. | UND | 6 | 0 | 0
5.5 | Revisión y limpieza de pulsadores. | UND | 6 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
6.1 | Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm. | UND | 1 | 0 | 0
6.2 | Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). | UND | 1 | 0 | 0
6.3 | Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes. | UND | 1 | 0 | 0
6.4 | Verificación de funcionamiento de todos los pulsadores, Avisadores y elementos conveciones y analogos | UND | 1 | 0 | 0
6.5 | Comprobación de la reserva de agua. | UND | 1 | 0 | 0
6.6 | Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido en la NFPA 10 | UND | 1 | 0 | 0
6.7 | La vida útil de las mangueras contra incendios será la que establezca el fabricante de las mismas, transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 20 años. Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento quinquenales sobre la manguera según lo establecido la NFPA 14 | UND | 1 | 0 | 0
6.8 | Verificación de Cambios en la Infraestructura y aplicación de acuerdo a la ocupación. | UND | 1 | 0 | 0
6.9 | Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas. | UND | 1 | 0 | 0
6.10 | Verificación de la cobertura y condición fisica de los rociadores automáticos de agua. | UND | 1 | 0 | 0
6.11 | Comprobación del funcionamiento del sistema en sus posiciones de activación y descanso, incluyendo su respuesta a las señales de activación manuales y automáticas y comprobando que el tiempo de respuesta está dentro de los parámetros de diseño. | UND | 1 | 0 | 0
6.12 | Comprobar los espaciados de sensores y verificar que los parametros o valores indicados se encuentren en rango de operatividad | UND | 1 | 0 | 0
6.13 | Comprobación de la correcta disponibilidad de la fuente de alimentación principal y auxiliar. | UND | 1 | 0 | 0
6.14 | Verificación de señales de alarma y avería e interacción con el sistema de detección de incendios. | UND | 1 | 0 | 0
6.15 | ELECTROBOMBA. Revisión de rotor, estator, borneras, sellos mecánicos, impulsor o rodete, ventilador, engrasado de rodamientos. | UND | 1 | 0 | 0
6.16 | Inspección visual de estado actual de los equipos de bombeo y tableros eléctricos de control. | UND | 1 | 0 | 0
6.17 | Inspección visual de los componentes del sistema como: tuberías de succión y descarga, válvulas, presostato, accesorios en general. | UND | 1 | 0 | 0
6.18 | Revision de funcionamiento de bomba principal y jockey, de acuerdo a la NFPA 25 | UND | 1 | 0 | 0
6.19 | Mediciones generales de los tableros. Medicion de continuidad, Resistencia y Capacitancia | UND | 1 | 0 | 0
6.20 | Verificar el funcionamiento de la bomba sumergida. | UND | 1 | 0 | 0
6.21 | Asegurar las condiciones fisicas para la inspeccion del sistema en los cuartos. | UND | 1 | 0 | 0
6.22 | Verificar buen funcionamiento de granada o válvula de succión, válvulas, manómetro, presóstato, luces indicadoras, contactores, totalizadores, sistema de relevos e interruptores de nivel. | UND | 1 | 0 | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
7 | SISTEMA DE BOMBAS CENTRIFUGAS :BOMBA PRINCIPAL : 40 HP - BOMBA JOCKEY: 2HP.
7.1 | Desmontaje y montaje bomba principal de 40 HP | UND | 1 | 0 | 0
7.2 | Limpieza, lavado y secado bomba principal 40 HP | UND | 1 | 0 | 0
7.3 | Cambio de rodamientos de bomba principal de 40 HP | UND | 1 | 0 | 0
7.4 | Cambio de sellos mecánicos. sello de 1 1/2 recorte largo con buje incorporado en bronce bomba principal 40 HP. | UND | 1 | 0 | 0
7.5 | Cambio de bornera Bomba principal 40 HP. | UND | 1 | 0 | 0
7.6 | Cambio de impulsor bomba principal 40 HP. | UND | 1 | 0 | 0
7.7 | Pintura de carcaza de la bomba principal 40 HP. | UND | 1 | 0 | 0
7.8 | Desmontaje y montaje motor bomba principal 40 HP | UND | 1 | 0 | 0
7.9 | Lavado, secado, horneado y barnizado motor bomba principal 40 HP | UND | 1 | 0 | 0
7.10 | Sustitución Ventilador motor Bomba principal 40 Hp. | UND | 1 | 0 | 0
7.11 | Cambio de caperuza Motor bomba principal 40 HP. | UND | 1 | 0 | 0
7.12 | Desmontaje y montaje bomba jockey 2 HP. | UND | 1 | 0 | 0
7.13 | Limpieza. Lavado y secado bomba jockey 2 HP. | UND | 1 | 0 | 0
7.14 | Cambio de rodamientos de bomba jockey 2 HP. | UND | 1 | 0 | 0
7.15 | Sustitución bornera bomba jockey 2 HP. | UND | 1 | 0 | 0
7.16 | Sustitución carcaza bomba jockey 2 HP. | UND | 1 | 0 | 0
7.17 | Desmonte y montaje de Motor bomba jockey 2 HP. | UND | 1 | 0 | 0
7.18 | Lavado, secado, horneado y barnizado motor bomba jockey 2 HP. | UND | 1 | 0 | 0
7.19 | Sustitución cheque de fondo de bomba 4" | UND | 1 | 0 | 0
7.20 | Instalación de bomba sumergible de aguas residuales, 1C0027, 1.800 rpm, 3″ Des 3 Hp, Estructura e Impulsor en Hierro fundido ASTMA-48, motor Eléctrico, incluye conexión electrica, no incluye obra civil. | UND | 1 | 0 | 0
8 | SISTEMA DE BOMBAS CENTRIFUGAS :BOMBA PRINCIPAL : 5 HP - BOMBA JOCKEY: 1 HP.
8.1 | Desmontaje y montaje bomba principal de 5 HP | UND | 1 | 0 | 0
8.2 | Limpieza, lavado y secado bomba principal 5 HP | UND | 1 | 0 | 0
8.3 | Cambio de rodamientos de bomba principal de 5 HP | UND | 1 | 0 | 0
8.4 | Cambio de sellos mecánicos. sello de 1 1/2 recorte largo con buje incorporado en bronce bomba principal 5 HP. | UND | 1 | 0 | 0
8.5 | Cambio de bornera Bomba principal 5 HP. | UND | 1 | 0 | 0
8.6 | Cambio de impulsor bomba principal 5 HP. | UND | 1 | 0 | 0
8.7 | Pintura de carcaza de la bomba principal 5 HP. | UND | 1 | 0 | 0
8.8 | Desmontaje y montaje motor bomba principal 5 HP | UND | 1 | 0 | 0
8.9 | Lavado, secado, horneado y barnizado motor bomba principal 5 HP | UND | 1 | 0 | 0
8.10 | Sustitución Ventilador motor Bomba principal 5 Hp. | UND | 1 | 0 | 0
8.11 | Cambio de caperuza Motor bomba principal 5 HP. | UND | 1 | 0 | 0
8.12 | Desmontaje y montaje bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 0 | 0
8.13 | Limpieza. Lavado y secado bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 0 | 0
8.14 | Cambio de rodamientos de bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 0 | 0
8.15 | Sustitución bornera bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 0 | 0
8.16 | Sustitución carcaza bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 0 | 0
8.17 | Desmonte y montaje de Motor bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 0 | 0
8.18 | Sustitución cheque de fondo de bomba 4" | UND | 1 | 0 | 0
8.19 | Lavado, secado, horneado y barnizado motor bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 0 | 0
8.20 | Instalación válvula de pie en bronce con capacidad para trabajar con las bombas del sistema ( 5 HP). | UND | 1 | 0 | 0
9 | SISTEMA DE BOMBAS CENTRIFUGAS :BOMBA PRINCIPAL : 25 HP - BOMBA JOCKEY: 3 HP.
9.1 | Instalación tanque hidroneumático de membrana, capacidad de 200 Lts, con membrana intercambiable. | UND | 1 | 0 | 0
9.2 | Desmontaje y montaje bomba jockey 3 HP. | UND | 1 | 0 | 0
9.3 | Limpieza. Lavado y secado bomba jockey 3 HP. | UND | 1 | 0 | 0
9.4 | Cambio de rodamientos de bomba jockey 3 HP. | UND | 1 | 0 | 0
9.5 | Sustitución bornera bomba jockey 3 HP. | UND | 1 | 0 | 0
9.6 | Sustitución carcaza bomba jockey 3 HP. | UND | 1 | 0 | 0
9.7 | Desmonte y montaje de Motor bomba jockey 3 HP. | UND | 1 | 0 | 0
10 | SISTEMA DE BOMBAS CENTRIFUGAS :BOMBA PRINCIPAL : 25 HP - BOMBA JOCKEY: 1 HP.
10.1 | Instalación cheque ranurado de 3" para sistema antirretorno Siamesa. | UND | 1 | 0 | 0
11 | SISTEMA DE BOMBAS CENTRIFUGAS :BOMBA PRINCIPAL : 25 HP - BOMBA JOCKEY: 1 HP.
11.1 | Instalación de controlador de tablero de Bombas logo. | UND | 1 | 0 | 0
11.2 | Instalación selector de 3 posiciones On-off. | UND | 1 | 0 | 0
11.3 | Desmontaje y montaje bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 0 | 0
11.4 | Limpieza. Lavado y secado bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 0 | 0
11.5 | Cambio de rodamientos de bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 0 | 0
11.6 | Sustitución bornera bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 0 | 0
11.7 | Sustitución carcaza bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 0 | 0
11.8 | Desmonte y montaje de Motor bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 0 | 0
12 | SISTEMA DE BOMBAS CENTRIFUGAS :BOMBA PRINCIPAL : 30 HP - BOMBA JOCKEY: 2 HP.
12.1 | Instalación de caucho soporte de la base de la bomba de 30 HP | UND | 1 | 0 | 0
12.2 | Desmontaje y montaje bomba principal de 30 HP | UND | 1 | 0 | 0
12.3 | Limpieza, lavado y secado bomba principal 30 HP | UND | 1 | 0 | 0
12.4 | Cambio de rodamientos de bomba principal de 30 HP | UND | 1 | 0 | 0
12.5 | Cambio de sellos mecánicos. sello de 1 1/2 recorte largo con buje incorporado en bronce bomba principal 30 HP. | UND | 1 | 0 | 0
12.6 | Cambio de bornera Bomba principal 30 HP. | UND | 1 | 0 | 0
12.7 | Cambio de impulsor bomba principal 30 HP. | UND | 1 | 0 | 0
12.8 | Pintura de carcaza de la bomba principal 30 HP. | UND | 1 | 0 | 0
12.9 | Desmontaje y montaje motor bomba principal 30 HP | UND | 1 | 0 | 0
12.10 | Lavado, secado, horneado y barnizado motor bomba principal 30 HP | UND | 1 | 0 | 0
12.11 | Sustitución Ventilador motor Bomba principal 30 Hp. | UND | 1 | 0 | 0
12.12 | Cambio de caperuza Motor bomba principal 30 HP. | UND | 1 | 0 | 0
12.13 | Cambio de presostato con capacidad de trabajo hasta de 150 PSI. | UND | 1 | 0 | 0
13 | POSIBLES MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
13.1 | Retiro e instalación de los rociadores que presenten algún tipo de corrosión que impidan su funcionamiento, daño físico o fuga. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.2 | Desagüe de Red general para realizar cambio de rociadores dañados | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.3 | Suministro de gabinete para almacenamiento de rociadores de repuesto. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.4 | Instalación válvula angular tipo de 1 1/2" NPT. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.5 | Instalación de soporte canastilla para Manguera Gabinetera. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.6 | Manguera 1 1⁄2´ X 30 MTS certificada. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.7 | Boquilla 1 1⁄2´ Policarbonato chorro niebla certificada | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.8 | Limpieza, organización y pintura de Gabinetes contraincendios | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.9 | Instalación hacha pico 4 1/2 LB certificado | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.10 | Llave spanner doble servicio zincada 1 1⁄2´ x 2 1⁄2´. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.11 | Instalación de vidrio protector del gabinete Según la NFPA. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.12 | Reparación cerradura del gabinete, utilizando chapa universal, se debe suministrar la llave del mismo. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.13 | Instalación de la señalización normativa para el sistema de columna seca. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.14 | Instalación de las tapas para las boquillas de la columna seca. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.15 | Cambio de tramos de tubería de redes. Incluye soportería y prueba de estanqueidad. Cambio de niples en diferentes diámetros. Accesorios. Pintura. Roscas. | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0
13.16 | Instalación abrazadera para soporte de tubería de la red. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.17 | Limpieza( eliminación de oxido presente en la tubería) y pintura de tubería de la red. | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0
13.18 | Sustitución empaque de tubería de rociador, diámetro 2". | UNIDAD | 1 | 0 | 0
13.19 | Prueba de todos los componentes del sistema, simulando una emergencia con el fin de evaluar la capacidad de los equipos de respuesta. | UNIDAD | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 0

## LISTA DE INSUMOS
INSUMOS PARA MANTENIMIENTO RED CONTRAINCENDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
1 | ROCIADORES RESPUESTA ESTÁNDAR: K5.6; K8.0. Cobertura estándar. Fusible metálico o bulbo. Pendent, Upright, Side Wall y Concealed Bronce, cromado, blanco, negro, acero inoxidable 135 - 155 - 165 - 175 - 200 - 286 - 360°F NPT ½" - ¾". Presión nominal 175 p.s.i. - 300 p.s.i. UL/FM | UND | 1 | 0
2 | ACCESORIO: Gabinete para Rociadores: Rociadores de repuesto. Capacidad 3, 6 o 12 unidades | UND | 1 | 0
3 | Valvula de pie en bronce 4" | UND | 1 | 0
4 | Valvula de pie en bronce 3" | UND | 1 | 0
5 | Valvula de pie en bronce 2" | UND | 1 | 0
6 | Válvula angular de 1 1/2″ y 2 1/2″, en bronce, presión de trabajo 300 PSI, Listada UL y Aprobada por FM | UND | 1 | 0
7 | Soporte canastilla para Manguera Gabinetera. | UND | 1 | 0
8 | Hacha pico 4 1/2 LB. | UND | 1 | 0
9 | Llave spanner de dos servicios. | UND | 1 | 0
10 | Extintor de polvo quimico seco ABC multiproposito de 10 Lb. | UND | 1 | 0
11 | Señalización de columna seca. | UND | 1 | 0
12 | Tapa de boquilla de columna seca | UND | 1 | 0
13 | Manometros 0-300 Psi | UND | 1 | 0
14 | Temporizador Bomba de agua | UND | 1 | 0
15 | Totalizador 20 AMP | UND | 1 | 0
16 | Totalizador 10 AMP | UND | 1 | 0
17 | Totalizador 30 AMP | UND | 1 | 0
18 | Totalizador 50 AMP | UND | 1 | 0
19 | Totalizador 70 AMP | UND | 1 | 0
20 | Totalizador 100 AMP | UND | 1 | 0
21 | Totalizador 80 AMP | UND | 1 | 0
22 | Totalizador 120 AMP | UND | 1 | 0
23 | Totalizador 90 AMP | UND | 1 | 0
24 | Pintura Anticorrosiva a base de agua | UND | 1 | 0
25 | Contactor 80A | UND | 1 | 0
26 | Contactor 60A | UND | 1 | 0
27 | Contactor 70A | UND | 1 | 0
28 | Contactor 50A | UND | 1 | 0
29 | Contactor 40A | UND | 1 | 0
30 | Contactor 30A | UND | 1 | 0
31 | Contactor 20A | UND | 1 | 0
32 | Contactor 10 A | UND | 1 | 0
33 | Valvula cheque metalica de 1 1/2" en bronce | UND | 1 | 0
34 | Rele de protección G1D-SA-L | UND | 1 | 0
35 | Interruptor NXB-63 C 50 | UND | 1 | 0
36 | Indicador luminoso de equipo energizado | UND | 1 | 0
37 | Llave de cierre Rapido DN 40 1 1/2" en bronce | UND | 1 | 0
38 | Llave de control 1 1/2" en bronce | UND | 1 | 0
39 | Valvula tipo compuerta 1 1/2" en bronce | UND | 1 | 0
40 | Niple 1" x 10 cm acero galvanizado | UND | 1 | 0
41 | Niple 1 1/4" x 10 cm acero galvanizado | UND | 1 | 0
42 | Niple 1 1/2" x 10 Cm acero galvanizado | UND | 1 | 0
43 | Niple 2"x10 cm acero galvanizado | UND | 1 | 0
44 | Selector on-Off de 3 posiciones | UND | 1 | 0
45 | Selector on -off de 2 posiciones | UND | 1 | 0
46 | Flotador Electrico | UND | 1 | 0
47 | Rodamiento bomba centrifuga 40 HP | JUEGO | 1 | 0
48 | Rodamiento bomba centrifuga 2 HP | JUEGO | 1 | 0
49 | Rodamiento bomba centrifuga 5 HP | JUEGO | 1 | 0
50 | Rodamiento bomba centrifuga 25 HP | JUEGO | 1 | 0
51 | Rodamiento bomba centrifuga 1 HP | JUEGO | 1 | 0
52 | Rodamiento bomba centrifuga 30 HP | JUEGO | 1 | 0
53 | Rodamiento bomba centrifuga 3 HP | JUEGO | 1 | 0
54 | Caucho Soporte base de la bomba 30 HP | JUEGO | 1 | 0
55 | Caucho Soporte base de la bomba 40 HP | JUEGO | 1 | 0
56 | Caucho soporte base de la bomba 25 HP. | JUEGO | 1 | 0
57 | Sello mecánico recorte largo con buje incorporado en bronce de 1 1/2" bomba 40 HP | UND | 1 | 0
58 | Sello mecánico recorte largo con buje incorporado en bronce de 1 1/2" bomba 2 HP | UND | 1 | 0
59 | Sello mecánico recorte largo con buje incorporado en bronce de 1 1/2" bomba 5 HP | UND | 1 | 0
60 | Sello mecánico recorte largo con buje incorporado en bronce de 1 1/2" bomba 30 HP | UND | 1 | 0
61 | Sello mecánico recorte largo con buje incorporado en bronce de 1 1/2" bomba 25 HP | UND | 1 | 0
62 | Sello mecánico recorte largo con buje incorporado en bronce de 1 1/2" bomba 1 HP | UND | 1 | 0
63 | Sello mecánico recorte largo con buje incorporado en bronce de 1 1/2" bomba 3 HP | UND | 1 | 0
64 | Impulsor Bomba 40 HP | UND | 1 | 0
65 | Impulsor Bomba 5 HP | UND | 1 | 0
66 | Impulsor bomba 30 HP | UND | 1 | 0
67 | Impulsor bomba 1 HP | UND | 1 | 0
68 | Impulsor bomba 3 HP | UND | 1 | 0
69 | Ventilador Motor 40 HP | UND | 1 | 0
70 | Ventilador motor 5 HP | UND | 1 | 0
71 | Ventilador Motor 30 HP | UND | 1 | 0
72 | Caperuza motor 40 HP | UND | 1 | 0
73 | Caperuza motor 5 HP | UND | 1 | 0
74 | Caperuza motor 3 HP | UND | 1 | 0
75 | Caperuza motor 2 HP | UND | 1 | 0
76 | Caperuza motor 1 HP | UND | 1 | 0
77 | Carcaza bomba 2 HP | UND | 1 | 0
78 | Carcaza bomba 1 HP | UND | 1 | 0
79 | Cheque de fondo bomba 4" | UND | 1 | 0
80 | Cheque ranurado de 3" | UND | 1 | 0
81 | Cheque de 2 " | UND | 1 | 0
82 | Cheque de 1 1/2" | UND | 1 | 0
83 | Cheque de 1 1/2" | UND | 1 | 0
84 | Valvula cheque de cortina 1 1/2" | UND | 1 | 0
85 | Valvula cheque de cortina 1 1/4" | UND | 1 | 0
86 | Presostato rango de operación hasta 150 psi | UND | 1 | 0
87 | Manguera 1 1⁄2´ X 30 MTS certificada. | UND | 1 | 0
88 | Boquilla 1 1⁄2´ Policarbonato chorro niebla certificada | UND | 1 | 0
89 | Llave spanner doble servicio zincada 1 1⁄2´ x 2 1⁄2´. | UND | 1 | 0
90 | Vidrio protector del gabinete según lo establecido por la norma NFPA. | UND | 1 | 0
91 | Empaque de tuberia de rociador, diametro 2". | UND | 1 | 0
92 | Rodamiento 6207 LLUC3/2AS | UND | 1 | 0
93 | SELLO TIPO S07-22A | UND | 1 | 0
94 | Controlador Logo tablero de bombas | UND | 1
95 | SELLO MECÁNICO TIPO S07-32 | UND | 1 | 0
96 | EMPAQUE ACOPLE SKU 282 | UND | 1 | 0
97 | Manguera del presostato | UND | 1 | 0
98 | Abrazadera para tuberia de 4" | UND | 1 | 0
99 | Abrazadera para tuberia de 2" | UND | 1 | 0
100 | Abrazadera para tuberia de 3" | UND | 1 | 0
101 | Abrazadera para tuberia de 1" | UND | 1 | 0
102 | Dosificador Roscado: Dispositivo genera el efecto venturi para aspirar espuma y mezclarlo con agua. | UND | 1 | 0
103 | Gabinete de Protección Contra Incendios: Gabinetes Tipo I - Tipo II - Tipo III. Estructura en lamina acero cold rolled. Estructura en lamina inoxidable Calibre 18 - 20. Pintura roja con base anticorrosivo Soporte canastilla. Hacha. Llave spanner. Extintor ABC 10Lb. Manguera Chaqueta Sencilla 1-1/2" 30m FM Boquilla Chorro Niebla 1-1/2" UL. Valvulas Angualres 1-1/2" y 2-1/2" UL/FM | UND | 1 | 0
104 | Válvula Alivio de Aire Hierro Dúctil - Acero Inoxidable Diámetros ½" - 1" Conexión rosca. Presión nominal 175 - 200 - 300 p.s.i. UL/FM | UND | 1 | 0
105 | Válvula de Compuerta NRS: Válvula vástago no ascendente AWWA C515 - ASME B16.1. Diámetros 4" - 12" Conexión brida y junta mecánica. Presión nominal 300 p.s.i. UL/FM | UND | 1 | 0
106 | Alarma Mecánica de Rociadores Adicional de Válvula de Alarma: Diámetros ¾" Conexión rosca. UL/FM | UND | 1 | 0
107 | bomba sumergible de aguas residuales, 1C0027, 1.800 rpm, 3″ Des 3 Hp, Estructura e Impulsor en Hierro fundido ASTMA-48, | UND | 1 | 0
108 | bomba sumergible de aguas residuales, 1C0027, 1.800 rpm, 2″ Des 2 Hp, Estructura e Impulsor en Hierro fundido ASTMA-48, | UND | 1 | 0
109 | Tapón Ranurado UL/FM | UND | 1 | 0
110 | Tanque Hidroneumatico 100 Lts | UND | 1 | 0
111 | Tanque Hidroneumatico 200 Lts | UND | 1 | 0
112 | TUBERÍA CPVC DR 13.5 ASTM F442 Largo 3 m. o 4.5 m. Diámetros ¾" - 3" Presión nominal 175 p.s.i. UL/FM | METRO LINEAL | 1 | 0
113 | TUBERÍA PVC C900: C900 DR 14 AWWA C900 PVC Puntas espigo - campana Largo 6.20 m. Diámetros 4" - 12" Presión nominal 305 p.s.i. UL/FM | METRO LINEAL | 1 | 0