## Anexo 5
Anexo No 05
Ítem | Descripción | Cantidad | Costo unitario incluido iva
1 | Mantenimiento elementos sensores termicos | 1
2 | Mantenimiento sensores de humo | 1
3 | Manteniemiento motor bomba principal 100 Hp, incluye cambio de rodamientos (delantero ,6314-C3 (27g), Trasero 6314-C3 (27g), revisión y en caso de ser necesario remplazo de cuñas de ventilador y bomba, ajuste de base. | 1
4 | Alineación motor de bomba principal con bomba y tubería | 1
5 | Mantenimiento bomba, incluye cambio de sello en tubería de succión y de descarga | 1
6 | Mantenimiento válvula de 6", de corte principal succión bomba principal | 1
7 | Mantenimiento válvula de 6", de corte principal descarga bomba principal | 1
8 | Mantenimiento bomba jockey modelo MSS4-60, serial No 0o12616 | 1
9 | Mantenimiento Válvula cheque de 6" | 1
10 | Inspección y prueba de gabinetes contra incendio | 1
11 | Verificación de calibración de presostatos de bomba principal y bomba jockey | 1
12 | Revisión y prueba de sirenas en cada nivel del edificio | 1
13 | Revisión y pruebas de pulsadores manuales en cada nivel del edificio | 1
14 | Suministro batería de 12 voltios 9 ah para panel principal | 1
15 | Suministro en instalación de metro de cable certificado para incendios | 1
16 | Capacitación por persona en uso de gabinetes y mangueras con prueba con agua por persona, incluye instrucción para el buen manejo de los equipos, tipos de daños en mangueras, tipo de mantenimiento, prueba hidrostática, forma de atacar el fuego, uso de extintores, manejo de evacuaciones | 1
Total
NOMBRE Y FIRMA DEL RL