## Necesidades 2025 Gaitan
ESTUDIO DE MERCADO MANTENIMIENTO TANQUES Y SISTEMAS DE BOMBEO 2025 SEDE PUERTO GAITAN
N° | DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO | CODIGO SECOP | DESCRIPCION SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
A | MANTENIMIENTO
1 | SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE: Mantenimiento preventivo y correctivo (incluido repuestos), instalacion y puesta en funcionamiento de electrobombas del sistema de bombeo de agua potable: Tres (3) electrobombas de 10 Hp: A) Suministro e instalacion de Rodamientos. B) Suministro e instalacion de escobillas. (si son necesarias). C) Suministro e instalacion de Diafragmas y empaquetadura(Juego) D) Aplicacion de pintura a los equipos y tuberia de 4" E)Suministro de 5 cheques de 4 pulgadas en bronce. F) Bobinado en cobre (Si este se encuentra quemado). G) Suministrar e instlar todas las partes faltantes y/o defectuosas de estas electrobombas. H) Suministro de niples, codos, uniones y demas accesorios que sean necesarios para que el montaje quede operacional. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 1
2 | TABLEROS DE CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE: Actualizacion (Nuevo) de todos los elementos de la misma marca y calidad de los existentes (Contactores, breakers, totalizadores, guardamotor, PLC, vigilante de tension, arrancadores suaves) de los tableros de control de las bombas de presion de agua potable de 220 V. El cual se debe realizar diagnostico del tablero y reemplazar los elementos que presenten falla, quemados y puesta en funcionamiento optimo. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 1
3 | SISTEMA DE PRESION CON HIDROFLO: A) MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIETO DEL TANQUE HIDRONEUMATICOS DE ACERO DE ALTA PRESION, CON UNA CAPACIDAD DE 300 LITROS, CON SELLO HERMETICO,MENBRANA INTERNA DE BUTYL REEMPLAZABLE, CAPACIDAD DE PRESION DE DE TRABAJO 150 psi. B) Suministro, instalacion y Calibracion de los sensores de presion (Presostatos) marca DANFOSS. PRESION DE ARRANQUE Y PRESION DE APAGADO DE 40-70 PSI. (2 sensoeres). C) Lijado, aplicacion de anticorrosivo y pintura del tanque. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 1
4 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 2 tanques de 90 m3 c/u en concreto reforzado y 2 Tanques plasticos de 1000 Litros elevados. Mantenimiento preventivo y correctivo, lavado, limpieza y desinfeccion interna y externa con bases y soportes de los tanques de almacenamiento de agua potable. Impermeabilizacion con pañete de cemento(1,5 cm) con aditivo impermeabilizante y pintura epoxica Anexar informe de lavado y desinfeccion de los tanques intervenidos. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 1
5 | SISTEMA DE BOMBEO DE EMERGENCIA (SUMERGIBLES): Mantenimiento preventivo y correctivo (incluido repuestos), instalacion y puesta en funcionamiento de electrobombas sumergibles de emergencia: Dos (2) electrobombas sumergibles de 5 Hp: A) Suministrar e instalar todas las partes faltantes, desgastadas y/o defectuosas de estas electrobombas y ponerlas en funcionamiento. |  | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 1
6 | TABLEROS DE CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO DE EMERGENCIA: Actualizacion (Nuevo) de todos los elementos de la misma marca y calidad de los existentes (Contactores, breakers, totalizadores, guardamotor, PLC, vigilante de tension, arrancadores suaves)de los tableros de control de las electrobombas sumergibles del sistema de emergencia de 220 V. El cual se debe realizar diagnostico del tablero y reemplazar todos los elementos que presenten falla, quemados y puesta en funcionamiento optimo. |  | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 1
7 | PRUEBA DE BOMBEO Y CONTROL DE FUGAS: Se debera realizar una prueba de bombeo a los sistemas de bombeo de presion, si se presentan fugas en cualquier parte de las instalaciones se deberan reparar suministrando todos los accesorios necsarios y mano de obra para realizarlo. |  | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Global | 1
8 | Suministro e instalacion de valvula principal de corte de entrada de acueducto de 3 pulgadas. |  | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Valvula | 1
9 | Suministro e instalcion de interruptores flotadores electricos para nivel de agua: - Iguales o de mejor calidad que los existentes. |  | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Flotador | 6
10 | INFORME DEL MANTENIMIENTO REALIZADO: Elaboración y entrega de informe de ejecución del mantenimiento realizado.(En medio Fisico y Magnetico -2 copias). El informe de ejecución de actividades, debe contener como mínimo los siguientes ítems: - Objetivos. - Descripción del estado actual. - Descripción de las actividades desarrolladas y presentar el registro fotográfico, allí debe contener como mínimo descripción del Tipo de daño, repuestos utilizados y procedimiento realizado - Recomendación y Descripción de actividades de mantenimiento correctivos para la planta de potabilización, como información base para los mantenimientos de vigencias futuras. - Conclusiones. | 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones | Informe | 1