## Formato oferta economica
OFERTA ECONOMICA | [5 empty] | VERIFICACION ECONOMICA
OBJETO | Contratar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de redes contra incendio de las sedes a cargo del Centro de Comercio y Servicios Del SENA Regional Atlántico para la vigencia 2025.
ITEMS | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | PROMEDIO VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | CUMPLE/ NO CUMPLE | 20% ESTUDIO DE MERCADO | VALOR MINIMO ACEPTABLE | PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1 | ROCIADORES AUTOMATICOS DE AGUA
1.1 | Verificar el estado general de los rociadores de agua, garantizando que no estén obstruidos ni oxidados. | UND | 6 | 645000 | 3870000 | 645737.8812 | CUMPLE | 129147.5762 | 516590.305 | -
1.2 | Reemplazar Rociador de respuesta estándar que hayan sido activados o que presenten cualquier signo de daño. | UND | 6 | 193000 | 1158000 | 193721.3644 | CUMPLE | 38744.2729 | 154977.0915 | -
1.3 | Retirar el sello de seguridad de prueba del rociador. | UND | 6 | 41000 | 246000 | 41092.4106 | CUMPLE | 8218.4821 | 32873.9285 | -
2 | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
2.1 | Mantenimiento preventivo tubería de succión y descarga, incluye limpieza, pintura y verificación del funcionamiento de las válvulas y llaves de control de los mismos. | UND | 6 | 987000 | 5922000 | 987470.8201 | CUMPLE | 197494.164 | 789976.6561 | -
3 | BOCA DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)
3.1 | Limpieza y pintura del gabinete contra incendio, utilizando pintura al horno y anticorrosiva. | UND | 7 | 450000 | 3150000 | 450431.2881 | CUMPLE | 90086.2576 | 360345.0305 | -
3.2 | Realizar prueba hidrostática a la manguera contraincendios, proporcionando un certificando con su estado, tiempo de la prueba, presión a la que fue utilizada, fecha de la prueba actual y de la próxima prueba. | UND | 7 | 3335000 | 23345000 | 3335472.1969 | CUMPLE | 667094.4394 | 2668377.7575 | -
4 | SISTEMA DE BOMBEO
4.1 | ELECTROBOMBA. Revisión de rotor, estator, borneras, sellos mecánicos, impulsor o rodete, ventilador, engrasado de rodamientos. | UND | 6 | 864000 | 5184000 | 864850.8798 | CUMPLE | 172970.176 | 691880.7039 | -
4.2 | Activar las bombas para asegurarse de que funcionan correctamente. Esto incluye verificar el arranque del motor y la operación de la bomba bajo carga. | UND | 6 | 484000 | 2904000 | 484641.2594 | CUMPLE | 96928.2519 | 387713.0075 | -
4.3 | Mediciones generales de los tableros. Medición de continuidad, Resistencia y Capacitancia | UND | 6 | 1558000 | 9348000 | 1558264.1904 | CUMPLE | 311652.8381 | 1246611.3523 | -
4.4 | Verificar buen funcionamiento de granada o válvula de succión, válvulas, manómetro, presóstato, luces indicadoras, contactores, totalizadores, sistema de relevos e interruptores de nivel. | UND | 6 | 870000 | 5220000 | 870358.6852 | CUMPLE | 174071.737 | 696286.9482 | -
5 | TABLERO DE CONTROL
5.1 | Lavado de contactos. | UND | 6 | 162000 | 972000 | 162444.659 | CUMPLE | 32488.9318 | 129955.7272 | -
5.2 | Revisión y limpieza de contactores | UND | 6 | 384000 | 2304000 | 384474.0802 | CUMPLE | 76894.8161 | 307579.2642 | -
5.3 | Revisión y limpieza de térmicos. | UND | 6 | 434000 | 2604000 | 434284.565 | CUMPLE | 86856.913 | 347427.652 | -
5.4 | Revisión y limpieza de arrancadores. | UND | 6 | 347000 | 2082000 | 347274.33 | CUMPLE | 69454.866 | 277819.464 | -
5.5 | Revisión y limpieza de pulsadores. | UND | 6 | 274000 | 1644000 | 274063.075 | CUMPLE | 54812.615 | 219250.46 | -
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
6.1 | Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm. | UND | 1 | 793000 | 793000 | 793866.2039 | CUMPLE | 158773.2408 | 635092.9631 | -
6.2 | Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). | UND | 1 | 1406000 | 1406000 | 1406809.8993 | CUMPLE | 281361.9799 | 1125447.9195 | -
6.3 | Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes. | UND | 1 | 2530000 | 2530000 | 2530651.0418 | CUMPLE | 506130.2084 | 2024520.8335 | -
6.4 | Verificación de funcionamiento de todos los pulsadores, Avisadores y elementos conveciones y analogos | UND | 1 | 3012000 | 3012000 | 3012055.3579 | CUMPLE | 602411.0716 | 2409644.2863 | -
6.5 | Comprobación de la reserva de agua. | UND | 1 | 748000 | 748000 | 748502.4208 | CUMPLE | 149700.4842 | 598801.9367 | -
6.6 | Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido en la NFPA 10 | UND | 1 | 1074000 | 1074000 | 1074614.1561 | CUMPLE | 214922.8312 | 859691.3249 | -
6.7 | La vida útil de las mangueras contra incendios será la que establezca el fabricante de las mismas, transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 20 años. Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento quinquenales sobre la manguera según lo establecido la NFPA 14 | UND | 1 | 719000 | 719000 | 719564.1772 | CUMPLE | 143912.8354 | 575651.3418 | -
6.8 | Verificación de Cambios en la Infraestructura y aplicación de acuerdo a la ocupación. | UND | 1 | 847000 | 847000 | 847058.4243 | CUMPLE | 169411.6849 | 677646.7394 | -
6.9 | Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas. | UND | 1 | 899000 | 899000 | 899217.2039 | CUMPLE | 179843.4408 | 719373.7631 | -
6.10 | Verificación de la cobertura y condición fisica de los rociadores automáticos de agua. | UND | 1 | 1346000 | 1346000 | 1346441.2264 | CUMPLE | 269288.2453 | 1077152.9811 | -
6.11 | Comprobación del funcionamiento del sistema en sus posiciones de activación y descanso, incluyendo su respuesta a las señales de activación manuales y automáticas y comprobando que el tiempo de respuesta está dentro de los parámetros de diseño. | UND | 1 | 1173000 | 1173000 | 1173059.2266 | CUMPLE | 234611.8453 | 938447.3813 | -
6.12 | Comprobar los espaciados de sensores y verificar que los parametros o valores indicados se encuentren en rango de operatividad | UND | 1 | 754000 | 754000 | 754142.4694 | CUMPLE | 150828.4939 | 603313.9755 | -
6.13 | Comprobación de la correcta disponibilidad de la fuente de alimentación principal y auxiliar. | UND | 1 | 761000 | 761000 | 761526.9734 | CUMPLE | 152305.3947 | 609221.5787 | -
6.14 | Verificación de señales de alarma y avería e interacción con el sistema de detección de incendios. | UND | 1 | 754000 | 754000 | 754142.4694 | CUMPLE | 150828.4939 | 603313.9755 | -
6.15 | ELECTROBOMBA. Revisión de rotor, estator, borneras, sellos mecánicos, impulsor o rodete, ventilador, engrasado de rodamientos. | UND | 1 | 1109000 | 1109000 | 1109214.0359 | CUMPLE | 221842.8072 | 887371.2287 | -
6.16 | Inspección visual de estado actual de los equipos de bombeo y tableros eléctricos de control. | UND | 1 | 608000 | 608000 | 608606.2033 | CUMPLE | 121721.2407 | 486884.9627 | -
6.17 | Inspección visual de los componentes del sistema como: tuberías de succión y descarga, válvulas, presostato, accesorios en general. | UND | 1 | 992000 | 992000 | 992446.5667 | CUMPLE | 198489.3133 | 793957.2533 | -
6.18 | Revision de funcionamiento de bomba principal y jockey, de acuerdo a la NFPA 25 | UND | 1 | 1066000 | 1066000 | 1066753.138 | CUMPLE | 213350.6276 | 853402.5104 | -
6.19 | Mediciones generales de los tableros. Medicion de continuidad, Resistencia y Capacitancia | UND | 1 | 2095000 | 2095000 | 2095353.0055 | CUMPLE | 419070.6011 | 1676282.4044 | -
6.20 | Verificar el funcionamiento de la bomba sumergida. | UND | 1 | 897000 | 897000 | 897832.6094 | CUMPLE | 179566.5219 | 718266.0875 | -
6.21 | Asegurar las condiciones fisicas para la inspeccion del sistema en los cuartos. | UND | 1 | 623000 | 623000 | 623067.5237 | CUMPLE | 124613.5047 | 498454.0189 | -
6.22 | Verificar buen funcionamiento de granada o válvula de succión, válvulas, manómetro, presóstato, luces indicadoras, contactores, totalizadores, sistema de relevos e interruptores de nivel. | UND | 1 | 961000 | 961000 | 961677.8001 | CUMPLE | 192335.56 | 769342.2401 | -
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
7 | SISTEMA DE BOMBAS CENTRIFUGAS :BOMBA PRINCIPAL : 40 HP - BOMBA JOCKEY: 2HP.
7.1 | Desmontaje y montaje bomba principal de 40 HP | UND | 1 | 3769000 | 3769000 | 3769290.7264 | CUMPLE | 753858.1453 | 3015432.5812 | -
7.2 | Limpieza, lavado y secado bomba principal 40 HP | UND | 1 | 2090000 | 2090000 | 2090130.1781 | CUMPLE | 418026.0356 | 1672104.1425 | -
7.3 | Cambio de rodamientos de bomba principal de 40 HP | UND | 1 | 2302000 | 2302000 | 2302092.2503 | CUMPLE | 460418.4501 | 1841673.8003 | -
7.4 | Cambio de sellos mecánicos. sello de 1 1/2 recorte largo con buje incorporado en bronce bomba principal 40 HP. | UND | 1 | 2787000 | 2787000 | 2787118.4385 | CUMPLE | 557423.6877 | 2229694.7508 | -
7.5 | Cambio de bornera Bomba principal 40 HP. | UND | 1 | 1160000 | 1160000 | 1160895.8327 | CUMPLE | 232179.1665 | 928716.6661 | -
7.6 | Cambio de impulsor bomba principal 40 HP. | UND | 1 | 3800000 | 3800000 | 3800390.8807 | CUMPLE | 760078.1761 | 3040312.7045 | -
7.7 | Pintura de carcaza de la bomba principal 40 HP. | UND | 1 | 1056000 | 1056000 | 1056065.7742 | CUMPLE | 211213.1548 | 844852.6194 | -
7.8 | Desmontaje y montaje motor bomba principal 40 HP | UND | 1 | 1716000 | 1716000 | 1716106.8831 | CUMPLE | 343221.3766 | 1372885.5065 | -
7.9 | Lavado, secado, horneado y barnizado motor bomba principal 40 HP | UND | 1 | 1544000 | 1544000 | 1544496.1948 | CUMPLE | 308899.239 | 1235596.9558 | -
7.10 | Sustitución Ventilador motor Bomba principal 40 Hp. | UND | 1 | 2440000 | 2440000 | 2440317.0926 | CUMPLE | 488063.4185 | 1952253.674 | -
7.11 | Cambio de caperuza Motor bomba principal 40 HP. | UND | 1 | 976000 | 976000 | 976894.6012 | CUMPLE | 195378.9202 | 781515.681 | -
7.12 | Desmontaje y montaje bomba jockey 2 HP. | UND | 1 | 814000 | 814000 | 814050.7009 | CUMPLE | 162810.1402 | 651240.5608 | -
7.13 | Limpieza. Lavado y secado bomba jockey 2 HP. | UND | 1 | 748000 | 748000 | 748046.5901 | CUMPLE | 149609.318 | 598437.272 | -
7.14 | Cambio de rodamientos de bomba jockey 2 HP. | UND | 1 | 783000 | 783000 | 783248.7825 | CUMPLE | 156649.7565 | 626599.026 | -
7.15 | Sustitución bornera bomba jockey 2 HP. | UND | 1 | 847000 | 847000 | 847052.7564 | CUMPLE | 169410.5513 | 677642.2051 | -
7.16 | Sustitución carcaza bomba jockey 2 HP. | UND | 1 | 616000 | 616000 | 616038.3683 | CUMPLE | 123207.6737 | 492830.6946 | -
7.17 | Desmonte y montaje de Motor bomba jockey 2 HP. | UND | 1 | 550000 | 550000 | 550034.2574 | CUMPLE | 110006.8515 | 440027.4059 | -
7.18 | Lavado, secado, horneado y barnizado motor bomba jockey 2 HP. | UND | 1 | 895000 | 895000 | 895455.771 | CUMPLE | 179091.1542 | 716364.6168 | -
7.19 | Sustitución cheque de fondo de bomba 4" | UND | 1 | 5378000 | 5378000 | 5378621.3794 | CUMPLE | 1075724.2759 | 4302897.1035 | -
7.20 | Instalación de bomba sumergible de aguas residuales, 1C0027, 1.800 rpm, 3″ Des 3 Hp, Estructura e Impulsor en Hierro fundido ASTMA-48, motor Eléctrico, incluye conexión electrica, no incluye obra civil. | UND | 1 | 1412000 | 1412000 | 1412926.875 | CUMPLE | 282585.375 | 1130341.5 | -
8 | SISTEMA DE BOMBAS CENTRIFUGAS :BOMBA PRINCIPAL : 5 HP - BOMBA JOCKEY: 1 HP. | [5 empty] | CUMPLE | 0 | 0 | -
8.1 | Desmontaje y montaje bomba principal de 5 HP | UND | 1 | 3655000 | 3655000 | 3655446.0839 | CUMPLE | 731089.2168 | 2924356.8671 | -
8.2 | Limpieza, lavado y secado bomba principal 5 HP | UND | 1 | 2035000 | 2035000 | 2035605.043 | CUMPLE | 407121.0086 | 1628484.0344 | -
8.3 | Cambio de rodamientos de bomba principal de 5 HP | UND | 1 | 2242000 | 2242000 | 2242037.6699 | CUMPLE | 448407.534 | 1793630.1359 | -
8.4 | Cambio de sellos mecánicos. sello de 1 1/2 recorte largo con buje incorporado en bronce bomba principal 5 HP. | UND | 1 | 2615000 | 2615000 | 2615933.1517 | CUMPLE | 523186.6303 | 2092746.5214 | -
8.5 | Cambio de bornera Bomba principal 5 HP. | UND | 1 | 1130000 | 1130000 | 1130611.5935 | CUMPLE | 226122.3187 | 904489.2748 | -
8.6 | Cambio de impulsor bomba principal 5 HP. | UND | 1 | 3033000 | 3033000 | 3033721.499 | CUMPLE | 606744.2998 | 2426977.1992 | -
8.7 | Pintura de carcaza de la bomba principal 5 HP. | UND | 1 | 1028000 | 1028000 | 1028516.2323 | CUMPLE | 205703.2465 | 822812.9858 | -
8.8 | Desmontaje y montaje motor bomba principal 5 HP | UND | 1 | 1522000 | 1522000 | 1522826.8774 | CUMPLE | 304565.3755 | 1218261.5019 | -
8.9 | Lavado, secado, horneado y barnizado motor bomba principal 5 HP | UND | 1 | 1504000 | 1504000 | 1504204.9897 | CUMPLE | 300840.9979 | 1203363.9917 | -
8.10 | Sustitución Ventilador motor Bomba principal 5 Hp. | UND | 1 | 2376000 | 2376000 | 2376656.6467 | CUMPLE | 475331.3293 | 1901325.3173 | -
8.11 | Cambio de caperuza Motor bomba principal 5 HP. | UND | 1 | 951000 | 951000 | 951410.3942 | CUMPLE | 190282.0788 | 761128.3154 | -
8.12 | Desmontaje y montaje bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 792000 | 792000 | 792814.5957 | CUMPLE | 158562.9191 | 634251.6766 | -
8.13 | Limpieza. Lavado y secado bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 728000 | 728000 | 728532.3312 | CUMPLE | 145706.4662 | 582825.8649 | -
8.14 | Cambio de rodamientos de bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 762000 | 762000 | 762816.2056 | CUMPLE | 152563.2411 | 610252.9645 | -
8.15 | Sustitución bornera bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 824000 | 824000 | 824955.728 | CUMPLE | 164991.1456 | 659964.5824 | -
8.16 | Sustitución carcaza bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 599000 | 599000 | 599967.8022 | CUMPLE | 119993.5604 | 479974.2417 | -
8.17 | Desmonte y montaje de Motor bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 535000 | 535000 | 535685.5376 | CUMPLE | 107137.1075 | 428548.4301 | -
8.18 | Sustitución cheque de fondo de bomba 4" | UND | 1 | 872000 | 872000 | 872096.0553 | CUMPLE | 174419.2111 | 697676.8442 | -
8.19 | Lavado, secado, horneado y barnizado motor bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 692000 | 692000 | 692282.5359 | CUMPLE | 138456.5072 | 553826.0287 | -
8.20 | Instalación válvula de pie en bronce con capacidad para trabajar con las bombas del sistema ( 5 HP). | UND | 1 | 793000 | 793000 | 793541.5975 | CUMPLE | 158708.3195 | 634833.278 | -
9 | SISTEMA DE BOMBAS CENTRIFUGAS :BOMBA PRINCIPAL : 25 HP - BOMBA JOCKEY: 3 HP.
9.1 | Instalación tanque hidroneumático de membrana, capacidad de 200 Lts, con membrana intercambiable. | UND | 1 | 1575000 | 1575000 | 1575367.85 | CUMPLE | 315073.57 | 1260294.28 | -
9.2 | Desmontaje y montaje bomba jockey 3 HP. | UND | 1 | 814000 | 814000 | 814050.6971 | CUMPLE | 162810.1394 | 651240.5577 | -
9.3 | Limpieza. Lavado y secado bomba jockey 3 HP. | UND | 1 | 748000 | 748000 | 748046.5881 | CUMPLE | 149609.3176 | 598437.2705 | -
9.4 | Cambio de rodamientos de bomba jockey 3 HP. | UND | 1 | 783000 | 783000 | 783248.7816 | CUMPLE | 156649.7563 | 626599.0252 | -
9.5 | Sustitución bornera bomba jockey 3 HP. | UND | 1 | 450000 | 450000 | 450541.7619 | CUMPLE | 90108.3524 | 360433.4095 | -
9.6 | Sustitución carcaza bomba jockey 3 HP. | UND | 1 | 368000 | 368000 | 368329.8516 | CUMPLE | 73665.9703 | 294663.8813 | -
9.7 | Desmonte y montaje de Motor bomba jockey 3 HP. | UND | 1 | 650000 | 650000 | 650773.6848 | CUMPLE | 130154.737 | 520618.9478 | -
10 | SISTEMA DE BOMBAS CENTRIFUGAS :BOMBA PRINCIPAL : 25 HP - BOMBA JOCKEY: 1 HP.
10.1 | Instalación cheque ranurado de 3" para sistema antirretorno Siamesa. | UND | 1 | 749000 | 749000 | 749573.9048 | CUMPLE | 149914.781 | 599659.1238 | -
11 | SISTEMA DE BOMBAS CENTRIFUGAS :BOMBA PRINCIPAL : 25 HP - BOMBA JOCKEY: 1 HP.
11.1 | Instalación de controlador de tablero de Bombas logo. | UND | 1 | 423000 | 423000 | 423828.2238 | CUMPLE | 84765.6448 | 339062.579 | -
11.2 | Instalación selector de 3 posiciones On-off. | UND | 1 | 124000 | 124000 | 124596.7262 | CUMPLE | 24919.3452 | 99677.381 | -
11.3 | Desmontaje y montaje bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 792000 | 792000 | 792814.5957 | CUMPLE | 158562.9191 | 634251.6766 | -
11.4 | Limpieza. Lavado y secado bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 728000 | 728000 | 728532.3312 | CUMPLE | 145706.4662 | 582825.8649 | -
11.5 | Cambio de rodamientos de bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 762000 | 762000 | 762816.2056 | CUMPLE | 152563.2411 | 610252.9645 | -
11.6 | Sustitución bornera bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 824000 | 824000 | 824955.728 | CUMPLE | 164991.1456 | 659964.5824 | -
11.7 | Sustitución carcaza bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 599000 | 599000 | 599967.8022 | CUMPLE | 119993.5604 | 479974.2417 | -
11.8 | Desmonte y montaje de Motor bomba jockey 1 HP. | UND | 1 | 535000 | 535000 | 535685.5376 | CUMPLE | 107137.1075 | 428548.4301 | -
12 | SISTEMA DE BOMBAS CENTRIFUGAS :BOMBA PRINCIPAL : 30 HP - BOMBA JOCKEY: 2 HP.
12.1 | Instalación de caucho soporte de la base de la bomba de 30 HP | UND | 1 | 168000 | 168000 | 168454.7738 | CUMPLE | 33690.9548 | 134763.819 | -
12.2 | Desmontaje y montaje bomba principal de 30 HP | UND | 1 | 3713000 | 3713000 | 3713590.0973 | CUMPLE | 742718.0195 | 2970872.0778 | -
12.3 | Limpieza, lavado y secado bomba principal 30 HP | UND | 1 | 1897000 | 1897000 | 1897404.2942 | CUMPLE | 379480.8588 | 1517923.4353 | -
12.4 | Cambio de rodamientos de bomba principal de 30 HP | UND | 1 | 2155000 | 2155000 | 2155987.1253 | CUMPLE | 431197.4251 | 1724789.7002 | -
12.5 | Cambio de sellos mecánicos. sello de 1 1/2 recorte largo con buje incorporado en bronce bomba principal 30 HP. | UND | 1 | 3713000 | 3713000 | 3713317.1987 | CUMPLE | 742663.4397 | 2970653.759 | -
12.6 | Cambio de bornera Bomba principal 30 HP. | UND | 1 | 1160000 | 1160000 | 1160895.8327 | CUMPLE | 232179.1665 | 928716.6661 | -
12.7 | Cambio de impulsor bomba principal 30 HP. | UND | 1 | 3800000 | 3800000 | 3800390.8807 | CUMPLE | 760078.1761 | 3040312.7045 | -
12.8 | Pintura de carcaza de la bomba principal 30 HP. | UND | 1 | 1056000 | 1056000 | 1056065.7742 | CUMPLE | 211213.1548 | 844852.6194 | -
12.9 | Desmontaje y montaje motor bomba principal 30 HP | UND | 1 | 1563000 | 1563000 | 1563616.8831 | CUMPLE | 312723.3766 | 1250893.5065 | -
12.10 | Lavado, secado, horneado y barnizado motor bomba principal 30 HP | UND | 1 | 1544000 | 1544000 | 1544496.1948 | CUMPLE | 308899.239 | 1235596.9558 | -
12.11 | Sustitución Ventilador motor Bomba principal 30 Hp. | UND | 1 | 1289000 | 1289000 | 1289284.1 | CUMPLE | 257856.82 | 1031427.28 | -
12.12 | Cambio de caperuza Motor bomba principal 30 HP. | UND | 1 | 976000 | 976000 | 976894.6012 | CUMPLE | 195378.9202 | 781515.681 | -
12.13 | Cambio de presostato con capacidad de trabajo hasta de 150 PSI. | UND | 1 | 448000 | 448000 | 448548.2143 | CUMPLE | 89709.6429 | 358838.5714 | -
13 | POSIBLES MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
13.1 | Retiro e instalación de los rociadores que presenten algún tipo de corrosión que impidan su funcionamiento, daño físico o fuga. | UNIDAD | 1 | 171000 | 171000 | 171943.4821 | CUMPLE | 34388.6964 | 137554.7857 | -
13.2 | Desagüe de Red general para realizar cambio de rociadores dañados | UNIDAD | 1 | 189000 | 189000 | 189387.0238 | CUMPLE | 37877.4048 | 151509.619 | -
13.3 | Suministro de gabinete para almacenamiento de rociadores de repuesto. | UNIDAD | 1 | 753000 | 753000 | 753760.3548 | CUMPLE | 150752.071 | 603008.2838 | -
13.4 | Instalación válvula angular tipo de 1 1/2" NPT. | UNIDAD | 1 | 561000 | 561000 | 561507.6062 | CUMPLE | 112301.5212 | 449206.085 | -
13.5 | Instalación de soporte canastilla para Manguera Gabinetera. | UNIDAD | 1 | 124000 | 124000 | 124596.7262 | CUMPLE | 24919.3452 | 99677.381 | -
13.6 | Manguera 1 1⁄2´ X 30 MTS certificada. | UNIDAD | 1 | 123000 | 123000 | 123153.3977 | CUMPLE | 24630.6795 | 98522.7182 | -
13.7 | Boquilla 1 1⁄2´ Policarbonato chorro niebla certificada | UNIDAD | 1 | 161000 | 161000 | 161477.3571 | CUMPLE | 32295.4714 | 129181.8857 | -
13.8 | Limpieza, organización y pintura de Gabinetes contraincendios | UNIDAD | 1 | 451000 | 451000 | 451139.8262 | CUMPLE | 90227.9652 | 360911.861 | -
13.9 | Instalación hacha pico 4 1/2 LB certificado | UNIDAD | 1 | 84000 | 84000 | 84725.7738 | CUMPLE | 16945.1548 | 67780.619 | -
13.10 | Llave spanner doble servicio zincada 1 1⁄2´ x 2 1⁄2´. | UNIDAD | 1 | 84000 | 84000 | 84725.7738 | CUMPLE | 16945.1548 | 67780.619 | -
13.11 | Instalación de vidrio protector del gabinete Según la NFPA. | UNIDAD | 1 | 84000 | 84000 | 84725.7738 | CUMPLE | 16945.1548 | 67780.619 | -
13.12 | Reparación cerradura del gabinete, utilizando chapa universal, se debe suministrar la llave del mismo. | UNIDAD | 1 | 64000 | 64000 | 64790.2976 | CUMPLE | 12958.0595 | 51832.2381 | -
13.13 | Instalación de la señalización normativa para el sistema de columna seca. | UNIDAD | 1 | 64000 | 64000 | 64790.2976 | CUMPLE | 12958.0595 | 51832.2381 | -
13.14 | Instalación de las tapas para las boquillas de la columna seca. | UNIDAD | 1 | 64000 | 64000 | 64790.2976 | CUMPLE | 12958.0595 | 51832.2381 | -
13.15 | Cambio de tramos de tubería de redes. Incluye soportería y prueba de estanqueidad. Cambio de niples en diferentes diámetros. Accesorios. Pintura. Roscas. | METRO LINEAL | 1 | 224000 | 224000 | 224274.1071 | CUMPLE | 44854.8214 | 179419.2857 | -
13.16 | Instalación abrazadera para soporte de tubería de la red. | UNIDAD | 1 | 31000 | 31000 | 31896.7619 | CUMPLE | 6379.3524 | 25517.4095 | -
13.17 | Limpieza( eliminación de oxido presente en la tubería) y pintura de tubería de la red. | METRO LINEAL | 1 | 24000 | 24000 | 24919.3452 | CUMPLE | 4983.869 | 19935.4762 | -
13.18 | Sustitución empaque de tubería de rociador, diámetro 2". | UNIDAD | 1 | 222000 | 222000 | 222778.9464 | CUMPLE | 44555.7893 | 178223.1571 | -
13.19 | Prueba de todos los componentes del sistema, simulando una emergencia con el fin de evaluar la capacidad de los equipos de respuesta. | UNIDAD | 1 | 1686000 | 1686000 | 1686740.6405 | CUMPLE | 337348.1281 | 1349392.5124 | -
|  | TOTAL |  | 140136000 | 199061000 | 140198320.752 | CUMPLE | 28039664.1504 | 112158656.6016 | CUMPLE
Firma
Nombre del representante legal: Iván Darío Romero López
C.C. No. 9.145.911 de Cartagena
Nombre o Razón Social del Proponente: DISSTECH SAS
N.I.T. 900.698.819-5

## LISTA DE INSUMOS
INSUMOS PARA MANTENIMIENTO RED CONTRAINCENDIO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
1 | ROCIADORES RESPUESTA ESTÁNDAR: K5.6; K8.0. Cobertura estándar. Fusible metálico o bulbo. Pendent, Upright, Side Wall y Concealed Bronce, cromado, blanco, negro, acero inoxidable 135 - 155 - 165 - 175 - 200 - 286 - 360°F NPT ½" - ¾". Presión nominal 175 p.s.i. - 300 p.s.i. UL/FM | UND | 1 | 0
2 | ACCESORIO: Gabinete para Rociadores: Rociadores de repuesto. Capacidad 3, 6 o 12 unidades | UND | 1 | 0
3 | Valvula de pie en bronce 4" | UND | 1 | 0
4 | Valvula de pie en bronce 3" | UND | 1 | 0
5 | Valvula de pie en bronce 2" | UND | 1 | 0
6 | Válvula angular de 1 1/2″ y 2 1/2″, en bronce, presión de trabajo 300 PSI, Listada UL y Aprobada por FM | UND | 1 | 0
7 | Soporte canastilla para Manguera Gabinetera. | UND | 1 | 0
8 | Hacha pico 4 1/2 LB. | UND | 1 | 0
9 | Llave spanner de dos servicios. | UND | 1 | 0
10 | Extintor de polvo quimico seco ABC multiproposito de 10 Lb. | UND | 1 | 0
11 | Señalización de columna seca. | UND | 1 | 0
12 | Tapa de boquilla de columna seca | UND | 1 | 0
13 | Manometros 0-300 Psi | UND | 1 | 0
14 | Temporizador Bomba de agua | UND | 1 | 0
15 | Totalizador 20 AMP | UND | 1 | 0
16 | Totalizador 10 AMP | UND | 1 | 0
17 | Totalizador 30 AMP | UND | 1 | 0
18 | Totalizador 50 AMP | UND | 1 | 0
19 | Totalizador 70 AMP | UND | 1 | 0
20 | Totalizador 100 AMP | UND | 1 | 0
21 | Totalizador 80 AMP | UND | 1 | 0
22 | Totalizador 120 AMP | UND | 1 | 0
23 | Totalizador 90 AMP | UND | 1 | 0
24 | Pintura Anticorrosiva a base de agua | UND | 1 | 0
25 | Contactor 80A | UND | 1 | 0
26 | Contactor 60A | UND | 1 | 0
27 | Contactor 70A | UND | 1 | 0
28 | Contactor 50A | UND | 1 | 0
29 | Contactor 40A | UND | 1 | 0
30 | Contactor 30A | UND | 1 | 0
31 | Contactor 20A | UND | 1 | 0
32 | Contactor 10 A | UND | 1 | 0
33 | Valvula cheque metalica de 1 1/2" en bronce | UND | 1 | 0
34 | Rele de protección G1D-SA-L | UND | 1 | 0
35 | Interruptor NXB-63 C 50 | UND | 1 | 0
36 | Indicador luminoso de equipo energizado | UND | 1 | 0
37 | Llave de cierre Rapido DN 40 1 1/2" en bronce | UND | 1 | 0
38 | Llave de control 1 1/2" en bronce | UND | 1 | 0
39 | Valvula tipo compuerta 1 1/2" en bronce | UND | 1 | 0
40 | Niple 1" x 10 cm acero galvanizado | UND | 1 | 0
41 | Niple 1 1/4" x 10 cm acero galvanizado | UND | 1 | 0
42 | Niple 1 1/2" x 10 Cm acero galvanizado | UND | 1 | 0
43 | Niple 2"x10 cm acero galvanizado | UND | 1 | 0
44 | Selector on-Off de 3 posiciones | UND | 1 | 0
45 | Selector on -off de 2 posiciones | UND | 1 | 0
46 | Flotador Electrico | UND | 1 | 0
47 | Rodamiento bomba centrifuga 40 HP | JUEGO | 1 | 0
48 | Rodamiento bomba centrifuga 2 HP | JUEGO | 1 | 0
49 | Rodamiento bomba centrifuga 5 HP | JUEGO | 1 | 0
50 | Rodamiento bomba centrifuga 25 HP | JUEGO | 1 | 0
51 | Rodamiento bomba centrifuga 1 HP | JUEGO | 1 | 0
52 | Rodamiento bomba centrifuga 30 HP | JUEGO | 1 | 0
53 | Rodamiento bomba centrifuga 3 HP | JUEGO | 1 | 0
54 | Caucho Soporte base de la bomba 30 HP | JUEGO | 1 | 0
55 | Caucho Soporte base de la bomba 40 HP | JUEGO | 1 | 0
56 | Caucho soporte base de la bomba 25 HP. | JUEGO | 1 | 0
57 | Sello mecánico recorte largo con buje incorporado en bronce de 1 1/2" bomba 40 HP | UND | 1 | 0
58 | Sello mecánico recorte largo con buje incorporado en bronce de 1 1/2" bomba 2 HP | UND | 1 | 0
59 | Sello mecánico recorte largo con buje incorporado en bronce de 1 1/2" bomba 5 HP | UND | 1 | 0
60 | Sello mecánico recorte largo con buje incorporado en bronce de 1 1/2" bomba 30 HP | UND | 1 | 0
61 | Sello mecánico recorte largo con buje incorporado en bronce de 1 1/2" bomba 25 HP | UND | 1 | 0
62 | Sello mecánico recorte largo con buje incorporado en bronce de 1 1/2" bomba 1 HP | UND | 1 | 0
63 | Sello mecánico recorte largo con buje incorporado en bronce de 1 1/2" bomba 3 HP | UND | 1 | 0
64 | Impulsor Bomba 40 HP | UND | 1 | 0
65 | Impulsor Bomba 5 HP | UND | 1 | 0
66 | Impulsor bomba 30 HP | UND | 1 | 0
67 | Impulsor bomba 1 HP | UND | 1 | 0
68 | Impulsor bomba 3 HP | UND | 1 | 0
69 | Ventilador Motor 40 HP | UND | 1 | 0
70 | Ventilador motor 5 HP | UND | 1 | 0
71 | Ventilador Motor 30 HP | UND | 1 | 0
72 | Caperuza motor 40 HP | UND | 1 | 0
73 | Caperuza motor 5 HP | UND | 1 | 0
74 | Caperuza motor 3 HP | UND | 1 | 0
75 | Caperuza motor 2 HP | UND | 1 | 0
76 | Caperuza motor 1 HP | UND | 1 | 0
77 | Carcaza bomba 2 HP | UND | 1 | 0
78 | Carcaza bomba 1 HP | UND | 1 | 0
79 | Cheque de fondo bomba 4" | UND | 1 | 0
80 | Cheque ranurado de 3" | UND | 1 | 0
81 | Cheque de 2 " | UND | 1 | 0
82 | Cheque de 1 1/2" | UND | 1 | 0
83 | Cheque de 1 1/2" | UND | 1 | 0
84 | Valvula cheque de cortina 1 1/2" | UND | 1 | 0
85 | Valvula cheque de cortina 1 1/4" | UND | 1 | 0
86 | Presostato rango de operación hasta 150 psi | UND | 1 | 0
87 | Manguera 1 1⁄2´ X 30 MTS certificada. | UND | 1 | 0
88 | Boquilla 1 1⁄2´ Policarbonato chorro niebla certificada | UND | 1 | 0
89 | Llave spanner doble servicio zincada 1 1⁄2´ x 2 1⁄2´. | UND | 1 | 0
90 | Vidrio protector del gabinete según lo establecido por la norma NFPA. | UND | 1 | 0
91 | Empaque de tuberia de rociador, diametro 2". | UND | 1 | 0
92 | Rodamiento 6207 LLUC3/2AS | UND | 1 | 0
93 | SELLO TIPO S07-22A | UND | 1 | 0
94 | Controlador Logo tablero de bombas | UND | 1
95 | SELLO MECÁNICO TIPO S07-32 | UND | 1 | 0
96 | EMPAQUE ACOPLE SKU 282 | UND | 1 | 0
97 | Manguera del presostato | UND | 1 | 0
98 | Abrazadera para tuberia de 4" | UND | 1 | 0
99 | Abrazadera para tuberia de 2" | UND | 1 | 0
100 | Abrazadera para tuberia de 3" | UND | 1 | 0
101 | Abrazadera para tuberia de 1" | UND | 1 | 0
102 | Dosificador Roscado: Dispositivo genera el efecto venturi para aspirar espuma y mezclarlo con agua. | UND | 1 | 0
103 | Gabinete de Protección Contra Incendios: Gabinetes Tipo I - Tipo II - Tipo III. Estructura en lamina acero cold rolled. Estructura en lamina inoxidable Calibre 18 - 20. Pintura roja con base anticorrosivo Soporte canastilla. Hacha. Llave spanner. Extintor ABC 10Lb. Manguera Chaqueta Sencilla 1-1/2" 30m FM Boquilla Chorro Niebla 1-1/2" UL. Valvulas Angualres 1-1/2" y 2-1/2" UL/FM | UND | 1 | 0
104 | Válvula Alivio de Aire Hierro Dúctil - Acero Inoxidable Diámetros ½" - 1" Conexión rosca. Presión nominal 175 - 200 - 300 p.s.i. UL/FM | UND | 1 | 0
105 | Válvula de Compuerta NRS: Válvula vástago no ascendente AWWA C515 - ASME B16.1. Diámetros 4" - 12" Conexión brida y junta mecánica. Presión nominal 300 p.s.i. UL/FM | UND | 1 | 0
106 | Alarma Mecánica de Rociadores Adicional de Válvula de Alarma: Diámetros ¾" Conexión rosca. UL/FM | UND | 1 | 0
107 | bomba sumergible de aguas residuales, 1C0027, 1.800 rpm, 3″ Des 3 Hp, Estructura e Impulsor en Hierro fundido ASTMA-48, | UND | 1 | 0
108 | bomba sumergible de aguas residuales, 1C0027, 1.800 rpm, 2″ Des 2 Hp, Estructura e Impulsor en Hierro fundido ASTMA-48, | UND | 1 | 0
109 | Tapón Ranurado UL/FM | UND | 1 | 0
110 | Tanque Hidroneumatico 100 Lts | UND | 1 | 0
111 | Tanque Hidroneumatico 200 Lts | UND | 1 | 0
112 | TUBERÍA CPVC DR 13.5 ASTM F442 Largo 3 m. o 4.5 m. Diámetros ¾" - 3" Presión nominal 175 p.s.i. UL/FM | METRO LINEAL | 1 | 0
113 | TUBERÍA PVC C900: C900 DR 14 AWWA C900 PVC Puntas espigo - campana Largo 6.20 m. Diámetros 4" - 12" Presión nominal 305 p.s.i. UL/FM | METRO LINEAL | 1 | 0