ANEXO No. 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
[bookmark: _Hlk46564148][bookmark: _Hlk198561071]Ref. Proceso de Mínima Cuantía No. ____________ de 2025, cuyo objeto es “CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FÍSICO/LÓGICO DE LA UPS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – CORALINA”.
 [Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], dentro del proceso de la referencia, presento oferta técnica y económica en los siguientes términos:
1. Condiciones técnicas de los bienes requeridos

	[bookmark: _Hlk198556840]Item
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	
Mantenimiento preventivo y correctivo UPS 30 KVA ON LINE CON BANCO DE BATERÍAS, que incluye:

DATOS DE LA UPS : 
	UPS MODELO PWS30K
	SERIAL No. R030KT7797

	POTENCIA
	30KVA / 24 KW

	ENTRADA BYPASS 3 F-N-T
	120/208 Vac

	ENTRADA CARGADOR 3 F.
	208 Vac

	FRECUENCI IN /OUT
	60 Hz

	SALIDA  3F – N - T
	120/208 Vac

	CORRIENTE NOMINAL
	83 Amp

	VOLTAGE DC
	204 Vdc



· Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo de la UPS, deberá incluir: 
· Limpieza: Interna y externa de la UPS para eliminar polvo y suciedad.
· Inspección: Revisión visual de conexiones, componentes y partes mecánicas.
· Pruebas: Pruebas de descarga de baterías, verificación de voltajes, corrientes y parámetros de configuración.

· Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento correctivo, será:

· Diagnóstico de fallas: Identificación del tipo y causa de la falla.
· Reparación: Reparación de componentes dañados o reemplazo de componentes.
· Ventilación: Revisión y reparación de sistemas de Ventilación si la UPS se sobrecalienta.
· Cambio de componentes: Reemplazo de baterías, filtros, condensadores u otros componentes que hayan alcanzado su vida útil o presenten fallas.

 Sumado a lo anterior, también se requiere: 
· Realizar pruebas con analizador de red monitoreo 48 horas, reparación tarjeta de potencia, pruebas de autonomía ups, tiempo de carga y descarga ups.
· Realizar mantenimiento de banco de baterías, pruebas de mantenimiento llave bypass externa e interna, ajuste de bornas en protecciones y bornas de la UPS, calibración parámetros tarjeta de control.
· Brindar garantía de 5 meses sobre mano de obra. 
· Con relación a las piezas que se cambien, la garantía será la que ofrezca el fabricante. 
· Las piezas deberán ser originales.

 NOTA:  El mantenimiento preventivo y correctivo de la UPS de 30 kVA ON LINE con banco de baterías se realizará en una única intervención técnica, programada para una sola fecha, sin requerir cronograma ni actividades posteriores. De ahí que, al tratarse de una sola intervención, dicho mantenimiento debe estar respaldada por la garantía vigente, sin generar costos adicionales. 

Esta única intervención permitirá verificar el estado general del equipo, realizar ajustes necesarios y asegurar el buen funcionamiento del banco de baterías, previniendo riesgos que podrían afectar la continuidad del servicio o comprometer la integridad de los sistemas que dependen de esta fuente de energía
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	VALOR TOTAL DE LA OFERTA (Indicar el valor en números y letras)
	



Sumado a lo anterior como parte de las condiciones adicionales exigidas en el proceso de selección, certifico que cumplo con los siguientes criterios:
· [bookmark: _Hlk198656535][bookmark: _Hlk198653763]CALCOMANIA O STICKERS: El contratista deberá adherir una calcomanía, o sticker a la UPS, a través del cual dejará constancia de la fecha en la cual realiza el mantenimiento. El sticker o la calcomanía deberá especificar las características básicas del equipo como: marca, serie y placa de inventario, y deberá ser pre – impresos.

· DIAGNOSTICO RESULTANTE: El contratista deberá entregar un diagnóstico resultante sobre los mantenimientos realizados al equipo, donde indique en forma clara y detallada los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, esta deberá contener la información que se relaciona a continuación: a. Fecha en la que se prestó el servicio. b. Nombre de la Corporación. c. Dirección y teléfono donde se prestó el servicio. d. nombre del técnico que prestó el servicio. e. Especificar la garantía.

· Teniendo en cuenta que CORALINA mediante Resolución No. 461 del 14 de junio de 2013, adoptó la Política de Proveedores en el Marco de la Aplicación de la Estrategia de Compras Públicas Sostenibles del Estado Colombiano es necesario considerar en el presente proceso de contratación, criterios ambientales referentes a la generación de cadenas productivas verdes, trazabilidad ambiental y Reducción de impactos negativos en el ambiente.  Así las cosas, la presente contratación contiene bienes priorizados por la Corporación como Compra Publica Sostenible, por lo tanto, los elementos biodegradables, ecológicos u orgánicos, deberán acreditar que cumplen con los requerimientos establecidos para tal fin.

· Garantizar que el suministro de los elementos sea oportuno, de acuerdo con las solicitudes que realice el supervisor del contrato.

En caso de que el cumplimiento del contrato requiera entrega de productos o servicios, el oferente asumirá los costos de transporte, fletes que se causen con motivo del traslado de los bienes objeto del presente contrato hasta el lugar de entrega sin costo adicional, este es, en la Corporación ubicado en el Kilómetro 26, Barrio el Bight vía San Luis, San Andrés Isla.

· Entregar los documentos que acrediten el licenciamiento debidamente legalizado a nombre de la Entidad y del producto solicitado.

· Ofrecer la última versión del producto disponible en el mercado o la que la Entidad requiera y esté debidamente soportada.

· [bookmark: _Hlk198654588]Con el fin de garantizar la idoneidad del oferente, el proponente deberá aportar un (1) certificado que lo autorice o avale como centro de servicio autorizado de mantenimiento de UPS por parte de cualquiera de los siguientes fabricantes:

· Chicago Power Digital (CDP).
· PowerSun

El certificado que se aporte debe estar vigente a 2025. Debe contener método de verificación o dato de contacto de quien emite el documento; que permita su verificación. La Corporación, NO aceptará los auto certificados, es decir aquellos que sean suscritos por el mismo proponente. 
 
· El oferente deberá acreditar, como requisito habilitante, tener su domicilio principal en el lugar de ejecución del contrato, registrado ante Cámara de Comercio, en el que desarrolle sus actividades comerciales, entre ellas las que correspondan al objeto del contrato. Lo que debe constar en el certificado emitido por la Cámara de Comercio, sea el de existencia y representación legal o en el de registro mercantil de persona natural, atendiendo a la naturaleza del proponente.   

Para todos los efectos, se anexa a la presente los documentos solicitados en la invitación en lo que respecta a la parte técnica y las condiciones y especificaciones técnicas.
Atentamente,

FIRMA ____________________________
C.C. _________________________________
Nombre del proponente______________________
ID del proponente______________________
