## TIPO 1
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA-
ANEXO PROPUESTA ECONOMICA TIPO 1: Solución con una capacidad instalada de 1KWP. (off-grid)
"CARACTERIZACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
Ítem | Descripción | Unidad | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
TIPO 1: Solución con una capacidad instalada de 1KWP. (off-grid)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VR UNITARIO PROMEDIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de mínimo 2 módulos solares fotovoltaicos monocristalinos tipo PERC o TECNOLOGIA SIMILAR o SUPERIOR con potencia nominal STC de -40°C +80 °C de rango entre 555Wp y 600Wp, eficiencia mínima de 21.4 %, rendimiento mínimo al año 25 de 85%. Incluye: certificado producto de conformidad con RETIE vigente al momento de la instalación, diodos de protección y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 579 | 0
2 | Suministro transporte, instalación y puesta a punto de poste en fibra de vidrio monolítico de mínimo 4 metros de altura resistencia mínima de 250 Kgf para fijación de panel solar. Incluye: preparación del suelo, vaciado de concreto con triturado para cimentación, fijación, aplomo y nivelación del poste según normas EPM ET-TD-ME04-09; viento convencional para soporte de poste según normas EPM NC-RA6-001; Estructura y herrajes en aluminio o acero galvanizado en caliente, que sea resistente a la oxidación y se usará para fijación de mínimo 2 módulos fotovoltaicos instalado en la parte superior del poste; todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 579 | 0
3 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de mínimo 1 inversor o microinversor para sistema aislado con capacidad mínima de 1.2 kW, eficiencia mínima de 90 %, salida monofásica de 120 VAC y frecuencia de 60Hz. El inversor debe contar con medio de desconexión ON/OFF y tener certificado de producto de conformidad con RETIE vigente al momento de la instalación. Incluye: Configuración según fabricante, monitor de batería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 579 | 0
4 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de mínimo de 1 controlador de carga MPPT para baterías de capacidad de 40A - 145/24-12 V. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 579 | 0
5 | Suministro transporte, instalación y puesta a punto de mínimo 1 batería de tecnología LiFePO4 con capacidad mínima de 150 Ah a 24 VDC, 4000 ciclos de vida útil, eficiencia mínima de 90 % y DOD de 80 %. El acumulador o batería debe tener certificado de producto de conformidad con RETIE y debe estar vigente al momento de la instalación. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 579 | 0
6 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de puesta a tierra y apantallamiento para sistema fotovoltaico en poste. Incluye mínimo: caja de registro 30x30 cm, para inspección de conexión a tierra, 1 varilla con recubrimiento de cobre de 2.4 m x 5/8", 10 metros cable # 6 de CU desnudo, conector o soldadura para unión de varilla y cable, bajante con conductor en aluminio, punta captadora más sus soportes, conectores bimetálicos para, caja de registro y todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. También se debe incluir la medición de resistividad del suelo con registro fotográfico. Los elementos deben contar con certificado según RETIE y debe estar vigente. | Un | 0 | 579 | 0
7 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de cable fotovoltaico 4 mm2 con certificado vigente RETIE vigente. Desde los paneles hasta el gabinete principal. Incluye coraza de 3/4”, uniones, curvas, fijadores y todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Ml | 0 | 579 | 0
8 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de 1 gabinete de protecciones tipo intemperie para colocación en poste Incluye: protecciones eléctricas y cableado entre equipos según diseño aprobado, aisladores tipo carrete, accesorios de fijación, chapa de seguridad, émbolo para sellado y losa de cimentación con espesor mínimo de 10cm y un refuerzo con malla electrosoldada tipo D-131. Debe contar con espacio para instalar equipos de protección, medidor. Incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 579 | 0
9 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de cable alimentador 2X8AWG. 600V 90°C material CU + 1x8AWG 600V 90°C material en CU. mínimo 10 metros de cable desde el tablero de protecciones hasta el tablero de distribución. Incluye: tubería EMT de 3/4" más curvas, uniones, accesorios; Terminales, fijadores, Empalmes Y todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Gl | 0 | 579 | 0
10 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de tablero de distribución tipo multibreakers, monofásico 110 Vca 2 hilos, (1 fase. 1 neutro + tierra) 4 circuitos sin totalizado. Incluye mínimo 2 breakers monopolares para circuitos ramales y todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 579 | 0
11 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de redes internas: incluye: 4 salidas de iluminación, y 4 salidas de tomacorrientes, tubería EMT para aplique exterior y todos los elementos para su correcto funcionamiento, puesta en marcha y cumplimiento RETIE. | GL | 0 | 579 | 0
12 | Autodeclaracion de cumplimiento RETIE de la instalación | Un | 0 | 579 | 0
13 | Mantenimiento preventivo, correctivo por 1 año (cambio de partes en caso de requerirse de la solución instalada a todo costo en sitio) el cual comenzará a contar a partir del recibo a satisfacción del sistema instalado. | UN | 0 | 0 | 0
14 | Suministro transporte e instalación de Medidor prepago según características de EPM. | Un | 0 | 579 | 0
15 | Suministro de cable Encauchetado 3x14 tipo NM expuesto 600V 90°C material cobre. Incluye: Elementos de Empalme. Para la instalación de los circuitos internos. | Ml | 0 | 579 | 0
16 | Suministro, transporte e instalación de estructura y herrajes para fijación para solución tipo 1 de 2 módulos fotovoltaicosa poste. | Gl | 0 | 579 | 0
17 | Suministro, transporte e instalación de viento convencional. | Un | 0 | 579 | 0
18 | Suministro caja 20 cm x 20 cm para alojar monitor de batería. | Un | 0 | 579 | 0
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
TOTAL ADMINISTRACION + UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
REEMBOLSABLES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTO |  |  |  | 1343863577 | 1343863577
REEMBOLSABLES POLIZAS IVA INCLUIDO |  |  |  | 407407611 | 407407611
VALOR TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  | 1751271188

## TIPO 2
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA-
ANEXO PROPUESTA ECONOMICA TIPO 2: Solución con una capacidad instalada de 2KWP. (off-grid)
"CARACTERIZACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
Ítem | Descripción | Unidad | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
TIPO 2: Solución con una capacidad instalada de 2KWP. (off-grid)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VR UNITARIO PROMEDIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de mínimo 4 módulos solares fotovoltaicos monocristalinos tipo PERC o TECNOLOGIA SIMILAR o SUPERIOR con potencia nominal STC de -40°C +80 °C de rango entre 555Wp 600Wp, eficiencia mínima de 21.4 %, rendimiento mínimo al año 25 de 85%. Incluye: certificado producto de conformidad con RETIE vigente al momento de la instalación, diodos de protección y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 2 | 0
2 | Suministro transporte, instalación y puesta a punto de poste en fibra de vidrio monolítico de mínimo 4 metros de altura resistencia mínima de 250 Kgf para fijación de panel solar. Incluye: preparación del suelo, vaciado de concreto con triturado para cimentación, fijación, aplomo y nivelación del poste según normas EPM ET-TD-ME04-09; viento convencional para soporte de poste según normas EPM NC-RA6-001; Estructura y herrajes en aluminio o acero galvanizado en caliente, que sea resistente a la oxidación y se usará para fijación de mínimo 4 módulos fotovoltaicos instalado en la parte superior del poste; todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 2 | 0
3 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de mínimo 1 inversor o microinversor para sistema aislado con capacidad mínima de 2.5 kW, eficiencia mínima de 90 %, salida monofásica de 120 VAC y frecuencia de 60Hz. El inversor debe contar con medio de desconexión ON/OFF y tener certificado de producto de conformidad con RETIE vigente al momento de la instalación. Incluye: Configuración según fabricante, monitor de batería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 2 | 0
4 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de mínimo de 1 controlador de carga MPPT para baterías de capacidad de 60A - 145/24-12 V. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 2 | 0
5 | Suministro transporte, instalación y puesta a punto de mínimo 2 batería de tecnología LiFePO4 con capacidad mínima de 150 Ah a 24 VDC, 4000 ciclos de vida útil, eficiencia mínima de 90 % y DOD de 80 %. El acumulador o batería debe tener certificado de producto de conformidad con RETIE y debe estar vigente al momento de la instalación. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 2 | 0
6 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de puesta a tierra y apantallamiento para sistema fotovoltaico en poste. Incluye mínimo: caja de registro 30x30 cm, para inspección de conexión a tierra, 1 varilla con recubrimiento de cobre de 2.4 m x 5/8", 10 metros cable # 6 de CU desnudo, conector o soldadura para unión de varilla y cable, bajante con conductor en aluminio, punta captadora más sus soportes, conectores bimetálicos para, caja de registro y todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. También se debe incluir la medición de resistividad del suelo con registro fotográfico. Los elementos deben contar con certificado según RETIE y debe estar vigente. | Un | 0 | 2 | 0
7 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de cable fotovoltaico 6 mm2 con certificado vigente RETIE vigente. Desde los paneles hasta el gabinete principal. Incluye coraza de 3/4”, uniones, curvas, fijadores y todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Ml | 0 | 2 | 0
8 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de 1 gabinete de protecciones tipo intemperie para colocación en poste Incluye: protecciones eléctricas y cableado entre equipos según diseño aprobado, aisladores tipo carrete, accesorios de fijación, chapa de seguridad, émbolo para sellado y losa de cimentación con espesor mínimo de 10cm y un refuerzo con malla electrosoldada tipo D-131. Debe contar con espacio para instalar equipos de protección, medidor. Incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 2 | 0
9 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de cable alimentador 2X8AWG. 600V 90°C material CU + 1x8AWG 600V 90°C material en CU. mínimo 10 metros de cable desde el tablero de protecciones hasta el tablero de distribución. Incluye: tubería EMT de 3/4" más curvas, uniones, accesorios; Terminales, fijadores, Empalmes Y todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Gl | 0 | 2 | 0
10 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de tablero de distribución tipo multibreakers, monofásico 110 Vac 2 hilos, (1 fase. 1 neutro + tierra) 4 circuitos sin totalizado. Incluye mínimo 2 breakers monopolares para circuitos ramales y todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 2 | 0
11 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de redes internas: incluye: 8 salidas de iluminación, y 6 salidas de tomacorrientes, tubería EMT para aplique exterior y todos los elementos para su correcto funcionamiento, puesta en marcha y cumplimiento RETIE. | GL | 0 | 2 | 0
12 | Autodeclaracion de cumplimiento RETIE de la instalación. | Un | 0 | 2 | 0
13 | Mantenimiento preventivo, correctivo por 1 año (cambio de partes en caso de requerirse de la solución instalada a todo costo en sitio) el cual comenzará a contar a partir del recibo a satisfacción del sistema instalado. | UN | 0 | 0 | 0
14 | Suministro transporte e instalación de Medidor prepago según características de EPM. | Un | 0 | 2 | 0
15 | Suministro de cable Encauchetado 3x14 tipo NM expuesto 600V 90°C material cobre. Incluye: Elementos de Empalme. Para la instalación de los circuitos internos. | Ml | 0 | 2 | 0
16 | Suministro, transporte e instalación de estructura y herrajes para fijación para solución tipo 1 de 4 módulos fotovoltaicosa poste. | Gl | 0 | 2 | 0
17 | Suministro caja 20 cm x 20 cm para alojar monitor de batería. | Un | 0 | 2 | 0
18 | Suministro, transporte e instalación de viento convencional. | Un | 0 | 2 | 0
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
TOTAL ADMINISTRACION + UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
REEMBOLSABLES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTO |  |  |  | 6385853 | 6385853
REEMBOLSABLES POLIZAS IVA INCLUIDO |  |  |  | 1935944 | 1935944
VALOR TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  | 8321797

## TIPO 3
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA-
ANEXO PROPUESTA ECONOMICA TIPO 3: Solución con una capacidad instalada de 2KWP (on-grid)
"CARACTERIZACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
Ítem | Descripción | Unidad | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
TIPO 3: Solución con una capacidad instalada de 2KWP (on-grid)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VR UNITARIO PROMEDIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de mínimo 4 módulos solares fotovoltaicos monocristalinos tipo PERC o TECNOLOGIA SIMILAR o SUPERIOR con potencia nominal STC de -40°C +80 °C de rango entre mínimo 555Wp y 600Wp, eficiencia mínima de 21.4 %, rendimiento mínimo al año 25 de 85%. Incluye: certificado producto de conformidad con RETIE vigente al momento de la instalación, diodos de protección y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 1 | 0
2 | Suministro transporte, instalación y puesta a punto de poste en fibra de vidrio monolítico de mínimo 4 metros de altura resistencia mínima de 250 Kgf para fijación de panel solar. Incluye: preparación del suelo, vaciado de concreto con triturado para cimentación, fijación, aplomo y nivelación del poste según normas EPM ET-TD-ME04-09; viento convencional para soporte de poste según normas EPM NC-RA6-001; Estructura y herrajes en aluminio o acero galvanizado en caliente, que sea resistente a la oxidación y se usará para fijación de mínimo 4 módulos fotovoltaicos instalado en la parte superior del poste; todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 1 | 0
3 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de mínimo 1 inversor o microinversor para sistema conectado con capacidad mínima de 2.5 kW, eficiencia mínima de 90 %, salida monofásica de 120 VAC y frecuencia de 60Hz. El inversor debe contar con medio de desconexión ON/OFF y tener certificado de producto de conformidad con RETIE vigente al momento de la instalación. Incluye: Configuración según fabricante, monitor de batería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 1 | 0
4 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de puesta a tierra y apantallamiento para sistema fotovoltaico en poste. Incluye mínimo: caja de registro 30x30 cm, para inspección de conexión a tierra, 1 varilla con recubrimiento de cobre de 2.4 m x 5/8", 10 metros cable # 6 de CU desnudo, conector o soldadura para unión de varilla y cable, bajante con conductor en aluminio, punta captadora más sus soportes, conectores bimetálicos para, caja de registro y todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. También se debe incluir la medición de resistividad del suelo con registro fotográfico. Los elementos deben contar con certificado según RETIE y debe estar vigente. | Un | 0 | 1 | 0
5 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de cable fotovoltaico 6 mm2 con certificado vigente RETIE vigente. Desde los paneles hasta el gabinete principal. Incluye coraza de 3/4”, uniones, curvas, fijadores y todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 1 | 0
6 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de 1 gabinete de protecciones tipo intemperie para colocación en poste. Incluye: protecciones eléctricas y cableado entre equipos según diseño aprobado, aisladores tipo carrete, accesorios de fijación, chapa de seguridad, émbolo para sellado y losa de cimentación con espesor mínimo de 10cm y un refuerzo con malla electrosoldada tipo D-131. Debe contar con espacio para instalar equipos de protección, medidor. Incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 1 | 0
7 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de cable alimentador 2X8AWG. 600V 90°C material CU + 1x8AWG 600V 90°C material en CU. mínimo 10 metros de cable desde el tablero de protecciones hasta el tablero de distribución. Incluye: tubería EMT de 3/4" más curvas, uniones, accesorios; Terminales, fijadores, Empalmes Y todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Ml | 0 | 1 | 0
8 | Suministro, transporte, instalación y puesta a punto de tablero de distribución tipo multibreakers, monofásico 120 y/o 220 según instalación vca 2 hilos, (1 fase. 1 neutro + tierra) 4 circuitos sin totalizado. Incluye mínimo 2 breakers monopolares para circuitos ramales y todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 1 | 0
9 | Suministro caja protecciones DC tipo riel para mínimo 4 circuitos. Incluye protecciones eléctricas y cableado entre componentes, según replanteo aprobado. Incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Gl | 0 | 1 | 0
10 | Suministro caja protecciones AC tipo riel para mínimo 4 circuitos. Incluye protecciones eléctricas y cableado entre componentes, según replanteo aprobado. Incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | Un | 0 | 1 | 0
11 | Suministro de medidor bidireccional, debe cumplir con lo establecido en resolución CREG 038 de 2014 y las especificaciones técnicas del operado de red (OR). Incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento y puesta en marcha. | GL | 0 | 1 | 0
12 | Legalización de la solución fotovoltaica | Un | 0 | 1 | 0
13 | Certificación RETIE de la instalación | UN | 0 | 1 | 0
14 | Mantenimiento preventivo, correctivo (cambio de partes en caso de requerirse de la solucion instalada a todo costo en sitio) (se realizara 1 mantenimineto anual por 1 año) | Un | 0 | 0 | 0
15 | Suministro de cable fotovoltaico 4 mm2. El cable debe tener certificado vigente de acuerdo con RETIE. Incluye conectores MC4. | Ml | 0 | 1 | 0
16 | Suministro, transporte e instalación de estructura y herrajes para fijación para solución tipo 1 de 4 módulos fotovoltaicos poste. | Gl | 0 | 1 | 0
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACION |  |  |  | 0% | 0
UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
TOTAL ADMINISTRACION + UTILIDAD |  |  |  | 0% | 0
REEMBOLSABLES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTO |  |  |  | 2112389 | 2112389
REEMBOLSABLES POLIZAS IVA INCLUIDO |  |  |  | 640395 | 640395
VALOR TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  | 2752784

## RESUMEN PROPUESTA
RESUMEN COSTO ESTIMADO DE LA PROPUESTA
COSTO DIRECTO |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN | % | 0% | 0
UTILIDAD | % | 0% | 0
TOTAL AU | % | 0% | 0
COSTO TOTAL (Costo Directo + Total AU) |  |  | 0
VALOR REEMBOLSABLE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORTRECTIVO |  |  | 1352361819
VALOR REEMBOLSABLE POR POLIZAS |  |  | 409983950
VALOR TOTAL DEL PROCESO |  |  | 1762345769