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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Grupo Administrativo y Financiero Regional Nororiente 
PROCESO DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PÚBLICA
SECOP II No. SASI-0005-DRNR-2025

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA
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FICHA TECNICA 

	GRUPO
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO
	DESCRIPCIÓN

	D
	40
	10
	17
	01
	Aires Acondicionados

	D
	40
	10
	19
	02
	Deshumidificadores



	ITEM
	DESCRIPCIÓN

	1
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO POR AIRE DE 5TR, 220V/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. TECNOLOGIA INVERTER, ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO.
· Refrigerante 410A
· Capacidad de enfriamiento 60100 BTU.
· SEER mínimo 16
· Sensor de humedad
· Ventilador con transmisión directa sin banda
· Incluye Termostato digital alámbrico de la misma marca

	2
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE MURO DE 2TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R- 410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER, TECNOLOGÍA INVERTER QUATTRO O TECNOLOGÍA TRIPLE INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO.

· Aire acondicionado tipo Mini Split, INVERTER, condensadora y evaporadora capacidad de enfriamiento nominal de 24000 BTU/HORA. EER 11 o superior.
· Desagüe. Instalación de ductería necesaria para el drenaje y bomba de condensado de ser necesario.
· Con controlador de eficiencia energética (EER).
· Con compresor Inverter velocidad variable (twin rotatory) rotativo hermético de 208 voltios y 60 ciclos.
· Condensadora montada sobre aisladores de vibración y las conexiones de refrigeración permitirán la flexibilidad necesaria para que el equipo opere normalmente libre de transmisión de vibración y ruido para trabajar con refrigerante R410A.
· Serpentín del condensador con tratamiento anticorrosivo de fábrica (igual o similar al Gold fin).
· El ventilador del evaporador debe tener aletas múltiples, filtros Bio antibacterial y aletas oscilantes que podrán ser programadas desde el control remoto, sistema de distribución del flujo de aire.
· Sistema de control de encendido, apagado, ajuste de temperatura, timer para la programación de operación on - off, con control remoto inalámbrico.
· Los equipos deben tener la función de RE-INICIO AUTOMATICO “Que el equipo en el momento que este encendido y se apague por falta de fluido eléctrico, o una fluctuación de voltaje, cuando se reanude o normalice el fluido eléctrico el equipo encienda AUTOMATICAMENTE”.
· Función turbo
· Presostato para alta y baja presión.

	3
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 1TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R- 410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER, TECNOLOGÍA INVERTER QUATTRO O TECNOLOGÍA TRIPLE INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO.

· Aire acondicionado tipo Mini Split, INVERTER, condensadora y evaporadora capacidad de enfriamiento nominal de 12000 BTU/HORA. EER 11 o superior.
· Desagüe. Instalación de ductería necesaria para el drenaje y bomba de condensado de ser necesario.
· Con controlador de eficiencia energética (EER).
· Con compresor Inverter velocidad variable (twin rotatory) rotativo hermético de 208 voltios y 60 ciclos.
· Condensadora montada sobre aisladores de vibración y las conexiones de refrigeración permitirán la flexibilidad necesaria para que el equipo opere normalmente libre de transmisión de vibración y ruido para trabajar con refrigerante R410A.
· Serpentín del condensador con tratamiento anticorrosivo de fábrica (igual o similar al Gold fin).
· El ventilador del evaporador debe tener aletas múltiples, filtros Bio antibacterial y aletas oscilantes que podrán ser programadas desde el control remoto, sistema de distribución del flujo de aire.
· Sistema de control de encendido, apagado, ajuste de temperatura, timer para la programación de operación on - off, con control remoto inalámbrico.
· Los equipos deben tener la función de RE-INICIO AUTOMATICO “Que el equipo en el momento que este encendido y se apague por falta de fluido eléctrico, o una fluctuación de voltaje, cuando se reanude o normalice el fluido eléctrico el equipo encienda AUTOMATICAMENTE”.
· Función turbo
· Presostato para alta y baja presión.

	4
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 3TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R- 410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGÍA INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO.

· Aire acondicionado tipo Mini Split, INVERTER, condensadora y evaporadora capacidad de enfriamiento nominal de 36000 BTU/HORA. SEER 16 o superior.
· Desagüe. Instalación de ductería necesaria para el drenaje y bomba de condensado de ser necesario.
· Con controlador de eficiencia energética (EER).
· Con compresor Inverter velocidad variable (Rotatory) rotativo hermético de 208 voltios y 60 ciclos.
· Condensadora montada sobre aisladores de vibración y las conexiones de refrigeración permitirán la flexibilidad necesaria para que el equipo opere normalmente libre de transmisión de vibración y ruido para trabajar con refrigerante R410A.
· Serpentín del condensador con tratamiento anticorrosivo de fábrica (igual o similar al Gold fin).
· El ventilador del evaporador debe tener aletas múltiples, filtros Bio antibacterial y aletas oscilantes que podrán ser programadas desde el control remoto, sistema de distribución del flujo de aire.
· Sistema de control de encendido, apagado, ajuste de temperatura, timer para la programación de operación on - off, con control remoto inalámbrico.
· Los equipos deben tener la función de RE-INICIO AUTOMATICO “Que el equipo en el momento que este encendido y se apague por falta de fluido eléctrico, o una fluctuación de voltaje, cuando se reanude o normalice el fluido eléctrico el equipo encienda AUTOMATICAMENTE”.
· Función turbo
· Presostato para alta y baja presión.


	5
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 1.5TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R- 410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER, TECNOLOGÍA INVERTER QUATTRO O TECNOLOGÍA TRIPLE INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO.

· Aire acondicionado tipo Mini Split, INVERTER, condensadora y evaporadora capacidad de enfriamiento nominal de 18000 BTU/HORA. EER 11 o superior.
· Desagüe. Instalación de ductería necesaria para el drenaje y bomba de condensado de ser necesario.
· Con controlador de eficiencia energética (EER).
· Con compresor Inverter velocidad variable (twin rotatory) rotativo hermético de 208 voltios y 60 ciclos.
· Condensadora montada sobre aisladores de vibración y las conexiones de refrigeración permitirán la flexibilidad necesaria para que el equipo opere normalmente libre de transmisión de vibración y ruido para trabajar con refrigerante R410A.
· Serpentín del condensador con tratamiento anticorrosivo de fábrica (igual o similar al Gold fin).
· El ventilador del evaporador debe tener aletas múltiples, filtros Bio antibacterial y aletas oscilantes que podrán ser programadas desde el control remoto, sistema de distribución del flujo de aire.
· Sistema de control de encendido, apagado, ajuste de temperatura, timer para la programación de operación on - off, con control remoto inalámbrico.
· Los equipos deben tener la función de RE-INICIO AUTOMATICO “Que el equipo en el momento que este encendido y se apague por falta de fluido eléctrico, o una fluctuación de voltaje, cuando se reanude o normalice el fluido eléctrico el equipo encienda AUTOMATICAMENTE”.
· Función turbo
· Presostato para alta y baja presión.




	BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

	6
	BOMBA DE EVACUACION DE CONDENSADO TIPO TANQUE AUTOCEBANTE, DE INSTALACION EN MURO, CON CAUDAL DE 12L/HORA, ALTURA MAXIMA DE 10M Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO MENOR O IGUAL A 21dB A 230V/60HZ CON POROTECCION IP21 E INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NC A 3A Y PROTECCION TERMICA












Ficha técnica de los sistemas de aire acondicionado, expedida por el fabricante en original o fotocopia legible, en idioma español o inglés, en la que se aparezca descritas las características técnicas del bien ofrecido: presentación, marca, tiempo de garantía (compresor), resaltando en la ficha, las especificaciones técnicas requeridas dentro del proceso.
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