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ANEXO 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ciudad y fecha

El proponente acreditará que los servicios a prestar cumplen con las Especificaciones Técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem ofertado, para tal efecto diligenciará correctamente el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento, el cual será verificado por el Comité Técnico Evaluador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
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	ITEM
	DESCRIPCION DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD REQUERIDA

	
	
	
	
	

	1
	Sensor lineal micrófono
	UNIDAD
	3801
	

	2
	Módulo de interfaz inalámbrica
	UNIDAD
	21
	

	3
	Gabinete estanco IP65
	UNIDAD
	21
	

	4
	Fuente de alimentación regulada 12V - 5A
	UNIDAD
	21
	

	5
	Batería de respaldo 7Ah
	UNIDAD
	20
	

	6
	Repetidor de señal inalámbrica
	UNIDAD
	13
	

	7
	Emisor acústico - visual (>100dB)
	UNIDAD
	14
	

	8
	Control inalámbrico multifunción
	UNIDAD
	14
	

	9
	Terminal táctil 8
	UNIDAD
	8
	

	10
	Unidad central de control 
	UNIDAD
	7
	

	11
	Unidad Central de Monitoreo y Control Institucional
	UNIDAD
	1
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El oferente se obliga a certificar a nombre propio y adjuntar con su propuesta que cumplirá a cabalidad con todas y cada una de las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento que se relacionan a continuación, los cuales se verificarán y calificará como CUMPLE / NO CUMPLE:

	ÍTEM 1 
	SENSOR LINEAL MICROFÓNICO CALIBRABLE CON CABLE SENSORIAL

	Descripción general
	Sistema de detección perimetral basado en cable microfónico, diseñado para identificar intentos de intrusión mediante vibración sobre mallas metálicas, cercas o vallas de seguridad. El sistema interpreta alteraciones físicas generadas por escalamiento, corte o impacto.

	Cable sensorial
	Cable coaxial o multicapa blindado de alta sensibilidad, con aislamiento resistente a la intemperie, rayos UV y tracción mecánica. Instalación longitudinal sobre malla, con soportes plásticos o metálicos a intervalos regulares. Longitud efectiva por zona: hasta 300 metros por canal (dependiendo del equipo).

	Unidad analítica
	Módulo electrónico local con procesamiento digital de señales (DSP), ajuste de sensibilidad y discriminación de eventos. Capacidad de calibración por software o botones físicos, con indicadores LED de estado y detección de falla, corte o sabotaje. Salida de evento por relé o contacto seco.

	Integración al sistema 
	La unidad de procesamiento se conecta al Módulo de Integración para Zonas Cableadas (ítem 2) mediante contacto seco (NC/NO), permitiendo que el evento sea gestionado como una zona adicional dentro del sistema de alarma inalámbrico.

	Alimentación
	Alimentación requerida: 12VDC (proporcionada desde fuente local o módulo MultiTransmitter). Consumo estimado <250 mA. Incluye protección de polaridad y fusible de entrada.

	Ambiente de operación
	Uso exterior continuo. Temperatura –20 °C a +70 °C. Humedad 10–95% sin condensación. Resistencia a lluvia directa, polvo, viento y exposición solar prolongada. Nivel de protección ambiental IP65 (unidad analítica).

	Normatividad y compatibilidad
	Cumple con:\n- CE, RoHS\n- Normas IEC de seguridad perimetral\n- Integrable con sistemas de intrusión mediante salida de relé\n- Compatible con RETIE en conexión de bajo voltaje

	Aplicación esperada
	Vigilancia de perímetros en instituciones educativas con malla metálica o cerramiento expuesto. Permite detección anticipada en escalamiento, corte o sabotaje. Compatible con zonas rurales, patios traseros y cerramientos sin visibilidad directa.

	

	

	ÍTEM 2
	PANEL DE CONTROL PARA SISTEMA DE ALARMA

	Descripción general
	Unidad de control central de arquitectura cerrada, basada en sistema embebido, sin sistema operativo visible, con procesador de alto rendimiento tipo ARM Cortex o equivalente, diseñada para operación autónoma 24/7 y configuración remota.

	Capacidades funcionales mínimas
	Soporta al menos 100 dispositivos inalámbricos conectados simultáneamente mediante identificación digital única. Permite gestionar mínimo 50 usuarios con perfiles jerárquicos diferenciados (administrador, técnico, operativo, visitante). Configuración de al menos 9 particiones o áreas independientes, con lógica individual de armado, programación horaria y seguimiento de eventos.

	Comunicación principal y redundante
	Canal primario: Ethernet 10/100 Mbps (TCP/IP, DNS dinámico). Canal secundario: red móvil 4G LTE multibanda, con doble ranura SIM y conmutación automática (failover) ante pérdida de red. Ambos canales operan simultáneamente y permiten notificación redundante.

	Notificaciones y alertas
	Envío de eventos y alarmas mediante: 1) Aplicación móvil (iOS y Android), con autenticación de dos factores; 2) Mensajes SMS a números autorizados; 3) Llamadas telefónicas automatizadas. Configurable para priorización de eventos por zona o usuario.

	Ciberseguridad y control de integridad
	Enlace cifrado punto a punto con protocolo AES 128 bits mínimo. Implementación de tecnología FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) para evitar interferencias, inhibición o suplantación. Supervisión periódica de conexión, señal, batería, y detección de sabotaje físico o apertura no autorizada.

	Diagnóstico y gestión remota
	Interfaz gráfica de configuración remota vía app o software profesional. Permite pruebas de señal, estado de red, batería y dispositivos conectados. Soporta actualización remota de firmware (OTA) sin intervención técnica local.

	Respaldo energético
	Incluye batería interna recargable (Li-Ion o AGM), con autonomía mínima de 16 horas bajo condiciones normales. Sistema de monitoreo inteligente de carga, advertencias por desconexión, reconexión o degradación de la batería.

	Construcción física
	Carcasa fabricada en polímero técnico de alta resistencia, con propiedades autoextinguibles (UL94 V-0 o equivalente). Protección contra ingreso de sólidos grado IP30. Dimensiones aproximadas: 160 × 160 × 35 mm. Peso inferior a 500 g. Instalación en superficie mediante anclajes mecánicos. Conectores protegidos contra extracción accidental.

	Compatibilidad normativa
	Cumple con: EN50131 Grado 2 (seguridad de sistemas de intrusión), Directiva CE, RoHS (limitación de materiales peligrosos), RETIE para operación en instalaciones educativas o institucionales en Colombia. Compatible con condiciones ambientales: temperatura 0 °C a +50 °C, humedad 20–80% sin condensación.

	Aplicación esperada
	Ideal para sistemas de seguridad perimetral e institucional que requieran modularidad, integración inalámbrica confiable, respaldo local y gestión remota en tiempo real.

	
	

	ÍTEM 3
	MÓDULO DE INTEGRACIÓN PARA ZONAS CABLEADAS

	Descripción general
	Dispositivo electrónico diseñado para integrar sensores cableados de tecnologías previas en un sistema de alarma inalámbrico moderno. Opera como puente de transición para reutilizar cableado y dispositivos existentes sin pérdida de funcionalidad.

	Capacidades técnicas mínimas
	Compatible con al menos 18 zonas cableadas independientes. Cada zona debe poder configurarse en los siguientes modos: normalmente cerrada (NC), normalmente abierta (NO) y mediante resistencia de fin de línea (EOL) configurable (ej. 1kΩ a 10kΩ). Permite conexión de sensores de movimiento, contacto magnético, rotura de vidrio, fuego, gas o temperatura, con contactos secos.

	Comunicación con el sistema
	Transmisión inalámbrica segura hacia el panel central mediante protocolo encriptado AES 128 bits o superior. Alcance mínimo efectivo de 2.000 metros en línea de vista. Supervisión bidireccional constante de estado, tamper, batería y señal.

	Protección y seguridad
	Doble tamper: uno para apertura del gabinete y otro para remoción del punto de montaje. Detección de corte de línea o manipulación en las entradas cableadas. Respuesta instantánea ante fallos o eventos con latencia inferior a 150 ms.

	Alimentación y respaldo
	Requiere fuente externa de 12VDC regulada. Compatible con batería externa de respaldo tipo plomo-ácido de 12V para continuidad operativa en caso de falla eléctrica. Consumo típico inferior a 1A.

	Configuración y diagnóstico
	Configurable de forma remota desde el software profesional del sistema o desde la aplicación autorizada. Permite prueba de señal inalámbrica, estado de zonas y diagnóstico de entradas activas. Soporta actualización remota (OTA).

	Construcción física
	Carcasa plástica de alta resistencia, con retardante de llama. Terminales identificadas para conexión por tornillo. Compartimiento interno para organización de cableado. Instalación mural o en gabinete técnico. Dimensiones aproximadas: 195 × 240 × 100 mm.

	Normatividad y compatibilidad
	Cumple con: EN50131 Grado 2 (dispositivos de intrusión cableados), CE, RoHS. Apto para operación entre –10 °C y +50 °C, con humedad relativa hasta 85% sin condensación. Compatible con normativa RETIE en lo relativo a componentes de bajo voltaje en ambientes educativos o institucionales.

	Aplicación esperada
	Ideal para instituciones con sensores cableados existentes, permitiendo migración hacia una arquitectura inalámbrica sin desechar infraestructura funcional. Útil en renovaciones, ampliaciones o sustitución parcial de sistemas antiguos.

	
	

	ÍTEM 4
	GABINETE TÉCNICO ESTANCO IP65

	Descripción general
	Gabinete de uso técnico diseñado para proteger equipos electrónicos de seguridad (fuentes de alimentación, módulos de integración, transmisores, cables de red, etc.) en condiciones ambientales exigentes. Apto para instalación en exteriores o zonas húmedas, cumpliendo grado de estanqueidad IP65.

	Materiales y construcción
	Fabricado en policarbonato industrial o lámina metálica galvanizada con pintura electrostática.\n- Espesor mínimo: 1.2 mm (en metálicos).\n- Recubrimiento resistente a rayos UV, humedad, y variaciones térmicas.\n- Color claro (gris, blanco) para disipación térmica pasiva.\n- Uniones selladas mediante empaque de goma vulcanizada o neopreno continuo.

	Grado de protección ambiental
	IP65 según IEC 60529: protección total contra el polvo y chorros de agua a presión desde cualquier dirección.\n- Protección efectiva contra lluvia directa, salpicaduras, humedad ambiental y polvo fino.

	Dimensiones internas mínimas
	300 × 300 × 150 mm, suficiente para alojar:\n - Fuente de 13.8V 5A.\n - Batería 12V 7Ah.\n - Módulo de integración.\n - Canaleta interna para cableado o platina perforada para montaje.\n- Espacio útil libre de interferencia para disipación térmica.

	Cierre y acceso
	Tapa frontal abatible con cerradura tipo leva con llave o perno Allen.\n- Bisagras metálicas ocultas o reforzadas en policarbonato.\n- Junta perimetral continua para estanqueidad.\n- Opción de instalar microinterruptor (tamper) en tapa.

	Montaje y perforaciones
	Preparado para montaje mural mediante 4 puntos reforzados.\n- Perforaciones inferiores prehabilitadas o ciegas para prensaestopas tipo M20 o M25.\n- Conexión interna a puesta a tierra mediante tornillo con tuerca de seguridad.

	
	

	ÍTEM 5
	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13.8V 5A

	Descripción general
	Dispositivo electrónico regulado para suministro continuo de energía en sistemas de alarma, diseñado para alimentar simultáneamente paneles de control, módulos periféricos y baterías de respaldo. Apta para instalación en gabinetes técnicos o puntos de distribución centralizados.

	Parámetros eléctricos
	Entrada: 100–240V AC, 50/60 Hz (rango universal).\n- Salida estabilizada: 13.8V DC ±1%, con capacidad mínima de 5 amperios.\n- Potencia nominal de salida: 69W como mínimo.\n- Rizado (ripple) inferior a 120 mV bajo carga plena.\n- Tiempo de retención ante caída momentánea de energía: mínimo 10 ms.

	Protecciones integradas
	Protección contra sobrecarga por límite de corriente con autorrecuperación.\n- Protección contra cortocircuito en salida.\n- Protección térmica interna por sensor (apagado automático y rearme tras enfriamiento).\n- Protección contra sobretensión de salida tipo clamp.

	Construcción y conectividad
	Carcasa metálica ventilada por convección pasiva (sin ventilador). Terminales de salida tipo bornera atornillable de paso mínimo 5.08 mm o conector industrial polarizado. Indicador LED de presencia de voltaje de salida. Dimensiones aproximadas: 150 × 98 × 50 mm. Peso promedio: 600 g.

	Compatibilidad con baterías
	Soporta carga de baterías de respaldo VRLA de 12V, incluyendo AGM y Gel, en paralelo con alimentación activa. Compatible con operación en modo flotación sin desajuste de voltaje. Permite conexión directa de batería de 7Ah o superior sin necesidad de circuitos externos.

	Condiciones de operación
	Temperatura operativa: –10 °C a +50 °C.\nHumedad relativa: hasta 90% sin condensación.\nMTBF (tiempo medio entre fallos): >50.000 h.\nDiseñada para ambientes institucionales no agresivos, en gabinetes cerrados o puntos técnicos internos.

	Normatividad y seguridad eléctrica
	Cumple con:\n- IEC 62368-1 / IEC 60950-1 (seguridad eléctrica de equipos de tecnología).\n- CE (conformidad europea), RoHS (materiales no peligrosos), EMC (compatibilidad electromagnética).\n- Compatible con RETIE cuando se conecta a redes eléctricas institucionales de baja tensión.

	Aplicación esperada
	Uso como fuente principal de energía para sistemas de alarma y periféricos asociados, así como para carga de baterías internas o externas. Instalable en gabinetes metálicos multipropósito con conexión a tierra, en zonas con alimentación AC estable.

	
	

	ÍTEM 6
	BATERÍA DE RESPALDO 12V 7AH

	Descripción general
	Fuente energética secundaria para garantizar la operación continua del sistema de alarma en caso de interrupción del suministro eléctrico. Diseñada para uso en gabinetes técnicos con espacio reducido y compatibilidad con cargas electrónicas de bajo consumo continuo.

	Tecnología y tipo
	Batería recargable sellada tipo VRLA (Valve Regulated Lead Acid), con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) o Gel. Libre de mantenimiento, sin emisiones, sin riesgo de derrame de electrolito ni necesidad de ventilación forzada. Operación segura en posición vertical u horizontal.

	Especificaciones eléctricas
	 Tensión nominal: 12V DC.\n- Capacidad nominal: 7 Ah (20h).\n- Corriente de carga recomendada: 1.4 A (máx. 2.1 A).\n- Rango de voltaje de carga en flotación: 13.5 – 13.8V.\n- Rango de voltaje de carga cíclica: 14.4 – 15.0V.

	Autonomía y desempeño
	Capacidad para mantener operativos paneles de alarma y periféricos con carga máxima típica durante 8 a 14 horas, dependiendo del consumo. Retención de carga superior al 85% después de 3 meses sin recarga. Mínimo 250 ciclos de descarga profunda.

	Construcción física
	Caja en ABS ignífugo o policarbonato técnico resistente a impactos. Terminales tipo Faston F1 o F2 o de tornillo, con identificación polarizada. Dimensiones aproximadas: 151 × 65 × 94 mm. Peso aproximado: 2.2 kg.

	Condiciones de operación
	Temperatura de descarga: –15 °C a +50 °C.\nTemperatura de carga: 0 °C a +40 °C.\nHumedad relativa: hasta 95%, sin condensación.\nAlmacenamiento: –15 °C a +40 °C.\nUbicación: en interior técnico, seco, protegido de calor directo.

	Normatividad y certificación
	Cumple con:\n- IEC 60896-21/22 (baterías VRLA).\n- UL1989 (seguridad de baterías de reserva).\n- CE y RoHS.\n- Compatible con requisitos del RETIE en sistemas de respaldo de baja tensión en entornos institucionales.

	Aplicación esperada
	Apta para respaldo de paneles de alarma, repetidores, módulos de integración o fuentes críticas. Ideal para gabinetes técnicos en instituciones educativas y administrativas, con supervisión remota de carga desde el panel principal.

	
	

	ÍTEM 7
	REPETIDOR DE SEÑAL INALÁMBRICA DE LARGO ALCANCE

	Descripción general
	Dispositivo electrónico diseñado para extender la cobertura de comunicación inalámbrica entre dispositivos del sistema de alarma y el panel central. Permite ampliar la arquitectura del sistema en entornos complejos o con obstáculos físicos.

	Capacidad funcional mínima
	Capacidad para gestionar simultáneamente al menos 99 dispositivos enlazados indirectamente al panel a través del repetidor. Compatible con sensores, teclados, sirenas, módulos de integración y transmisores con verificación de imagen.

	Comunicación y topología
	Operación en banda de frecuencia segura (868 MHz o equivalente), con cifrado AES 128 bits y protocolo de salto de frecuencia (FHSS). Alcance efectivo adicional de 1.800 metros en línea de vista. Comunicación bidireccional con el panel, con retardo máximo de 0.15 segundos.

	Supervisión y redundancia
	Supervisión automática de conectividad, intensidad de señal, batería interna y eventos de sabotaje o interferencia. Reporte inmediato al panel central en caso de pérdida de enlace o corte de energía. Soporta auto-reconexión ante fluctuaciones de red.

	Alimentación y respaldo
	Fuente de alimentación principal por adaptador de 110–240V AC a 12V DC. Batería interna recargable, con autonomía mínima de 36 horas en modo supervisión activa. Gestión automática de carga, con protección contra sobrecarga o descarga profunda.

	Construcción física
	Carcasa plástica de alto impacto, con superficie lisa o microtexturizada. Dimensiones aproximadas: 160 × 160 × 35 mm. Anclaje mural o sobre superficie técnica. Acceso interno restringido mediante tornillería protegida. Incluye sensor tamper para apertura o desmontaje.

	Condiciones de operación
	Rango de temperatura de –10 °C a +50 °C. Humedad relativa: 20–85%, sin condensación. Diseñado para instalación en interiores técnicos, oficinas, salas de control o cajas de interconexión.

	Normatividad y compatibilidad
	Cumple con: EN50131-6 (dispositivos de transmisión), CE, RoHS, RETIE (en conexión a red de baja tensión). Tiempo medio entre fallos (MTBF) superior a 50.000 horas.

	Aplicación esperada
	Recomendado para proyectos distribuidos en varios bloques o pisos, con zonas de baja cobertura inalámbrica directa, tales como aulas, depósitos, laboratorios, bibliotecas o entornos con interferencia estructural.

	
	

	ÍTEM 8
	SIRENA INALÁMBRICA DE EXTERIOR CON SEÑAL VISUAL

	Descripción general
	Dispositivo autónomo de alerta audible y visual diseñado para instalación en exteriores. Actúa como elemento disuasivo en eventos de intrusión, pánico o sabotaje del sistema de alarma. Emite señales audibles de alta potencia acompañadas de iluminación intermitente visible.

	Señal acústica y visual
	Generación de señal sonora mediante transductor piezoeléctrico, con nivel de presión sonora configurable en mínimo tres etapas: 85 dB, 100 dB y hasta 113 dB a 1 metro. Incorporación de anillo LED tipo estroboscópico, visible en luz diurna y nocturna. Configuración de tono, duración y patrón según tipo de evento.

	Comunicación y alcance
	Comunicación inalámbrica cifrada mediante protocolo propietario, con alcance mínimo de 1.500 metros en línea de vista hacia el panel o repetidor. Supervisión constante de conectividad y respuesta instantánea ante eventos (latencia inferior a 0.15 s).

	Cifrado y supervisión
	Transmisión bajo estándar de cifrado AES 128 bits o superior, con protección anti-interferencia y protocolo de detección de pérdida de señal, manipulación y batería baja. Incluye tamper físico dual para apertura de carcasa y retiro del punto de montaje.

	Fuente de alimentación
	Alimentación principal mediante 4 baterías tipo CR123A (3V) de litio, con autonomía mínima estimada de 5 años bajo condiciones estándar. Entrada auxiliar opcional para alimentación de 12VDC externa, con detección automática de fuente.

	Condiciones ambientales y construcción
	Carcasa fabricada en polímero de alta resistencia, apta para intemperie. Protección ambiental mínima IP54. Rango operativo de –25 °C a +60 °C, con humedad relativa hasta 95%, sin condensación. Dimensiones aproximadas: 200 × 200 × 50 mm.

	Normatividad y compatibilidad
	Cumple con: EN50131-4 (dispositivos de señalización para sistemas de intrusión), CE, RoHS, IEC 60529 (grados de protección IP). Compatible con paneles que soporten supervisión remota de dispositivos de notificación exterior.

	Aplicación esperada
	Recomendado para zonas de acceso perimetral, entradas vehiculares, patios y fachadas institucionales. Su doble señal (sonora y visual) cumple funciones de advertencia, confirmación de activación/desactivación y alerta pública en tiempo real.

	
	

	ÍTEM 9
	CONTROL REMOTO INALÁMBRICO MULTIFUNCIÓN

	Descripción general
	Dispositivo portátil compacto diseñado para la activación remota de sistemas de alarma, con botones físicos diferenciables y señal de confirmación visual. Permite ejecutar múltiples funciones básicas del sistema sin acceso directo a la aplicación o panel.

	Funciones y operación
	Deberá contar con cuatro botones físicos independientes, cada uno programable para: armado total, desarmado, armado parcial (modo noche) y activación de pánico. El estado de cada acción deberá confirmarse mediante un indicador LED de color, visible a plena luz del día.

	Rango y comunicación
	Comunicación inalámbrica cifrada mediante protocolo propietario seguro, con alcance mínimo de 1.300 metros en línea de vista hacia el panel de control. Resistencia a interferencias y supervisión de señal en tiempo real.

	Seguridad de transmisión
	Cada control deberá contar con código único de identificación. Las señales deberán estar cifradas mediante algoritmo mínimo AES 128 bits, con verificación de integridad y antipirateo. El protocolo de envío no debe permitir repetición ni suplantación.

	Fuente de energía
	Alimentado por batería tipo botón CR2032 (3V), reemplazable sin herramientas especiales. Autonomía estimada superior a 3 años bajo uso diario estándar. Incluye aviso al sistema cuando se detecte batería baja.

	Construcción y presentación
	Carcasa de polímero técnico de alta resistencia, con dimensiones aproximadas de 65 × 37 × 10 mm. Diseño ergonómico, con textura antideslizante y peso inferior a 15 gramos, apto para portar en llavero o bolsillo. Botones protegidos contra activación accidental.

	Normatividad y compatibilidad
	Cumplimiento con CE y RoHS. Comunicación cifrada compatible con paneles que soporten recepción segura y verificación de dispositivos móviles. Apto para ambientes de operación interior o exterior bajo condiciones secas, en rangos de temperatura de –10 °C a +50 °C.

	Aplicación esperada
	Pensado para usuarios finales del sistema (residenciales, docentes o administrativos) que requieren acceso rápido a funciones básicas del sistema sin ingresar a una aplicación móvil. Ideal para entornos educativos, institucionales o comerciales con múltiples niveles de usuarios.

	
	

	ÍTEM 10
	TERMINAL TÁCTIL TIPO TABLETA DE 8 PULGADAS

	Descripción general
	Dispositivo móvil tipo tableta con pantalla táctil de 8 pulgadas, destinado al monitoreo, operación y visualización en tiempo real del sistema de alarma mediante aplicación dedicada del fabricante. Instalado de forma fija o portátil dentro de las instalaciones para uso del operador o personal de seguridad.

	Hardware mínimo requerido
	Pantalla capacitiva multitáctil de 8 pulgadas, resolución mínima 1280×800 píxeles.\n- Procesador de al menos cuatro núcleos (1.6 GHz o superior).\n- 2 GB de RAM mínimo.\n- Almacenamiento interno: 32 GB o más, expandible.\n- Cámara frontal y micrófono integrados.

	Sistema operativo y compatibilidad
	Sistema operativo Android 10 o superior, con acceso a tienda de aplicaciones. Debe permitir la instalación de la aplicación oficial del fabricante del sistema de alarma (uso exclusivo del cliente). Debe aceptar la ejecución en segundo plano, notificaciones emergentes y acceso a cámara si se habilita videovigilancia.

	Conectividad
	Red Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b/g/n) obligatoria.\n- Bluetooth 4.2 o superior.\n- Puerto de carga USB-C o microUSB estándar.\n- Compatible con redes privadas LAN y VPN si se requiere conexión segmentada.

	Autonomía y alimentación
	Batería recargable de al menos 4.000 mAh, con autonomía mínima de 8 horas de operación continua. Incluye adaptador de carga 110–240V AC. Opcional: base de carga fija o soporte mural con retención.

	Funciones desde la app del sistema
	Visualización de estado de zonas, armado/desarmado parcial o total.\n- Activación de salidas programables o automatizaciones.\n- Consulta de historial de eventos y alarmas.\n- Acceso a cámaras o notificaciones si están integradas.\n- Supervisión remota o local según configuración.

	Construcción y seguridad
	Carcasa plástica de uso institucional, con posibilidad de asegurar a soporte mural. Protección contra accesos no autorizados mediante PIN o patrón de bloqueo. Interfaz bloqueada para uso exclusivo de la app.

	Normatividad
	Cumplimiento de directivas CE, RoHS y seguridad eléctrica bajo IEC 60950 o IEC 62368. Apta para operación en interiores: temperatura entre 0 °C y 50 °C, humedad hasta 85% sin condensación.

	Aplicación esperada
	Uso por el operador institucional para gestionar alarmas desde una estación móvil o fija, sin depender de teléfonos personales. Ideal para puntos de control, oficinas administrativas o recepciones en sedes educativas o institucionales.

	
	

	ÍTEM 11
	UNIDAD CENTRAL DE MONITOREO Y CONTROL INSTITUCIONAL

	Descripción general
	Plataforma de administración y monitoreo centralizado para múltiples paneles de alarma instalados en distintas sedes. Permite supervisar eventos, gestionar usuarios, configurar zonas, recibir notificaciones, y coordinar la operación de todo el sistema desde una sola ubicación.

	Tipo de implementación
	Consola basada en software profesional en ambiente web o cliente local (Windows o Linux), instalada en estación de trabajo institucional (PC o servidor) o tablet de control con acceso autorizado.

	Capacidades mínimas
	 Visualización del estado de todas las sedes en tiempo real.\n- Recepción de eventos simultáneos: alarmas, sabotajes, pérdidas de red, batería baja.\n- Acceso a bitácora de eventos por sede, por zona y por usuario.\n- Capacidad de armado/desarmado remoto por sede o zona.\n- Configuración remota de horarios, automatizaciones y permisos de usuario.

	Seguridad y acceso
	Acceso multiusuario con autenticación de dos factores.\n- Restricción de funciones por perfil: operador, administrador, supervisor.\n- Registro de acciones por usuario para trazabilidad y control.

	Interoperabilidad
	Integración con los paneles inalámbricos existentes.\n- Compatible con visualización de cámaras IP si el sistema lo permite.\n- Conectividad vía nube o VPN segura.\n- Exportación de reportes en PDF/Excel para análisis y archivo.

	Requisitos técnicos mínimos
	- Procesador Intel i5 o superior, 8 GB RAM, SSD 256 GB.\n- Pantalla Full HD, acceso a red LAN/Wi-Fi.\n- Software compatible con entorno de seguridad.\n- UPS para respaldo energético.

	Normatividad
	- CE, EN50131 (referencia a sistemas integrados), NIST (ciberseguridad), RETIE (para instalación eléctrica segura de la estación de monitoreo).

	Aplicación esperada
	Consola ubicada en sede principal (e.g. Colegio Patria) para coordinación centralizada de alarmas, configuraciones y respuestas institucionales a eventos de seguridad en tiempo real.





[bookmark: _Hlk201307591]ELEMENTOS FÍSICOS PARA LA INSTALACIÓN TÉCNICA

· Canalización eléctrica: uso de tubería PVC tipo pesado o metálica galvanizada, dependiendo del entorno, para protección de acometidas hacia gabinetes técnicos.

·  Fijación de cable sensor: instalación sobre cercado existente con abrazaderas plásticas UV o grapas metálicas, reforzadas cada 30-50 cm según el tipo de estructura.

· Montaje de gabinetes técnicos: anclaje mecánico con tornillería expansiva sobre muros, columnas o estructuras fijas. Protección contra vandalismo mediante cerradura y prensaestopas.

· Organización del cableado interior de cada gabinete: uso de canaleta técnica, etiquetado y separación de alimentación y señales.

· Puntos de conexión eléctrica: toma o derivación desde red interna institucional para cada fuente de alimentación, con protección por breaker o fusible.

· Soportes para sirenas: instalación en zonas visibles y elevadas mediante brazo metálico o soporte de fachada, con fijación sellada y resistente al clima.

· Estructura para repetidores (si aplica): fijación elevada sobre techo o estructura metálica con vista directa al panel central.

· Adecuación del espacio de monitoreo: ubicación segura para tablet o PC, con red eléctrica estable y conectividad protegida. Puede incluir canalización superficial o embebida según condiciones del sitio.

· Sellado y protección de perforaciones: uso de silicona estructural o espuma expansiva para evitar ingreso de agua o polvo en gabinetes y canaletas.

· Etiquetado de elementos críticos: uso de señalización básica (interno) para puntos de control, corte de energía y mantenimiento técnico futuro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

El oferente en documento independiente y firmado por el representante legal deberá allegar, acreditar, certificar y/o anexar según corresponda cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación los cuales se verificaran y calificará como CUMPLE / NO CUMPLE:

Además de los componentes y capacidades fundamentales descritos para la operación básica del sistema de alarma, se deberán cumplir las siguientes funcionalidades técnicas adicionales que garanticen la interoperabilidad, escalabilidad y eficiencia operativa a largo plazo:

1. Compatibilidad con sistemas de videovigilancia (CCTV):
El sistema deberá permitir la integración con soluciones de video, mediante protocolos IP, salidas lógicas, enlaces de eventos o integración por nube. Esta funcionalidad deberá permitir la activación de grabaciones, cámaras específicas o notificaciones en caso de alarma o sabotaje.

2. Capacidad de expansión con múltiples repetidores inalámbricos:
La arquitectura deberá soportar la incorporación de múltiples repetidores de señal inalámbrica, ya sea en topología lineal o mallada, para garantizar cobertura extendida en instalaciones con barreras físicas o zonas de difícil acceso desde el panel principal.

3. Interoperabilidad con sensores de propósito especializado:
El sistema deberá ser compatible con sensores adicionales como: detectores de humo, gas, temperatura, inundación o vibración, sin requerir cambios estructurales en el panel. Dichos dispositivos deberán ser integrables al sistema con posibilidad de configuración remota y notificación independiente.

4. Soporte para dispositivos personales de emergencia y pánico geolocalizado:
Se deberá permitir el uso de botones de pánico portátiles o personales que transmitan su activación al sistema y, opcionalmente, informen su ubicación mediante GPS o triangulación si se encuentra dentro de una red móvil compatible.

5. Integración con elementos de automatización y control eléctrico:
El sistema deberá contar con salidas programables (físicas o inalámbricas) para activar o desactivar dispositivos eléctricos (sirenas auxiliares, cerraduras, iluminación, entre otros) en función de eventos definidos, horarios o escenarios configurables desde la plataforma.

6. Escalabilidad de usuarios y particiones:
La solución deberá permitir ampliación futura del número de usuarios registrados, particiones, zonas lógicas y dispositivos asociados, mediante licenciamiento o módulos adicionales, sin sustituir el panel central.

7. Sincronización con plataformas móviles multiusuario:
Deberá soportar la gestión simultánea del sistema desde múltiples dispositivos móviles autorizados, con diferenciación de perfiles de acceso, historial de eventos por usuario y control remoto en tiempo real.

8. Capacidad de actualización remota y diagnóstico preventivo:
Todos los dispositivos del sistema deberán ser actualizables de forma remota (OTA), y soportar pruebas de comunicación, señal, batería o fallos de sabotaje mediante consola técnica o aplicación profesional autorizada.

Los equipos ofertados deberán cumplir con los requisitos funcionales del sistema de gestión y monitoreo descritos en este documento.

Por tal motivo, el proponente deberá adjuntar la ficha técnica de fábrica, en donde se evidencie que los equipos cumplen, con la especificación técnica descrita dicho documento será de carácter obligatorio, así como una certificación que acredite que la empresa está autorizada por dicho fabricante para suministrar, configurar e instalar los equipos requeridos.

Esto con el fin de garantizar la compatibilidad, el correcto funcionamiento y evitar reprocesos o trámites posteriores asociados a fallas en la implementación del sistema adquirido.

GARANTÍA TÉCNICA

El proponente en documento independiente debidamente suscrito por el representante legal o apoderado, debe garantizar el cumplimiento de la garantía técnica con los siguientes requisitos:

1. Que ampare la calidad de los bienes objeto del presente proceso.
2. Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes ofrecidos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.
3. Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas adicionales de los bienes ofrecidos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad del bien.
4. La garantía técnica será por el término de 6 meses siguientes al suministro de los bienes.

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA.

El proponente en documento independiente debidamente suscrito por el representante legal o apoderado debe garantizar el cumplimiento del término de respuesta de la técnica con los siguientes requisitos:

El proponente en la oferta deberá acreditar que en caso de que los repuestos y/o el servicio resulte defectuoso, en el momento de su instalación en los conjuntos y sistemas o en la puesta en funcionamiento de los vehículos el contratista deberá reponerlo en el lugar que indique la administración dentro del territorio nacional, en un término no mayor a tres días (03) días hábiles contados a partir del requerimiento que se le hará al adjudicatario por parte del supervisor.
 
Estarán a cargo del contratista todos los costos en que debe incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía técnica.




El OFERENTE 

Nombre: ______________________________ 
C.C. / NIT _____________________________





ANEXO 3
MODELO DE CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA

[image: ] MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
	    COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE PERSONAL
LICEOS DEL EJÉRCITO

CLAUSULADO COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No.   ____-CELIC-2025. LICEOS DEL EJERCITO
1. OBJETO A CONTRATAR: ___________________________________

2. CLASE DE ACUERDO DE VOLUNTADES: ______________________

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución será hasta el __________________, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución es decir previa aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato y de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales, en el lugar que disponga la entidad.

La vigencia de la presente Comunicación de Aceptación de Oferta será desde la suscripción de la misma hasta cuatro (4) meses después de vencido el plazo de ejecución.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la recepción de los bienes se tendrán en cuenta, todas y cada una de las características técnicas registradas en el estudio previo, la invitación pública, en la aceptación de oferta y la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo del material o bien. PARÁGRAFO SEGUNDO: El ACTA DE RECIBO TOTAL y/o PARCIAL será perfeccionada y expedida dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la entrega a satisfacción del MDN - EJÉRCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO.

4. LUGAR DE ENTREGA: La entrega de los elementos contemplados en la presente Aceptación de oferta se realizará de la siguiente forma: ____________________

PARÁGRAFO ÚNICO: GENERALES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: Para el recibo a satisfacción de los bienes y/o el servicio se tendrán en cuenta todas y cada una de las características técnicas registradas en la invitación pública, fichas técnicas, en el contrato y la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo de los bienes y/o servicios. El recibo de los bienes y/o el servicio se hará en presencia del supervisor del contrato y el contratista.

5. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial asignado para la ejecución del proceso es de _____________________ IVA INCLUIDO, soportado bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ________ expedido por el Jefe de Presupuesto “LICEOS DEL EJERCITO”, el día _________ de _________ de 2025, cuyo rubro presupuestal es rubro ____________________, Recurso ________

6. VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: El valor de la presente Aceptación de Oferta es por la suma ________________ MCTE. ($___________) IVA INCLUIDO. Soportado bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ______________ expedido por el Jefe de Presupuesto del “LICEOS DEL EJERCITO, el día ______ de _______________ de 2025, discriminado de la siguiente forma: 

	ITEM
	DESCRIPCION BIENES, ELEMENTOS Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR
	CANT
	VALOR UNITARIO 
	IVA
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	VALOR TOTAL 
	 $         



PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro del valor y precios unitarios establecidos en la aceptación de oferta se entienden incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos que impliquen la ejecución de la aceptación de oferta.

7. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO, se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta, es decir la suma de ________________ M/CTE. ($_______________), IVA INCLUIDO, a favor de la empresa _______________, a la Cuenta No ______________del Banco de ____________, de la ciudad de Bogotá, sucursal _________________, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

0. Recepción a satisfacción total del mismo por el MDN- EJÉRCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO.  Este requisito debe ser plasmado en un acta de recibo a satisfacción, debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista.
0. Informe del supervisor del contrato.
0. Recepción a satisfacción total del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Liceos del Ejército estipulado en la entrada de bienes.
0. Situación efectiva de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
0. Factura de venta.
0. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
0. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Liceos del Ejército, para lo cual el contratista debe anexar la planilla de pago de aportes al sistema integral de seguridad social y cajas de compensación.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. Para el pago se deberá aportar antes de la suscripción del contrato, certificación bancaria original de la cuenta destinada para tal fin. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

8. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el Anexo No 2 “Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento” de la Invitación Pública No ______-2025

9. GARANTÍA CONTRACTUALES: De conformidad con el Art Artículo 2.2.2.2.2.5.4. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficies.

Para el presente proceso de contratación atendiendo la cuantía y la naturaleza del mismo la entidad hará omisión respecto de dicha solicitud, considerando tipo de contrato, plazo de ejecución y forma de pago

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

10.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

10.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

11. OBLIGACIONES DEL MDN-EJERCITO NACIONAL- “LICEOS DEL EJERCITO: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en la Ley, los estudios previos y la invitación pública.
2. Pagar el valor del presente contrato.
3. Facilitar la gestión en torno a la ejecución del objeto contractual.
4. Suministrar los elementos necesarios para el desempeño de las labores asignadas, por lo cual deben cuidar por el buen uso cuidado y mantenimiento de dichos elementos.
5. Recibir los bienes y/o servicios objetos del presente proceso de selección contratados, siempre y cuando   cumpla   con las especificaciones normas y/o fichas técnicas requeridas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Estarán a cargo del contratista todas las costas y el tiempo en que deba incurrir por la mala prestación del servicio.

6. SUPERVISOR: Para garantizar la debida ejecución de la Aceptación de Oferta el MDN – EJC – “LICEOS DEL EJERCITO designa y asigna sus funciones mediante Resolución de Nombramientos ___________ de fecha __________ de ___________de 2025 como supervisor al señor (INDICAR RANGO NOMBRE COMPLETO Y CARGO)  o quien haga sus veces como Supervisor, quien llevará a cabo el seguimiento y el control del contrato de conformidad con lo dispuesto de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, (Manual de Contratación del Ministerio de Defensa y sus Unidades Ejecutoras) y demás normas vigentes.

7. MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD impondrá multas de la siguiente manera: 
	
a) Multas por incumplimiento parcial: si durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna obligación contractual, LA ENTIDAD le impondrá multas equivalentes al 0.5% del valor del incumplimiento, sin que el total de estas multas sobrepase el 10% del valor total de mismo.  Parágrafo: En caso que el incumplimiento parcial sea respecto del cronograma de ejecución se impondrá como multa el equivalente al 0.5% por día de incumplimiento sin que en ningún caso sobrepase quince (15) días y sin que el total de las multas sobrepase el 10% del valor total del incumplimiento.
b) EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley.
c) El pago o la deducción de dichas multas no exonera a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.

8. PROCEDIMIENTO PARA LAS MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO

De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la Resolución No 6302 de 2014 “Manual de Contratación del Ministerio de Defensa y sus unidades ejecutoras” y en cumplimiento del procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o afectación de la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera.
b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.  
a. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia.
b. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.
c.  En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.

9.  CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad administrativa, se pactara a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactaran a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL – “LICEOS DEL EJERCITO se reservara el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasionen. INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército.

10. DEMÁS ESTIPULACIONES: Hacen parte integral de la presente aceptación lo señalado en el estudio previo, en la invitación de mínima cuantía y en los principios que regla la contratación estatal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual adicionó el numeral 5º al Art. 2 de la ley 1150 de 2007, para todos los efectos la presente comunicación de aceptación de la oferta, junto con la oferta constituyen la presente aceptación de oferta y una vez sea recibida personalmente por el contratista se procederá al registro presupuestal.



FORMULARIO No 1
  CARTA DE PRESENTACIÓN
Fecha ___ de 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO

Ref.: Proceso de ________________________

Apreciados Señores:

El suscrito__________________, mayor de edad, domiciliado en________________, en atención a la Selección de Mínima Cuantía de la Referencia, que tiene por objeto ___________________________________________________________________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con el presente documento, lo siguiente:

1. Que conozco la presente invitación pública a ofertar, los requisitos en ella establecidos y los documentos relacionados con el presente proceso, los cuales acepto en todas y cada una de sus partes.
2. Que, en caso de resultar favorecido con la adjudicación del presente proceso, me comprometo a suscribir el correspondiente contrato y a otorgar las garantías exigidas dentro de los plazos, por los valores y con las vigencias establecidas para ello.
3. Que bajo la gravedad del juramento declaro que no existe respecto de EL OFERENTE, sus asociados, su representante legal o dependientes, incapacidades o causales de inhabilidad o incompatibilidad alguna de acuerdo con la Constitución Nacional, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas vigentes que puedan impedir o vicien la presentación de nuestra oferta o la firma del contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación.
4. Que ninguna persona natural o jurídica diferente de EL OFERENTE tiene interés en la oferta que ahora presento, ni en el contrato que como consecuencia de su evaluación y eventual adjudicación pudiera llegarse a celebrar y que, en consecuencia, sólo compromete y obliga a los firmantes.
5. Que por cualquier defecto, error y omisión que pudiese haberse presentado en la elaboración de la oferta someto a su consideración o en su contenido por causa imputable a El OFERENTE o por simple interpretación errónea o desviada de las condiciones establecidas en los términos, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad, en relación con los cuales tuve oportunidad de pedir las aclaraciones y solicitar las correcciones en el período fijado para ello.
6. Que la oferta que ahora sometemos a su consideración tiene validez desde la fecha de cierre de la Selección de Mínima Cuantía y hasta por el término de noventa (90) días calendario.
7. Asimismo, me hago responsable si de la oferta presentada se concluye que he fijado condiciones económicas y de Selección de Mínima Cuantía artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
8. Que bajo la gravedad de juramento declaro que no existe respecto de EL OFERENTE cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o liquidación.
9. Que el aquí oferente conoce y ha estudiado en detalle por su cuenta y sin limitarse a la información proporcionada por el MDN – EJC – “LICEOS DEL EJERCITO, todo lo relacionado con la naturaleza de las obligaciones que asume; con los sitios y bienes donde ha de cumplirlos y en relación con todo lo necesario para cumplir con el contrato, con los aspectos del mercado, con las leyes y demás normas aplicables a EL CONTRATANTE y las obligaciones que se derivan del contrato para las partes que lo suscriban. Por lo tanto, ningún hecho relacionado con estos asuntos, susceptible de preverse con un estudio cuidadoso y detallado realizado con los medios idóneos para ello, dará lugar a la presentación de reclamo alguno o a solicitar declaraciones de imprevisión o alteración del equilibrio económico del contrato, en caso de llegar a ser adjudicado en favor nuestro. Esta afirmación la hago bajo la gravedad del juramento.
10. Que asumo exclusiva responsabilidad sobre los costos que han conllevado la presentación de esta oferta.
11. Que en el precio ofertado se encuentran incluidos los costos proyectados al plazo previsto en estos parámetros para la ejecución del contrato, así como la utilidad razonable que se espera percibir, por ende, en el evento de adjudicársenos el contrato no solicitaré restablecimiento de la ecuación financiera bajo el argumento que el precio ofrecido o el tiempo de ejecución nos causó pérdidas económicas.
12. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
13. Que declaramos bajo la gravedad de juramento que se entiende presentado con la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas y que, en consecuencia, no existe ninguna falsedad en la misma ni en la documentación que se anexa a la oferta, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la oferta.

Para todos los efectos les informo los siguientes datos:




NOMBRE DEL OFERENTE:
NIT o C. C.:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:



























FORMULARIO No. 2
BENEFICIARIO CUENTA SIIF
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COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Fecha, ___ de 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO”
Bogotá D.C.

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del Representante Legal de la sociedad, asociación o El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del Representante Legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante Legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presente invitación , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el MDN – EJC – LICEOS DEL EJERCITO, adelanta un proceso de Mínima Cuantía, para la celebración de un contrato estatal cuyo objeto es _________________________________________________________________________.

SEGUNDO: 	Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano y del MDN – EJC – LICEOS DEL EJERCITO, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Contratación aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta;

EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesore, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Contratación Pública y la relación contractual que podría derivarse de ella y les impondrá las obligaciones de:

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la MDN – EJC – LICEOS DEL EJERCITO ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la MDN – EJC – LICEOS DEL EJERCITO, durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección.

El PROPONENTE se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones precontractuales o contractuales derivadas de la presente selección, no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las Leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

CLAUSULA SEGUNDA: PAGOS REALIZADOS

EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)

CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta, SIN INDICAR O REGISTRAR VALOR ALGUNO)

En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos: 

BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)

CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta, SIN INDICAR O REGISTRAR VALOR ALGUNO)

CLAUSULA TERCERA: CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de selección, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el proponente por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el proponente o con cualquiera de las personas jurídicas que conforman al proponente en el caso de tratarse de un proponente plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los Estados Unidos de América (US $1. 000.oo). 


Para constancia se firma a los __________ (____) del mes de _______ de dos mil _____(202___).




__________________________________
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre
Identificación Razón social

SUSCRIBIRAN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI 

ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

NOTA: DILIGENCIAR TODO EL FORMULARIO COMO CORRESPONDE.

TODAS LAS PROPUESTAS SERAN VERIFICADAS DE ACUERDO A LA VERIFICACION ARITMETICA CONTENIDA EN EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO Y EN LA INVITACION PÚBLICA DEL PRESENTE PROCESO, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE LOS VALORES OFERTADOS CONCUERDEN Y DE QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES NO PRESENTEN ERRORES ARITMETICOS.

EL INTERESADO QUE OFERTE VALORES IVA INCLUIDO, SUPERIORES A LOS AQUÍ ESTABLECIDOS INCURRIRA EN CAUSAL DE RECHAZO.

LA ADJUDICACION DEL PRESENTE PROCESO, SE REALIZARÁ HASTA AGOTAR EL 100% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO O CUBRIR EL 100% DE LA NECESIDAD.



















ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE


Ciudad y Fecha: 


Experiencia en (OBJETO DEL PROCESO).

PROPONENTE:
PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA:

	Clase de Documento
	Año
	Objeto
	Valor
	Folio (Del soporte)
	Nombre (De la entidad contratante)
	Teléfono / Dirección

	
	
	
	
	
	
	



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos (en caso que sea persona jurídica), que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada. 





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
NOMBRE
DOCUMENTO IDENTIDAD
SOCIEDAD REPRESENTADA (CUANDO APLIQUE)



























PACTO DE INTEGRIDAD

Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS PROPONENTES en el proceso _________________, para la adquisición de______________________________________, actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO PROPONENTES, en este proceso de contratación, y por OTRA LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL MDN-EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y jurídica  del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MDN-EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO con el fin de: 

1. Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes; 
1. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;
1. Ganar la adjudicación del contrato;
1. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;
1. Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el MDN- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO
1. Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al CONTRATISTA de sus obligaciones legales; 
1. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería satisfacer;
1. Inducir a un funcionario a quebrantar   sus deberes oficiales de cualquier otra manera;

Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:

1. Las empresas participantes y el MDN/EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:

a) No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MDN- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO, sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y

b) No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MDN- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITOy la seriedad de los mismos.

Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES DEL MDN- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO, también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato

2. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.

3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes.

4. Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.

5. Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la solicitud de oferta.

6. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan: 

1. Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por bienes claramente asociados al negocio.

1. En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el PROPONENTE involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.

1. Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.

7. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de contratación directa frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.

De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del MDN-EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO, del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.

Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.
De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

8. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos.

1. Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;

1. El contrato estatal terminará por causa imputable al CONTRATISTA. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el Arbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.

1. Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás PROPONENTES que participaron el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un PROPONENTE el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos PROPONENTES.

1. Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que s e lleven a cabo durante un periodo de cinco años.
9. Adicionalmente, todos los jefes del MDN_EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO”se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de LA ENTIDAD contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente pacto y cualquier ley aplicable.
10. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, el MDN-EJERCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO” podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de contratación directa.
11. Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad, En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa e evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.
12. Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.
13. Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.
______________________________
(Nombre y firma del PROPONENTE, representante legal o apoderado)
C.C. No.




COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN

COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO

Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO adelantó el proceso de selección, cuyo objeto es____________________ 

SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad. 

TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares del Ministerio a los cuales tenga acceso. 

CUARTA: Que, por tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripción del presente documento, asumo el siguiente compromiso: EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual, y les pondrá las obligaciones de: a) No revelar información propia del Ministerio de Defensa Nacional ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato. b) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. d) No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información. 

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado. 

CLÁUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la información que se produzca en la ejecución del contrato, será confidencial y/o reservada. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá, D.C. a los________________

NOMBRE COMPLETO
IDENTIFICACION
FIRMA




PACTO DE INTEGRIDAD

	Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS PROPONENTES en el proceso de Mínima Cuantía N° xxx-DISAN-EJC-2025, cuyo objeto es  “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.” actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO PROPONENTES, en este proceso de contratación, y por OTRA LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y jurídica  del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.
Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO con el fin de:	

1.Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes; 
2.Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;
3.Ganar la adjudicación del contrato;
4.Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;
5.Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO
6.Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales; 
7.Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería satisfacer;
8.Inducir a un funcionario a quebrantar   sus deberes oficiales de cualquier otra manera;

Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:
1. Las empresas participantes y del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:
1. No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y
1. No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO y la seriedad de los mismos.

Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato.
1. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.
1. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este pacto en nombre y de parte de cada uno de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.
1. Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.
1. Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la invitación.
1. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan: 
1. Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por los bienes claramente asociados al negocio.
1. En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.
1. Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, El estado final de cuentas incluirá breves detalles de la prestación del servicio prestados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.
1. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de contratación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.
1. 
De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.
Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.

De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

1. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos:
1. Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;
1. El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el Arbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.
1. Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes.
1. Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que se lleven a cabo durante un periodo de cinco años.

1. Adicionalmente, todos los jefes del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente pacto y cualquier ley aplicable.

1. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO   podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de Mínima Cuantía.

1. Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los Documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa y evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.

1. Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.

1. Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa Presidencial de Lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.

Para constancia de lo anterior, los FUNCIONARIOS del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO firman el presente documento en xxxxxxx., a los _______días del mes de ______________ de 20____.
_____________________________________________________
(Nombre y firma del proponente, representante legal o apoderado)



































MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES


Referencia: Presentación de propuesta convocada por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-LICEOS DEL EJERCITO, cuyo objeto es “--------------”


Yo ___________ actuando en calidad de ______________ (persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de , manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni EL OFERENTE, ni su representante legal, ni su apoderado, ni suplentes, ni sus socios, nos encontramos incursos por sí o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 3. PROHIBICIÓN PARA QUE EXSERVIDORES PÚBLICOS GESTIONEN INTERESES PRIVADOS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO). 

Lo anterior en aplicación del Régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés del Decreto Nacional 1082 de 2015. EL OFERENTE:


Firma y nombre del proponente y/o representante legal: 
Firma_____________________________________________________
Nombre___________________________________________________
Documento de Identificación_________________________________






















DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003



Yo _______________________________ identificado (a) con c.c. ________ de _______ portador de la TP. Número__________, en calidad de Revisor Fiscal (o Representante Legal) de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.  

[En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.]





Dada en ______ a los (       )__________ del mes de __________ de _______


FIRMA						__________________________________

NOMBRE DE QUIEN DECLARA		___________________________________
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CIUDAD        FECHA

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el sistema Integrado de Información Financiera

SIIF-Nación.

Apertura  Cancelación

I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario).

Nombre o Razón Social:

Tipo Documento de Identificación:

Cédula de Ciudadanía:    No.

Cédula de Extranjería:    No.

Nit Persona Jurídica:    No.

Nit Persona Natural:    No.

Otro Tipo Documento:    No. Cúal:

Pasaporte:    No.

Tarjeta de Identidad:    No.

Dirección: Teléfono:

E-mail Fax:

Departamento:  Ciudad: Municipio:

Denominación de la cuenta: corriente: de ahorros:

NOTA 1 :Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente.

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera: Código:

Sucursal: Ciudad:

Dirección:   Teléfono:   Fax:

Número de la Cuenta:

NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así 

mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días.

El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación

que a parece registrado en el RUT.

Solicitud Aprobada: Solicitud Rechazada:

Vo Bo: Vo Bo:

Nombre y firma Funcionario Perfil Presupuesto Nombre y Firma Funcionario Perfil Beneficiario Cuenta

OBSERVACIONES:

NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras.

NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo.

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA


image1.png




image3.png
©

icontec

SC6310-1





image4.png
PATRIA HONOR LEALTAD





