ANEXO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS

| ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA CATERPILLAR DE 350 KVA, MODELO 3406C. |  |  |  |
| ITEMS | DESCRIPCION DE LOS BIENES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  |
| 1 | GRUPO DE ELECTRODOS. (AJUSTE, CALIBRACIÓN, LAVADO, LIMPIEZA EN GENERAL. | 1 | SERVICIO |  |
| 2 | MOTOR ELECTRICO. AJUSTES DE MANGERAS, RACORES, ABRAZADERAS, REVICION DEL ACEITE, TORNILLERIA, CABLES ELECTRICOS, BORNERAS DE CONECION, VENTILADOR DEL MOTOR Y MEDICION DE VOLTAGES, LIMPIEZA LAVADO Y ENGRASE. | 1 | SERVICIO |  |
| 3 | PRUEBA DE AISLAMIENTO, RESISTIVIDAD Y PUESTA A PUNTO DEL GENERADOR DE 350 KVA 240 VAC. LIMPIEZA LAVADO | 1 | SERVICIO |  |
| 4 | MOTOR. PRUEBA DE VIBRACIONES Y AJUSTES GENERADORES. LIMPIEZA LAVADO. | 1 | SERVICIO |  |
| 5 | RADIADOR. REVICION DE FUGAS DE AGUA EN TUBERIAS Y PANESLES DEL RAYADOR, LIMPIEZA LAVADO | 1 | SERVICIO |  |
| 6 | TANQUE DE CONBUSTIBLE. REVICION DE TUBERIAS, MANGUERAS, RACORES, EMPAQUES, REGISTRO, VALBULAS DE CONTROL, QUE NO TENGAN FUGAS DE CONBUSTIBLE, ABRASADERAS , LIMPIEZA LAVADO | 1 | SERVICIO |  |
| 7 | EXOSTO DE ESCAPE. AJUSTE, REVICION, ABRASADERAS, TORNILLOS DE FIJACION, LIMPIEZA LAVADO | 1 | SERVICIO |  |
| 8 | TRANSFERENCIA DE ATUMATIZACION. MEDICION DE VOLTAGE DE SALIDA Y ENTRADA REVICION CABLES ELECTRICOS DE CONTROL , BORNAS, CONTACTORES, GUARDAMOTORES, TOTALIZADORES Y BREQUER DE CONTROL. | 1 | SERVICIO |  |
| 9 | TABLERO PRINCIPAL, REVICION DE MANOMETRO, AMPERIMETRO, VOLTAJES AJUSTE Y CALIBRACION, LIMPIEZA | 1 | SERVICIO |  |
| 10 | ACOMETIA PRINCIPAL. MEDICION DE VOLTAJE DE SALIDA Y ENTRADA | 1 | SERVICIO |  |
| 11 | CABINA PRICIPAL DE LA PLANTA. REVICION, DE REMACHES EN LOS PANELES DE EMPLAME ENTRE PANEL Y PANEL EN LAS UNIONES PARA EVITAR FILTRACIONES AL MOTOR Y ESTRUCTURA DE LA PLANTA | 1 | SERVICIO |  |
| 12 | LIMPIEZA Y LAVADO A TODO EL EQUIPO EN GENERAL TENIENDO ENCUENTA EL MOTOR INTERNO, CHASIS Y LA CABINA EXTERNA DE LA MAQUINA CON LOS QUIMICOS ADECUADOS . | 1 | SERVICIO |  |
| 13 | BATERIA. MEDICION VOLTAJES, VORNAS, CABLES Y CONECTORES LINPIEZA. | 1 | SERVICIO |  |
| 14 | CARGADOR. MEDICION VOLTAJES Y LIMPIEZA | 1 | SERVICIO |  |
| 15 | INSPECCIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO DE CAMISAS | 1 | SERVICIO |  |
| 16 | CALIBRACIÓN A LOS INDICADORES ANÁLOGOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR QUE INCLUYEN INDICADORES Y SENSORES DE PRESIÓN DE ACEITE, TEMPERATURA DE REFRIGERANTE DEL MOTOR, VOLTAJE DE BATERÍA. | 1 | SERVICIO |  |
| 17 | GENERADOR INCLUYENDO DESACOPLE, DESMONTE, PRUEBAS BAKER, LAVADO CON ANTI FLASH, SECADO, BARNIZADO, HORNEADO Y MEDICIÓN DEL NIVEL DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO CON ENTREGA DE PROTOCOLOS Y RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PARA ROTOR PRIMARIO Y DE EXCITACIÓN, ESTATOR PRIMARIO Y DE EXCITACIÓN, VERIFICACIÓN DE CORONA DE DIODOS Y TARJETA AVR, PRUEBAS EN VACÍO, EN LÍNEA Y CON FULL CARGA | 1 | SERVICIO |  |
| 18 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRASFERENCIA ELECTRÓNICA DE MANDOS DE 350 KVA MANDOS AUTOMÁTICA Y MANUAL TRIFÁSICA Y ELECTRÓNICOS EN COFRE DOBLE FONDO DE 1.40 X 1.80 X60 PINTURA ELECTROSTÁTICA CON CHAPA COMPATIBLE ORIGINAL U HOMOLOGADO DE LA MARCA PARA PLANTA ELÉCTRICA CATERPILLAR SERIE C5G03523 | 1 | SERVICIO |  |
| 19 | CABINA PRICIPAL DE LA PLANTA. REVICION, DE REMACHES EN LOS PANELES DE EMPLAME ENTRE PANEL Y PANEL EN LAS UNIONES PARA EVITAR FILTRACIONES AL MOTOR Y ESTRUCTURA DE LA PLANTA. | 1 | SERVICIO |  |
| 20 | LIMPIEZA Y LAVADO A TODO EL EQUIPO EN GENERAL TENIENDO ENCUENTA EL MOTOR INTERNO, CHASIS Y LA CABINA EXTERNA DE LA MAQUINA CON LOS QUIMICOS ADECUADOS . | 1 | SERVICIO |  |
| 21 | MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO AL SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO DE CAMISAS | 1 | SERVICIO |  |
| ITEM No. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA CATERPILAR DE 350 KVA, MODELO 3406C. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  |
| 1 | ACEITE 15W–40, 20 GALON | GALON | 1 |  |
| 2 | FILTROS DE ACEITE | UND | 1 |  |
| 3 | FILTROS DE AGUA. | UND | 1 |  |
| 4 | FILTROS DEL SISTEMA DE ADMISIÓN. | UND | 1 |  |
| 5 | FILTROS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL COMBUSTIBLE | UND | 1 |  |
| 6 | LÍQUIDO REFRIGERANTE A 01 PLANTA ELÉCTRICA | UND | 1 |  |
| 7 | MANGUERAS CON RACORES MEJORES O IGUALES ESPECIFICACIONES A LAS ACTUALES. | UND | 1 |  |
| 8 | CONTACTORES CON GUARDAMOTOR DE 260 AMPERIOS TRIFASICO | UND | 1 |  |
| 9 | BREAKER DE 250 AMPERIOS GRADUABLE TRIFASICO | UND | 1 |  |
| 10 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | ML | 1 |  |
| 11 | CABLE ENCAUCHETADO 4X12 | ML | 1 |  |
| 12 | TUBO DE SIKAFLEX X 300 ML | UND | 1 |  |
| 13 | VALBULAS O REGISTROS .DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1 |  |
| 14 | BATERÍA VEHICULARES REFERENCIA 4D1400M, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ANCHO: 220 LARGO 507 ALTO 235 CCA (CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO) 1420 RESERVA (TIEMPO DE DESCARGA EN MINUTOS A 25 AMPERIOS) 280 VOLTIOS 12 POLO (+) N.A MANTENIMIENTO GENERAL A 02 SISTEMAS TURBO CARGADOR | UND | 1 |  |

OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO

| ÍTEM | OTRAS CONDICIONES TECNICAS |
| --- | --- |
| 1 | El contratista garantiza que no se generaran cobros por procedimientos o actividades inadecuadas, descuido por parte del contratista o el uso de materiales o repuestos inapropiados. Es de anotar que en caso de presentarse algún daño por los motivos antes expuestos, se estará en obligación por parte del contratista a la reposición de repuestos y reparación del mismo. |
| 2 | El contratista deberá anexar certificados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, que acrediten que su personal posee curso en trabajo en alturas y/o espacios confinados. |
| 3 | El contratista deberá proveer a su personal con el equipo de seguridad industrial que sea necesario para la prestación del presente servicio “mantenimiento” que se va a realizar, además, dispondrá de señales de precaución y control en las zonas a intervenir, para limitar el tránsito y prevenir la ocurrencia de siniestros, todo el personal deberá tener su respectivo carnet de identificación. |
| 4 | El Comando General, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se ocasionen, debido al incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las normas de seguridad industrial necesarias en este tipo de trabajos, por lo cual las indemnizaciones y costos que se produzcan por accidentes de trabajo son por cuenta del CONTRATISTA. |
| 5 | El CONTRATISTA, deberá entregar al supervisor del contrato, un informe (mensual) con fotografías anexas, de cada uno de los mantenimientos realizados. Atendiendo las recomendaciones que se consideren pertinentes para mejorar el servicio y las demás que sean necesarias para que se dé un buen cumplimiento al objeto contractual. |
| 6 | El contratista garantiza que las características técnicas, de operación y seguridad ocupacional de los equipos utilizados para la prestación del presente servicio, cumplan con todas las medidas de seguridad industrial. |
| 7 | El contratista deberá crear una carpeta, creando una hoja de vida del equipo, que trata del historial de mantenimiento y desarrollo de actividades; formatos a los que accederá a través del supervisor del Contrato. |
| 8 | Para el inicio de las actividades objeto del contrato, se deberá realizar en coordinación con el supervisor del contrato y el contratista o su delegado el respectivo cronograma de ejecución. |
| 9 | El CONTRATISTA deberá sostener los precios unitarios adjudicados para evitar el incremento de estos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar |
| 10 | Certificar que cumple con los reglamentos en Seguridad y salud en el trabajo (SGSST) conforme a la reglamentación del sector del trabajo decreto 1072 del 2015 resolución 1111 del 2017 “por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleados y contratantes” Anexar certificación emitida por la ARL en la ejecución del contrato. |
| 11 | El oferente debe presentar en su oferta protocolo de mantenimiento (en idioma original) del servicio ofertado para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. |
| 12 | El oferente deberá Certificar sede en la ciudad de Bogotá D.C o sus alrededores, para tener una capacidad de respuesta en un tiempo máximo de TRES (3) HORAS para las respuestas al lugar en donde se encuentra la planta eléctrica (Municipio de TOCANCIPA, vereda TIBITO, MUSEO MILITAR TOCANCIPA) a las llamadas en caso de necesidad de mantenimientos de emergencia. |
| 13 | El contratista deberá garantizar la puesta en funcionamiento de la planta eléctrica CATERPILLAR DE 350 KVA, MODELO 3406C, una vez haya finalizado el mantenimiento contratado y este debe ser avalado por el supervisor del contrato. |
| 14 | El contratista deberá certificar mediante concepto técnico que el repuesto a cambiar se encuentra en condiciones que impiden su funcionamiento óptimo para la planta eléctrica CATERPILLAR DE 350 KVA, MODELO 3406C. |

_____________________, identificado con cc No_______________________ Expedida en _________________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a suministrar los bienes bajo las condiciones técnicas requeridas por el Comando General, sin condición alguna.

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de la persona jurídica que represento, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CC.

Representante Legal

Empresa:

NIT.