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ANEXO No.5
Proceso Mínima Cuantía No. MC-20 de 2020
El suscrito ______________________________________________, identificado con Cédula de Ciudadanía No. ____________________________________ en mi calidad de ______________________________________ de la empresa ____________________ con NIT. _________________________ declara bajo la gravedad de juramento que ha leído, comprendido el contenido y conoce a plenitud y daré cumplimiento a las condiciones técnicas establecidas en el titulo III literal A. Especificaciones del Objeto contractual del anexo complementario de la invitación publica y demás documentos que hacen parte integral del proceso, elaborados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, así:

El interventor deberá:

a) La especificación técnica de la interventoría a realizar es la que se relaciona a continuación:

	ÍTEM

	DESCRIPCIÓN

	CANTIDAD


	1
	Realizar la interventoría técnica, ambiental, administrativa y contable del proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía, que consistente en la ejecución de las “Obras Eléctricas, Civiles Y Electromecánicas Necesarias Para La Actualización, Optimización Y Normalización En Retie De La Red De Baja Tensión, Distribución De Cargas En Tableros Auxiliares Y Redes Internas De La Sede Judicial Del Palacio De Justicia De Neiva - Huila "Rodrigo Lara Bonilla”.
	1


b) El Contratista Interventor deberá supervisar la ejecución del 100% de las actividades que se relacionan a continuación por parte del contratista de la Obras Eléctricas, Civiles Y Electromecánicas Necesarias Para La Actualización, Optimización Y Normalización En Retie De La Red De Baja Tensión, Distribución De Cargas En Tableros Auxiliares Y Redes Internas De La Sede Judicial Del Palacio De Justicia De Neiva - Huila "Rodrigo Lara Bonilla.
CUADRO No.1

	REALIZAR LAS OBRAS ELÉCTRICAS, CIVILES  Y ELECTROMECÁNICAS NECESARIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN EN RETIE DE LA RED DE BAJA TENSION, DISTRIBUCION DE CARGAS EN TABLEROS AUXILIARES Y REDES INTERNAS DE LA SEDE JUDICIAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA - HUILA "RODRIGO LARA BONILLA".

	

	

	

	LISTA DE CANTIDADES Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

	Ítem
	Descripción
	Cantidad
	Un.

	1. Tableros generales de distribución

	1.1.
	Suministro e instalación de Tablero general de distribución trifásico para 30 circuitos, con totalizador principal de 3 x 2500 A regulable, capacidad amperimétrica de barrajes de 2700A , con barrajes independientes de neutro y tierra ( Dimensiones aprox. 2m(alto) x 2m (ancho) x 1,2m (profundo). [TDG TRAFO 800kVA]
	1
	Un.

	1.2.
	Suministro e instalación de Tablero general de distribución trifásico para 72 circuitos, con totalizador principal de 3 x 2500 A regulable, capacidad amperimétrica de barrajes de 2700A , con barrajes independientes de neutro y tierra ( Dimensiones aprox. 2m(alto) x 3m (ancho) x 1,2m (profundo).[TDG TRAFO 1000kVA]
	1
	Un.

	1.3.
	Suministro e instalación de   Caja de paso  con dimensiones 1,2m( Alto) x 0,8m(Ancho) x 0,6m(Profundo)
	1
	Un.

	1.4.
	Suministro e instalación de   Bandeja  Portacables de 0,6m x 0,4m con tapa (Incluidos accesorios)
	4
	m.

	1.5.
	Suministro e instalación de Cinta Thermoencogible
	15
	Un.

	1.6.
	Suministro e instalación de Papel Contac naranja para señalización de bandejas Portacables
	1
	GBL.

	1.7.
	Suministro e instalación de Terminales para alimentadores principales
	1
	Juego

	2. Alimentadores principales sótano 1:

	2.1.
	Suministro e instalación de   conductor  THWN (Cu)) - N° 6 AWG  (T. red normal trifásico(sótano 1- Acceso vehicular - 12 Actos) 5 conductores por ramal)
	550
	m.

	2.2.
	Suministro e instalación de   conductor  THWN (Cu)) - N° 6 AWG (T. red normal servicios trifásico (sótano 1- Ascensores - 12 Actos) 5 conductores por ramal)
	550
	m.

	2.3.
	Suministro e instalación de   terminales estañados calibre N° 6 AWG
	20
	Un.

	2.4.
	Mantenimiento y normalización de tableros (limpieza, código de colores, remoción de esfuerzos mecánicos, marcación circuital)
	1
	Gbl.

	3. Alimentadores principales Piso 1:

	3.1.
	Suministro e instalación de   conductor  THWN (Cu)) - N° 6 AWG  (T. red normal servicios trifásico(Piso 1- Acceso peatonal - 6 Ctos) 5 conductores por ramal)
	600
	m.

	3.2.
	Suministro e instalación de   conductor  THWN (Cu)) - N° 6 AWG (T. red normal servicios Bifásico (Piso 1- Antiguo camerino -  8 Ctos) 5 conductores por ramal)
	600
	m.

	3.3.
	Suministro e instalación de   conductor  THWN (Cu)) - N° 1/0 AWG (T. red normal servicios trifásico (Piso 1- Plazoleta -  36 Ctos) 5 conductores por ramal)
	600
	Un.

	3.4.
	Suministro e instalación de   terminales estañados calibre N° 6 AWG
	18
	Un.

	3.5.
	Suministro e instalación de   terminales estañados calibre N° 1/0 AWG
	10
	Un.

	3.6.
	Mantenimiento y normalización de tableros (limpieza, código de colores, remoción de esfuerzos mecánicos, marcación circuital)
	1
	Gbl.

	4. Alimentadores principales Piso 2:

	4.1.
	Suministro e instalación de   conductor  THWN (Cu)) - N° 6 AWG  (T. red normal servicios trifásico(Piso 2- Corredor - 18 Ctos))
	650
	m.

	4.2.
	Suministro e instalación de   conductor  THWN (Cu)) - N° 2/0 AWG ( UPS P2)
	650
	m.

	4.3.
	Suministro e instalación de   terminales estañados calibre N° 6 AWG
	10
	Un.

	4.4.
	Suministro e instalación de   terminales estañados calibre N° 2/0 AWG
	10
	Un.

	4.5.
	Mantenimiento y normalización de tableros (limpieza, código de colores, remoción de esfuerzos mecánicos, marcación circuital)
	1
	Gbl.

	5. Obras Complementarias

	5.1
	Mantenimiento civil y recuperación de cámaras de inspección eléctrica de los circuitos alimentadores desde salida de subestación eléctrica
	1
	Gbl.

	5.2
	Disposición final de residuos ordinarios y peligrosos 
	1
	Gbl.

	5.3
	Desconexión, desmantelamiento, Retiro y Limpieza final de circuitos existentes y señalización conforme a RETIE
	1800
	m.

	5.4
	Levantamiento de planos eléctricos y electromecánicos y entrega de AS-Built en físico y medio magnético
	1
	Gbl.


Especificaciones técnicas esenciales sobre el tablero general del ítem 1.1 del cuadro No.1, para tener en cuenta:
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Especificaciones técnicas esenciales sobre el tablero general del ítem 1.2 del cuadro No.1, para tener en cuenta:
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El contratista para proyectar su propuesta económica tendrá en cuenta que los ítems 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 y 4.2 del cuadro No.1 especificaciones técnicas del objeto a contratar la cantidad incluye los 5 conductores

PARA TENER EN CUENTA PARA LA PROYECCIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA

NOTA 1:   Los precios deben incluir los Impuestos de Ley.

NOTA 2: 
Para efectuar una comparación de precios, el proponente deberá presentar el precio unitario en número entero, sin decimales o centavos.
Firma del representante

Legal o Persona Natural - Proponente: _______________________________________

Nombre:
____________________________________________________________

Documento de Identidad:_________________________________________________


Nombre de la Empresa______________________________________________________
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