Estructura para proyectos en marco lógico (FONSET)

# 1. Título del Proyecto

# Nombre del proyecto: Mantenimiento de la Red de Videovigilancia del Municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

# Organización responsable: Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Santa Rosa de Cabal.

# Fecha: Febrero de 2025.

# 2. Resumen Ejecutivo

- Breve descripción del problema: El sistema de videovigilancia del municipio de Santa Rosa de Cabal ha presentado fallas debido al deterior por el uso continuo  de las cámaras existentes y los equipos de respaldo energético. Adicionalmente Santa Rosa de Cabal es un municipio que se caracteriza por tener un clima lluvioso y húmedo, esto hace que se presenten fallas en los componentes de los equipos lo que compromete la capacidad de respuesta de las entidades de seguridad ante incidentes que se presenten en el municipio, se interrumpe el acceso a la información para investigaciones de tipo judicial y afecta la percepción de seguridad de la ciudadanía, limitando el uso efectivo del sistema de monitoreo.

- Objetivos del proyecto: El proyecto busca realizar el mantenimiento integral de la red de videovigilancia existente en Santa Rosa de Cabal, enfocándose en la reparación y el mantenimiento de las cámaras actuales y los sistemas de UPS, sin ampliación de la red. El objetivo es mejorar la operatividad de los dispositivos y asegurar la continuidad del monitoreo ininterrumpido, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

- Principales resultados esperados:

  - Mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de video vigilancia para asegurar su correcto funcionamiento.

  - Instalación y mantenimiento de UPS que garantice la operación continúa del sistema.

  - Mejora en la capacidad de monitoreo del municipio, incrementando la efectividad en la prevención de delitos.

- Resumen del presupuesto y tiempo de ejecución:

  - Presupuesto total: $105.685.900

  - Tiempo de ejecución: 8 meses.

# 3. Diagnóstico del Problema

3.1 Descripción Detallada del Problema Central

#### Identificación del Problema:

El problema central que se busca resolver con este proyecto es el deterioro de los equipos y la infraestructura del sistema de cámaras de video vigilancia del Municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, debido a las condiciones climáticas del municipio y el uso continuo de los equipos.   Esta situación afecta la operatividad y el rendimiento de las cámaras de vigilancia, dificultando la labor de las autoridades en el monitoreo de la seguridad, la investigación y la prevención de actividades delictivas.

#### Contexto:

El municipio de Santa Rosa de Cabal se caracteriza por ser un núcleo de desarrollo económico y social en el departamento de Risaralda, con una población diversa que incluye zonas urbanas y rurales. La instalación de la red de videovigilancia ha sido una medida clave para mantener el orden público y mejorar la percepción de seguridad en la ciudadanía. Sin embargo, la falta de mantenimiento adecuado ha derivado en fallas técnicas que comprometen el uso eficiente de las cámaras instaladas en puntos estratégicos, afectando la vigilancia continua en áreas de alta incidencia delictiva.

#### Importancia del Problema:

El deterioro de la red de videovigilancia representa una amenaza significativa para la seguridad ciudadana, ya que la falta de monitoreo adecuado facilita la ocurrencia de delitos sin que las autoridades puedan reaccionar de manera oportuna. Si no se soluciona este problema, la percepción de inseguridad entre la ciudadanía aumentará, generando un ambiente propicio para el incremento de actividades delictivas. A largo plazo, esta situación puede desencadenar impactos negativos tanto en la convivencia como en el desarrollo económico del municipio.

3.2 Análisis de Causas y Efectos

| Problema Central | Fallas en el mantenimiento de la red de videovigilancia en Santa Rosa de Cabal |
| --- | --- |
| Causas Directas | Causa 1: Deterioro de los equipos por uso continuo del sistema |
|  | Causa 2: Desgaste por las condiciones climáticas del municipio |
| Causas Indirectas | Causa 1: Infraestructura obsoleta sin actualización tecnológica. |
|  | Causa 2: Fallas en la prestación del servicio de video vigilancia |
| Efectos Directos | Efecto 1: Aumento en la incidencia de fallas en el sistema de videovigilancia. |
|  | Efecto 2: Reducción en la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. |
|  | Efecto 3: Incremento en la vulnerabilidad de zonas críticas ante actividades delictivas. |
| Efectos Indirectos | Efecto 1: Aumento en la percepción de inseguridad entre los habitantes. |
|  | Efecto 2: Deterioro en la relación entre la comunidad y las autoridades de seguridad. |
|  | Efecto 3: Pérdida de confianza en los sistemas de seguridad del municipio. |

#### Análisis de Relaciones Causa-Efecto:

El deterioro del sistema de la red de cámaras de videovigilancia del municipio de Santa Rosa de cabal, debido al uso continuo y a las condiciones climáticas es la causa principal que contribuye al desgaste progresivo de la red de videovigilancia. f Esta situación ha generado dificultades en la ejecución de trabajaos investigativos y de seguimiento por parte de los organismos de seguridad a casos que afectan la convivencia y la seguridad en el municipio.

3.3 Identificación de los Actores Involucrados

| Categoría | Descripción |
| --- | --- |
| Grupos Afectados | - Ciudadanos de Santa Rosa de Cabal: La población que habita en zonas con videovigilancia deficiente o fallida, afectada por la inseguridad y la falta de capacidad para prevenir actos delictivos. Necesitan un entorno más seguro y protegido. |
|  | - Comerciantes locales: Sus negocios están más expuestos a hurtos y vandalismo sin un sistema de vigilancia en funcionamiento. |
| Grupos Beneficiarios | - Ciudadanía en general: Beneficiados directamente por la implementación de un sistema de videovigilancia eficiente que les proporcione mayor seguridad. |
|  | - Comerciantes: Al asegurar sus bienes, obtendrán mayor tranquilidad y protección de sus establecimientos. |
| Otras Partes Interesadas | - Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana: Responsable de la implementación y supervisión del proyecto. |
|  | - Policía Nacional: Beneficiada con el uso de las cámaras de vigilancia para mejorar su capacidad de respuesta en situaciones críticas. |
|  | - Proveedores de servicios tecnológicos: Involucrados en el suministro y mantenimiento del sistema de videovigilancia. |

3.4 Justificación del Proyecto

#### Relevancia del Proyecto

Este proyecto de mantenimiento y mejora de la red de videovigilancia en Santa Rosa de Cabal aborda el problema crítico de la inseguridad y la falta de capacidad de respuesta ante delitos en diversas áreas del municipio. La falta de mantenimiento de las cámaras y sistemas de monitoreo afecta directamente la seguridad ciudadana, lo que aumenta la percepción de riesgo entre los habitantes y comerciantes. La modernización y el adecuado mantenimiento de los equipos permitirá mejorar la prevención y el control de actividades delictivas, respondiendo de manera efectiva a los desafíos en materia de seguridad pública.

#### Alineación con Políticas y Estrategias

El proyecto está alineado con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) de Santa Rosa de Cabal para el periodo 2024-2027. El PISCC establece como uno de sus ejes principales la Reducción de la Violencia y la Mejora de la Seguridad, donde la tecnología, en este caso las cámaras de videovigilancia, juegan un papel clave en la estrategia de prevención del delito.

Además, el proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente con el ODS 16, que promueve la paz, la justicia y la construcción de instituciones sólidas. También se vincula al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, que destaca la importancia de la modernización tecnológica y la mejora de la infraestructura de seguridad como parte de las políticas de buen gobierno.

#### Beneficios Esperados

- Sociales: Mayor seguridad para los ciudadanos, reducción de delitos en áreas de alto riesgo, mejora en la percepción de seguridad entre los habitantes y comerciantes.

- Económicos: Menor impacto de robos y vandalismo en las empresas y negocios locales, lo que fortalece la economía local.

- Ambientales: Reducción del uso innecesario de recursos al contar con un sistema eficiente de monitoreo que evita intervenciones innecesarias.

#### Viabilidad y Sostenibilidad

El proyecto es viable técnica y económicamente debido a la infraestructura ya existente y las actualizaciones que se realizarán a través del presupuesto asignado. Se cuenta con el respaldo institucional de la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana para asegurar la implementación adecuada. En cuanto a la sostenibilidad y el mantenimiento continuo de los operadores asegurarán que los beneficios del proyecto perduren en el tiempo.

3.5 Documentación de Evidencias

- Estudios Previos:

El oferente deberá efectuar los mantenimientos correctivos y preventivos de los diferentes componentes del sistema, de la siguiente manera:

|  | DESCRIPCIÓN |  | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERALIDADES |  |  |
| 1.1 | Objeto |  | Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias SIES 123, CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), del Municipio de Santa Rosa de Cabal - Risaralda |
| 1.2 | Localización del Sistema |  | Para el cuarto de equipos es la sede de la Alcaldía Municipal; para la red de FO y puntos de cámara es el Municipio de Santa Rosa de Cabal |
| 1.3 | Grupo de equipos y elementos del sistema, contemplados dentro del objeto. |  | La Lista de componentes y cantidades que conforman el sistema y que serán contemplados dentro del alcance del mantenimiento, se encuentran especificadas en el cuadro denominado INVENTARIO DEL SISTEMA. |
| 1.4 | Base de Gestión del conocimiento |  | Toda la información de mantenimiento preventivo y correctivo deberá quedar consignada en los informes, este será un requisito para la entrega final. |
| 1.5 |  |  | Toda la información de mantenimiento preventivo y correctivo deberá quedar consignada en un formato de excel creado para todos los componentes de acuerdo con la orientación entregada por el interventor |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |
| 2.1 | Mantenimiento Preventivo |  | Es la acción o conjunto de acciones que como objetivo tienen la función de mantener los equipos en correcto estado y funcionamiento, esto mediante tareas sistemáticas de inspección y diagnóstico, todo esto al grupo de equipos y elementos especificados en el numeral 1.3, de modo que se evite fallas a futuro que representen amenazas para el funcionamiento del mismo, y se deban hacer correcciones o cambio del equipo en su totalidad. Con la aplicación de un mantenimiento preventivo se logra garantizar la vida útil de los elementos o equipos de un sistema y hasta prolongar su uso con una buena eficiencia. El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, en las etapas previas o incipientes (antes de) de modo que posibles fallas que puedan causar un daño mayor ocasionen el no funcionamiento del sistema en un 100%, de esta forma se evita parados de emergencia y tiempo con el sistema fuera de funcionamiento. |
| 2.2 | Frecuencia Mantenimiento Preventivo |  | La frecuencia a realizar estas actividades de mantenimiento es de mínimo una (1) ronda por cada cuatro (4) meses. El contratista deberá presentar cronograma de actividades, al igual que el personal que está a cargo de dicho procedimiento, el cual deberá ser aprobado por el supervisor del contrato. |
| 2.3 | Reportes |  | Todas las fallas, anomalías, novedades detectadas en desarrollo de los mantenimientos preventivos, deberán ser reparadas, subsanadas y reportadas en el informe de mantenimiento y en la hoja de vida de cada equipo. (Deberá adjuntar registro fotográfico) |
| 2.4 | Generalidades Mantenimiento Preventivo. Parte 1. El contratista deberá llevar a cabo las siguientes actividades generales al Grupo de equipos y elementos del sistema, contemplados dentro del objeto del presente contrato |  | Calibración (Donde aplique) Por medio de este procedimiento se busca comparar los valores obtenidos como parámetros iníciales de funcionamiento y como esta medida corresponde al patrón de referencia, verificar y poner en puesta punto los equipos del sistema. Inspección Consiste en examinar de forma visual el estado de un equipo en cada una de sus partes y componentes, en busca de imperfecciones o daños, de modo que se pueda verificar el correcto funcionamiento del equipo. Evaluación Antes de iniciar alguna labor o tarea de mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo, se debe evaluar el funcionamiento del mismo con el fin de determinar el estado antes de intervenir el sistema, esta información debe quedar plasmada en el informe de visita. |
| 2.5 | Generalidades Mantenimiento Preventivo. Parte 2. El contratista deberá llevar a cabo las siguientes actividades generales al grupo de equipos y elementos del sistema, contemplados dentro del objeto del presente contrato |  | Apariencia Los daños como decoloración, hendiduras y rasguños menores o cualquier anomalía que no afecte el funcionamiento, no puede ser tomado como no funcional, pero estas pueden ser corregidas en el mantenimiento correctivo (si esto aplica) y no afecta los términos de garantía de acuerdo al origen del caso. Integridad Todo equipo se considera completo al poseer al 100% todos sus componentes, eléctricos, mecánicos y demás elementos que lo conformen dentro de su construcción de fábrica, los cuales son partes esenciales para su funcionamiento. La falta o no existencia de alguno de estos por manipulación ajena al personal especializado de soporte, podrá afectar los términos de garantía del equipo. Limpieza Es la remoción de agentes extraños o dañinos a la estructura original del equipo o elemento, esto por medio de productos especializados para dichos equipos. La eliminación de archivos dañinos (virus o elementos basura) en los equipos de cómputo y CCTV, la actualización de firmware y software, también hace parte del proceso de limpieza. |
| 2.6 | Generalidades Mantenimiento Preventivo. Parte 3. El contratista deberá llevar a cabo las siguientes actividades generales al grupo de equipos y elementos del sistema, contemplados dentro del objeto del presente contrato |  | Lubricación Es la acción de reducir el rozamiento y todos los efectos causados por este en las superficies adyacentes en movimiento por lo cual se aplica entre estas superficies sustancias lubricantes de acuerdo al tipo de elemento con el fin de reducir la fricción y el desgaste de las partes móviles, esto no aplica para todo el sistema y solo algunos elementos lo requieren como rodamientos en la planta eléctrica. Pruebas de Funcionamiento Son las pruebas que se realizan a los equipos para determinar el funcionamiento de estos de acuerdo a los criterios del fabricante o lista de chequeo, en esta se establecen los parámetros de rendimiento y seguridad establecidos para el equipo. Los equipos que no cumplen con estos parámetros serán sometidos a diagnóstico para determinar el causante. Estas pruebas son realizadas por personal idóneo y capacitado de acuerdo al tipo de equipo. |
| 2.7 | Actividades Mantenimiento Preventivo |  | El contratista como mínimo deberá realizar las siguientes actividades dentro de cada mantenimiento preventivo así: |
| 2.8 | Actividades Mantenimiento Preventivo CAJAS DE INSPECCIÓN |  | - Inspeccionar estado de la tapa, (marcos y paredes interiores). - Destapar y limpiar en su interior toda la suciedad que se encuentre. - Revisar el estado de los cables y conexiones que pasan por la caja, (aislar nuevamente en caso de ser necesario). - Fumigar al interior para evitar la proliferación de plagas. - Tapar verificando que quede bien cerrado. |
| 2.9 | Actividades Mantenimiento Preventivo POSTE |  | - Inspeccionar estado de poste. (No debe presentar fracturas). - Inspeccionar cimentación. (Debe estar bien hincado, no debe presentar desviaciones). |
| 2.10 | Actividades Mantenimiento Preventivo DUCTOS, CANALIZACIONES, ESCALERILLAS, CANALETAS |  | - Inspeccionar estado. - Destapar y limpiar en su interior toda la suciedad que se encuentre. - Revisar el estado de los cables y conexiones (aislar nuevamente en caso de ser necesario). - Tapar verificando que quede bien cerrado. |
| 2.11 | Actividades Mantenimiento Preventivo SOPORTES Y/O BRAZOS DE CÁMARAS |  | - Inspeccionar estado de soportes y/o brazos de cámara. - Inspeccionar abrazaderas (collarines). - Inspeccionar estado de cinta bandit y hebillas. - Revisión del torque de los tornillos en las abrazaderas (corona antiescalatoria, soportes para el mástil, soporte brazo para domo, radio si aplica). - Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura anticorrosiva. |
| 2.12 | Actividades Mantenimiento Preventivo RADIOENLACES |  | - Inspeccionar estado del equipo externo. - Verificar línea de vista con la torre o punto de repetición. - Ajustar dirección del radio si se requiere para una señal óptima. - Revisión del torque de los tonillos en las abrazaderas. - Revisar la conexión a tierra del radio. - Desconectar cable de alimentación e inspeccionar puerto y conectores. - Limpiar puerto RJ45 Y conector RJ45, sellar con silicona (si aplica). - Desconectar el cable de la antena externa, revisar conectores y limpiarlos (si aplica). - Realizar limpieza general al radio. - Verificar estado de fuente de alimentación (voltaje entrada y salida) - Verificar pacth cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados) |
| 2.13 | Actividades Mantenimiento Preventivo GABINETES |  | - Inspeccionar estado del gabinete en su exterior e interior. - Inspeccionar estado de cinta bandit y hebillas de sujeción. - Revisar el ajuste de la chapa y estado de la puerta. (cerraduras y bisagras). - Verificar cierre de puerta y ajuste que no permita ingreso de agua o insectos. - Limpiar interior y exterior del gabinete (utilizar sopladora en el interior) - Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura anticorrosiva. |
| 2.14 | Actividades Mantenimiento Preventivo PROTECCIONES (DPS, IP) |  | - Inspeccionar estado de los elementos de protección. (No puede presentar quemaduras) - Revisar valores de voltaje de entrada (acometida) y de salida. - Verificar valores de conexión a tierra. - Verificar conexiones en bornes y terminales. - Ajustar el torque de los tornillos de las borneras. |
| 2.15 | Actividades Mantenimiento Preventivo TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO |  | - Inspeccionar estado de transformador. (No puede presentar quemaduras, revisar bobinas) - Revisar valores de voltaje de entrada (acometida) y de salida. - Verificar valores de conexión a tierra. - Verificar conexiones en bornes y terminales. - Ajustar el torque de los tornillos de las borneras. |
| 2.16 | Actividades Mantenimiento Preventivo UPS 1KVA, 1,5KVA o 2KVA PUNTO DE CÁMARA O NODO |  | - Inspeccionar estado de la UPS, temperatura de funcionamiento. - Inspeccionar display LCD, verificar estado de carga de la batería e indicadores de estado. - Medir valores de voltaje de entrada (acometida) y de salida (ajustar si aplica en parámetros de configuración). - Limpieza de partes, de control y electrónica, aplicar con aire comprimido a baja presión. - Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos, temperatura, humedad, etc. - Realizar prueba funcional mediante corte del suministro eléctrico (previo aviso a los operadores del CCTV). Con esto se prueba entrada de servicio de UPS en modo desconexión de línea y respuesta para soportar la carga demandada por equipos del gabinete. |
| 2.17 | Actividades Mantenimiento Preventivo CÁMARAS TIPO DOMO PTZ |  | - Inspeccionar estado de la cámara en su exterior, carcasa y burbuja. (No presente fracturas) - Medir valores de voltaje AC de entrada al adaptador de la cámara. - Medir el voltaje DC de salida del adaptador. - Desconectar alimentación DC del domo para realizar limpieza. - Revisar empaques, que no estén rotos o doblados en el sello de la burbuja. - Revisar que las conexiones de alarmas, datos y poder estén correctamente conectadas a las borneras, ajustar. - Verificar patch cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados). - Cerrar y verificar el estado del exterior del domo y funcionamiento. |
| 2.18 | Actividades Mantenimiento Preventivo CÁMARAS TIPO FIJAS |  | - Inspeccionar estado de la cámara en su exterior, carcasa. (No presente fracturas) - Medir valores de voltaje AC de entrada al adaptador o POE de la cámara. - Desconectar alimentación al adaptador o POE de la cámara para realizar limpieza. - Revisar empaques, que no estén rotos o doblados en el sello de la carcasa. - Verificar patch cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados). - Cerrar y verificar el estado del exterior de la cámara y funcionamiento. |
| 2.19 | Actividades Mantenimiento Preventivo SWITCHES PUNTO DE CÁMARA O NODOS |  | - Inspeccionar estado del switch, temperatura de funcionamiento. - Medir valores de voltaje AC de entrada - Retirar todas las conexiones de red del equipo, verificar link y estado de puertos. - Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en los puertos y en el ventilador de la fuente del equipo. - Aplicar limpiador de circuitos electrónicos a los puertos. - Verificar pacth cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados) - Revisar los patch cord de fibra. - Reconectar los puertos y verificar link. - Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar Conectividad con centro de monitoreo. |
| 2.20 | Actividades Mantenimiento Preventivo INYECTORES POE Y FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA |  | - Verificar estado de funcionamiento. - Verificar conexiones, conectores. - Limpieza general. |
| 2.21 | Actividades Mantenimiento Preventivo TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TRANSFERENCIA (BY-PASS) |  | - Inspeccionar estado de la transferencia. - Inspeccionar el estado del BYPASS. - Limpieza interior y exterior de la unidad. (Aplicar aire a baja presión). - Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura anticorrosiva. - Ajuste de tornillos en general. (Verificar torque en borneras). - Revisión de protecciones. - Verificar funcionamiento de breakers, contactores y o fusibles. (Medir voltaje AC). - Pruebas con carga de red y sin red comercial. - Pruebas al selector (BYPASS). |
| 2.22 | Actividades Mantenimiento Preventivo UPS CENTRO DE CONTROL |  | - Inspeccionar estado de la UPS, temperatura de funcionamiento. - Inspeccionar display LCD, verificar estado de carga de la batería e indicadores de estado. - Medir valores de voltaje de entrada (acometida) y de salida (ajustar si aplica en parámetros de configuración). - Limpieza de partes, de control y electrónica, aplicar con aire comprimido a baja presión. - Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos, temperatura, humedad, etc. - Realizar prueba funcional mediante corte del suministro eléctrico (previo aviso a los operadores del CCTV). Con esto se prueba entrada de servicio de UPS en modo desconexión de línea y respuesta para soportar la carga demandada por equipos del centro de control. |
| 2.23 | Actividades Mantenimiento Preventivo TABLEROS ELÉCTRICOS (RED NORMAL / RED REGULADA) |  | - Inspeccionar estado del tablero. - Limpieza interior y exterior de la unidad. (Aplicar aire a baja presión). - Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura anticorrosiva. - Ajuste de tornillos en general. (Verificar torque en borneras). - Revisión de protecciones. - Verificar funcionamiento de breakers o fusibles. (Medir voltaje AC). |
| 2.24 | Actividades Mantenimiento Preventivo AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD MANEJADORA |  | - Inspeccionar estado del equipo (temperatura de funcionamiento). - Limpieza interior y exterior de la unidad (aplicar aire a baja presión). - Ajuste de tornillos en general - Revisión de motores eléctricos (diagnóstico de estado rodamientos y soportes). - Revisión y limpieza contactos eléctricos, relés, interruptores y protecciones de motores eléctricos. - Medir voltaje de entrada AC. - Medir corriente en plena carga del circuito. - Verificar temperaturas de entrada y salida del intercambiador de calor. - Limpieza de ductos de drenaje. - Revisión de lubricación en general. - Limpieza de serpentines. - Limpieza del rotor del ventilador. - Lavado o remplazo de filtros de aire. - Revisión presión refrigerante. - Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar temperatura en centro de monitoreo. |
| 2.25 | Actividades Mantenimiento Preventivo AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD EVAPORADORA (Mini Split ) |  | - Inspeccionar estado del equipo (temperatura de funcionamiento, ductos de refrigeración). - Limpieza interior y exterior de la unidad (aplicar aire a baja presión). - Ajuste de tornillos en general. - Revisión de motores eléctricos (diagnóstico de estado rodamientos y soportes). - Revisión y limpieza contactos eléctricos, relés, interruptores y protecciones de motores eléctricos. - Medir voltaje de entrada AC. - Medir corriente en plena carga del circuito. - Verificar temperaturas de entrada y salida del intercambiador de calor. - Limpieza de ductos de drenaje. - Revisión de lubricación en general. - Limpieza de serpentines. - Limpieza del rotor del ventilador. - Lavado o remplazo de filtros de aire. - Revisión presión refrigerante. - Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar temperatura en centro de monitoreo. |
| 2.26 | Actividades Mantenimiento Preventivo AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD TIPO CASSETTE |  | - Limpiar polvo y suciedad en intercambiador de calor. - Limpiar con agua el filtro. - Reemplazar el filtro si se encuentra dañado. - Revisar y limpiar los ventiladores. - Reemplazar el ventilador si se encuentra dañado o desequilibrado. - Ajustar tornillos en general. - Verificar ajuste de rejillas de toma y descarga de aire. - Limpiar bandeja de desagüe. - Verificar inclinación de la bandeja de desagüe. |
| 2.27 | Actividades Mantenimiento Preventivo ILUMINACIÓN |  | - Inspeccionar estado de lámparas (enciendan100%) - Medir voltaje de entrada AC. - Revisión y limpieza contactos eléctricos. - Limpieza y ajuste general. - Revisar que el equipo encienda y opere correctamente. |
| 2.28 | Actividades Mantenimiento Preventivo RACK |  | - Inspeccionar estado del rack de piso en su exterior e interior. - Inspeccionar estado de soportes y ruedas. - Ajuste de tornillos en general (bisagras, puertas, bandejas). - Revisar el ajuste de la chapa y estado de la puerta (cerraduras y bisagras). - Verificar cierre de puerta. - Limpiar interior y exterior del rack (utilizar soplador si es necesario al interior). - Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura anticorrosiva. - Revisar los voltajes de entrada y de salida de las regletas (fase-tierra, fase-neutro, neutro-tierra). |
| 2.29 | Actividades Mantenimiento Preventivo MULTITOMA - PDU |  | - Inspeccionar estado del multitoma. - Revisar los voltajes de entrada y de salida de las regletas (fase-tierra, fase-neutro, neutro-tierra). - Medir valores de voltaje AC de entrada. - Limpiar los conectores de las tomas. - Verificar cables de conexión. - Revisar que el equipo encienda y opere correctamente. |
| 2.30 | Actividades Mantenimiento Preventivo SWITCHES CENTRO DE MONITOREO |  | - Inspeccionar estado del switch, temperatura de funcionamiento. - Medir valores de voltaje AC de entrada. - Retirar todas las conexiones de red del equipo, verificar link y estado de puertos. - Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis enlos puertos y en el ventilador de la fuente del equipo. - Aplicar limpiador de circuitos electrónicos a los puertos. - Verificar patch cord y cables de comunicación (reemplazar si están deteriorados). - Revisar los patch cord de fibra. - Reconectar los puertos y verificar link. - Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar Conectividad con centro de monitoreo. |
| 2.31 | Actividades Mantenimiento Preventivo PATCH PANEL, VOZ Y DATOS |  | - Inspeccionar estado del patch panel. - Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en los puertos. - Verificar patch cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados). - Organizar cableado estructurado y organizadores. |
| 2.32 | Actividades Mantenimiento Preventivo ESTACIONES DE TRABAJO - SOFTWARE |  | - Verificar funcionamiento de los programas instalados en este equipo (desinstalar software diferente a los instalados para la operación del sistema). - Verificar funcionamiento del software de CCTV (Aimetis Simphony Client, ISS Securos Enterprise, software del VMS de Hikvision, otros). - Verificar software de gestión de UPS (Winpower SNMP manager), software de gestión de radioenlaces (Radwin Manager), software de gestión control de acceso (BioStar). - Verificar software web de gestión de control para el ingreso de llamadas (Denwa Control Center). - Realizar desfragmentación de disco, comprobación de errores del mismo y limpieza de archivos basura. - Actualización de antivirus y demás software cuando existan Actualizaciones disponibles. |
| 2.33 | Actividades Mantenimiento Preventivo ESTACIONES DE TRABAJO - HARDWARE |  | - Inspeccionar estado de la CPU, temperatura de funcionamiento. - Medir valores de voltaje AC de entrada - Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en las tarjetas y en el ventilador de la fuente del equipo y procesador. - Aplicar limpiador de circuitos electrónicos si se requiere. - Ajuste de tornillos en general (realizada la limpieza, se deben verificar que cada una de las tarjetas quede bien asegurada). - Revisar dispositivos periféricos y limpiar (teclado y mouse). - Verificar pacth cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados). - Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar Conectividad. |
| 2.34 | Actividades Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE ALMACENAMIENTO - SOFTWARE |  | - Verificar funcionamiento de los programas instalados en este equipo (desinstalar software diferente a los instalados para la operación del sistema). - Verificar funcionamiento del software. - Revisar tiempo de grabación (en días). - Revisar estado de los discos (Arreglos Raid) - Verificar configuración de red y usuarios. - Revisar licencias habilitadas. - Actualización de software cuando existan actualizaciones disponibles. |
| 2.35 | Actividades Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE ALMACENAMIENTO - HARDWARE |  | - Inspeccionar estado de la unidad de grabación, temperatura de funcionamiento. - Medir valores de voltaje AC de entrada. - Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en las tarjetas y en el ventilador de la fuente del equipo y procesador. - Aplicar limpiador de circuitos electrónicos si se requiere. - Ajuste de tornillos en general (realizada la limpieza, se deben verificar que cada una de las tarjetas quede bien asegurada). - Verificar pacth cord y cables de comunicación (reemplazar si están deteriorados). - Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar Conectividad. |
| 2.36 | Actividades Mantenimiento Preventivo SERVIDORES - SOFTWARE |  | - Verificar funcionamiento de los programas instalados en este equipo (desinstalar software diferente a los instalados para la operación del sistema). - Verificar funcionamiento del software y aplicaciones para el funcionamiento correcto del sistema. - Realizar desfragmentación de disco, comprobación de errores del mismo, limpieza de archivos basura. - Actualización de antivirus y demás software cuando existan actualizaciones disponibles. |
| 2.37 | Actividades Mantenimiento Preventivo SERVIDORES - HARDWARE |  | - Inspeccionar estado de la CPU, temperatura de funcionamiento. - Medir valores de voltaje AC de entrada. - Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en las tarjetas y en el ventilador de la fuente del equipo y procesador. - Aplicar limpiador de circuitos electrónicos si se requiere. - Ajuste de tornillos en general (realizada la limpieza, se deben verificar que cada una de las tarjetas quede bien asegurada). - Revisar dispositivos periféricos y limpiar (teclado y mouse). - Verificar pacth cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados). - Revisar que el equipo opere correctamente, verificar conectividad. |
| 2.38 | Actividades Mantenimiento Preventivo PLANTA TELEFONICA - SOFTWARE |  | *Verificar funcionamiento del aplicativo web para configuración de la planta. *Verificar funcionamiento del software y aplicaciones para el funcionamiento correcto del sistema. *Actualización de software cuando existan actualizaciones disponibles para la versión instalada. *Verificar de forma constante el funcionamiento del ingreso de llamadas a través de la troncal SIP conectada a la planta telefónica. * Si existen versiones mas recientes del software a la licenciada e instalada, se deberá enviar un informe técnico que permita a la supervisión evaluar y/o viavilizar la adquisición de esta nueva versión con cargo a la bolsa de repuestos. |
| 2.39 | Actividades Mantenimiento Preventivo PLANTA TELEFONICA - HARDWARE |  | - Inspeccionar estado de la planta telefónica, temperatura de funcionamiento. - Medir valores de voltaje AC de entrada. - Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en las tarjetas y en el ventilador de la fuente del equipo y procesador. - Aplicar limpiador de circuitos electrónicos si se requiere. - Ajuste de tornillos en general (realizada la limpieza, se deben verificar que cada una de las tarjetas quede bien asegurada). - Verificar pacth cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados). - Revisar que el equipo opere correctamente, verificar conectividad. |
| 2.40 | Actividades Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE REMOTIZACIÓN - SOFTWARE |  | *Verificar funcionamiento del aplicativo web para la configuración de la Gateway de remotización. *Actualización de software cuando existan actualizaciones disponibles para la versión instalada. *Verificar de forma constante la grabación de los canales de radio remotizados en el servidor de grabación CTLOG. * Si existen versiones mas recientes del software a la licenciada e instalada, se deberá enviar un informe técnico que permita a la supervisión evaluar y/o viavilizar la adquisición de esta nueva versión con cargo a la bolsa de repuestos. |
| 2.41 | Actividades Mantenimiento Preventivo SISTEMA DE REMOTIZACIÓN - HARDWARE |  | - Inspeccionar estado de las cajas remotizadoras, Gateway de remotización, pedales de remotización, temperatura de funcionamiento. - Medir valores de voltaje AC de entrada. - Limpiar con aire a baja presión los equipos, haciendo énfasis en las tarjetas y en el ventilador de la fuente del equipo y procesador. - Aplicar limpiador de circuitos electrónicos si se requiere. - Ajuste de tornillos en general (realizada la limpieza, se deben verificar que cada uno de los componentes queden bien ajustados.). - Verificar pacth cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados). - Revisar que el equipo opere correctamente, verificar conectividad. - Si existe un fallo constante en el sistema o una tecnología alternativa actualizada, se deberá enviar un informe técnico que permita a la supervisión evaluar y/o viavilizar la adquisición de un nuevo sistema con cargo a la bolsa de repuestos. |
| 2.42 | Actividades Mantenimiento Preventivo MONITORES GRAN FORMATO, VIDEOWALL Y OPERADOR |  | - Inspeccionar estado del monitor, temperatura de funcionamiento. - Medir valores de voltaje AC de entrada. - Limpiar con aire a baja presión el equipo. - Limpiar pantalla con paño micro fibra. - Ajuste de tornillos en general, soportes. - Verificar cables de video, (reemplazar si están deteriorados). - Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar imagen. |
| 2.43 | Actividades Mantenimiento Preventivo TECLADOS - JOYSTICK |  | - Inspeccionar estado de teclado. - Medir valores de voltaje AC de entrada en la fuente. - Limpiar con aire a baja presión el equipo. - Limpiar pantalla LCD con paño micro fibra. - Verificar respuesta de control. - Revisar que el equipo encienda y opere correctamente. |
| 2.44 | Actividades Mantenimiento Preventivo IMPRESORAS |  | - Inspeccionar estado de la impresora. - Medir valores de voltaje AC. - Limpiar con aire a baja presión el equipo. - Revisar niveles de tinta. - Cambiar tóner de ser necesario con cargo a la bolsa de repuestos. - Verificar si requiere alinear cabezales. - Auto limpieza de cabezales si se requiere. - Revisar que el equipo encienda y opere correctamente. |
| 2.45 | Actividades Mantenimiento Preventivo CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO Y DETECCIÓN DE INCENDIOS |  | - Verificar estado de dispositivos (estación manual, sirena, sensores, lectores, botones de salida, paneles). - Limpiar dispositivos. - Hacer pruebas de alarma y funcionamiento. - Revisar que el equipo encienda y opere correctamente. |
| 2.46 | Actividades Mantenimiento Preventivo BOCINAS |  | Inspeccionar estado de soportes de la bocina. Inspeccionar abrazaderas (collarines). Verificar estado de conectores. Inspeccionar estado de cinta banduit y hebillas. Revisión del torque de los tornillos en las abrazaderas. Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura anticorrosiva. Limpiar la bocina. Hacer prueba de funcionamiento, con activación de mensaje de prueba desde el comando central. |
| 2.47 | Actividades Mantenimiento Preventivo OTROS EQUIPOS, ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL SISTEMA |  | * Serán contempladas las actividades que recomienda el fabricante y/o concertadas con el supervisor del contrato. |
| 2.48 | Actividades Mantenimiento Preventivo MOBILIARIO, PINTURA Y SALA DE MONITOREO |  | - Restaurar módulos de operadores (escritorio -silla). - Restaurar los puntos eléctricos y lógicos. - Organización del cableado. - Pintar el cuarto de monitoreo (1 vez por año), se debe aplicar mínimo 2 capas de pintura, el color será aprobado por el supervisor del contrato. |
| 2.5 | - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - RESULTADO |  |  |
| 2.51 | Actividades Mantenimiento Preventivo Informe parcial |  | Se deberá entregar un informe resumen de los hallazgos por cada ronda de mantenimiento preventivo. Dicho Informe se presentará en forma cuantitativa (descripción estadística) y cualitativa (descripción interpretada) de los datos. |
| 2.52 | Actividades Mantenimiento Preventivo Informe General |  | Se deberá entregar un informe resumen de los hallazgos encontrados en el tiempo del contrato en cuanto al mantenimiento Preventivo. Dicho Informe se presentará en forma cuantitativa (descripción estadística) y cualitativa (descripción interpretada) de los datos. En total será un informe que hará parte del acta final. |
| 2.53 | Actividades Mantenimiento Preventivo KMZ DE FO Y ENLACES INALÁMBRICOS |  | Se deberá entregar el KMZ actualizado de la red de Fibra Óptica y enlaces inalámbricos. |
| 2.54 | Actividades Mantenimiento Preventivo CERTIFICACIÓN DE FO |  | Se deberá entregar la certificación de todos los hilos de fibra óptica de los cables que componen los diferentes anillos que hacen parte de la topología de red de Fibra del sistema de video vigilancia. Para esto se aceptará el printout del OTDR utilizado en cada medida de los hilos. |
| 3 |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |
| 3.1 |  | Mantenimiento Correctivo | Es la acción que corrige los defectos o daños que puede tener un equipo o elemento, por medio de este se corrigen o reparan las averías detectadas, para el funcionamiento correcto del sistema |
| 3.2 |  | Bolsa de Repuestos y materiales | Esta bolsa de dinero estará disponible para realizar el suministro, de repuestos y/o consumibles requeridos en el mantenimiento correctivo, para asegurar la continuidad de la operación del sistema de video vigilancia. La bolsa de repuestos puede ser utilizada y consumida, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. Se debe disponer de repuestos de mayor consumo para garantizar los mantenimientos correctivos. Los repuestos serán suministrados a medida que sean requeridos hasta completar el presupuesto disponible para esta actividad. No obstante previa autorización del supervisor del contrato. |
| 3.3 |  | Lista de repuestos y materiales | El contratista deberá presentar en su oferta económica la cotización de los elementos que se relacionan en el ANEXO 1, los cuales se mantendrán durante la vigencia del contrato. |
| 3.4 |  | Componentes no incluidos en la lista de repuestos y materiales | En la ejecución de los mantenimientos correctivos, en caso de requerir repuestos que no estén relacionados en el Anexo 1, deberán ser adicionados y deberán estar sustentados en mínimo 3 cotizaciones. El valor será fijado a través de una fórmula matemática y estadística conforme el supervisor del contrato o interventoría y contratista. |
| 3.5 |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - RESULTADO |  |
| 3.51 |  | Actividades Mantenimiento Correctivo Informe parcial | Se deberá́ entregar un informe resumen de los hallazgos en cada trimestre en que se efectué el mantenimiento Correctivo. Dicho Informe se presentará en forma cuantitativa (descripción estadística) y cualitativa (descripción interpretada) de los datos. |
| 3.52 |  | Actividades Mantenimiento Correctivo Informe General | Se deberá́ entregar un informe resumen de los hallazgos encontrados en el tiempo del contrato en cuanto al mantenimiento Correctivo. Dicho Informe se presentará en forma cuantitativa (descripción estadística) y cualitativa (descripción interpretada) de los datos. En total será́ un informe que hará́ parte del acta final. |
| 3.6 |  | MANTENIMIENTO PREDICTIVO - RESULTADO |  |
| 3.61 |  | Mantenimiento Predictivo INFORME | Se deberá entregar un informe analítico de las condiciones del estado de todo el sistema de video vigilancia de la ciudad, previendo los puntos potenciales de fallo a futuro, sus consecuencias y recomendaciones para mitigar el riesgo. Deberá anexarse en este informe los formatos en Excel de los elementos que deban ser intervenidos, así como una propuesta de cronograma para su intervención. |
| 4 |  | CANALES DE ATENCIÓN |  |
| 4.1 |  | El contratista deberá disponer de los siguientes canales de atención para la generación de tickets de servicio: | Línea telefónica Correo electrónico De cualquiera de estas formas se podrá generar un caso o solicitud para la atención de los servicios. |
| 5 |  | ANS - ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO |  |
| 5.1 |  | Tiempo de atención | Este tiempo es de 7x24 horas |
| 5.2 |  | Tiempo de respuesta telefónica | Inmediato |
| 5.3 |  | Tiempo de respuesta en sitio | Tiempo máximo para hacer presencia en sitio será de doce (12) horas. |
| 5.4 |  | Tiempo de solución | El tiempo promedio de solución será de cuarenta y ocho (48) horas, solamente se desplazarán los equipos de su sitio, cuando requieran ser observados en el laboratorio (en cuyo caso el tiempo de respuesta y solución no excederá de 56 horas); sin embargo, si los equipos salen de servicio, el contratista deberá entregar e instalar uno de iguales o mejores características técnicas dentro de las 36 horas siguientes a la detección del daño, con el fin de no suspender el funcionamiento del sistema. |
| 5.5 |  | Informes | El contratista deberá entregar un informe mensual de las actividades realizadas dentro del tiempo de la vigencia del contrato al supervisor. |
| 5.6 |  | Soporte y asesoría en software y hardware | Se contempla dentro del soporte la asistencia de un profesional con experiencia certificada en ejecución y soporte de sistemas de videovigilancia y sistemas de seguridad ciudadana, al presentarse cualquier incidente que genere indisponibilidad, el cual se desplazará hasta las instalaciones, sin costo adicional. Este profesional deberá acreditar certificación vigente por el fabricante del VMS. Dada la criticidad de los sistemas de VMS y LPR que se deben intervenir y/o actualizar, se requiere igualmente de al menos un (1) profesional certificado por el fabricante del VMS y un (1) profesional certificado por el fabricante del software LPR |
| 5.7 |  | Equipos y/o elementos para dar de baja | Cuando conjuntamente el supervisor del contrato y el contratista decidan técnicamente dar de baja un equipo, que por su tecnología ya no es viable para el uso de la plataforma tecnológica o por ser el costo beneficio mayor al arreglo del mismo, será remplazado mediante acta por otro equipo de similares o superiores características con cargo a la bolsa de repuestos previo concepto del supervisor del contrato. Deben ser nuevos con garantía mínima de un (1) año, debe ser entregado instalado y en pleno funcionamiento, llave en mano por el contratista. |
| 5.8 |  | Logística | El contratista deberá disponer de la infraestructura, equipos, laboratorio para revisión y logística necesaria, que le permita garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos en los ANS. |
| 5.9 |  | Escalamiento | El contratista deberá entregar, como parte de la respuesta a este documento, la propuesta de escalamiento del requerimiento, que deberá ir de nivel 1 al nivel 4, entendiendo que el nivel 1 es la atención del agente del call center y el nivel 4 deberá corresponder a los números telefónicos de la máxima instancia administrativa que garantice la atención y solución del reclamo. |
| 5.10 |  | ANS - ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO - RESULTADO |  |
| 5.10.1 |  | Informes | El contratista deberá entregar un informe trimestral de indisponibilidades generales, así como la indisponibilidad por tramos del sistema de video vigilancia, especificando las razones y la causa de cada situación de indisponibilidad. |
| 6 |  | CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN |  |
| 6.1 |  | Acuerdo de confidencialidad de la información | El contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato, y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial. El contratista deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar el respectivo formato. |
| 6.2 |  | Confidencialidad e integridad de la información institucional | Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad contratante los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. |
| 6.3 |  | CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN – VIOLACIÓN |  |
| 6.31 |  | Confidencialidad de la Información VIOLACIÓN | En caso de violación del acuerdo confidencialidad por parte del contratista, éste deberá asumir las consecuencias civiles y penales correspondientes. |
| 7 |  | CONDICIONES AMBIENTALES Y LEGALES |  |
| 7.1 |  | Infracción ambiental | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del servicio mantenimiento, será asumida como responsabilidad del contratista. |
| 7.2 |  | Acreditación de cumplimiento de normatividad ambiental | Se deberá aportar certificación de pertenecer a un Sistema de Recolección Selectiva de residuos electrónicos y/o eléctricos, buscando cumplir con la resolución 1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |
| 7.3 |  | Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general: | El contratista deberá recepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción de acuerdo con la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. Por lo anterior el contratista deberá hacer entrega al supervisor del contrato, la certificación acompañada del acopio soporte documental, que evidencie la destrucción de éstos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente y dar cumplimiento a la ley 1672 del 19 de julio del 2013 “por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (raee), y se dictan otras disposiciones". |
| 7.4 |  | El contratista deberá: | Tomar las medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y recuperar la salud de las personas en su vida de trabajo, individual y colectivamente de sus empleados que realicen las visitas técnicas a instalaciones policiales, que participen en los mantenimientos y ejecución del presente contrato, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional. Cumplir con las demás disposiciones aplicables en materia de medio ambiente. |
| 7.5 |  | Con el objetivo de garantizar la aplicación del decreto Nº 356 de 1.994: | Dado que el contratista debe intervenir el sistema integrado de emergencias y seguridad SIES - subsistema 123 y subsistema CCTV (circuito de televisión), se requiere que el oferente aporte certificación de que se encuentra inscrito en el registro de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. Para el caso de proponentes plurales, todos sus integrantes deberán cumplir con este requisito. |

Personal Mínimo Requerido:

- Director del Proyecto

Requisitos:

  - Diploma o acta de grado de Ingeniero Electrónico, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Telecomunicaciones.

  - Especialización en Gerencia de Proyectos y Certificado PMP.

  - Fotocopia de Cédula de Ciudadanía.

  - Matrícula profesional y certificado de vigencia respectivo.

  - Experiencia profesional mínima de gerencia o dirección en cinco (5) proyectos de tecnología relacionados con el mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad ciudadana.

- Ingeniero Residente CCTV

Requisitos:

  - Diploma o acta de grado de Ingeniero Electrónico, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Telecomunicaciones.

  - Fotocopia de Cédula de Ciudadanía.

  - Matrícula profesional y certificado de vigencia respectivo.

  - Experiencia profesional como ingeniero residente en al menos dos (2) proyectos de implementación de sistemas integrados de emergencias y seguridad SIES, subsistemas CCTV y 123.

  - Certificación vigente (inferior a 12 meses) emitida por el fabricante de la solución VMS instalada: SECUROS ADVANCED.

  - Certificado de coordinador de alturas vigente.

- Ingeniero LPR

Requisitos:

  - Diploma o acta de grado de Ingeniero Electrónico, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Industrial o Ingeniero de Telecomunicaciones.

  - Fotocopia de Cédula de Ciudadanía.

  - Matrícula profesional y certificado de vigencia respectivo.

  - Experiencia profesional como ingeniero de soporte en cámaras LPR instaladas en sistemas integrados de emergencias y seguridad SIES subsistema 123.

  - Certificación reciente (inferior a 12 meses) emitida por el fabricante de la solución VMS y LPR ofertada.

- Técnicos de Campo

Requisitos:

  - Dos (2) Técnicos o Tecnólogos en: Electricidad, Electrónica, Electricista, Eléctrico, Sistemas, Redes o Telecomunicaciones.

  - Diploma o acta de grado.

  - Matrícula profesional CONTE (Consejo Nacional de Técnicos Electricistas) vigente en las clases TE-1, TE-5 y TE-6.

  - Fotocopia de Cédula de Ciudadanía.

  - Experiencia como técnico instalador y/o reparador en mínimo cuatro (4) proyectos en diferentes sistemas de seguridad ciudadana SIES, de los cuales al menos uno (1) debe contar con cámaras LPR.

  - Certificación de trabajo en alturas vigente, expedido por una entidad competente.

ANEXO 1. LISTA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANT |
| --- | --- | --- |
| CÁMARAS |  |  |
| Cámara IP PTZ tipo domo full HD, que permitan conexión mediante protocolo ONVIF nueva | Unidad | 1 |
| Cámara IP fija tipo bala full HD, que permitan conexión mediante protocolo ONVIF nueva | Unidad | 1 |
| Cámara IP fija para exteriores amplios con carcasa de protección tipo LPR (reconocimiento de placas) full HD, que permitan conexión mediante protocolo ONVIF nueva | Unidad | 1 |
| Fuente para cámara PTZ con entrada de 100/115V AC - 60Hz- 1,6A y salida de 24V-3A | Unidad | 1 |
| Fuente para cámara fija con entrada de 100/200V AC - 60Hz - 1,5A y salida de 12V-1,5A | Unidad | 1 |
| Inyector POE para cámara fija con entrada 100/200V AC – 60Hz – 2A y salida de 56 V- 1,1A | Unidad | 1 |
| Lente cámara de PTZ | Unidad | 1 |
| Lente cámara de FIJA | Unidad | 1 |
| Lente de cámara fija tipo LPR distancia focal mínima de 8-40 mm | Unidad | 1 |
| Brazo soporte de cámara domo PTZ | Unidad | 1 |
| Brazo soporte de cámara fija tipo bala | Unidad | 1 |
| Burbuja acrílica Cámara domo PTZ | Unidad | 1 |
| Carcasa acrílica Cámara domo PTZ | Unidad | 1 |
| Carcasa acrílica Cámara fija tipo bala | Unidad | 1 |
| Luminaria infrarroja de con entrada de 100/115V AC - 60Hz- 1,6A y salida de 24V-3A, para instalar en puntos de cámara LPR. | Unidad | 1 |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN |  |  |
| Fibra Óptica por metro 24 hilos, aérea span 200. Incluye Empalmes. Monomodo. | Metro | 1 |
| Fibra Óptica por metro 24 hilos, armada span 200. Incluye Empalmes. Monomodo. | Metro | 1 |
| Tranceiver doble Dlink 10Gbase DEM-432XT Monomodo | Unidad | 1 |
| Tranceiver simple Dlink 1000base DEM-330R Monomodo | Unidad | 1 |
| Tranceiver simple Dlink 1000base DEM-330T Monomodo | Unidad | 1 |
| PatchCord Fibra Óptica Monomodo LC x Metro | Metro | 1 |
| Cable DAC con transceiver a 10Gbps para conexión de servidores x Metro | Metro | 1 |
| Caja de Empalme (exteriores) - Mufla. 24 hilos. 5 derivaciones. | Unidad | 1 |
| Retensión para tendido Fibra Óptica | Unidad | 1 |
| Suspensión para tendido Fibra Óptica | Unidad | 1 |
| Equipo de Tx/Rx Microondas 10 Km y 20 Mhz | Unidad | 1 |
| Inyector POE para equipo de Tx/Rx con entrada 100/200V AC – 60Hz – 2A y salida de 56 V- 1,1A | Unidad | 1 |
| Cable de UTP para uso exterior CAT 6A x metro, incluye conectores RJ45 | Unidad | 1 |
| Cable de UTP para uso interior CAT 6A x metro, incluye conectores RJ45 | Unidad | 1 |
| Switch Óptico tipo 1 para punto de cámara, mínimo 8 puertos de cobre y 2 puertos SFP a 1Gbps | Unidad | 1 |
| Switch Óptico tipo 2 para nodo, mínimo 24 puertos de cobre, 4 puertos SFP a 1Gbps y 4 puertos SFP a 10 Gbps | Unidad | 1 |
| Switch Óptico tipo 3 para centro de monitoreo, mínimo 48 puertos de cobre y 4 puertos SFP a 10 Gbps | Unidad | 1 |
| COMPONENTE ELÉCTRICO |  |  |
| UPS 1 KVA. | Unidad | 1 |
| UPS 2 KVA. | Unidad | 1 |
| UPS 3 KVA para instalar en rack. | Unidad | 1 |
| Baterías para UPS punto de cámara (FL1290) | Unidad | 1 |
| Baterías para UPS 50KVA cuarto de monitoreo (CP12650F-X) | Unidad | 1 |
| Transformador de Aislamiento. Gabinete. | Unidad | 1 |
| Sensor de apertura Gabinete punto de cámara. | Unidad | 1 |
| Relee para gabinete a 100/115 V AC – 60Hz (EBCHQ 47700) | Unidad | 1 |
| Termostato Gabinete punto de cámara. | Unidad | 1 |
| Barraje 20 A Gabinete punto de cámara. | Unidad | 1 |
| Mini Breaker 1 x 20 A Gabinete punto de cámara. | Unidad | 1 |
| Mini Breaker 2 x 40 A Gabinete punto de cámara. | Unidad | 1 |
| DPS 25 KA. Gabinete punto de cámara. | Unidad | 1 |
| PDU Multitoma Gabinete punto de cámara, minio de 6 tomas. | Unidad | 1 |
| Ventilador Cuadrado 110V para Gabinete punto de cámara. | Unidad | 1 |
| Fabigel kilo | Kilogram | 1 |
| Punto de Soldadura exotérmica | Unidad | 1 |
| Varilla para Sistema de Puesta a Tierra de 5/8'' X 2,4 metros 100% cobre | Unidad | 1 |
| Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 12 AWG | Metro | 1 |
| Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 10 AWG | Metro | 1 |
| Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 8 AWG | Metro | 1 |
| Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 6 AWG | Metro | 1 |
| Cable Eléctrico Concéntrico 1X8+8 AWGN | Metro | 1 |
| Cable de Poder x 1 metro. | Metro | 1 |
| Tapa para caja de inspección 60 cms x 60 cms en concreto con marco metálico (incluye soldadura) | Unidad | 1 |
| SISTEMA DE VISUALIZACIÓN |  |  |
| Monitor LG 55” modelo 55LV77A | Unidad | 1 |
| Mainboard LG para pantalla marca LG, modelo 55LV77A | Unidad | 1 |
| Sistema de ventiladores para pantalla marca LG, modelo 55LV77A | Unidad | 1 |
| Display para pantalla marca LG, modelo 55LV77A | Unidad | 1 |
| Matriz Física de Video 8 entradas x 8 salidas | Unidad | 1 |
| Matriz Física de Video 16 entradas x 16 salidas | Unidad | 1 |
| Extensor Video Digital HDMI | Unidad | 1 |
| Cable Video HDMI 28 AWG Certificado x metro | Metro | 1 |
| Cable Video DisplayPort Certificado x metro | Metro | 1 |
| Conversor DVI - HDMI certificado | Unidad | 1 |
| Conversor DisplayPort - HDMI certificado | Unidad | 1 |
| Monitor Operador CCTV 24'' | Unidad | 1 |
| Soporte Monitor Operador Sencillo | Unidad | 1 |
| Soporte Monitor Operador Dual | Unidad | 1 |
| Joystick de Operación | Unidad | 1 |
| ESTACIÓN DE TRABAJO |  |  |
| Estación de Trabajo para Operador CCTV | Unidad | 1 |
| Silla ergonómica operador antivandálica reforzada con rodachinas para movimiento | Unidad | 1 |
| Memoria RAM 8 GB DDR3 | Unidad | 1 |
| Memoria RAM 8 GB DDR4 | Unidad | 1 |
| Tarjeta de Video 8 GB | Unidad | 1 |
| Tarjeta de Video 2 GB | Unidad | 1 |
| Disco Duro de estado sólido SSD 1 TB | Unidad | 1 |
| Fuente Estación de Trabajo | Unidad | 1 |
| Teclado USB | Unidad | 1 |
| Mouse USB | Unidad | 1 |
| Diadema manos libre de 2Mts con micrófono y audífonos con anulación de ruidos para conexión por puerto RJ11 | Unidad | 1 |
| OTROS |  |  |
| Lector Biométrico | Unidad | 1 |
| Controladora Biométrico | Unidad | 1 |
| Electroimán | Unidad | 1 |
| Pulsador para apertura de puerta con función NC y NA | Unidad | 1 |
| Brazo Hidraúlico para cierre de puerta | Unidad | 1 |
| Poste punto de cámara 14 mts e instalación | Unidad | 1 |
| Poste punto de cámara 16 mts e instalación | Unidad | 1 |
| Gabinete punto de cámara | Unidad | 1 |
| Corona Antiescalatoria | Unidad | 1 |
| Sistema de Detección de Incendios | Unidad | 1 |
| Sensor de humo | Unidad | 1 |
| Módulo - Puesto de trabajo. Adecuación de superficies. | Unidad | 1 |
| Luminaria 60 x 60 tipo led | Unidad | 1 |
| Organizador Cable simple | Unidad | 1 |
| Organizador Cable doble | Unidad | 1 |
| Pintura Paredes/Techo x Metro Cuadrado | Mt 2 | 1 |
| Apoya Brazos Sillas | Unidad | 1 |
| Puerta de Vidrio Templado x Mt Cuadrado | Mt 2 | 1 |
| Licencia de Windows 10 para estación de trabajo, incluye instalación. | Unidad | 1 |
| Licencia de Antivirus para estación de trabajo y servidores, incluye instalación, vigencia mínima de 1 año. | Unidad | 1 |
| Licencia de licencia microsoft office para estaciones de trabajo, Indefinida | Unidad | 1 |
| CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |
| Gabinete Equipos - Cuarto de Equipos. 1,80m | Unidad | 1 |
| Bandeja tipo escalerilla.30X80 | Metro | 1 |
| PatchCord UTP Cat 6A x metro | Metro | 1 |
| Canaleta Metálica 10X4 | Metro | 1 |
| Salida de Voz - Datos | Unidad | 1 |
| Salida Eléctrica Corriente Regulada | Unidad | 1 |
| Salida Eléctrica Corriente Normal | Unidad | 1 |
| Patch Panel 24 puertos | Unidad | 1 |
| Patch Panel 48 puertos | Unidad | 1 |

- Indicadores y Estadísticas:

| Indicador | Valor 2024 | Meta 2025 |
| --- | --- | --- |
| Número de cámaras en operación | 40 | 46 |
| Reducción del tiempo de respuesta ante incidentes | 15 minutos | 10 minutos |
| Porcentaje de áreas urbanas monitoreadas | 50% | 65% |
| Reducción en la tasa de robos y delitos menores | 5% | 15% |
| Satisfacción ciudadana con la seguridad | 60% | 75% |
| Tasa de homicidios (por cada 100,000 habitantes) | 20 | 15 |
| Tasa de hurtos en áreas urbanas | 30% | 20% |
| Participación ciudadana en programas de seguridad | 40% | 60% |
| Número de intervenciones de seguridad comunitaria | 200 | 300 |

| Estadística a mejorar | Valor 2023 | Valor 2024 | Meta 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa de homicidios (por cada 100,000 habitantes) | 21 | 20 | 12 |
| Tasa de hurtos en áreas urbanas (por cada 100,000 habitantes) | 120 | 100 | 80 |
| Casos de violencia intrafamiliar (denuncias) | 500 | 450 | 400 |
| Tasa de extorsión (denuncias por cada 100,000 habitantes) | 50 | 35 | 25 |
| Porcentaje de reducción en delitos de alto impacto | 8% | 15% | 25% |
| Índice de percepción de inseguridad ciudadana | 40% | 35% | 25% |
| Casos de lesiones personales | 160 | 133 | 120 |
| Tasa de delitos sexuales | 100 | 90 | 80 |

# 4. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

- Fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Santa Rosa de Cabal mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de videovigilancia, garantizando su óptimo funcionamiento para reducir la criminalidad y mejorar la percepción de seguridad entre la población.

Objetivos Específicos

- Realizar mantenimiento preventivo de los equipos pasivos y cámaras de video vigilancia, asegurando su correcto funcionamiento para la detección y disuasión de actos delictivos.

- Optimizar la infraestructura técnica del sistema de videovigilancia para aumentar la cobertura y la eficacia de las cámaras en las áreas urbanas y rurales de mayor incidencia delictiva.

- Reducir la incidencia de delitos en áreas monitoreadas a través del fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las autoridades locales, gracias al monitoreo continuo y el mantenimiento de las cámaras.

- Mejorar la percepción de seguridad de los habitantes del municipio mediante la implementación de tecnologías que garanticen un ambiente seguro y monitoreado.

# 5. Marco Lógico

Matriz de Marco Lógico:

| Descripción | Indicadores Verificables Objetivamente | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General | Porcentaje de cámaras en funcionamiento óptimo | Informes técnicos de mantenimiento | Disponibilidad de recursos financieros y humanos. |
| Objetivos Específicos | Disminución de incidentes delictivos en áreas monitoreadas | Reportes de seguridad y estadísticas de criminalidad | Colaboración efectiva entre autoridades locales. |
| Resultados | Número de cámaras mantenidas y operativas | Registros de mantenimiento | Condiciones climáticas no interfieren con las operaciones. |
| Actividades | Realización de mantenimientos preventivos y correctivos | Informes de actividades mensuales | Buena comunicación con los contratistas. |

# 6. Plan de Implementación

| Actividades | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspección de cámaras y equipos pasivos para mantenimiento | X | X |  |  | X | X |  |  | Coordinador de proyecto, equipo técnico |
| Mantenimiento preventivo de cámaras PTZ y fijas |  |  | X | X |  |  | X | X | Equipo técnico de CCTV |
| Mantenimiento preventivo de sistemas de comunicación y red |  |  | X | X |  |  | X | X | Equipo técnico, coordinador |
| Mantenimiento preventivo de equipos en el centro de monitoreo |  |  | X | X |  |  | X | X | Equipo de soporte, coordinador |
| Realización de reportes de seguimiento y evaluación mensual |  | X | X | X | X | X | X | X | Coordinador de supervisión, subsecretaría de seguridad |
| Adquisición y reposición de repuestos |  | X | X | X | X | X | X | X | Coordinador de compras, equipo técnico |

# 7. Recursos y Presupuesto

Recursos necesarios:

- Humanos:

  - Coordinador del proyecto.

  - Equipo técnico especializado en mantenimiento de cámaras y equipos.

  - Personal de soporte y monitoreo.

- Materiales:

  - Repuestos y herramientas para mantenimiento correctivo.

  - Equipos de monitoreo y servidores.

- Financieros:

  - Fondo destinado a la compra de repuestos y a cubrir los servicios de mantenimiento preventivo.

Presupuesto detallado:

| ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento preventivo equipos pasivos: | 25 | 301.300 | 7.532.500 |
| CAJAS DE INSPECCIÓN |  |  |  |
| SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |
| POSTE, DUCTOS, CANALIZACIONES, |  |  |  |
| SOPORTES Y/O BRAZOS DE CÁMARAS |  |  |  |
| GABINETES, ESCALERILLAS, CANALETAS |  |  |  |
| RADIOENLACES |  |  |  |
| SWITCHES PUNTO DE CÁMARA |  |  |  |
| INYECTORES POE |  |  |  |
| TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO |  |  |  |
| UPS 1 KVA PUNTO DE CÁMARA |  |  |  |
| Mantenimiento preventivo cámaras CCTV: |  |  |  |
| CÁMARAS TIPO DOMO PTZ | 23 | 224.500 | 5.163.500 |
| CÁMARAS TIPO FIJAS | 21 | 164.900 | 3.462.900 |
| CÁMARAS TIPO LPR | 2 | 421.700 | 843.400 |
| Mantenimiento preventivo equipo y red eléctrica: | 1 | 3.174.800 | 3.174.800 |
| PROTECCIONES (DPS, IP) |  |  |  |
| TRANSFERENCIA (BY-PASS) |  |  |  |
| TABLEROS ELÉCTRICOS (NORMAL / REGULADA) |  |  |  |
| Mantenimiento preventivo equipos comunicaciones: | 1 | 4.399.600 | 4.399.600 |
| RACK |  |  |  |
| MULTITOMA - PDU |  |  |  |
| SWITCHES CENTRO DE MONITOREO |  |  |  |
| PATCH PANEL, VOZ Y DATOS |  |  |  |
| Mantenimiento preventivo centro de monitoreo: | 1 | 5.641.200 | 5.641.200 |
| ESTACIONES DE TRABAJO - SOFTWARE |  |  |  |
| ESTACIONES DE TRABAJO - HARDWARE |  |  |  |
| SISTEMA DE ALMACENAMIETO - SOFTWARE |  |  |  |
| SISTEMA DE ALMACENAMIENTO - HARDWARE |  |  |  |
| SERVIDORES - SOFTWARE |  |  |  |
| SERVIDORES - HARDWARE |  |  |  |
| MONITORES GRAN FORMATO |  |  |  |
| TECLADOS - JOYSTICK |  |  |  |
|  | 74 | SUBTOTAL | 30.217.900 |
|  |  | RONDAS | 2 |
|  |  | TOTAL | 60.435.800 |
|  |  | IVA* | 0 |
|  |  | TOTAL | 60.435.800 |

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

| ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS FALLAS QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INCLUYE SOPORTE 24/7 AL SISTEMA) | 1 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA PTZ PARA REEMPLAZO | 4 | 5.578.900 | 22.315.600 |
| SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CONTROL DE ACCESO A SALA DE MONITOREO | 1 | 1.934.500 | 1.934.500 |
|  |  | SUBTOTAL | 35.250.100 |
|  |  | IVA 19% | 0 |
|  |  | TOTAL | 35.250.100 |

| ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Bolsa de repuestos para el mantenimiento correctivo: | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  |  | SUBTOTAL | 10.000.000 |
|  |  | IVA 19% | 0 |
|  |  | TOTAL | 10.000.000 |
|  |  | GRAN TOTAL | 105.685.900 |

# 8. Monitoreo y Evaluación

  Plan de seguimiento:

- Revisión periódica quincenal de los mantenimientos preventivos ejecutados, evaluando el estado de los equipos y cámaras de videovigilancia.

- Supervisión directa por parte del coordinador del proyecto, asegurando que las actividades de mantenimiento se realicen conforme a lo planificado.

  Indicadores de evaluación:

- Porcentaje de cámaras operativas: El indicador medirá el porcentaje de cámaras funcionando correctamente antes y después de los mantenimientos.

- Tiempo promedio de respuesta a fallos: Evaluar la capacidad de respuesta ante averías o fallos en la red de videovigilancia.

- Nivel de satisfacción de la comunidad: Medición de la percepción ciudadana sobre la efectividad de la red de vigilancia en mejorar la seguridad.

  Mecanismos de reporte y revisión:

- Informes quincenales presentados por el equipo técnico al coordinador del proyecto, con detalles sobre las actividades realizadas y las mejoras implementadas.

- Revisión mensual de los indicadores de desempeño del sistema de videovigilancia.

- Reuniones de evaluación mensuales con el Subsecretarío de Seguridad y Convivencia Ciudadana para la toma de decisiones y ajustes al plan de mantenimiento.

# 9. Sostenibilidad del Proyecto

  Estrategias para asegurar la continuidad del proyecto:

- Establecer un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a largo plazo con proveedores locales, asegurando la operatividad constante del sistema de videovigilancia.

- Creación de un fondo anual dedicado a la renovación de equipos críticos (cámaras, UPS, y servidores) para asegurar que el sistema no se vuelva obsoleto.

- Integrar el monitoreo en tiempo real del estado de los equipos en los procesos regulares de la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana para detectar fallos con rapidez.

  Plan de manejo de riesgos:

- Riesgo: Fallos críticos en la red eléctrica o de comunicaciones.

  - Mitigación: Implementación de UPS de respaldo en todos los puntos críticos y establecimiento de acuerdos con los proveedores de telecomunicaciones para tiempos de respuesta reducidos.

- Riesgo: Hurto o vandalismo de las cámaras.

  - Mitigación: Fortalecimiento de las estructuras de protección de los dispositivos y aumento de la supervisión en las zonas más vulnerables a este tipo de incidentes.

- Riesgo: Obsolescencia tecnológica.

  - Mitigación: Actualización continua del software de monitoreo y reemplazo periódico de equipos obsoletos.

  Plan de capacitación y fortalecimiento institucional:

- Capacitación continua del equipo técnico de la estación de Policía Santa Rosa de Cabal en el uso y mantenimiento de las nuevas tecnologías implementadas en el sistema de videovigilancia.

- Creación de un protocolo de capacitación anual para nuevos funcionarios de seguridad encargados de la supervisión de los sistemas, incluyendo talleres prácticos y teóricos.

- Establecimiento de alianzas con instituciones educativas y tecnológicas para actualizar las habilidades técnicas del personal responsable del sistema.

RESPONSABLES ENTIDAD SOLICITANTE:

ENTIDAD SOLICITANTE: Secretaría de Gobierno y Movilidad

RESPONSABLE: Fidel Darío Reina

CARGO: Secretario de Gobierno y Movilidad

FECHA: 28/02/2025

FIRMA: _______________________________________

ENTIDAD SOLICITANTE: Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana

RESPONSABLE: Yolver Hernandez Castrillon

CARGO: Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana

FECHA: 28/02/2025

FIRMA: _______________________________________

Elaboro: Luis Carlos Rivera

Revisó y Actualizó: Milton Jader Franco Holguín

Contratista