## Hoja1 (hidden)
Seleccione su Respuesta de la Lista Desplegable
ANTIOQUIA | 1= Funciona
ATLANTICO | 2= Funciona pero tiene algún tipo de falla
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | 3= No funciona
BOLIVAR
BOYACA | Bueno (100% Funcional)
CALDAS | Regular (Funciona, pero tiene fallas)
CAQUETA | Malo (no funciona)
CAUCA | Seleccione su Respuesta de la Lista Desplegable
CESAR
CORDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCO
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE SANTANDER
QUINDIO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRES
AMAZONAS
GUAINIA
GUAVIARE
VAUPES
VICHADA

## LD (hidden)
| reg | 001 | 005 | 008 | 011 | 013 | 015 | 017 | 018 | 019 | 020 | 023 | 025 | 027 | 041 | 044 | 047 | 050 | 052 | 054 | 063 | 066 | 068 | 070 | 073 | 076 | 081 | 085 | 086 | 088 | 091 | 094 | 095 | 097 | 099
091 | AMAZONAS | DIRECCION_GENERAL | ANTIOQUIA | ATLANTICO | DISTRITO | BOLIVAR | BOYACA | CALDAS | CAQUETA | CAUCA | CESAR | CORDOBA | CUNDINAMARCA | CHOCO | HUILA | GUAJIRA | MAGDALENA | META | NARIÑO | NORTE_DE_SANTANDER | QUINDIO | RISARALDA | SANTANDER | SUCRE | TOLIMA | VALLE | ARAUCA | CASANARE | PUTUMAYO | SAN_ANDRES | AMAZONAS | GUAINIA | GUAVIARE | VAUPES | VICHADA
005 | ANTIOQUIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA | CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLÁNTICO | CENTRO DE FORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD-BTA D C | DESPACHO DIRECCION | DESPACHO DIRECCION | CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS | DESPACHO DIRECCION | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CAUCA | CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE-CESAR | DESPACHO DIRECCION | CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA | CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD | DESPACHO DIRECCION | DESPACHO DIRECCION | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA | DESPACHO DIRECCION | CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL-NARIÑO | DESPACHO DIRECCION | CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDÍO | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA | CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER | DESPACHO DIRECCION | CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA | CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA | CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE | DESPACHO DIRECCION | CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRÉS | CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS | CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO -GUAINÍA | CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE | CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES “JIRI – JIRIMO” - VAUPÉS | CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA -VICHADA
081 | ARAUCA | OFICINA_CONTROL_INTERNO | CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA | CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLÁNTICO | CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C | CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA-BOLÍVAR | CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACÁ | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETÁ | DESPACHO DIRECCION | CENTRO AGROEMPRESARIAL - CESAR | CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR-CORDOBA | CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA | DESPACHO DIRECCION | CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL | CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS | DESPACHO DIRECCION | CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META | DESPACHO DIRECCION | CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO-NORTE DE SANTANDER | CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDÍO | DESPACHO DIRECCION | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER | CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE | DESPACHO DIRECCION | CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL – CEAI-VALLE | DESPACHO DIRECCION | DESPACHO DIRECCION | CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO | DESPACHO DIRECCION | DESPACHO DIRECCION | DESPACHO DIRECCION | DESPACHO DIRECCION | DESPACHO DIRECCION | DESPACHO DIRECCION
008 | ATLANTICO |  | CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL- ANTIOQUIA | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLÁNTICO | CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA-BTA DC | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLÍVAR | CENTRO MINERO- BOYACÁ | CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION-CALDAS |  | CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL CAUCA | DESPACHO DIRECCION | CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA-CORDOBA | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA |  | CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA | CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA | CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META | CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA – LOPE-NARIÑO |  | DESPACHO DIRECCION | CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |  | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA | CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA – ASTIN-VALLE
013 | BOLIVAR |  | CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL -ATLÁNTICO | CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C | CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO-BOLÍVAR | CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACÁ | CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL-CALDAS |  | CENTRO AGROPECUARIO-CAUCA | CENTRO DE INNOVACIÓN Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y CULTURAL - CESAR |  | CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA |  | CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS |  |  |  | CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA-NARIÑO |  | CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA - QUINDÍO | CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL RISARALDA | CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER |  | CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA | CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
015 | BOYACA |  | DESPACHO DIRECCION | DESPACHO DIRECCION | CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO-BOLÍVAR | CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS -BOYACA | DESPACHO DIRECCION |  |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA |  | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA | [7 empty] | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER |  |  | CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA-VALLE
017 | CALDAS |  | COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA |  | CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C |  | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACÁ | CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS |  |  |  |  | CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA-CUNDINAMARCA |  | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA | [7 empty] | CENTRO AGROTURISTICO -SANTANDER |  |  | CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE
018 | CAQUETA |  | CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA.-ANTIOQUIA |  | CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS-BTA D C | [7 empty] | DESPACHO DIRECCION | [9 empty] | CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS -SANTANDER |  |  | CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE
085 | CASANARE |  | CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO -ANTIOQUIA |  | CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C | [17 empty] | CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER |  |  | DESPACHO DIRECCION
019 | CAUCA |  | CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA |  | CENTRO METALMECANICO-BTA D C | [17 empty] | DESPACHO DIRECCION |  |  | CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
020 | CESAR |  | COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL- ANTIOQUIA |  | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA-BTA D C | [20 empty] | CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
027 | CHOCO |  | COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL-ANTIOQUIA |  | DESPACHO DIRECCION | [20 empty] | CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
023 | CORDOBA |  | COMPLEJO TECNOLÓGICO, TURÍSTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO |  | CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES-BTA D C
025 | CUNDINAMARCA |  | CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA |  | CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C
001 | DIRECCION_GENERAL |  | CENTRO DE COMERCIO-ANTIOQUIA |  | CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C
011 | DISTRITO |  | CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION-ANTIOQUIA |  | CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE -BTA D C
094 | GUAINIA |  | CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO-ANTIOQUIA |  | CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C
044 | GUAJIRA |  | CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL
095 | GUAVIARE
041 | HUILA
047 | MAGDALENA
050 | META |  |  |  |  | 1999985073
052 | NARIÑO |  |  |  |  | 24000000000
054 | NORTE_DE_SANTANDER |  |  |  |  | 25999985073
086 | PUTUMAYO
063 | QUINDIO
066 | RISARALDA
088 | SAN_ANDRES
068 | SANTANDER
070 | SUCRE
073 | TOLIMA
076 | VALLE
097 | VAUPES
099 | VICHADA

## Sistemas de Bombeo
NOTA: Solo se debe completar esta hoja SI su centro de formación se encuentra CONECTADO AL SISTEMA DE ACUEDUCTO de su municipio
Ítems | Datos | Nombre del Centro de Formación | Aclaraciones
Datos de Ubicación | Regional | TOLIMA |  | Explicación Estado Actual
| Ciudad | ESPINAL |  | Bueno | Funciona correctamente
| Centro de Formación | CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA |  | Regular | Contiene algún tipo de falla
| Sede |  |  | Malo | No funciona
Sistema de Bombeo | ¿Tiene Sistema de Bombeo? | SI
| ¿Cuántas Bombas hay? | 8
| ¿Cuál es la potencia de las bombas? |  | UNA DE 10 HP TRES DE 3.5 HP DOS DE 15 HP DOS DE 3 HP
| ¿Funcionan eléctricamente o con Diésel u otro sistema de combustible como energía solar? | ELÉCTRICO (SERVICIO PÚBLICO)
¿Hay evidencia de fugas de agua o combustible?
| ¿Se cuenta con un generador o fuente de respaldo eléctrica en caso de fallo de la red electrica? | NO
| ¿Existen riesgos eléctricos, de incendio o estructurales visibles? | NO
| ¿Cada cuánto le hacen mantenimiento al sistema de bombeo? | ANUAL
| ¿Se lleva un registro de mantenimiento mensual y anual de las bombas? | SI
| ¿Cuándo se hizo el último mantemiento al sistema de bombeo? | 2024-11-01
| Adjuntar el Link del SECOP del último mantemiento e inspección del sistema de bombeo | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31593156&isFromPublicArea=True&isModal=False
| ¿Cuánto cuesta su mantenimiento? | 40000000
| Adjuntar el contrato de construcción del cuarto de bombas |  | El sistema de bombeo registrado forma parte del contrato correspondiente a la planta de tratamiento de agua potable
| ¿Hay fallas en el sistema de bombeo, como hidráulico, estructural, eléctrico, mecánico, entre otros? | NO
| ¿Estado Actual de las bombas? | BUENO | PDF RED ELECTRICA PTAP
Tanque subterraneo | ¿Cuenta con tanque Subterráneos? | SI
| ¿Número de tanques Sub? | 2
| ¿Material de los tanques Sub? | MAMPOSTERÍA
| ¿Cuánto cuesta su mantenimiento? | 5000000
| ¿Capacidad? |  | agua cruda 50 m3 y agua tratada 81,4 m3
| ¿Cada cuánto le hacen mantenimiento? | ANUAL
| ¿Cuándo se hizo el último mantemiento al sistema de bombeo? FECHA dd/mm/aa | 2024-11-14
| Adjuntar el Link del SECOP del contrato de mantemiento | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31593156&isFromPublicArea=True&isModal=False | l contrato de mantenimiento de la planta de tratamiento incluye el lavado y mantenimiento de los tanques subterráneos
| ¿Hay fallas hidráulicas y/o estructurales u otras? | NO
| ¿Estado Actual? | BUENO | Anexe en un PDF registro fotográfico de los tratamientos
Tanque Elevado | ¿Cuenta con Tanque Elevado? | SI
| ¿Número de tanques Elv? | 51
| ¿Material de los tanques Elv? | PVC
| ¿Cuánto cuesta su mantenimiento? | 30000000
| ¿Capacidad? |  | 1 de 250 litros 28 de 500 litros 7 de 1000 litros 12 de 2000 litros 3 e 5000 litros
| ¿Cada cuánto le hacen mantenimiento? | SEMESTRAL
| ¿Cuándo se hizo el último mantemiento al sistema de bombeo? | 2024-10-25
| Adjuntar el Link del SECOP del contrato de mantemiento | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33845121&isFromPublicArea=True&isModal=False
| ¿Hay fallas hidráulicas y/o estructurales u otras? | NO
| ¿Estado Actual? | BUENO | Anexe en un PDF registro fotográfico de los tratamientos
Análisis Físico Químico y Microbiologico de los tanques de almacenamiento de agua potable | ¿Se realizán análisis fisico químicos y microbiologicos al agua potable, procedentes de los tanques de almacenamiento? | SI
| ¿Cada cuanto se realizán los análisis? | MENSUAL
| ¿Cuánto cuentan los análisis? | 50000000
Pozos Profundos para extracción del agua (captación) y posterior tratamiento en una PTAP | ¿Cuenta con pozos profundos? | SI
| ¿Número de pozos profundos? | 1
| Área del pozo profundo | 1
| Volumen del pozo profundo | 2
| ¿Cada cuánto le hacen mantenimiento? | ANUAL
| ¿Cuándo se hizo el último mantemiento al sistema de bombeo? FECHA dd/mm/aa | 2023-09-01
| Adjuntar el Link del SECOP del contrato de mantemiento | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28830545&isFromPublicArea=True&isModal=False
| ¿Hay fallas hidráulicas y/o estructurales u otras? | SI | Se identificaron fallas estructurales dentro del pozo
| ¿Se realizán análisis fisico químicos y microbiologicos al agua potable, procedente del pozo profundo? | SI
| ¿Cada cuanto se realizán los análisis? | ANUAL
| ¿Cuánto cuentan los análisis? | 2000000
| ¿Estado Actual? | REGULAR | PDF RED ELÉCTRICA BOMBAS PTAR
Proximas a Adecuar | ¿Hay alguna bomba y/o estructura que requiera remodelación o adecuación? | NO
¿Cuál es?
¿Por qué?
¿Cuánto vale?
¿Cuándo se tiene proyectada? FECHA dd/mm/aa
Proximas a Construir | ¿Hay alguna estructura que se va Construir? | SI
| ¿Cuál es? | POZO PROFUNDO
| ¿Por qué? | DAÑOS ESTRUCTURALES
| ¿Cuánto vale? | 170000000
| ¿Cuándo? FECHA dd/mm/aa | 2025-11-11
Note on C17: HIPERVÍNCULO Y TERMINA EN FALSE o TRUE. EJ: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442100&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7073367&isFromPublicArea=True&isModal=False
Note on C19: HIPERVÍNCULO Y TERMINA EN FALSE o TRUE. EJ: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442100&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7073367&isFromPublicArea=True&isModal=False
Note on C21: MIRAR TABLA CELDA AASADASDAD
Note on C29: HIPERVÍNCULO Y TERMINA EN FALSE o TRUE. EJ: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442100&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7073367&isFromPublicArea=True&isModal=False
Note on C31: MIRAR TABLA CELDA AASADASDAD
Note on C39: HIPERVÍNCULO Y TERMINA EN FALSE o TRUE. EJ: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442100&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7073367&isFromPublicArea=True&isModal=False
Note on C41: MIRAR TABLA CELDA AASADASDAD
Note on C51: HIPERVÍNCULO Y TERMINA EN FALSE o TRUE. EJ: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442100&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7073367&isFromPublicArea=True&isModal=False
Note on C56: MIRAR TABLA CELDA AASADASDAD

## Redes Internas Edificación
NOTA: Solo se debe completar esta hoja SI su centro de formación se encuentra CONECTADO AL SISTEMA DE ACUEDUCTO de su municipio
Ítems | Datos | Nombre del Centro de Formación | Aclaraciones
Datos de Ubicación | Regional | TOLIMA |  | Explicación Estado Actual
| Ciudad | ESPINAL |  | Bueno | Funciona correctamente
| Centro de Formación | CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA |  | Regular | Contiene algún tipo de falla
| Sede |  |  | Malo | No funciona
Red de Distribución Agua Potable | ¿Qué tipo de tuberías están en la red de distribución? | PVC
| ¿Hay fugas en el sistema? | SI
| ¿Hace cuánto tiempo están las fugas? FECHA dd/mm/aa |  | Daños constantes en la red
| ¿Hay presencia de Humedades por fugas de agua? | SI
| ¿Qué medidas se han tomado para mitigar las fugas? |  | REPARACIONES
| ¿Hay sobrepresiones en la red? | SI
| ¿Hay golpe de ariete? | NO
| ¿Hay puntos de muestreo? | NO | Es decir, puntos abiertos donde puedo verificar visualmente si hay fugas
| ¿El agua llega con una buena presión a todos los puntos hidráulicos de la red? | SI
¿Por qué el agua no llega a presión a todos los puntos hidráulicos?
| ¿Estado de los aparatos hidrosanitarios? | REGULAR
| ¿Cada cuánto le hacen mantenimiento? | ANUAL
| Adjuntar el Link del SECOP del contrato de mantemiento | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33904532&isFromPublicArea=True&isModal=False | Por ejemplo, lavamanos, duchas, sanitarios fluxómetros.
| ¿Cuánto cuesta su mantenimiento? | 130000000
| ¿Por qué hay fallas en los aparatos hidrosanitarios? | NO APLCIA
Red de Distribución Agua Residual | ¿Qué tipo de tuberías están en la red sanitaria? | PEAD Corrugado | Es decir, PVC sanitaria, gress, etc.
| ¿Hay fugas en el sistema? | NO
| ¿Hace cuánto tiempo están las fugas? |  | SIN FUGAS
| ¿Qué medidas se han tomado para mitigar las fugas? |  | N/A
| ¿Hay sonidos extraños cuando se descarga el agua? |  | NO
| ¿Las bajantes están colmatadas? |  | NO
| ¿Por qué están colmatadas las bajantes? |  | N/A
| ¿Cada cuánto le hacen mantenimiento? | ANUAL
| Adjuntar el Link del SECOP del contrato de mantemiento | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35324920&isFromPublicArea=True&isModal=False
| ¿Cuánto cuesta su mantenimiento? | 60000000
| ¿EL sistema esta conectado a la red de alcantarillado? |  | NO
Manejo de Aguas Lluvia | ¿Hay manejo de aguas lluvia? | NO
¿Qué métodos utilizán para el manejo de aguas lluvia?
La estructura que se utiliza para el manejo de aguas lluvias ¿Está impermeabilizado?
¿Cuánto cuesta su mantenimiento?
Adjuntar el Link del SECOP del contrato de mantemiento
¿Cada cuánto le hacen mantenimiento?
¿Existen conexiones erróneas entre el sistema de aguas lluvias y el sistema de aguas residuales (saneamiento)?
¿Hay fallas hidráulicas y/o estructurales u otras?
¿Estado Actual?
Proximas a Adecuar | ¿Hay alguna red que requiera remodelación o adecuación? | NO
¿Cuál es?
¿Por qué?
¿Cuánto vale?
¿Cuándo se tiene proyectada? FECHA dd/mm/aa
Note on C17: MIRAR TABLA CELDA AASADASDAD
Note on B18: Pruebas de presión y de estanqueidad
Note on B19: Pruebas de presión y de estanqueidad
Note on C19: HIPERVÍNCULO Y TERMINA EN FALSE o TRUE. EJ: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442100&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7073367&isFromPublicArea=True&isModal=False
Note on C30: HIPERVÍNCULO Y TERMINA EN FALSE o TRUE. EJ: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442100&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7073367&isFromPublicArea=True&isModal=False
Note on C37: HIPERVÍNCULO Y TERMINA EN FALSE o TRUE. EJ: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442100&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7073367&isFromPublicArea=True&isModal=False
Note on C41: MIRAR TABLA CELDA AASADASDAD

## Red Contra Incendios
NOTA: Solo se debe completar esta hoja SI su centro de formación se CUENTA CON RED CONTRA INCENDIOS
Ítems | Datos | Nombre del Centro de Formación | Aclaraciones
Datos de Ubicación | Regional | TOLIMA |  | Explicación Estado Actual
| Ciudad | ESPINAL |  | Bueno | Funciona correctamente
| Centro de Formación | CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA |  | Regular | Contiene algún tipo de falla
| Sede |  |  | Malo | No funciona
Sistema de Bombeo | ¿Tiene Sistema de Bombeo? | SI
| ¿Cuántas Bombas? | 1
| ¿Cuál es la potencia de las bombas? | 75
| ¿Funcionan eléctricamente o con Diésel u otro sistema de combustible, energía solar? | ELÉCTRICO (SERVICIO PÚBLICO)
| ¿Hay evidencia de fugas de agua o combustible? | NO
| ¿El sistema cuenta con la Bomba Aguja o jockey pump? | SI
| Si no cuentan con jockey pump, ¿Se proyecta el suministro e instalación? | NO APLICA
| ¿Estado actual eléctrico? | BUENO
| ¿Cuenta con tablero eléctrico? | SI
| ¿El tablero de control muestra algún error o falla? | NO
| ¿Se cuenta con un generador o fuente de respaldo eléctrica en caso de fallo de la red? | NO
| ¿Existen riesgos eléctricos, de incendio o estructurales visibles? | NO
| ¿Se lleva un registro de mantenimiento mensual y anual de las bombas? | SI
| ¿Cada cuánto le hacen mantenimiento al sistema de bomebo? | ANUAL
Adjuntar el Link del SECOP del contrato de manteamiento
| ¿Se han realizado pruebas de arranque automático y manual recientemente? FECHA dd/mm/aa | 2025-03-20
| Adjuntar el Link del contrato de construcción del cuarto de bombas | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28616269&isFromPublicArea=True&isModal=False
| ¿Se encuentra señalizado como cuarto exclusivo para bombas contra incendio? | NO
| ¿Se han identificado fallas recurrentes en las bombas o sistema de control? | NO
¿Hay fallas en el sistema de bombeo, como hidráulico, estructural, eléctrico, mecánico, entre otros?
| ¿Estado Actual de las bombas? | BUENO | PDF RED CONTRAINCENDIOS
Licencias y/o Permisos y/o Normatividad | ¿Cuenta con licencias y permisos otorgados por bomberos u otra autoridad competente? | NO
| ¿Cuenta con manuales de operación y mantenimiento del sistema? | NO
| ¿Cuenta con registros de pruebas hidráulicas y pruebas de presión? | NO
| ¿Hay equipo de brigadista para emergencias? | SI
| ¿Se encuentra en proceso de solicitud de permisos otorgados por bomberos? | NO
¿Cuánto cuesta el proceso de permisos otorgados por bomberos?
Operatividad | ¿El sistema de alarma contra incendio está conectado al cuarto de bombas? | SI | El sistema cuenta con una alarma de activación automática
| ¿Hay pruebas recientes de funcionamiento del sistema de presurización (jockey pump)? FECHA dd/mm/aa | 2025-03-20
| ¿Funcionan correctamente los interruptores de presión o sensores? | SI
| ¿Existe un tanque de almacenamiento de agua exclusivo para la red contra incendios? | NO
| ¿El arranque de las bombas es automático o manual? | Automático
| ¿Se ha verificado la revisión de salida y caudal verificado en pruebas? | SI
| ¿Cuentan con manual de operación y mantenimiento de la red contra incendios? | NO
| ¿Cuentan con manual de operación y mantenimiento del sistema de bombeo? | NO
| ¿Cada cuánto le hacen mantenimiento a la red contra incendio? | BIANUAL
| Adjuntar el Link del SECOP del contrato de mantemiento | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28616269&isFromPublicArea=True&isModal=False
| A nivel general, ¿Qué fallas hay en el sistema? | si | actualmente se presenta una ruptura de la red de distribución.
| ¿Se cuenta con planos en formato PDF y/o DWG? | NO
Tuberías | ¿Los anclajes y soportes estructurales están firmes y bien instalados? | SI
| ¿La pintura y señalización de la red es de color rojo? | SI
| ¿Cuándo fue la última prueba de estanqueidad? FECHA dd/mm/aa | 2024-11-15 | al tanque principal de suministro sele realizo prueba en 15 de noviembre del 2024
| Especifique las fallas que hay en el sistema de tuberías | ruptura de tuberia | perdida de presion del sistema por daño en el sistema distribucion
| ¿Hay fugas en el sistema de tuberías y/o accesorios? | SI
| ¿Cuál es el estado actual de las tuberías? | se registra una falla de la red | fuga subterranea de la red principal no se tiene registro fotografico
Gabinetes y Mangueras | ¿Dentro de la infraestructura hay presencia de gabinetes contra incendio? | SI
| ¿Qué tipo de Gabinete hay? | Tipo I
| ¿Cuántos Gabinetes hay en cada piso de la edificación? | 2 Gabinetes
| Describa el estado actual de cada uno de los gabinetes y mangueras | Bueno
| ¿Cuáles son las fallas que describen en los gabinetes y mangueras? | NO APLICA
| ¿Los gabinetes contra incendio son accesibles, señalizados y sin obstrucciones? | SI
| ¿Las mangueras están enrolladas correctamente, sin daños visibles? | SI
| ¿Las boquillas están en buen estado y son compatibles con el sistema? | SI
| ¿Las llaves y válvulas son operativas, es decir, de fácil manejo? | SI
| ¿Cada cuanto calibran los extintores? | ANUAL
¿Cuánto cuesta la calibración de los gabinetes? (incluyendo extintores)
¿Hace cuánto tiempo están instalados los gabinetes?
¿Cuánto cuesta comprar e instalar los gabinetes?
Rociadores | ¿La infraestructura cuenta con Rociadores? | NO
| ¿Qué tipo de rociadores hay? | NO APLICA
| ¿Cuál es la orientación y/o ubicación de los rociadores? | NO APLICA
| ¿Cuántos rociadores hay por cada piso? | NO APLICA
| ¿Cuántos rociadores hay en toda la sede? | NO APLICA
| ¿Las boquillas están libres de obstrucciones y en su posición correcta? | NO APLICA
| ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de los rociadores? | NO APLICA
| ¿Hace cuánto tiempo están instalados los rociadores? FECHA dd/mm/aa | NO APLICA
| ¿Se han hecho pruebas para la verificación de que funcionan los rociadores? | NO APLICA
| ¿Qué fallas tienen los rociadores? | NO APLICA
Extintores Portatiles | ¿En las instalaciones se cuenta con extintores portátiles? | SI
| Especifique el tamaño y/o volumen de los extintores | 10, 15,30,50 LIBRAS DE PRESION Y SATELITES
| ¿Cuántos extintores hay por cada piso? | NO APLICA
| ¿Cuántos extintores hay en toda la sede? | 125
| ¿Los extintores están ubicados de forma visible y señalizados? | SI
| ¿Cada cuanto se hace recarga a los extintores? | ANUAL
| ¿Cuánto cuesta la recarga de los extintores? | 10000000
| ¿Se han hecho capacitaciones para el uso de extintores portátiles? | SI
| ¿Los extintores cumple con la normatividad? | SI
| ¿Qué fallas hay en los rociadores portátiles? | no aplica | Por favor ser detallado cuando se especifique cada una de las fallas
Alarmas y Señalizaciones | ¿La infraestructura cuenta con Alarmas contra incendios? | NO
| ¿Cuántas alarmas hay por cada piso? | NO APLICA
| ¿Cuántas alarmas hay en toda la sede? | No hay
| ¿Cada cuánto se hace mantenimiento a las alarmas? | NO APLICA
| ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de las alarmas? | NO APLICA
| ¿Cuál es el estado actual de las alarmas? | NO APLICA
| ¿Qué fallas presentan las alarmas? | NO APLICA
| ¿Hay rutas y/o señalizaciones de rutas de evacuación? | SI
| ¿Las rutas y/o señalización de rutas de evacuación son visibles y son fotoluminiscente? | SI
| ¿La conexión del sistema de alarma, están conectado al sistema de monitore de bomberos? | NO
| ¿El sistema de alarma es automatizado? | NO
Capacitaciones y Simulacros | ¿El personal se encuentra capacitado para el uso de la red y protocolo de evacuación? | SI
| ¿Se realizan simulacros realizados al menos una vez al año? | SI
Proximas a Remodelación - Optimizar | ¿Hay alguna estructura que se va a remodelar? | NO
¿Cuál es?
¿Por qué?
¿Cuánto vale?
¿Cuándo?
Proximas a Construir | ¿Hay alguna red contra incendios pendiente por construir? | NO
¿Cuál es?
¿Por qué?
¿Cuánto vale?
¿Cuándo?
Note on C14: MIRAR TABLA CELDA AASADASDAD
Note on C21: HIPERVÍNCULO Y TERMINA EN FALSE o TRUE. EJ: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442100&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7073367&isFromPublicArea=True&isModal=False
Note on C23: HIPERVÍNCULO Y TERMINA EN FALSE o TRUE. EJ: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442100&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7073367&isFromPublicArea=True&isModal=False
Note on C43: HIPERVÍNCULO Y TERMINA EN FALSE o TRUE. EJ: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2442100&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7073367&isFromPublicArea=True&isModal=False