El Espinal, julio de 2025

Doctor

OSCAR ROLANDO CASTRO GUERRA

Subdirector (e)

Centro Agropecuario La Granja

Sena Regional Tolima

El Espinal

Asunto: Solicitud inicio proceso contractual para “CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE LA PTAP Y MEDIDORES, AL IGUAL OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESPACIOS Y BIENES, UTILIZADOS PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, COMO LA PTAR, POZOS DE AGUA, TANQUES SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA, CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA VIGENCIA 2025”

Respetado Doctor Castro:

De manera atenta me permito solicitar su autorización para dar inicio al proceso contractual que tiene como objetivo “CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE LA PTAP Y MEDIDORES, AL IGUAL OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESPACIOS Y BIENES, UTILIZADOS PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, COMO LA PTAR, POZOS DE AGUA, TANQUES SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA, CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA VIGENCIA 2025”, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Justificación De La Necesidad De Contratación:

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, El SENA ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura y servicios necesarios para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la vinculación al mercado laboral, bien sea como empleado o subempleado, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.

La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza con el Gobierno, empresarios, trabajadores, productores, desde su creación, con el firme propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas, sin dejar a un lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente programas, proyectos de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, desarrollo tecnológico, internacionalización y transferencia de conocimientos.

El "SENA", para promover e impulsar el desarrollo y prosperidad del país, se alinea a los parámetros formulados en su Plan de Desarrollo, en el cual se plantean cinco estrategias transversales enfocadas a la infraestructura y competitividad, movilidad social, transformación del campo y crecimiento verde, consolidación del Estado Social de Derecho y un buen gobierno. Con lo anterior se busca avanzar hacia la construcción de un país en paz, equitativo y educado, donde hace un aporte muy importante en este proceso.

En consecuencia, del plan de desarrollo nacional, el SENA ejecuta su plan estratégico, donde busca el mejoramiento de la calidad, con cobertura y pertinencia. Además de lo anterior, guía sus acciones a través del sistema integrado de gestión.

El Centro Agropecuario "La Granja", en su propósito de brindar una formación profesional integral de calidad a sus aprendices y de facilitar el acceso a sus instalaciones tanto de  aprendices como también de instructores, coordinadores y personal administrativo que provienen de ciudades aledañas al Centro, resulta imperioso adelantar el respectivo de mantenimiento de la planta de potabilización del agua PTAP y de aguas residuales PTAR del Centro Agropecuario La Granja  con el fin de brindar a los usuarios de estos las condiciones de higiene, salubridad y seguridad para su normal funcionamiento,  proporcionando condiciones óptimas que permitan salvaguardar la vida de la comunidad educativa antes mencionada. Para ello se presenta la necesidad de: “CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE LA PTAP Y MEDIDORES, AL IGUAL OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESPACIOS Y BIENES, UTILIZADOS PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, COMO LA PTAR, POZOS DE AGUA, TANQUES SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA, CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA VIGENCIA 2025”

De acuerdo con lo anterior, los servicios de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP y agua residual PTAR, responden a las necesidades de intervención oportuna y acertada de las mismas, ofreciendo condiciones óptimas de salubridad, asepsia, confort y bienestar a los aprendices, instructores, administrativos y demás comunidad del Centro Agropecuario La Granja para lo cual es necesario efectuar el mantenimiento de la planta potabilizadora compuesta por filtros de alta tasa y cambio de grava y carbón activado entre otras como también el de realizar el lavado de las cajas de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual, sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo que involucre la pintura con esmalte exterior de color blanco y con ello asegurando el flujo natural del agua residual.

Dentro de la gestión de las acciones relacionadas para el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas PTAP y PTAR, con la finalidad de prestar los servicios de formación en el Centro de manera segura, higiénico, saludable, optimo, eficiente y coherente con la normatividad vigente que aplica para tal mantenimiento. Razón por la cual se relacionan las especificaciones técnicas del objeto a contratar:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASES | CÓDIGO | Nombre - Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 14 | 19 | 12141901 | Cloro cl |
| 72 | 15 | 40 | 72154056 | Servicio de mantenimiento o reparación de tanques |
| 72 | 15 | 41 | 72154109 | Servicio de mantenimiento o reparación de bombas centrífugas |
| 72 | 15 | 44 | 72154402 | Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías |
| 73 | 15 | 21 | 73152108 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos |
| 77 | 12 | 17 | 77121704 | Servicios de tratamiento de las aguas de superficie |
| 83 | 10 | 15 | 83101503 | Gestión de control de la calidad del agua |
| 40 | 15 | 15 | 40151505 | Bombas dosificadoras |
| 40 | 15 | 15 | 40151533 | Bombas hidráulicas |
| 41 | 11 | 25 | 41112504 | Medidores de agua |
| 24 | 11 | 18 | 24111810 | Tanques de almacenamiento de agua |
| 39 | 10 | 16 | 39101616 | Lámparas de rayos ultravioleta (uv) |
| 76 | 12 | 14 | 76121701 | Servicios de tratamiento de aguas negras |
| 72 | 12 | 15 | 72121505 | Servicio construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y aguas negras |
| 73 | 18 | 11 | 73181104 | Servicios de pintura |
| 39 | 12 | 11 | 39121115 | Tablero de controles de medio voltaje |
| 73 | 12 | 18 | 73121805 | Servicios de fabricación de productos de concreto o agregados o piedra |
| 47 | 10 | 15 | 47101543 | Aireador de superficie |
| 40 | 16 | 15 | 40161502 | Filtros de agua |
| 49 | 24 | 17 | 49241708 | Generador de ozono |
| 39 | 12 | 11 | 39121112 | Tablero de bajo voltaje de corriente alterna y directa ac dc |

- Modalidad de Selección:

La Entidad identificó que la necesidad puede ser satisfecha por persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos exigidos en el Estudio Previo y que ofrezca las condiciones técnicas, legales, financieras y demás dentro del proceso de Selección Abreviada de Menor, para cumplimiento del objeto contractual.

El objeto que se requiere contratar corresponde a “CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE LA PTAP Y MEDIDORES, AL IGUAL OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESPACIOS Y BIENES, UTILIZADOS PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, COMO LA PTAR, POZOS DE AGUA, TANQUES SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA, CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA VIGENCIA 2025”, por ende la escogencia debe efectuarse a través de la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, con base en las características especiales del objeto a contratar, su naturaleza,  y los factores de calificación que afectaran la evaluación de las propuestas en el desarrollo del referido proceso, conforme a los fundamentos legales establecidos a continuación:

El Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)".

El artículo 3° de la Ley 80 de 1993, "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

El artículo 40 de la ley 80 de 1993, las Entidades Estatales pueden incluir en los Contratos que celebren, las modalidades, condiciones, y en general las cláusulas o estipulaciones que consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y las buenas costumbres para lograr el cumplimiento de los fines estatales.

El Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007, a su vez reglamentario de la Ley 80 de 1993, establecen como una de las modalidades de selección la Selección Abreviada, procedimiento a través del cual las entidades públicas deben realizar la selección objetiva para escoger el contratista que le coadyuvara en el cumplimiento de los fines estatales.

- Condiciones del Contrato:

- Plazo del contrato: El plazo de ejecución del contrato será de noventa (90) días calendario, sin exceder el 30 de diciembre de 2025, contados a partir de la firma de la respectiva acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Registro Presupuestal y Aprobación de la Garantía Única).

- Lugar de Ejecución: La ejecución de las actividades de obra de mantenimiento se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Agropecuario La Granja – El Espinal, ubicada en el Km. 5 vía Espinal – Ibagué, vereda Dindalito, salvo aquellas que incluyan reparación o mantenimiento de maquinaria o equipos donde se necesite realizar el traslado.

- Obligaciones de las Partes:

  - Obligaciones del contratista:

- Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.

- Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.

- Entregar, a partir de los (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.

- Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.

- Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.

- Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.

- Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.

- Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.

- Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.

- Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.

- Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.

- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.

- Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.

- Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

  - Obligaciones Específicas del Contratista:

- Programar, junto con el Supervisor del contrato, el desarrollo de cada actividad de acuerdo con las fechas definidas por la Entidad.

- Coordinar con la persona designada por la Entidad para concretar los requerimientos específicos por actividad.

- Presentar al SENA, los itinerarios y la programación de la logística previa a cada actividad, incluyendo el cronograma de cada uno de ellos.

- Garantizar el cumplimiento de las actividades en el horario, las fechas y el contenido de los programas seleccionados.

- Disponer de la logística, la infraestructura y los insumos inherentes para el desarrollo de cada una de las actividades de acuerdo con el horario establecido para estas.

- Garantizar el desarrollo a satisfacción del objeto en las condiciones técnicas, económicas y financieras de conformidad con los anexos, invitación pública, la propuesta presentada y contrato del presente proceso.

- Garantizar la confidencialidad de la información.

- Disponer del personal especializado de acuerdo con las necesidades del SENA.

- Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Supervisor del contrato designado por el SENA

- Presentar los informes correspondientes para la formalización y legalización de los pagos, así como los que el supervisor del contrato le solicite.

- Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato a no ser que beneficien a la Entidad.

- Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (Salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG- SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores

- Informar de forma inmediata al supervisor del contrato de cualquier anomalía que se presente durante la ejecución de este.

- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

- Colaborar con el SENA en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual.

- Suministrar todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del mantenimiento

- Ejecutar los trabajos de acuerdo con los ítems que integran los anexos técnicos aprobado por el supervisor del contrato.

- El contratista al finalizar cada uno de los mantenimientos debe presentar un informe indicando las respectivas medidas preventivas y correctivas, para el óptimo funcionamiento de las plantas PTAP y PTAR.

- El contratista es el responsable por la disposición final de los residuos extraídos durante la fase de succión, la cual se debe realizar conforme la legislación vigente al respecto.

- Generar un informe de actividades ante la supervisión del contrato una reseña fotográfica del desarrollo del objeto contractual (la cantidad de fotografías será señalada por el Supervisor tomando en consideración la obra a realizarse) la cual formará parte del Control respectivo y soportes del contrato.

- Poner en conocimiento del supervisor, de manera oportuna, cualquier situación que a su criterio implique modificación a las especificaciones del presente documento y por ende resulte necesaria una modificación a las condiciones generales del proceso; condición previa y necesaria para las respectivas aprobaciones, visto bueno del supervisor y autorización de ejecución.

- Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, cuando provengan de causas que le sean imputables.

- Atender al almacenamiento adecuado y a la conservación de todos los materiales, herramientas, etc.; que se adquieran con destino a la ejecución del objeto contractual.

- Asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y demás necesarios para la ejecución del objeto contractual, también el riesgo y propiedad de los productos y equipos de aplicación hasta que finalice el plazo de ejecución del contrato.

- El contratista debe presentar factura, detallando el mantenimiento prestado con sus características, el valor unitario, impuestos a que haya lugar y el valor total del servicio, acompañado del certificado Aportes del SENA, encontrándose al día con los pagos de los Aportes Parafiscales mensuales a la fecha.

- Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

- Atender las observaciones y requerimientos realizados por el SENA Centro Agropecuario La granja del Espinal, por intermedio del funcionario encargado de la supervisión del contrato.

- Asumir la responsabilidad por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos, para lo cual debe realizarlo en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por sus actos.

- EN CUMPLIMIENTO A LA PROMESA DE VALOR Y A LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INVOCADOS Y LIDERADOS POR EL SENA, EL CONTRATISTA se obliga a la aplicación de Buenas Prácticas ambientales, para la prevención de la contaminación y protección de los recursos naturales, así como por la seguridad industrial y salud laboral de los trabajadores a cargo del contratista, manejo de residuos con ocasión a la prestación del servicio (posconsumo).

- Presentar al supervisor del contrato, un programa de manejo ambiental y organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, con las disposiciones y normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y en especial, aquellos relacionados con el manejo y disposición de escombros

- El mantenimiento deberá PRESTARSE dentro del plazo estipulado, en el sitio que el SENA determine previa coordinación con el supervisor.

- Cumplir de manera total con la ficha técnica requerida por la entidad.

- En caso de modificación del algún ítem o requerimiento de la entidad, acoger y concertar el mismo.

- Asumir responsabilidad sobre los daños causados a bienes del SENA con ocasión al mantenimiento contrato.

- Correrán por cuenta del contratista todos los gastos que demande la prestación del mantenimiento resultado del proceso contractual.

- En caso de atender eventualidades u otros servicios adicionales que se requieran, según las necesidades de la entidad, estos serán cobrados acorde a los precios del mercado de la región, previa concertación con la supervisión del contrato.

  - Obligaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

      - Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente

      - Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

      - Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución del negocio jurídico suscrito.

      - Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del presente contrato.

      - Suscribir con-juntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.

      - Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones contratadas.

      - Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documentos equivalentes.

      - Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

CONCLUSIONES:

Es de vital importancia que el Centro Agropecuario “La Granja” SENA - Espinal Regional Tolima para garantizar el desarrollo optimo de los programas de formación, investigación y demás actividades que involucran la misión institucional desarrolladas en sus instalaciones, realice actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de tratamiento de agua PTAP y aguas residuales PTAR, atendiendo las diferentes necesidades que demandan cada una de las dependencias y programas en cumplimiento de sus objetivos misionales con mantenimientos programados para garantizar la salubridad, el bienestar y calidad de vida de toda la comunidad educativa y administrativa, para lo cual se  requiere adelantar en la planta PTAP el continuo mantenimiento y mejoramiento de infraestructura física, suministro de insumos de desinfección, tratamiento de agua, reposición de equipos y condiciones de funcionamiento optimas como también en la planta PTAR garantizar el buen estado sanitario de las características de calidad de las aguas residuales por lo que resulta imperativo contar con el correcto funcionamiento de todo el sistema de tratamiento, cumpliendo con las condiciones generales y de saneamiento de las aguas servidas.

El artículo 27 del Decreto 249 de 2004, señala las funciones que deben desarrollarlas subdirecciones de centro para planear, programar y ejecutar todos los procesos mencionados anteriormente, entre ellas “Administrar y ejecutar todos los procesos de contratación del Centro”. Con estas justificaciones el Centro Agropecuario La Granja, desarrolló su plan de acción el cual refiere a “CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE LA PTAP Y MEDIDORES, AL IGUAL OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESPACIOS Y BIENES, UTILIZADOS PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, COMO LA PTAR, POZOS DE AGUA, TANQUES SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA, CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA VIGENCIA 2025”.

Respondiendo a la estrategia institucional anteriormente expuesta, el Centro Agropecuario La Granja SENA del El Espinal Tolima para garantizar los servicios de formación profesional integral a población rural y urbana de los diferentes municipios del departamento del Tolima y del país requiere asegurar las condiciones de funcionalidad y operatividad de los ambientes e instalaciones descritos anteriormente.

En consecuencia, es de vital importancia contratar el mantenimiento preventivo de las plantas PTAP y PTAR, incluido los insumos para realizar las intervenciones correspondientes, el cual incluye la ejecución de las actividades de acuerdo con las siguientes especificaciones:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) |  |  |
| 1,0 | SUMINISTRO E INSUMOS |  |  |
| 1,1 | Cloro al 90% en pastillas de 200 gramos, en presentación de caneca de 50 kilos | 25 | CAN |
| 1,2 | Tiras de Cloro Libre Exact 486637 DPD-1 | 6 | UN |
| 1,3 | Sistemas de prueba industriales exactos Exact 486639-II Tira Micro pH | 6 | UN |
| 1,4 | Sal para suavizador de agua | 50 | KG |
| 1,5 | Suministro de Tanque para salmuera 200 Litros | 2 | UN |
| 2,0 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE |  |  |
| 2,1 | lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua cruda. Dimensiones del Tanque: Ancho: 3,04 metros, altura: 3 metros y largo 5,51 Ubicación: sobre el suelo. Material: Concreto Capacidad: 50,2 m3 | 1 | UN |
| 2,2 | lavado de tanque para almacenamiento de agua potable, Dimensiones del Tanque: 6,90 metros largo, 5,90 metros de ancho y alto, 2 metros de alto. Material: Concreto Capacidad: 81.42 m3 | 1 | UN |
| 2,3 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Capacidad: 250 litros. Ubicación: Elevados. | 1 | UN |
| 2,4 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno Capacidad: 500 litros. Ubicación: Elevados. | 28 | UN |
| 2,5 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno Capacidad: 1000 litros. Ubicación: Elevados. | 7 | UN |
| 2,6 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno. Capacidad: 2000 litros. Ubicación: Elevados. | 12 | UN |
| 2,7 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno. Capacidad: 5000 litros. Ubicación: Elevados. | 3 | UN |
| 2,8 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material en concreto: tanques de 82 m3 Ubicación subterránea. | 1 | UN |
| 2,9 | Realización de labores de lavado y desinfección, así como el suministro e instalación de accesorios hidráulicos que garanticen un flujo eficiente y seguro de agua en ambos sentidos: entrada y salida. Material: Polietileno. Capacidad: 12500 litros. Ubicación: sobre el suelo | 1 | UN |
| 2,10 | Una vez terminada las actividades de mantenimiento, lavado y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de Cloro Residual Libre y pH, antes de enviar el agua a la red de distribución, garantizando el cumplimento de los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007. | 54 | UN |
| 2,11 | Cinco (05) días hábiles después de ejecutadas las actividades de mantenimiento y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable y haber llenado el tanque, se deberá realizar las mediciones de los parámetros de Fisicoquímicos y microbiológicos, mediante laboratorio acreditado por la autoridad por la entidad que cuente con la capacidad certificadora para dicho fin., garantizando el cumplimento de lo establecido en la Resolución 2115 de 2007. | 5 | UN |
| 3,0 | SISTEMA DE FILTRACION DE LA PTAP |  |  |
| 3,1 | Mantenimiento de 3 filtros de alta tasa con capacidad de 1000 litros cada uno Actividades mínimas a realizar: 1. Cambio de arena. 2. Cambio de arena de cuarzo. 3. Cambio de carbón activado. 4. Mantenimiento preventivo y correctivo de la conducción de 3" de entrada y salida de los filtros, asegurando el correcto funcionamiento de las llaves de paso y conexiones del sistema de filtración. | 1 | VG |
| 3,2 | lavado y desinfección de sistema de bandejas de aireación par el agua cruda (pozo profundo); la estructura Incluyen: 1. 5 bandejas de 1.5 m x 1.2 m, 2. elementos y accesorios necesarios para su incorporación al sistema de tratamiento de la PTAP 3. conexión al sistema de conducción actual (sistema de tratamiento primario). caudal de 20 l/s | 1 | VG |
| 4,0 | SISTEMA DE CLORACION |  |  |
| 4,1 | cambio de bomba dosificadora Bomba dosificadora Electromagnética, con caudales máximos de dosificación hasta 18 lt/h y presiones de descarga hasta los 20bar (290PSI), · Doble regulación electrónica · Modalidades de trabajo: ANALOGA · Regulación fácil del volumen de dosificación · Modelos especiales para control de pH, ORP y/o Cloro | 2 | UN |
| 5,0 | EQUPOS ELECTOMECANICOS PTAP |  |  |
| 5,1 | Cambio de electrobomba centrifuga de 15 Hp: Bomba para agua potable alta presión de 15 HP,3500 rpm,3 fases,60 Hz motor trifásico de estructura en Hierro fundido Centrifuga monobloque 170 gpm válvula total mente abierta, succión de 3 pulgadas descarga de 3 pulgadas. NOTA: se debe realizar el desmonte de la bomba existente y montaje total de la nueva, asegurar todo lo necesario para el correcto funcionamiento del equipo. | 2 | UN |
| 5,2 | Mantenimiento preventivo y correctivo de motobomba de 3HP: a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos, b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina. c. Pintura exterior del equipo NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 2 | UN |
| 5,3 | Mantenimiento preventivo y correctivo de 3 motobombas simultaneas de 6HP cada una para la distribución de agua no tratada. a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos. b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina de ser requerido. c. cambio de manómetros de glicerina de 200 psi d. mantenimiento de presostatos y termostatos marca Danfoss NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo | 1 | UN |
| 6,0 | ACCESORIOS PTAP |  |  |
| 6,1 | cambio de válvulas de pie de sistema de captación de 3" Suministro e instalación de Válvula cheque de pie en bronce fundido con canastilla en bronce. | 6 | UN |
| 6,2 | cambio de válvulas de pie de sistema de captación de 2" Suministro e instalación de Válvula cheque de pie en bronce fundido con canastilla en bronce. | 2 | UN |
| 6,3 | Cambio de control de nivel suministro e instalación de Switch Flotador De Esfera | 6 | UN |
| 6,4 | SERVICION DE PINTURA: Suministro y aplicación de pintura para exterior tráfico pesado, a los tanques de almacenamiento estructura en concreto COLOR: azul celeste | 101 | M2 |
| 6,5 | MANTENIMIENTO: SISTEMA DE PRESIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Cambio de presostatos del sistema de control de presión del equipo hidroneumático modelo Hidroflo LA-500. • Verificación del estado actual de los presostatos instalados. • Retiro de los presostatos defectuosos o fuera de especificación. • Instalación de nuevos presostatos compatibles con el modelo LA-500. • Calibración de los nuevos presostatos según los rangos de presión requeridos por el sistema. • Pruebas funcionales para verificar el encendido y apagado automático de la bomba. • Registro de parámetros de operación post-mantenimiento. | 4 | UN |
| 6,6 | MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS cambio de cheques de bronce de 3" ubicado en la salida de bomba de distribución de agua tratada. | 2 | UN |
| 7,0 | PLANTA POTABILIZADORA AGROINDUSTRIA Y CASINO |  |  |
| 7,1 | MANTENIMIENTO DE TANQUE O BOTELLA, FILTRO DE ALTA TASA: Material: Polyglass Tamaño: Diámetro 20" altura 70" Actividades mínimas requeridas: • Lavado. • Suministro y cambio de cambio de grava y carbono activado. • Cambio de tubería y accesorios de entrada y salida. | 2 | UN |
| 7,2 | MANTENIMIENTO DE TANQUE O BOTELLA, SUAVIZADORES DE AGUA CATIONICO. Material: Polyglass Tamaño: Diámetro 25" altura 70" Actividades mínimas requeridas: • Lavado • Suministro y cambio de gravas y resina catiónica para suavización de agua. • Cambio de tubería y accesorios de entrada y salida | 1 | UN |
| 7,3 | MANTENIMIENTO DE TANQUE O BOTELLA, SUAVIZADORES DE AGUA ANIONICA. Material: Polyglass Tamaño: Diámetro 25" altura 70" Actividades mínimas requeridas: • Lavado • Suministro y cambio de gravas y Resina Aniónica para suavización de agua. • Cambio de tubería y accesorios de entrada y salida. | 1 | UN |
| 7,4 | CAMBIO DE SISTEMA DE FILTRACION CON MEMBRANAS. Sistema de 3 carcasas de 20 pulgadas SLIM con carcasa transparente/ azul. Membranas: • MEMBRANA DE 20 PULGADAS DE POLIPROPILENO. • MEMBRANA DE 20 PULGADAS DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR. • MEMBRANA DE 20 PULGADAS DE CARBÓN BLOQUE. Cambio de tubería y accesorios de entrada y salida | 2 | UN |
| 7,5 | CAMBIO DE MEDIDORES DE AGUA Suministro e instalación de medidores de agua de 1/2 pulga, con respectivos accesorios de entrada y salida para agua potable | 3 | UN |
| 7,6 | CAMBIO DE MEDIDORES DE AGUA Suministro e instalación de medidores de agua de 1 / 1/2 pulgada, con sus respectivos accesorios requeridos de entrada y salida. | 5 | UN |
| 7,7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBA DE 3HP PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA. a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos, b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina. c. Pintura exterior del equipo NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | UN |
| 7,8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BOMBA DE POTENCIA DE 1,5 HP DE POTENCIA CON TANQUE HODROFLOW INCORPORADO DE 50 LITROS, DE SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DEL CASINO. a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos, b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina. c. Pintura exterior del equipo d. cambio de interruptor de presión (psi) e. cambio de manómetro de glicerina 100 psi f. cambio de Switch flotador, válvula pie-check NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | UN |
| 7,9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRO ACUMULADOR TIPO DIAFRAGMA, AGROINDUSTRIA • Capacidades desde 300 Lts (79,2 gal) • Diámetros de descarga de 1.1/4". • Versión vertical. • Membranas en Butyl | 1 | UN |
| 7,10 | MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE OZONO Y UV VIQUA S8Q El mantenimiento de un generador de ozono con sistema Venturi que produce 2020 mg de ozono a 5 scfh, con cámara de acero inoxidable de 100 a 240 V a 50-60 Hz. Dimensiones de la cámara 90 cm x 6.3 cm. Tubo de 3/8 " incluye cambio de Kit cuarzo y lámpara de repuesto para los sistemas Sterilight UV Ref del equipo S8Q - 31" 100-240 V. NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo | 2 | UN |
| 7,11 | MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE OZONO Y UV VIQUA S8Q El mantenimiento de un generador de ozono con sistema Venturi que produce 2020 mg de ozono a 5 scfh, con cámara de acero inoxidable de 100 a 240 V a 50-60 Hz. Dimensiones de la cámara 90 cm x 6.3 cm. Tubo de 3/8 " incluye cambio de Kit cuarzo y lámpara de repuesto para los sistemas Sterilight UV Ref. del equipo S8Q - 31" 100-240 V. NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo | 1 | VG |
| 7,12 | MANTENIMIENTO DE LAMPARA DE DESINFECCIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA SERIE GOLD PURIKOR MODELO: SERIE GOLD PKUV-6-RAV-PK Verificación de sistemas de entrada y salida Incluye cambio de Kit cuarzo y lámpara de repuesto NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 2 | VG |
| 7,13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBA: MARCA: Pedrollo Ref.: JCRm 1hp autocebante a. Cambio de rodamientos, empaques, sellos mecánicos. b. Trabajos de torno para corrección de carcasa ejes y turbina de ser requerido c. Pintura exterior del equipo d. cambio de todos los accesorios de la red de entrada y salida de agua NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG |
| 7,14 | Suministro e instalación de Manómetros de glicerina de 200 PSI. | 3 | UN |
| 7,15 | Revisión y mantenimiento de Presostatos. MANTENIMIENTO: SISTEMA DE PRESIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Cambio de presostatos del sistema de control de presión del equipo hidroneumático modelo Hidroflo LA-300 • Verificación del estado actual de los presostatos instalados. • Retiro de los presostatos defectuosos o fuera de especificación. • Instalación de nuevos presostatos compatibles con el modelo LA-300. • Calibración de los nuevos presostatos según los rangos de presión requeridos por el sistema. • Pruebas funcionales para verificar el encendido y apagado automático de la bomba. • Registro de parámetros de operación post-mantenimiento. | 2 | VG |
| 8,0 | TABLEROS ELECTRICOS |  |  |
| 8,1 | TABLERO ELECTRICO DE CAPTACION DE AGUA (POZO): 10hp Cambio y suministro de un (1) contactor de 60 amperios trifásico con bobina de 220 voltios. Cambio y suministro de dos (2) control de nivel tipo flotador. Cambio de un relé termomagnético de 25 a 50 amperios trifásico. Cambio de un relé monitor de fase Suministro y Cambio de un Relé Monitor De Voltaje Md71bh Monofásico Trifásico 240 Vac. | 1 | VG |
| 8,2 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION (AGUA CRUDA) Bombas agua cruda Cambio y suministro de dos (2) contactores siemens sirius 3RT2025-1AN20 Cambio y suministro de dos (2 ) guardamotores siemens sirius 3RV2021-4BA10 Cambio y suministro de dos (2) controles de nivel tipo flotador. | 1 | VG |
| 8,3 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION (AGUA TRATADA) 15 HP Suministro y Cambio de 6 contactores trifásicos de 60 amperios con bobina a 220 voltios. Suministro y Cambio de cuatro bloques de contactos 2 nc, 2 no. Suministro y Cambio de temporizadores de 0 a 5 segundos. Suministro y Cambio de dos guardamotores 220 voltios con curva D de 25 a 50 amperios Suministro y Cambio de breaker totalizador de 75 amperios, Capacidad de corriente de cortocircuito (Icu) de 25000A – 25KA, 35000A – 35KA y 50000A – 50KA; Tensión nominal (Ue) 208V 220V/240V; Capacidad de corriente nominal (In) 50A/225A . Suministro y Cambio de 2 breaker enchufable trifásico de 70 amperios. Suministro y Cambio de 2 controles de nivel tipo flotador de mercurio. Suministro y Cambio de 1 presostato de 40 a 60 psi. Suministro e Instalación de 1 arrancador estrella triangulo con 3 contactores de 60 amperios bobina 220voltios y guardamotor de 220 voltios con curva D de 25 a 50 amperios, temporizador de 0 a 5 segundos. | 1 | VG |
| 8,4 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION (AGUA TRATADA)3 HP agroindustria Mantenimiento de tablero de control de 2 bombas de 3 HP: a. cambio de 2 contactores de 15 amperios con sus respectivas bobinas de 220v. b. cambio de 3 controles de nivel tipo flotador. c. cambio de dos (2) relés térmicos de 4 a 10 amperios d. cambio de uno (1) temporizador de 0 a 10 segundos. (los componentes eléctricos deben tener una garantía de 1 año). | 1 | VG |
| 8,5 | TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION (PLANTA AGROINDUSTRIA) Cambio y suministro de 4 contactores de 30 amperios bobina de 220 voltios. Cambio y suministro de 2 guardamotores de 6 a 12 amperios. Cambio y suministro de 2 controles de nivel tipo flotador. Cambio y suministro de 2 presostatos de 20 a 40 psi. | 1 | VG |
| 9,0 | MEDIDORES DE AGUA |  |  |
| 9,1 | Cambio de macro medidor de 4 " salida del pozo profundo y salida de PTAP. Debe de entregar respectivo certificado de calibración. | 2 | UN |
| 9,2 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 1/2 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 9 | VG |
| 9,3 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 3/4 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 2 | VG |
| 9,4 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 1 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 12 | VG |
| 9,5 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 1 y 1/2 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 4 | VG |
| 9,6 | Suministro e instalación de medidores de agua potable de 2 pulgada, tipo volumétrico, con lectura analógica, conforme a la norma ISO 4064 o equivalente. El servicio incluye: *Todos los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento: accesorios, válvulas, uniones, conectores, entre otros. *Mano de obra calificada para la instalación. *Pruebas de funcionamiento y verificación de lectura. *Construcción e instalación de caja de protección para medidor, fabricada en concreto reforzado de resistencia mínima 3000 psi, con acero de refuerzo según diseño estructural. *Mejoramiento de la base con recebo compactado a una espesor de 0,10 m (E=0,10). Tapa superior en concreto con tapa metálica de inspección para el medidor. Todos los elementos y actividades necesarias para garantizar la correcta operación, durabilidad y accesibilidad del sistema instalado. | 3 | VG |
|  | MANTENIMIETO AGUAS RESIDUALES PTAR |  |  |
| 10 | SISTEMA DE INSPECCION DE AGUAS RESIDUALES |  |  |
| 10,1 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 40 CM X 40 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 12 | UN |
| 10,2 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 50 CM X 50 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 27 | UN |
| 10,3 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 60 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 27 | UN |
| 10,4 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 55 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 2 | UN |
| 10,5 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60 CM X 80 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. NECESIDAD: lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 7 | UN |
| 10,6 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 CM X 60 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN |
| 10,7 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 70 CM X 70 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 8 | UN |
| 10,8 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80 CM X 80 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 53 | UN |
| 10,9 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 90 CM X 60 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN |
| 10,10 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 90 CM X 90 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 3 | UN |
| 10,11 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 100 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 4 | UN |
| 10,12 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 60 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN |
| 10,13 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 70 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 2 | UN |
| 10,14 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 80 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 4 | UN |
| 10,15 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 90 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN |
| 10,16 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 120 CM X 90 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 2 | UN |
| 10,17 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 100 CM X 200 CM, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre las cajas o hacia el pozo asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 1 | UN |
| 10,18 | Suministro e instalación de tapas en concreto de 3.000 psi, con dimensiones de 100 cm x 100 cm. El ítem incluye acero de refuerzo en malla electrosoldada, proporcional al tamaño de la tapa, utilizando varilla de 3/8". Se incorpora agarradera en hierro retráctil para facilitar su manipulación, así como todos los elementos necesarios para garantizar una instalación adecuada y un funcionamiento seguro y duradero. | 1 | UN |
| 10,19 | POZOS DE INSPECCIÓN RED DE DRENAJES DE AGUAS RESIDUALES Necesidad: a. lavado, asegurando la eliminación de sedimentos y residuos que obstrucciones el flujo de agua residual. b. sondeo de tubería con herramientas para verificar la integridad de las tuberías entre pozos asegurando el flujo natural del agua residual c. pintura de tapa, tipo de pintura, esmalte para exterior de color negro. d. marcado consecutivo con numeración de tamaño: 20 cm de largo x 10 cm de ancho, tipo de pintura esmalte para exterior color blanco, la numeración será direccionada por el supervisor del contrato. | 36 | UN |
| 11,0 | SISTEMAS DE POZOS SEPTICOS |  |  |
| 11,1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO UBICACION: UNIDAD MECANIZACIÓN. CAPACIDAD: 21 TANQUES DE 2 M3 CADA UNO Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes. | 1 | UN |
| 11,2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación PORTERIA DE TECNOPARQUE CAPACIDAD UN TANQUE DE 2 M3 Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN |
| 11,3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación TECNOPARQUE CAPACIDAD UN TANQUE DE 2 m3, Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN |
| 11,4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación POSCOSECHA CAPACIDAD DOS TANQUES DE 2.5 m3 Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN |
| 11,5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación CASA AGRICOLA CAPACIDAD: DOS TANQUES DE 2 m3 Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN |
| 11,6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación UNIDAD PRODUCTIVA DE OVINOS CAPACIDAD DOS TANQUES DE 5 M3 CADA UNO Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN |
| 11,7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación UNIDAD DE PRODUCTIVA AVICULTURA CAPACIDAD: DOS TANQUES DE 2.5 M3 mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano | 1 | UN |
| 11,8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación UNIDAD DE PRODUCTIVA VIVERO CAPACIDAD: DOS TANQUES DE 2 M3 Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN |
| 11,9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO SEPTICO Ubicación UNIDAD DE PRODUCTIVA DE INSENCTOS CAPACIDAD: DOS TANQUES DE 2 M3 Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, incluye la recuperación de los lechos filtrantes, aplicación de microorganismo eficientes o activador microbiano. | 1 | UN |
| 11,10 | POZO DE MANEJO DE ESTIÉRCOL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Ubicación: UNIDAD PRODUCTIVA DE GANADERIA Dimensiones: 4,85 m de largo X 2,90 m ancho 3m de profundidad Necesidad: drenado total del pozo, lavado, verificación de la estructura de paredes sellado de grietas si es necesario, sondeo de las tuberías de entrada, asegurando el flujo natural del sistema. | 1 | UN |
| 11,11 | MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASA. Ubicación: CASINO dimensión: Aprox 1,40 X 0,86 Necesidad: Mantenimiento en drenaje de lixiviados. Limpieza, desinfección, sondeo total de tubería de desagües a la tubería de la caja de inspección. | 1 | UN |
| 11,12 | SISTEMA DE BOMBEO DE POZO DE MANEJO DE ESTIÉRCOL (GANADERIA): Mantenimiento preventivo y correctivo de motobomba para lodos de 2HP: Desmontaje completo de la bomba. Reemplazo de piezas desgastadas o dañadas: * Sello mecánico. * Impulsor. * Rodamientos. * Eje o acoplamientos. * cambio de aceite dieléctrico * Rebobinado del motor eléctrico si hay daño en el devanado). NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG |
| 12,00 | PTAR |  |  |
| 12,1 | SISTEMA DE BOMBEO POZO EYECTOR. PEDROLLO DE 3 Hp - 220v - 3600 rpm salida de 3 pulgadas Desmontaje completo de la bomba. Reemplazo de piezas desgastadas o dañadas: * Sello mecánico. * Impulsor. * Rodamientos. * Eje o acoplamientos. * cambio de aceite dieléctrico * Rebobinado del motor eléctrico si hay daño en el devanado). NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG |
| 12,2 | SISTEMA DE BOMBEO POZO EYECTOR. QUASTRONG DE 3 Hp - 220v - 3400 rpm salida de 3 pulgadas Desmontaje completo de la bomba. Reemplazo de piezas desgastadas o dañadas: * Sello mecánico. * Impulsor. * Rodamientos. * Eje o acoplamientos. * cambio de aceite dieléctrico * Rebobinado del motor eléctrico si hay daño en el devanado). NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG |
| 12,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO: Bomba Para Lodos 7.5hp conexión trifásica a 220 voltios Potencia del Motor: 7.50 HP RPM del Motor 1725 RPM NOTA: se debe suministrar todo los demás que se requieran para garantizar el funcionamiento adecuado del equipo. | 1 | VG |
| 12,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COFRE ELÉCTRICO PARA INTEMPERIE CONFORME A RETIE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Suministro e instalación de un cofre eléctrico metálico para intemperie, con dimensiones de 80 cm x 80 cm x 25 cm, grado de protección mínimo IP65 o NEMA 4X, cumpliendo con los requisitos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Resolución 40117 de 2024 1. El sistema debe incluir: • Cuatro arrancadores directos para motores trifásicos de 7,5 HP a 220V, con capacidad de operación manual y automática mediante control de nivel tipo flotador. • Cuatro Contactor SIEMENS AC3 32 Amperios220V Tipo 3Rt S0 1Na más 1Nc 3RT20271AN20 100208311, 7,5 HP, 220V, con certificación de conformidad RETIE y cumplimiento de normas IEC 60947-1 y 60947-4-1 2. • Dos guardamotores Siemens 3RV2021-4BA10, con protección térmica y magnética ajustada a la carga, conforme a RETIE y normas IEC 60947-2. * Dos guardamotores Siemens3RV20211KA10 con protección térmica y magnética ajustada a la carga, conforme a RETIE y normas IEC 60947-2. • Breaker totalizador trifásico de 3x30 A, con capacidad de corte adecuada y certificado RETIE. • Breaker para el circuito de mando, con protección adecuada para el sistema de control. • Cuatro controles de nivel tipo flotador, con certificación de producto y adecuados para líquidos conductivos. • Canalización, cableado, borneras, terminales, señalización, y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento. • Rotulado permanente de todos los componentes conforme a RETIE (Artículo 2.3.18.2.1). • Prueba de funcionamiento, puesta en marcha y entrega de certificación de cumplimiento RETIE. * Instalación de un contactor de 80 amperios con un relé monitor de fase trifásico para control y protección del cofre eléctrico. | 1 | VG |
| 12,5 | MANTENIMIENTO GENERAL DE SEIS (6) POZOS DE OXIDACION DE LA RED SANITARIA Ubicación: PTAR Necesidad: Mantenimiento general, extracción de lodos y sólidos, limpieza y desinfección de paredes laterales, reparación de fisuras, sondeo total de tubería de desagües entre pozos al sistema principal de drenaje. | 1 | VG |
| 12,60 | REACTOR DE PTAR: Mantenimiento preventivo y correctivo: a. vaciar el pozo. b. limpiar los sedimentos, remoción de lodos con vactor. c. limpieza del óxido de las paredes metálicas. d. Pintura interna con pintura tipo epóxica de color gris. 69 m2 e. Pintura externa pintura tipo epóxica de color verde. 69 m2 | 1 | VG |
| 12,7 | TK CLARIFICADOR: Mantenimiento preventivo y correctivo: a. limpiar los sedimentos, remoción de lodos con vactor. c. limpieza del óxido de las paredes metálicas. b. Pintura interna y externa con pintura tipo epóxica de color gris. 68 m2 | 1 | UN |
| 12,8 | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AIREACIÓN: Mantenimiento preventivo y correctivo: a. verificación de fugas. b. verificación de 42 difusores de membrana fina (suministro e instalación de las unidades que se requieran de ser necesario). c. verificación de 42 llaves de paso rápido (tipo palanca) de 1” en bronce (suministro e instalación de las unidades que se requieran de ser necesario). d. limpieza y pintura de color gris tipo epoxica de toda la red | 1 | VG |
| 12,90 | BLOWER DE 10HP. Mantenimiento preventivo y correctivo: a. inspección de motor y turbina. b. cambio de rodamientos. d. cambio del filtro del aire. e. pintura y revisión de la carcasa. | 1 | UN |
| 12,10 | LECHOS DE SECADO: Mantenimiento preventivo y optimización de tanques bajitos de 2000 lts. a. desmonte, suministro e instalación tanques bajitos de 2000 lts sobre el suelo b. Cambio de gravas, arenas y carbón activado de los (3) tres filtros del sistema de tratamiento. c. Revisión y cambio de ser necesario de las válvulas, bridas tipo mariposa, de cada uno de los filtros. d. Extracción de lodos y sólidos. Nota: se debe garantizar el funcionamiento adecuado del sistema. | 1 | VG |
| 12,11 | TABLEROS DE CONTROL BOMBAS BLOWER DE 10 HP Mantenimiento preventivo y correctivo: a. cambio de dos (2) contactores de 30 amperios. b. cambio de uno (1) relé térmico de 20 a 40 amperios. c. cambio de dos (2) contactor de 20 amperios d. cambio de dos (2) bobina de 220voltios. e. cambio de uno (1) protector de fase trifásico. f. suministro de 1 protector de fase trifásico. g. suministro de uno (1) contactor de 80 amperios h. suministro e instalación de una (1) caja metálica de 30 cm x30 cm x 15cm. | 1 | VG |
| 12,12 | CRIBA DE LA RED SANITARIA: Ubicación: PTAR. Dimensiones: 2,50 metros de largo X 1,20 metros de ancho y 2,80 metros de profundidad. Mantenimiento preventivo y correctivo: a. Extracción de lodos y sólidos (actividad con vactor), c. Suministro e instalación de 8 metros de guaya de acero con alama de yute, de calibre de 3/16, para la extracción y acceso de sistema filtrante. | 1 | VG |
| 12,13 | POZO DE BOMBEO A REACTOR DE LA PTAR: a. Extracción de lodos y sólidos. b. Lavado e impermeabilización. c. Sondeo de tubería de desagües entre la criba y el pozo de bombeo. | 1 | VG |
| 12,14 | MANTENIMIENTO DE ENCERRAMIENTOS PERIMETRALES: Suministro y aplicación de pintura para metales tipo exteriores Área de aplicación. 460 m2 Esta actividad de be garantizar, limpieza, resane de las áreas que lo requieran. | 460 | M2 |

Agradezco la atención y gestión de lo antes manifestado.

Atentamente,

JOSE OMAR MOREIRA PATIÑO

Técnico Grado 02 – Administrador de la Finca

Centro Agropecuario La Granja – El Espinal

Proyectó: Leonardo Bonilla Tello – Contratista Estructurador de Proyectos: