ANEXO No. 2 “NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”. (MARQUE CON UNA “X” (la casilla respectiva)

FECHA:

EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL

CORREO ELECTRONICO:

DIRECCION:

TELEFONO:

| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS STOCK INVENTARIOS | NECESIDAD | CODIGO UNSPSC | CUMPLE | NO CUMPLE |
| BRDEH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 54522 | INSTALACIÓN CIELO RASO SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye tres (3) manos de pintura. | M2 | 0 | 1 | 72101507 |  |  |
| 2 | 54730 | MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 0 | 1 | 72101507 |  |  |
| COING |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 54530 | DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO (Incluye retiro de mantos cargue y retiro de escombros). | M2 | 0 | 1 | 72153200 |  |  |
| 4 | 54790 | DESMONTE DE PISOS DE MADERA (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 0 | 1 | 72101500 |  |  |
| 5 | 54790 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PVC Ref.: Gris 01 o Granadillo espesor 5 milímetros, Trafico 42 Comercial Click. | M2 | 0 | 1 | 72101500 |  |  |
| 6 | 54790 | MANTENIMIENTO CIELO RASO (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones). (Incluye restauración y/o cambio hasta un 20% de cielo raso en iguales características a la existente) | M2 | 0 | 1 | 72101500 |  |  |
| 7 | 54790 | REJILLA Aluminio 4" x 3” Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). | UND | 0 | 1 | 72101500 |  |  |
| 8 | 54530 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABLE PARA TANQUE DE AGUA POTABLE 1.2mm. (Incluye soldadura a traslape por termofusión) | M2 | 0 | 1 | 72101500 |  |  |
| 9 | 54790 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 2 1/2” | UND | 0 | 1 | 72101500 |  |  |
| 10 | 54530 | IMPERMEABILIZACION EXTERNA DE MUROS DE CONCRETO CON CEMENTO MARINO DENSO. | M2 | 0 | 1 | 72153200 |  |  |
| 11 | 54790 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) | ML | 0 | 1 | 72101500 |  |  |
| 12 | 54530 | IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates) | M2 | 0 | 1 | 72153200 |  |  |
| 13 | 54790 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Enchape de pared cocina formato 30x60cms de decorcerámica o equivalente. (Incluye pegante alto desempeño). | M2 | 0 | 1 | 72101500 |  |  |
| 14 | 54590 | LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON HIDROFUGO PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON HIDROLAVADORA Y SOLUCIÓN JABONOSA O SIMILAR. INCLUYE RESANES DE JUNTAS, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD. | M2 | 0 | 1 | 47101500 |  |  |
| COPER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 54621 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA, VALVULA PARA SANITARIO TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación, Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Unidad | 0 | 1 | 72101510 |  |  |
| 16 | 54621 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA PARA SANITARIO TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario incluye desmonte, limpieza, cambio del push, cambio de Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Unidad | 0 | 1 | 72101510 |  |  |
| 17 | 54611 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS. Se debe realizar el mantenimiento de piezas eléctricas en puntos eléctricos tales como: puntos de iluminación tomacorrientes e interruptores, se deberá incluir todos los materiales que se requieran para garantizar su correcto funcionamiento. - incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra | Unidad | 0 | 1 | 72152108 |  |  |
| 18 | 54730 | MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR. | M2 | 0 | 1 | 72152606 |  |  |
|  |  | -Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 54730 | MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad. | M2 | 0 | 1 | 72101507 |  |  |
|  |  | -Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 54611 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento. | Unidad | 0 | 1 | 72151511 |  |  |
| 21 | 54621 | MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). | Unidad | 0 | 1 | 72101507 |  |  |
| 22 | 54621 | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA. (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m. | metro | 0 | 1 | 72101507 |  |  |
| 23 | 54621 | MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS: | UNIDAD | 0 | 1 | 72101510 |  |  |
|  |  | Instalación y cambio de las piezas en mal estado de los aparatos sanitarios y lavamanos y puntos en tubería hidrosanitaria, Incluye las piezas y los insumos necesarios para el arreglo del elemento. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 54621 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TAPA ASIENTO PARA SANITARIO: Incluye desmonte y reinstalación, Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UNIDAD | 0 | 1 | 72101510 |  |  |
| 25 | 54621 | MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO Y PLACAS EXTERNAS JARDINES DEL EDIFICIO Incluye | M2 | 0 | 1 | 72101510 |  |  |
|  |  | 1. Remoción de sedimentos, concreto deteriorado y media caña en mortero. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Remoción de jardinería y grava empaque del Material para su posterior reubicación, ubicación de material en área asignada mientras se realiza el trabajo. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Retirar manto asfaltico. Retiro de manto asfaltico por medio manual, herramienta menor y cilindro de gas propano. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incluye herramienta, equipo Menor y mano de obra. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Escarificado y Lavado. -Escarificado de la superficie para retirar los restos de emulsión asfáltica y/o pintura sobre la placa y/ o canal de concreto con el propósito de asegurar que no quede ningún residuo de material que afecte la adherencia y el buen desempeño del sistema de impermeabilización. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Lavado de la superficie con agua a presión y desengrasante para remover cualquier residuo de grasa o impureza que afecte la adherencia y buen desempeño del sistema de impermeabilización |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Tratamiento de grietas y fisuras. Remover el sellante actual de la dilatación de la placa. -reforzar las dilataciones actuales con pulidora y disco de corte de concreto. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Inducir grietas existentes sobre la placa con pulidora y disco de corte para concreto. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Inyectar grietas y fisuras con material sellante elástico de baja viscosidad y alta elongación con lo cual se asegure un sello en la grieta y/o dilatación evitando el ingreso de agua por estos puntos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Remover el sellante actual de la dilatación de la placa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Reforzar las dilataciones actuales con pulidora y disco de corte de concreto. -Inducir grietas existentes sobre la placa con pulidora y disco de corte para concreto. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Inyectar grietas y fisuras con material sellante elástico de baja viscosidad y alta elongación con lo cual se asegure un sello en la grieta y/o dilatación evitando el ingreso de agua por estos puntos. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Impermeabilización con poliurea. -Aplicación de imprimante epóxido bicomponente para sellar la superficie en concreto. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Aplicación de arena de cuarzo sobre imprimante epóxido para crear un mayor perfil de anclaje mecánico para una mejor adherencia de la poliuria. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Aplicación de poliurea pura bicomponente 100% solidos, con un espesor de 2mm y rendimiento estimado de 2kg /m2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Suministro, Instalación y adecuación de manto asfaltico. -Instalación de manto asfaltico por medio manual, herramienta menor y cilindro de gas propano |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - incluye herramienta, equipo Menor y mano de obra. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Instalación jardinería y/o grava |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 54590 | MANTENIMIENTO DE PLACA EXTERNA DEL EDIFICIO Incluye | M2 | 0 | 1 | 72101507 |  |  |
|  |  | 1. Remoción de sedimentos, concreto deteriorado y media caña en mortero. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Remoción y empaque del Material para su posterior reubicación, ubicación de material en área asignada mientras se realiza el trabajo. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Escarificado y Lavado. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Escarificado de la superficie para retirar los restos de emulsión asfáltica y/o pintura sobre la placa y/ o canal de concreto con el propósito de asegurar que no quede ningún residuo de material que afecte la adherencia y el buen desempeño del sistema de impermeabilización. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Lavado de la superficie con agua a presión y desengrasante para remover cualquier residuo de grasa o impureza que afecte la adherencia y buen desempeño del sistema de impermeabilización |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Tratamiento de grietas y fisuras. Remover el sellante actual de la dilatación de la placa. -reforzar las dilataciones actuales con pulidora y disco de corte de concreto. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Inducir grietas existentes sobre la placa con pulidora y disco de corte para concreto. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Inyectar grietas y fisuras con material sellante elástico de baja viscosidad y alta elongación con lo cual se asegure un sello en la grieta y/o dilatación evitando el ingreso de agua por estos puntos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Remover el sellante actual de la dilatación de la placa. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Impermeabilización con poliurea. -Aplicación de imprimante epóxido bicomponente para sellar la superficie en concreto. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Aplicación de arena de cuarzo sobre imprimante epóxido para crear un mayor perfil de anclaje mecánico para una mejor adherencia de la poliuria. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Aplicación de poliurea pura bicomponente 100% solidos, con un espesor de 2mm y rendimiento estimado de 2kg /m2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Aplicación de pintura alifática de poliuretano. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Se aplicará un recubrimiento final sobre la poli urea de pintura de poliuretano manteniendo la estética del edificio. -En la capa final de pintura de poliuretano se aplicará arena de cuarzo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Reparación de superficie de piso a la intemperie, incluye demolición acabado, losas de concreto y prefabricado, inyección de fisuras con epoxico e impermeabilización, incluye afinado, pendientado, canales remates, medias cañas y el suministro del manto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Acabado similar al existente antideslizante y/o granito lavado. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 54590 | MANTENIMIENTO PLACAS LATERALES DEL EDIFICIO Incluye: | M2 | 0 | 1 | 72101507 |  |  |
|  |  | - Demoliciones: Acabado de pisos, picado de elemento en concreto existente para aplicación de alistado. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Impermeabilización: Tipo manto mortero plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. Incluye mortero afinado pendientado 1:4 (canales Y/O cubiertas planas incluye media cañas, remates). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Alistado más acabado. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sifones. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Resanes generales. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Aseo. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Demolición acabado, losas de concreto y prefabricado m 2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Impermeabilización tipo manto incluye afinado pendientado 1:4, canales remates medias cañas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - alistado más acabado en granito lavado. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 54590 | MANTENIMIENTO ESCALERAS EXTERNAS DEL EDIFICIO. Incluye: | M2 | 0 | 1 | 72101507 |  |  |
|  |  | -Aplicación de pintura alifatica de poliuretano |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Se aplicará un recubrimiento final sobre la poli urea de pintura de poliuretano manteniendo la estética del edificio. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 54710 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DIVISIONES EN ALUMINIO: Desmonte y reubicación de divisiones de oficina en aluminio y vidrio templado de 10mm para separación de espacios, altura de 2,60mts, incluye reinstalación de estructura de soporte existente y suministro de estructura faltante para soporte e instalación. | M2 | 0 | 1 | 72153002 |  |  |
| 30 | 54790 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRYWALL DOBLE CARA: (incluye estructura metálica en perfilaría Cal. 24 cada 60 cm), tornillería, masilla acrílica, cinta malla, lija, dos manos de pintura tipo 1 y demás elementos para su correcto montaje. | M2 | 0 | 1 | 72152001 |  |  |
| 31 | 54710 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN ETERBOARD DOBLE CARA: (incluye estructura metálica en perfilería, tornillería, masilla acrílica, cinta malla, lija, dos manos de pintura tipo 1 y demás elementos para su correcto montaje). | M2 | 0 | 1 | 72101507 |  |  |
| 32 | 54710 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfilería Cal. 24 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura pintura tipo 1 y demás elementos para su correcto montaje. | M2 | 0 | 1 | 72101507 |  |  |
| 33 | 54710 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELICULA, Incluyen el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje | M2 | 0 | 1 | 72154032 |  |  |
| 34 | 54790 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE MANIJA ACCENT ACABADO ANTICADO CROMO MATE Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación y su correcto montaje.) La manija es elaborada en zamak cromado mate ó anticuado pulido y lacado y la roseta en bronce pulido y lacado. | UND | 0 | 1 | 31162402 |  |  |
|  |  | *Para puertas de 35mm a 45mm de espesor |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Sentido derecho / izquierdo |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 54790 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIJA DE ACERO INOXIDABLE. (Incluye suministro e instalación y su correcto montaje.) | UND | 0 | 1 | 72102900 |  |  |
|  |  | *Largo 20 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1.2 cm |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 54790 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPE DE PISO CILINDRICO en acero inoxidable 3/4 x 300 mm mig. (Incluye suministro e instalación y su correcto montaje.) | UND | 0 | 1 | 31162804 |  |  |
| 37 | 54760 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA METALICO - 201. 100.000 ciclos de apertura. (Incluye suministro e instalación y su correcto montaje.) | UND | 0 | 1 | 31162402 |  |  |
|  |  | *Cerradura de pomo en acero inoxidable. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * Tipo de cuerpo Cilíndrico. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Configuración: Llave por fuera, botón por dentro |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 54710 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO (Incluye vidrio y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento). | M2 | 0 | 1 | 72154032 |  |  |
| 39 | 54310 | DEMOLICIÓN E INSTALACION DE ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | M2 | 0 | 1 | 73151801 |  |  |
| 40 | 54310 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). | M2 | 0 | 1 | 73151801 |  |  |
| 41 | 54310 | DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO DUCHA (Incluye cargue y retiro de escombros). | M2 | 0 | 1 | 73151801 |  |  |
| 42 | 54740 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CERAMICA. (Limpieza, reemboquillado, pulida, cambio de piezas deterioradas 20%) | M2 | 0 | 1 | 72101507 |  |  |
| 43 | 54619 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1". y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 44 | 54619 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1_1/2". y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 45 | 54619 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 46 | 54619 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 2". y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 47 | 54619 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 20A 125V NEMA 5-20R. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 0 | 1 | 73152108 |  |  |
| 48 | 54619 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 80A, 25 kA homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 0 | 1 | 73152108 |  |  |
| 49 | 54619 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA CON DIVISIÓN DE 150x50 mm características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, UNIONES, DERIVACIONES EN T, ÁNGULOS EXTERNOS, ÁNGULOS INTERNOS, TAPAS FINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 0 | 1 | 39131714 |  |  |
| 50 | 54621 | SUMINISTRO INCRUSTACIONES - TOALLERO (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | UND | 0 | 1 | 72153605 |  |  |
|  |  | *Toallero en acero inoxidable |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *anillo redondo diámetro 12 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *color plateado |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 54730 | SUMINISTRO PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epóxica poliamida con catalizador, filos y dilataciones). (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | M2 | 0 | 1 | 73181104 |  |  |
| 52 | 54730 | SUMINISTRO PINTURA Acrílica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrílica para exteriores (5 años), filos y dilataciones). (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)) | M2 | 0 | 1 | 73181104 |  |  |
| 53 | 54730 | SUMINISTRO ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones). (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | M2 | 0 | 1 | 73181104 |  |  |
| 54 | 54522 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN ICOPOR (Incluye perfileria, cuelgas en alambre dulce y todo lo necesario para su correcto funcionamiento). | M2 | 0 | 1 | 72152605 |  |  |
| 55 | 54522 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Incluye Perfilería metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 0 | 1 | 72152605 |  |  |
| 56 | 54522 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0,6X0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA | UND | 0 | 1 | 72152605 |  |  |
|  |  | METALICA CAL. 24 O .26 MARCO EN ANGULO (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 54522 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye tres | UND | 0 | 1 | 72152605 |  |  |
|  |  | (3) manos de pintura (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA homologada por el CIDET (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | UND | 0 | 1 | 39121303 |  |  |
| 59 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LAMPARA LED LARGA: | UND | 0 | 1 | 72151501 |  |  |
|  |  | *CHASIS HERMÉTICO 2X18. MATERIAL ACRÍLICO POLICARBONATO BASE: ABS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *DIMENSIONES LARGO 1288 MM -ALTO: 61 MM - ANCHO: 115 MM. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * 02 TUBOS LED T8 EN VIDRIO, DISEÑO ÓPTICO DE MENOS BRILLO, BRINDA ILUMINACIÓN UNIFORME, ALTO RENDIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * DIMENSIONES 1210 mm x 26 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *02 TUBOS LED DE EFICIENCIA DE HASTA 89LM/W, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *TEMPERATURA DE COLOR (ºK) 4100 ºK |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * VOLTAJE (V) 95 – 265 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * VIDA ÚTIL (H) 30.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * LUMENES (LM) 80 - 90 LM/W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * TEMPERATURA MÁXIMA -20 ºC , 50 ºC INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA LED REDONDA: PANEL LED 18W INCRUSTAR LUZ BLANCA 6500K 22CM | UND | 0 | 1 | 72151501 |  |  |
|  |  | FUENTE DE LUZ LED: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VATIOS 18W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEMPERATURA 6500K |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VIDA UTIL 30.000 HORAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOLTAJE 100-240V |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDIDAS: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DIÁMETRO 22OMM X 0.8MM |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 54611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 0 | 1 | 72151501 |  |  |
| 62 | 54790 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORCELANATO FACHADA FLOTANTE: Formato en Porcelanato de 1,20 mt x 60 mt.(color a Elegir) INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | UND | 0 | 1 | 72152204 |  |  |
| 63 | 54710 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PARA VENTANA: Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | M2 | 0 | 1 | 72153002 |  |  |
| 64 | 54740 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑO: CERAMICA 45X30cm. (Incluye boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento). | M2 | 0 | 1 | 72151801 |  |  |
| 65 | 54760 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA BAÑO EN MADERA EN LAMINA TRIPLEX OCUME DE 2,14 M DE ALTO Y 0,92M DE ANCHO (Incluye marco y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento) SEGÚN DISEÑO Y COLOR A ELEGIR incluye equipos de seguridad y mano de obra. | UND | 0 | 1 | 72152402 |  |  |
| 66 | 54621 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 67 | 54621 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (3 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 68 | 54621 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (4 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 69 | 54621 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (5 pulgadas, incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 70 | 54621 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (6 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 71 | 54621 | MTTO A TODO COSTO SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1/2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 72 | 54621 | SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1 pulgada), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 73 | 54621 | SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1 1/2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 74 | 54621 | SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 75 | 54621 | SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 ½ pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 76 | 54621 | SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (3 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 77 | 54621 | SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (4 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 0 | 1 | 72154402 |  |  |
| 78 | 54611 | DESMONTE, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SECADORES DE MANOS HAND DRYER - MODEL: AA-EcoFast 09 (incluye Cambio de motor marca AyA, Control de tiempo y sensor para secador marca AyA, Resistencia para secador importado marca AyA, Escobillas marca AyA, Mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UNIDAD | 0 | 1 | 47131707 |  |  |
| 79 | 54590 | LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE AGUA: | M2 | 0 | 1 | 72154056 |  |  |
|  |  | 1. Verificación de que el tanque se encuentre desocupado en su totalidad. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Verificación del estado del tanque, presencia de grietas, fisuras, empaques válvulas y tuberías, hermeticidad del tanque. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Lavado manual de paredes internas y pisos del tanque con ayuda de escobas y cepillos, con el fin de remover partículas gruesas y finas tales como piedras, arena y otras. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Al terminar la limpieza mecánica del tanque, se procede a sacar el agua que se encuentra en el interior del tanque con electrobombas, el resto de agua que queda, se absorbe con material absorbente (esponjas). Los residuos sólidos y semisólidos se almacenan en recipientes para su posterior disposición. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Una vez realizado el proceso actual se humedece las paredes para comenzar a aplicar la primera capa del producto impermeabilizante. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Una vez haber dejado secar por 3 u 4 días se comenzará a realizar la 2 capa con el producto. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Una vez aplicada y dejado secar la segunda capa con el producto se procede a lavar nuevamente la limpieza mecánica se realiza la desinfección del interior del tanque utilizando hipoclorito de Sodio a 2000 ppm logrando un mayor impacto en paredes y pisos del tanque. Dejar actuar durante 20 minutos. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Al finalizar la limpieza y desinfección se procede a llenar el tanque y cerrar su tapa, garantizando condiciones higiénicas y sanitarias: permitir la salida de agua durante cinco minutos con el fin de retirar los residuos de hipoclorito. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Impermeabilización de tanque de agua potable con un recubrimiento de impermeable cementoso en un solo componente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Reparación general de grietas y fisuras en placa. En caso de ser necesario abrir las fisuras mecánicamente (con disco de pulidora) a un ancho de mínimo de cinco 5 milímetros. Realizar imprimación de las fisuras con un recubrimiento elaborado con base en cemento y aditivos, para impermeabilizar superficies en concreto y mampostería en caso de presencia de humedad en el sustrato, dejar secar por 8 horas aproximadamente. Realizar el sello y llenado de las fisuras con un sistema epóxico de dos componentes, 100% sólidos insensible a la humedad y tixotrópico (anclaje). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. En caso de ser necesario realizar tratamiento a la corrosión del acero con recubrimiento protector con inhibidor de corrosión que impide la oxidación del acero, la aplicación debe hacerse directamente sobre el acero. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Limpieza general transporte y retiro de escombros. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Promedio duración de 12 días del trabajo para un mejor secado y durabilidad. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Se instalará un (1) tanque de agua potable plástico de dos mil litros (2000) para garantizar el agua y presión estable mientras se realiza la obra de impermeabilización (siempre habrá agua constante) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Aplicación de dos 2 capas para garantizar una mejor adherencia e impermeabilización. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GARANTIA UN (1) AÑO |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 54590 | LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES: | M2 | 0 | 1 | 72154056 |  |  |
|  |  | 1. Verificación de que el tanque se encuentre desocupado en su totalidad, Utilizando motobombas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Verificación del estado del tanque, presencia de grietas, fisuras, empaques válvulas y tuberías, hermeticidad del tanque. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Lavado manual de paredes internas y pisos del tanque con ayuda de escobas y cepillos, con el fin de remover partículas gruesas y finas tales como piedras, arena y otras. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Al terminar la limpieza mecánica del tanque, se procede a sacar el agua que se encuentra en el interior del tanque con electrobombas, el resto de agua que queda, se absorbe con material absorbente (esponjas). Los residuos sólidos y semisólidos se almacenan en recipientes para su posterior disposición. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Una vez realizado el proceso actual se humedece las paredes para comenzar a aplicar la primera capa del producto impermeabilizante. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Una vez haber dejado secar por 3 u 4 días se comenzará a realizar la 2 capa con el producto. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Una vez aplicada y dejado secar la segunda capa con el producto se procede a lavar nuevamente, la limpieza mecánica se realiza la desinfección del interior del tanque utilizando hipoclorito de Sodio a 2000 ppm logrando un mayor impacto en paredes y pisos del tanque. Dejar actuar durante 20 minutos. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Impermeabilización de tanque de aguas residuales con un recubrimiento de impermeable cementoso en un solo componente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Reparación general de grietas y fisuras en placa. En caso de ser necesario abrir las fisuras mecánicamente (con disco de pulidora) a un ancho de mínimo de cinco 5 milímetros. Realizar imprimación de las fisuras con un recubrimiento elaborado con base en cemento y aditivos, para impermeabilizar superficies en concreto y mampostería. en caso de presencia de humedad en el sustrato, dejar secar por 8 horas aproximadamente. Realizar el sello y llenado de las fisuras con un sistema epóxico de dos componentes, 100% sólidos insensible a la humedad y tixotrópico (anclaje). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. En caso de ser necesario realizar tratamiento a la corrosión del acero con recubrimiento protector con inhibidor de corrosión que impide la oxidación del acero, la aplicación debe hacerse directamente sobre el acero. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Limpieza general transporte y retiro de escombros. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GARANTIA UN (1) AÑO |  |  |  |  |  |  |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO