## OF LOCAL CRAVO NORTE (hidden)
NOMBRE DE LA EDIFICACION: | ICA SOLEDAD - ATLANTICO |  |  | ID./ PLACA INMUEBLE:
UBICACIÓN: | Calle 18 No. 50-32 Soledad
TIPO DE USO | ADMINSITRATIVO | LABORATORIO | OTRO | CUAL?
OCUPACIÓN: | PROPIA | COMODATO
PLANO DE LOCALIZACION | PANORAMICA | DESCRIPCION GENERAL
DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA
ANALISIS INTERIOR Y EXTERIOR
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS Y EXTERNAS SECCIONAL SOLEDAD
ELEMENTO | DIAGNOSTICO | ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS | REGISTRO FOTOGRAFICO
CUBIERTA | la totalidad de la ccubierta se enuentra en mal estado, tejas rotas | Se require el cambio en laa totalidad del tendido de cubierta
CIELO RAZO | Se identifican los circuitos alimentadores en buen estado. | Se debe hacer cambio del circuito para la puerta de entrada en tuberia metaliza IMC
TOMACORRIENTES | Se encuentran toma corrientes en muros que estan deteriodadas por el uso, llenas de hormigas, quemadas. Se encuentra una canalización con canaleta plastica la cual esta a una altura de 1,8m, las tomacorrientes de esta canalización no cumple norma por que no tienen puesta a tierra, ademas, la altura de las salidas no cumple para los puestos de trabajo. Se encuentran derevaciones para tomas en clavijas que no cumplen norma. | Se debe realizar mantenimiento en conexiones y marcacion de fases a las salidas de los muros, cambio de tomacorrientes. Con respecto a las salidas en canaleta plastica estas deben acondicionarse a la altura de los puestos de trabajo, es decir a 0,3m de altura e instalar la puesta a tierra de cada una de ellas, marcar fases y la canaleta identificando la parte electrica y la parte de comunicaciones. Se deben retirar las conexiones que no cumplen norma y reemplazarlas por unas adecuadas. Derivaciones de tomas de muros con canaleta plastica.
ILUMINACIÓN (INCLUIDAS LUMINARIAS E INTERRUPTORES) | Se encuentra luminarias rotas, luminarias sin funcionar, interruptores que no accionan, salidas de iluminación sin cumplir norma con cables colgando. | Es necesario renovar las luminarias a tecnologia led, los interruptores se necesita cambiar los que no funcionan, verificar y ajustar las salidas de iluminacion que cumplan norma. Se requiere realizar un estudio de iluminación para cumplir con las condiciones de RETILAP en los puestos de trabajo y en las diferentes áreas de la sede.
UPS (REDES REGULADAS) | No se encuentra UPS en las oficinas, por lo tanto no hay redes reguladas. | Se requiere el suministro e instalación de una UPS para los equipos de computo de las instalaciones.
PLANTA ELECTRICA | No existe planta electrica en la seccional | Se debe instalar una planta electrica para que soporte la carga de toda la sede, es decir una de 175 kVA
ILUMINACION EXTERIOR | Se identifica la falta de iluminación exterior la cual es necesaria para la seguridad de la sede. | Se debe instalar la iluminación exterior para minimizar los riesgos de seguridad en la noche. Se requiere que los reflectores sean de tecnología led y de carga solar con detector de movimiento para su eficencia energética. Se deberan instalar 2 reflectores.
ANALISIS INTERIOR
ELEMENTO | DIAGNOSTICO | ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS | REGISTRO FOTOGRAFICO
PAREDES Y TECHOS | Paredes con desprendimiento de pintura, y areas de desgate de la misma tanto en extriores como en interiores. | pintura de muros, mantenimiento de aire acondicionado.
PSG | Falta de mantenimiento de PSG y falta de espacio, pintura en muros | Se require desplazar division interna para tener mas espacio, asegurar división, mantenimiento de ventanal, cambio de chapa puerta circulación y baño mujeres, instalar puerta, brazo hidráulico para puerta de acceso.
| ARREGLO DE SALIDA Y SUMINISTRO DE AGUA PARA BAÑOS DEMUJER Y DE HOMBRE EN PSG PARA LA AMNOS Y SANITARIOS | Se requirerealliazr la inspeccion y puestaen funcionamiento del suministaro y saida de agus de los puntos hidrosanitarios en baños de PSG
| Las chapas ded los maños de PSG no sirven | Cambio de chapas en puertas para baños de hombres y mujeres en PSG
PINTURA | Paredes con desprendimiento de pintura, pañete | RACK PRINCIPAL, JURIDICA, FINANCIERA, SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL, resane de pared
| Presencia de humedad en muros y ventana deteriorada. | FORESTAL, arreglo de humedad, cambio de ventana,
| Cielo raso deteriorado | SANIDAD ANIMAL – TÉCNICOS, BODEGA INSUMOS PECUARIOS, OFICINA DE GERENCIA, cambio de cielo raso
| Falta de mantenimiento en Cafeteria, por aires acondicionados con falla en el funcionamiento, sifón deteriorado, enchape levantado, cerradura y cielo raso con daños. | CAFETERIA, 2 aires acondicionados, extractor, cambio de sifón, cambio de enchape levantado, cerradura y cielo raso.
BAÑOS | Se requiere Mantenimiento en el baño de hombres por filtración, divisiones deterioradas, enchape suelto y cielo raso. | Resane de de divisiones deterioradas, arreglo de 3 orinales, cambio de cielo raso y enchape desprendido.
ELEMENTO | DIAGNOSTICO | ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS | REGISTRO FOTOGRAFICO
PISOS | Piso en granito desgastado en toda la seccional | desvastada, Pulida de piso y brillada
ELEMENTO | DIAGNOSTICO | ACCIONES PREVENTIVAS/CORRECTIVAS | REGISTRO FOTOGRAFICO
PUERTAS | Piuertas metalicas internas deterioradas en su pintura. Puertas del area de Rack, Auditorio, Gerencia , Archivo, Acceso calle 18,, puertas dde bañños de hombres y mujeres. | Pintura nueva de puertas metalicas
CAFETERIA | No existenn muebles en la parte inferior de mesones | Se requiere la fabricaccion e intalacion de puertas de mobiliario para mesones bajos ennn cocina
OFICINA GERENCIA SECCIONAL | Por solicctud del gerente seccional solita la instalacion de un nuevo baño para su oficina | Intsalacion de un nuevo baño para la oficna ded la Gerncia Seccional
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las anteriores actividades estan sujetas a verificación legal de su viabilidad y disponibilidad presupuestal.
INFORMACION ADICIONAL Y SOPORTES
DOCUMENTO | SOPORTE FISICO (SI/NO) | OBSERVACIONES
ACTAS DE REUNION | Si
PLANOS RECORD | No
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO | No |  |  | AREA M2:
REPLANTEO | No
DIGILTALIZACIÓN | Si
Fecha de elaboración presente informe: | 2024-04-17 |  |  |  | "Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO Anevida Carrera 20 No. 83 - 20 - Edificio Neopoint Piso 7"
Fecha de presentación del presente informe: 17/4/2024
X
X

## PRESUPUESTO
FOR-ADM-005 | PRESUPUESTOS DE OBRA
Enero ¦ 2021
Versión 000
Ciudad |  | Municipio de Cravo Norte Arauca |  |  |  |  | fecha
Proyecto |  | Adecuación oficina local ICA Cravo Norte - Arauca
Contratante |  | Instituto Colombiano Agropecuario
Contratista
ÍTEM | CONDICIONES CONTRACTUALES
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL
COMPONENTE 1. BLOQUE ADMINISTRATIVO GENERAL
1
1.1 | DEMOLICION DE PISO TABLETA EN GRES EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS ,DEMOLICION HASTA 15 CENTIIMETROS |  | M2 | 57.09 | 14061 | 802742.49 |  |  | 57.09 | 14061
1.2 | PICADO, RASPADO Y ALISTADO DE BASE EN MURO PARA ENCHAPE DE BAÑOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS. |  | M2 | 55.55 | 8309 | 461564.95 |  |  | 55.55 | 8309
1.3 | DEMOLICION DE DE MURO PARA PUERTA DE ACCESO NUEVO ENTRADA ALMACEN Y PLACA EN CONCRETO EXIISTENTE |  | M2 | 18.08 | 16761 | 303038.88 |  |  | 18.08 | 16761
1.4 | SUMINSTRO E INSTALACION DE PAÑETE 1:4 PARA RESANE DE VANO DE PUERTA INCLUYES FILOS Y DILATACIONES Y COMPLEMENTO EN MUROS COMPARTIDO DE BAÑOS |  | M2 | 33.43 | 33107 | 1106767.01 |  |  | 33.43 | 33107
1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO DE NIIVELACION DE 5 CMS EN PISO MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MALLA DE REFUERZO ELECTROSOLADAD DE 4 MM HUECO 20X20 |  | M2 | 104.46 | 56281 | 5879113.26 |  |  | 104.46 | 56281
1,5 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 15 CMS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA No 4 HUECO DE 15 X 15 PARA ANDEN COSTADO IZQUIERDOO DE LA EDIFICACION |  | M2 | 17.73 | 281095 | 4983814.35 |  |  | 17.73 | 281095
1,5 B | EXCAVACION PARA ANDEN EXTERIOR INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA OBRA |  | M3 | 2.45 | 38672 | 94746.4 |  |  | 2.45 | 38672
1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANKARA CAFE CARAS DIFERENCIADAS 60X60 Y PISO CERÁMICO BUNES GRIS 60X60CM INSTALACION A DOS TONOS DIFERENCIANDO AREAS DE TRABAJO. SEGÚN DISEÑO |  | M2 | 92.22 | 129089 | 11904587.58 |  | HOMCENTER | 92.22 | 129089
1.7 | SUMINISTRO E INSTALCION DE PORCELANATO TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE PISO CERÁMICO PISO PARED ARABIA BEIGE EN FORMATO 30X60, CORREDORES EXTERIORES |  | M2 | 96.92 | 92514 | 8966456.88 |  | CORONA | 96.92 | 92514
1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE MURO PARA BAÑO FACHALETA JAEN BLANCO CARAS DIFERENCIADAS 25X41 INCLUYE Y MATERIAL DE PEGA Y BOQUILLA Y WIN PLASTICOPARA ESQUINAS |  | M2 | 28.44 | 115082 | 3272932.08 |  | HOMCENTER | 28.44 | 115082
1.9 | SUMINISTRO E INSTALCION DE ENCHAPE PISO PARA BAÑOPISO CERÁMICO MARMOL GIOTA VENATO GREY 60X60 CM INCLUYE MATERIAL DE PEEGA Y BOQUILLA |  | M2 | 4.15 | 86794 | 360195.1 |  | HOMCENTER | 4.15 | 86794
1.1 | APLICACIÓN DE PINTURA Y ESTUCO GENERAL PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS |  | M2 | 215.78 | 32107 | 6928048.46 |  |  | 215.78 | 32107
1.11 | DESMONTE DE CIELO FALSO EXISTENTE DE IMATERIAL DE ICOPOR , DESMONTE DE ESTRCUTURA SOPORTE , INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS |  | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO EN DRY WALL YESO DE 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO (OMEGAS ) Y AISLANTE TERMICO FRESCASA FIBRA DE VIDRIO ECO 2-1/2PG 7.62X1.22 Y DE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION . |  | M2 | 92.22 | 97049 | 8949858.78 |  | HOMECENTER | 92.22 | 97049
1.13 | APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES EN VINILO TIPO 1 PARA TECHOS . INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS |  | M2 | 92.22 | 33404 | 3080516.88 |  |  | 92.22 | 33404
1.14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR TIPO KORAZA.NCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS |  | M2 | 123.13 | 38075 | 4688174.75 |  |  | 123.13 | 38075
1.15 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS METALICAS .NCLUYE LIMPIEZA , LIJADO RASPADO, RESANES |  | M2 | 19.68 | 31214 | 614291.52 |  |  | 19.68 | 31214
1.16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVOO Y PINTURA ESMALTE PARA REJAS DE VENTANAS METALICAS .NCLUYE LIMPIEZA , LIJADO RASPADO, RESANES |  | M2 | 11.33 | 31214 | 353654.62 |  |  | 11.33 | 31214
1.17 | DESMONTE DE TEJAS EXITENTES EN CUBIERTA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL |  | M2 | 166.16 | 9228 | 1533324.48 |  |  | 166.16 | 9228
1.18 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, INCLUYE LIMPIEZA, APLICACIÓN ANTICORROSIVO Y PIINTURA ESMALTE, REPARACION Y AJUSTE QUE SE REQUIERA |  | M2 | 110.42 | 31214 | 3446649.88 |  |  | 110.42 | 31214
1.19 | SUINISTRO E INSTALACCION DE TEJA DE FIBRO CEMENTO No 8 CON TODOS SUS ACCESORIOS DEE SUJECION |  | M2 | 110.42 | 87316 | 9641432.72 |  |  | 110.42 | 87316
1.2 | DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS |  | UNIDAD |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS REFERENCIA SANITARIO SMART ALONGADO SINGLE BLANCO INCLUYE TODOS SU ACCESORIOS CON VALVULA AHORRADORA Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | UNIDAD | 2 | 787613 | 1575226 |  | HOMCENTER DE CORONA | 2 | 787613
1.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON MUEBLE ALUVIA ELEVADO 60X45 CM MILAN CON LAVAMANOS CORONA CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA INSTITUCIONAL.INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | UNIDAD | 2 | 614952 | 1229904 |  | HOMCENTER DE CORONA | 2 | 614952
1.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 2.00 DE ALTO X 0,0,8 DE 10 mm CON SANBLASTING INCLUYE BISAGRA DE PISO SPEEDY M60 , MANIJA DE ACERO INOXIDABLE. ESQUINERO SUPERIOR E INFERIOR. |  | UNIDAD | 1 | 1666000 | 1666000 |  | Americana de cristales | 1 | 1666000
1.24 | ARREGLO DE PUERTAS Y VENTANERIA DE EXISTENTE EN ALUMINIO ADECUACION Y AJUSTE DE HOJAS Y MARCOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMMIENTO. |  | M2 | 22.67 | 28998 | 657384.66 |  |  | 22.67 | 28998
1.25 | ARREGLO Y AJUSTE SUMINISTRO DE AGUA PARA BAÑOS DE MUJER Y DE HOMBRE PARA LAVAMNOS Y SANITARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | UNIDAD | 5 | 85674 | 428370 |  |  | 5 | 85674
1.26 | RETIRO DE MANIJAS DE PUERTA EXISTENTESY SUMINISTRO E INSTALCION DE CERRADURA DE INCRUSTRAR DE TRES BULONES EN PUERTAS EXISTENTES |  | UNIDAD | 8 | 302779 | 2422232 |  | HOMECENTER | 8 | 302779
1.27 | RETIRO DE MANIJA DE PUERTA EXISTENTE DE ACCESO PRINCIPAL Y SUMINISTRO E INSTALCION DE MANIJA TIPO CERRADURA INCRUSTAR 4 BULONES ROSETA BARI EN PUERTA ACCESO PRINCIAPAL |  | UNIDAD | 1 | 538779 | 538779 |  |  | 1 | 538779
1.28 | SUMINISTRO EN INSTALACION DE MAMPOSTERIA PARA SELLO DE MUROS EN BAÑOS EN CUCHILLA EN BLOQUE No 4 MORTERO 1:4 |  | M2 | 1.52 | 67254 | 102226.08 |  |  | 1.52 | 67254
1.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE CAL 26 EN LAMINA GALVANIZADA SEGÚN DISEÑO INCLUYE CORTE EN MURO Y SELLO EN SILICONA |  | ML | 26.58 | 31199 | 829269.42 |  |  | 26.58 | 31199
2 | PERGOLA | [7 empty] | 0 | 0
2.1 | SUMINISITRO E INSTALACION DE PERGOLA EN ESTRUCTURA METALICA CONSTRUIDA EN PERFIL VIGA IP 200 ESTRUCTURA PRINCIPAL Y BASES EN PLATINA DE 1/4 DE 0.25X0.25 Y HORIZONTALES EN TUBERIA RECTANGULAR 50 MM X 25 MM SEGÚN DISSEÑO PINTADA EN ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ACABADO FINAL PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. |  | M2 | 78.12 | 287077 | 22426455.24 |  |  | 78.12 | 287077
2.2 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONCRETO E 3000 PSI PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METALIZA PARA PERGOLA |  | M3 | 3.46 | 756029 | 2615860.34 |  |  | 3.46 | 756029
2.3 | PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION,PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA DE PERGOLA |  | M3 | 0.97 | 756029 | 733348.13 |  |  | 0.97 | 756029
2.4 | ACERO DE REFUERZO VARILLA DE 1/2 Y VARILLA DE 3/8" DE 60.000 PSI Y ALAMBRE NEGRO No 18 |  | KL | 2208.48 | 6919 | 15280473.12 |  |  | 2208.48 | 6919
2.5 | SUMINISITRO E INSTALACION DE FRONTON EN ESTRUCTURA METALICA CONSTRUIDA EN PERFIL VIGA IP 200 ESTRUCTURA PRINCIPAL Y HORIZONTALES EN TUBERIA RECTANGULAR 50 MM X 25 MM SEGÚN DISSEÑO PINTADA EN ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ACABADO FINAL COLOR NEGRO. |  | M2 | 15.32 | 287077 | 4398019.64 |  |  | 15.32 | 287077
3 | CERRAMIENTO | [7 empty] | 0 | 0
3.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL |  | ML | 128.4 | 3590 | 460956 |  |  | 128.4 | 3590
3.2 | EXCAVACION DE ZAPATAS PARA CERRAMIENTO ENTRE 0,0 Y 1,00 MTS INCLUYE Y RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL |  | M3 | 34.56 | 38671 | 1336469.76 |  |  | 34.56 | 38671
3.3 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE Y DEMOLICION DE VIGA EN PISO EXISTENTE ENTRE 0 Y 25 CM DE ANCHO Y 0 A 0.80 MTS DE ALTO APROX. RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO |  | ML |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.4 | BASE EN RECEBO COMPACTADO DE ESPSOR DE 10 CMS PARA VIGA DE CIEMENTACION |  | M3 | 12.54 | 146886 | 1841950.44 |  |  | 12.54 | 146886
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ZAPATAS PEDESTAL Y VIGA INCLUYE ALFAJIA EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO |  | M3 | 49.65 | 756644 | 37567374.6 |  |  | 49.65 | 756644
3.6 | VARILA DE 1/2 " Y VARILLA DE 3/8" ACERO DE REFUERZO DE 60.000 Y ALAMBRE NEGRO No 18 |  | KL |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN TUBERIA REDONDA 3" GALVANIZADA DE 2,20 MTS DE ALTO , TUBO CAD 15 CMS CON TAPA PUNTA CHAFLAN PINTADA EN WASH PRIMER Y TERMINACION EN ESMALTE EN COLOR DESEADO |  | ML | 125.4 | 147522 | 18499258.8 |  | HOMECENTER | 125.4 | 147522
3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN TUBERIA REDONDA 3" GALVANIZADA DE 2,20 MTS DE ALTO , TUBO CAD 15 CMS CON TAPA PUNTA CHAFLAN PINTADA EN WASH SEGÚN DISEÑO. |  | M2 | 10.8 | 747491 | 8072902.8 |  | HOMECENTER | 10.8 | 747491
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | 0 | 0
4.1 | Suministro e instalación de Luminaria de emergencia certificada RETIE para cuartos tecnicos. Incluye 1 metro de cable encauchetado 3x18 HF FR LS y clavija. |  | UNIDAD | 3 | 133820 | 401460 |  |  | 3 | 133820
4.2 | Suministro e instalación salida de iluminacion en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios para fijacion. |  | UNIDAD | 39 | 213671 | 8333169 |  |  | 39 | 213671
4.3 | Suministro e instalación salida de interruptor doble en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 2400, interruptor, incluye curvas, y accesorios para fijacion. AUDITORIO |  | UNIDAD | 1 | 203433 | 203433 |  |  | 1 | 203433
4.4 | Suministro e instalación salida de tomacorriente doble con polo a tierra en muro sobrepuesta en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios para fijación. |  | UNIDAD | 17 | 202647 | 3444999 |  |  | 17 | 202647
4.5 | Suministro e instalación de tablero Bifasico de 18 circuitos sin espacio totalizador, incluye protecciones 8 de 1x20A Y 3 DE 2X40A. |  | UNIDAD | 1 | 978988 | 978988 |  |  | 1 | 978988
4.6 | Suministro e instalación salida de interruptor SENCILLO en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 2400, interruptor, incluye curvas, y accesorios para fijacion. |  | UNIDAD | 8 | 129909 | 1039272 |  |  | 8 | 129909
4.7 | Suministro e instalación de luminaria LED 60x60 40W 120V ATENCION AL USUARIO |  | UNIDAD | 8 | 173044 | 1384352 |  |  | 8 | 173044
4.8 | Suministro e instalación de un sistema de puesta a tierra con UNA varillas cobre-cobre de 2,4m x 5/8", CONECTOR CERTIFICADO y cable 6 cobre desnudo 10ml para el MEDIDOR. |  | UNIDAD | 1 | 1750926 | 1750926 |  |  | 1 | 1750926
4.9 | Suministro e instalación de luminaria panel LED redodo de 18W 120V. Para cocina, baños cuarto de aseo, pasillos. |  | UNIDAD | 24 | 36944 | 886656 |  |  | 24 | 36944
4.1 | DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES |  | GL | 1 | 1906180 | 1906180 |  |  | 1 | 1906180
4.11 | Suministro e instalación salida PARA AA en tuberia EMT 1", cable 2X10+12T awg Libre de halogenos, con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios para fijacion. |  | UNIDAD | 3 | 324806 | 974418 |  |  | 3 | 324806
4.12 | Suministro e instalacion de Sensor Odc0S-I1W Infrarrojo Montaje En Techo. |  | UNIDAD | 2 | 213825 | 427650 |  |  | 2 | 213825
4.13 | Suministro e instalación salida para sensor infrarrojo en techo, incluye cable, conectores y elementos de fijación. |  | UNIDAD | 2 | 129527 | 259054 |  |  | 2 | 129527
4.14 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente doble con polo a tierra GFCI, incluye cana 2400 aluminio fundido, conctores y soportes de tuberia y en si todo lo necesario para su funcionamiento. |  | UNIDAD | 3 | 280819 | 842457 |  |  | 3 | 280819
5 | ASEO GENERAL | [7 empty] | 0 | 0
5.1 | ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE OBRA INTERVENIDA |  | M2 | 104 | 5582 | 580528 |  |  | 104 | 5582
COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 223467913.1
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 23% | 51397620.01
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 2234679.13
UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 11173395.66
IVA/Utilidad |  |  |  |  | 19% | 2122945.18
TOTAL OBRA | [5 empty] | 290396553.08
6 | SUMINISTROS
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICONADO INVERTER DE 12.000 BTU INCLUYE TODOS SUS ACCEOSRIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SOPORTES A MURO PARA CONDENSADORA. |  | UNIDAD | 4 | 1989718.4874 | 7958873.95
COSTO DIRECTO SUMINISTRO | [5 empty] | 7958873.95
IVA |  |  |  |  | 19% | 1512186.05
TOTAL SUMINISTRO | [5 empty] | 9471060
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 299867613.08

## APU´s
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO DE OBRA 2024
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
GRUPO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO DE OBRA 2024
ADECUACIÓN OFICINA SECIONAL ATLANTICO
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.1 | DEMOLICION DE PISO TABLETA EN GRES EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS ,DEMOLICION HASTA 15 CENTIIMETROS |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
[7 empty] | 0 | 0 | 0
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| ALMADENA 4 LB | UNIDAD | 0.0015 | 55709 | 83.5635
| CINCEL 3/4" ACERO TEMPLADO | UNIDAD | 0.0015 | 34437 | 51.6555
| BARRA AGRÍCOLA | UNIDAD | 0.0015 | 120197 | 180.2955
TRANSPORTE
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 2 AYUDANTES | Día | 0.0765 | 179680 | 13745.52
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 14061
1.15 | PICADO, RASPADO Y ALISTADO DE BASE EN MURO PARA ENCHAPE DE BAÑOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS. |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | DIA | 0.2 | 5246 | 1049.2
| ALMADANA 4 lb | UNIDAD | 0.0008 | 55709 | 44.5672
| CINCEL 3/4" ACERO TEMPLADO | UNIDAD | 0.0008 | 34437 | 27.5496
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
CAMIONETA
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| CUADRILLA 1 AYUDANTE | Día | 0.04 | 179680 | 7187.2
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 8309
1.29 | DEMOLICION DE DE MURO PARA PUERTA DE ACCESO NUEVO ENTRADA ALMACEN Y PLACA EN CONCRETO EXIISTENTE |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | DIA | 0.15 | 5246 | 786.9
| ALMADANA 4 lb | UNIDAD | 0.0018 | 55709 | 100.2762
| CINCEL 3/4" ACERO TEMPLADO | UNIDAD | 0.0018 | 34437 | 61.9866
| BARRA AGRÍCOLA | UNIDAD | 0.001493 | 120197 | 179.4541
TRANSPORTE
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 2 AYUDANTES | Día | 0.087 | 179680 | 15632.16
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 16761
1.4 | SUMINSTRO E INSTALACION DE PAÑETE 1:4 PARA RESANE DE VANO DE PUERTA INCLUYES FILOS Y DILATACIONES Y COMPLEMENTO EN MUROS COMPARTIDO DE BAÑOS |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| MORTERO 1:4 | m3 | 0.026 | 425444 | 11061.544 | 1.4 | MORTERO 1:4 | m3 | 11061.544
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| CODAL DE ALUMINIO 3" x 1 1/2" x 3 m | UNIDAD | 0.001 | 44575 | 44.575
| BATEA | UNIDAD | 0.001 | 31315 | 31.315
| PALUSTRE | UNIDAD | 0.001 | 16059 | 16.059
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
| CAMIONETA | Hr | 0.02 |  | 0
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.102 | 215235 | 21953.97
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 33107
1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO DE NIIVELACION DE 5 CMS EN PISO MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MALLA DE REFUERZO ELECTROSOLADAD DE 4 MM HUECO 20X20 |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.052 | 425444 | 22123.088 | 1.5 | MORTERO 1:4 | M3 | 22123.088
| SIKA MORTERO IMPERMEABLE (Recubrimiento para impermeabiliz | KL | 2 | 5012.9448 | 10025.8896 | 1.5 | SIKA MORTERO IMPERMEABLE (Recubrimiento para impermeabiliz | KL | 10025.8896
| MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 mm 20x20 cm | M2 | 1.03 | 8070 | 8312.1 | 1.5 | MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 mm 20x20 cm | M2 | 8312.1
| ALAMBRE NEGRO Cal. 18 | KL | 0.0241 | 8156 | 196.5596 | 1.5 | ALAMBRE NEGRO Cal. 18 | KL | 196.5596
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | UNIDAD | 0.0007 | 403564 | 282.4948
| CODAL DE ALUMINIO 3" x 1 1/2" x 3 m | UNIDAD | 0.0007 | 44575 | 31.2025
| HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | UNIDAD | 0.0007 | 348121 | 243.6847
TRANSPORTE
CAMIONETA
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | DIA | 0.07 | 215235 | 15066.45
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 56281
1,5 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 15 CMS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA No 4 HUECO DE 15 X 15 PARA ANDEN COSTADO IZQUIERDOO DE LA EDIFICACION |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| FORMALETA | M2 | 0.21 | 84004 | 17640.84 | 1,5A | FORMALETA | M2 | 17640.84
| ACPM | GL | 0.06 | 16182 | 970.92 | 1,5A | ACPM | GL | 970.92
| CONCRETO 20.7 MPa | M3 | 0.309 | 509960 | 157577.64 | 1,5A | CONCRETO 20.7 MPa | M3 | 157577.64
| MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 mm 20x20 cm | M2 | 1.03 | 8070 | 8312.1 | 1,5A | MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 mm 20x20 cm | M2 | 8312.1
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | UNIDAD | 0.0039 | 355796.9184 | 1387.608
| CODAL DE ALUMINIO 3" x 1 1/2" x 3 m | UNIDAD | 0.0007 | 44575 | 31.2025
| HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | UNIDAD | 0.002 | 348121 | 696.242
TRANSPORTE
CAMIONETA
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 4 AY | DIA | 0.1949 | 484755 | 94478.7495
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 281095
1,5B | EXCAVACION PARA ANDEN EXTERIOR INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA OBRA |  |  |  | M3
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm | MTR | 1 | 195 | 195 | 1,5B | CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm | MTR | 195
| POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN CONCRE | UNIDAD | 0.05 | 23945 | 1197.25 | 1,5B | POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN CONCRE | UNIDAD | 1197.25
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO | UNIDAD | 0.0012 | 456917 | 548.3004
TRANSPORTE
CAMIONETA
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 2 AY | DIA | 0.1204 | 305075 | 36731.03
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 38672
1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANKARA CAFE CARAS DIFERENCIADAS 60X60 Y PISO CERÁMICO BUNES GRIS 60X60CM INSTALACION A DOS TONOS DIFERENCIANDO AREAS DE TRABAJO. SEGÚN DISEÑO |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| PEGACOR GRIS | KL | 4.2 | 1457.376 | 6120.9792 | 1.6 | PEGACOR GRIS | KL | 6120.9792
| AGUA | LT | 16.8 | 68.5824 | 1152.1843 | 1.6 | AGUA | LT | 1152.1843
| PISO ANKARA CAFE CARAS DIFERENCIADAS 60X60 | M2 | 1.05 | 41400 | 43470 | 1.6 | PISO ANKARA CAFE CARAS DIFERENCIADAS 60X60 | M2 | 43470
| PISO CERÁMICO BUNES GRIS 60X60CM | M2 | 1.05 | 42400 | 44520 | 1.6 | PISO CERÁMICO BUNES GRIS 60X60CM | M2 | 44520
| CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 9 | 33.2196 | 298.9764 | 1.6 | CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 298.9764
| BLANCO DE ZINC | LB | 0.1 | 3713.094 | 371.3094 | 1.6 | BLANCO DE ZINC | LB | 371.3094
| ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 0.05 | 8808.552 | 440.4276 | 1.6 | ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 440.4276
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| CORTADORA DE CERÁMICA | UNIDAD | 0.0014 | 193420.5852 | 270.7888
| LLANA METÁLICA DENTADA MANGO MADERA 11" x 5" | UNIDAD | 0.0014 | 30075.5256 | 42.1057
| HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | UNIDAD | 0.0014 | 300607.3752 | 420.8503
TRANSPORTE
| CAMIONETA | Hr | 0.05 | 36842.6796 | 1842.134
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.1625 | 185470.3848 | 30138.9375
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 129089
1.7 | SUMINISTRO E INSTALCION DE PORCELANATO TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE PISO CERÁMICO PISO PARED ARABIA BEIGE EN FORMATO 30X60, CORREDORES EXTERIORES |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| PEGACOR GRIS | KL | 4.2 | 1680 | 7056 | 1.7 | PEGACOR GRIS | KL | 7056
| AGUA | LT | 16.8 | 78 | 1310.4 | 1.7 | AGUA | LT | 1310.4
| PISO PARED ARABIA BEIGE EN FORMATO 30X60, | M2 | 1.05 | 43130 | 45286.5 | 1.7 | PISO PARED ARABIA BEIGE EN FORMATO 30X60, | M2 | 45286.5
| CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 9 | 39 | 351 | 1.7 | CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 351
| BLANCO DE ZINC | LB | 0.1 | 4280 | 428 | 1.7 | BLANCO DE ZINC | LB | 428
| ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 0.05 | 10316 | 515.8 | 1.7 | ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 515.8
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| CORTADORA DE CERÁMICA | UNIDAD | 0.0014 | 22955 | 32.137
| LLANA METÁLICA DENTADA MANGO MADERA 11" x 5" | UNIDAD | 0.0014 | 35698 | 49.9772
| HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | UNIDAD | 0.0014 | 348121 | 487.3694
TRANSPORTE
| CAMIONETA | Hr | 0.05 | 40431 | 2021.55
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.1625 | 215235 | 34975.6875
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 92514
1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE MURO PARA BAÑO FACHALETA JAEN BLANCO CARAS DIFERENCIADAS 25X41 INCLUYE Y MATERIAL DE PEGA Y BOQUILLA Y WIN PLASTICOPARA ESQUINAS |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| PEGACOR GRIS | KL | 4.2 | 1680 | 7056 | 1.8 | PEGACOR GRIS | KL | 7056
| AGUA | LT | 16.8 | 78 | 1310.4 | 1.8 | AGUA | LT | 1310.4
| FACHALETA JAEN BLANCO CARAS DIFERENCIADAS 25X41 | M2 | 1.05 | 61800 | 64890 | 1.8 | FACHALETA JAEN BLANCO CARAS DIFERENCIADAS 25X41 | M2 | 64890
| CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 9 | 39 | 351 | 1.8 | CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 351
| BLANCO DE ZINC | LB | 0.1 | 4280 | 428 | 1.8 | BLANCO DE ZINC | LB | 428
| ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 0.05 | 10316 | 515.8 | 1.8 | ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 515.8
| WIN PLÁSTICO x 2.40 m | UNIDAD | 0.42 | 6391 | 2684.22 | 1.8 | WIN PLÁSTICO x 2.40 m | UNIDAD | 2684.22
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| CORTADORA DE CERÁMICA | UNIDAD | 0.0014 | 222955 | 312.137
| LLANA METÁLICA DENTADA MANGO MADERA 11" x 5" | UNIDAD | 0.0014 | 35698 | 49.9772
| HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | UNIDAD | 0.0014 | 348121 | 487.3694
TRANSPORTE
| CAMIONETA | Hr | 0.05 | 40431 | 2021.55
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.1625 | 215235 | 34975.6875
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 115082
1.9 | SUMINISTRO E INSTALCION DE ENCHAPE PISO PARA BAÑOPISO CERÁMICO MARMOL GIOTA VENATO GREY 60X60 CM INCLUYE MATERIAL DE PEEGA Y BOQUILLA |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| PEGACOR GRIS | KL | 4.2 | 1457.376 | 6120.9792 | 1.9 | PEGACOR GRIS | KL | 6120.9792
| AGUA | LT | 16.8 | 68.5824 | 1152.1843 | 1.9 | AGUA | LT | 1152.1843
| PISO CERÁMICO MARMOL GIOTA VENATO GREY 60X60 CM | M2 | 1.05 | 35900 | 37695 | 1.9 | PISO CERÁMICO MARMOL GIOTA VENATO GREY 60X60 CM | M2 | 37695
| CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 9 | 39 | 351 | 1.9 | CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 351
| BLANCO DE ZINC | LB | 0.1 | 4280 | 428 | 1.9 | BLANCO DE ZINC | LB | 428
| ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 0.05 | 10316 | 515.8 | 1.9 | ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 515.8
| WIN PLÁSTICO x 2.40 m | UNIDAD | 0.42 | 6391 | 2684.22 | 1.9 | WIN PLÁSTICO x 2.40 m | UNIDAD | 2684.22
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| CORTADORA DE CERÁMICA | UNIDAD | 0.0014 | 222955 | 312.137
| LLANA METÁLICA DENTADA MANGO MADERA 11" x 5" | UNIDAD | 0.0014 | 35698 | 49.9772
| HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | UNIDAD | 0.0014 | 348121 | 487.3694
TRANSPORTE
| CAMIONETA | Hr | 0.05 | 40431 | 2021.55
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.1625 | 215235 | 34975.6875
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 86794
1.1 | APLICACIÓN DE PINTURA Y ESTUCO GENERAL PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| LIJA DE AGUA | PLIEGO | 0.1 | 2078 | 207.8 | 1.1 | LIJA DE AGUA | PLIEGO | 207.8
| ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO | KL | 1.5 | 4094 | 6141 | 1.1 | ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO | KL | 6141
| PINTURA TIPO 1 | GALON | 0.03 | 91956 | 2758.68 | 1.1 | PINTURA TIPO 1 | GALON | 2758.68
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.55 | 5246 | 2885.3
| RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO | Día | 0.55 | 2233 | 1228.15
| CUÑETE PLÁSTICO DE 5 Gal | UNIDAD | 0.0008 | 10317.3648 | 8.2539
| HERRAMIENTAS PARA PINTOR | UNIDAD | 0.0008 | 202225 | 161.78
TRANSPORTE
| CAMIONETA | Hr | 0.02 | 40431 | 808.62
MANO de OBRA:
| CUADRILLA DE PINTURA | Día | 0.0832 | 215236 | 17907.6352
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 32107
1.11 | DESMONTE DE CIELO FALSO EXISTENTE DE IMATERIAL DE ICOPOR , DESMONTE DE ESTRCUTURA SOPORTE , INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
0
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.22 | 4779.336 | 1051.4539
| HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | UNIDAD | 0.0002 | 300607.3752 | 60.1215
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
| CAMIONETA |  |  |  | 0
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| CUADRILLA 1 OF + 4 AY | Día | 0.017 | 417987.2244 | 7105.7828
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 8217
1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO EN DRY WALL YESO DE 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO (OMEGAS ) Y AISLANTE TERMICO FRESCASA FIBRA DE VIDRIO ECO 2-1/2PG 7.62X1.22 Y DE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION . |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| PLACA DE YESO 1.22 m x 2.44 m x 1/2" | UNIDAD | 0.34 | 48016 | 16325.44 | 1.12 | PLACA DE YESO 1.22 m x 2.44 m x 1/2" | UNIDAD | 16325.44
| FRESCASA 3 1/2" CON FOIL | M2 | 1.05 | 30969 | 32517.45 | 1.12 | FRESCASA 3 1/2" CON FOIL | M2 | 32517.45
| VIGUETA 0.40 mm x 2.44 m | UNIDAD | 0.56 | 6043 | 3384.08 | 1.12 | VIGUETA 0.40 mm x 2.44 m | UNIDAD | 3384.08
| OMEGA 0.40 mm x 2.44 m | UNIDAD | 0.81 | 6041 | 4893.21 | 1.12 | OMEGA 0.40 mm x 2.44 m | UNIDAD | 4893.21
| ÁNGULO 2.50 cm x 2.50 cm 0.40 mm x 2.44 m | UNIDAD | 0.42 | 4111 | 1726.62 | 1.12 | ÁNGULO 2.50 cm x 2.50 cm 0.40 mm x 2.44 m | UNIDAD | 1726.62
| TORNILLO PANEL PUNTA AGUDA 6x1" | UNIDAD | 8.6 | 191 | 1642.6 | 1.12 | TORNILLO PANEL PUNTA AGUDA 6x1" | UNIDAD | 1642.6
| TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA CABEZA PLANA 8x1/2" | UNIDAD | 11.5 | 85 | 977.5 | 1.12 | TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA CABEZA PLANA 8x1/2" | UNIDAD | 977.5
| TIRO ANCLAJE ROJO | UNIDAD | 0.1 | 2918 | 291.8 | 1.12 | TIRO ANCLAJE ROJO | UNIDAD | 291.8
| ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 14 | KL | 0.05 | 8402 | 420.1 | 1.12 | ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 14 | KL | 420.1
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | DIA | 0.67 | 5246 | 3514.82
| RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO | DIA | 1.1 | 2233 | 2456.3
| SIERRA CIRCULAR 7 1/4" | UNIDAD | 0.0011 | 611537 | 672.6907
| DISCO SIERRA CIRCULAR 7 1/4" | UNIDAD | 0.0011 | 77490 | 85.239
| EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m | UNIDAD | 0.0011 | 62851 | 69.1361
| ATORNILLADOR ELÉCTRICO | UNIDAD | 0.0011 | 600941 | 661.0351
| PISTOLA DE FIJACIÓN | UNIDAD | 0.0011 | 716643 | 788.3073
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
| CAMIONETA | Hr | 0.05 | 40431 | 2021.55
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.1143 | 215235 | 24601.3605
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 97049
1.13 | APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES EN VINILO TIPO 1 PARA TECHOS . INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| SIKADUR PANEL (Adhesivo sellador de juntas rígidas en plac | KL | 0.051 | 92908 | 4738.308 | 1.13 | SIKADUR PANEL (Adhesivo sellador de juntas rígidas en plac | KL | 4738.308
| CINTA PAPEL SELLAPANEL | ML | 0.73 | 208 | 151.84 | 1.13 | CINTA PAPEL SELLAPANEL | ML | 151.84
| MASILLA PANEL-TEC | GALON | 0.167 | 14075 | 2350.525 | 1.13 | MASILLA PANEL-TEC | GALON | 2350.525
| PINTURA TIPO 1 | GALON | 0.02 | 91956 | 1839.12 | 1.13 | PINTURA TIPO 1 | GALON | 1839.12
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | DIA | 0.55 | 5246 | 2885.3
| RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO | DIA | 0.55 | 2233 | 1228.15
| HERRAMIENTAS PARA PINTOR | UNIDAD | 0.0009 | 202225 | 182.0025
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
| CAMIONETA | Hr | 0.02 | 40431 | 808.62
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| CUADRILLA DE PINTURA | Día | 0.0893 | 215236 | 19220.5748
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 33404
1.14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR TIPO KORAZA.NCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| IMPRIMANTE ACRONAL | LT | 0.16 | 19111 | 3057.76 | 1.14 | IMPRIMANTE ACRONAL | LT | 3057.76
| PINTURA KORAZA | GALON | 0.1 | 119781 | 11978.1 | 1.14 | PINTURA KORAZA | GALON | 11978.1
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| DESTAPA CUÑETES PLÁSTICO | UNIDAD | 0.0009 | 3899 | 3.5091
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | DIA | 0.3 | 5246 | 1573.8
| RUEDA GIRATORIA PARA ANDAMIO | DIA | 0.3 | 2233 | 669.9
| HERRAMIENTAS PARA PINTOR | UNIDAD | 0.0009 | 202225 | 182.0025
TRANSPORTE
| CAMIONETA | Hr | 0.02 | 40431 | 808.62
MANO de OBRA:
| CUADRILLA DE PINTURA | Día | 0.092 | 215236 | 19801.712
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 38075
1.15 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS METALICAS .NCLUYE LIMPIEZA , LIJADO RASPADO, RESANES |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| LIJA SECA | PLIEGO | 0.63 | 1328 | 836.64 | 1.15 | LIJA SECA | PLIEGO | 836.64
| GUANTES DE VINILO | PAR | 0.0038 | 918 | 3.4884 | 1.15 | GUANTES DE VINILO | PAR | 3.4884
| DISOLVENTE | GALON | 0.0372 | 62634 | 2329.9848 | 1.15 | DISOLVENTE | GALON | 2329.9848
| PINTURA ESMALTE | GALON | 0.0744 | 104520 | 7776.288 | 1.15 | PINTURA ESMALTE | GALON | 7776.288
| PINTURA anticorrosivo | GALON | 0.0744 | 89136 | 6631.7184 | 1.15 | PINTURA anticorrosivo | GALON | 6631.7184
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| EQUIPO PARA PINTURA | Día | 0.006 | 93132 | 558.792
TRANSPORTE
| CAMIONETA | Hr | 0.02 | 40431 | 808.62
MANO de OBRA:
| CUADRILLA DE PINTURA | Día | 0.057 | 215236 | 12268.452
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 31214
1.16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVOO Y PINTURA ESMALTE PARA REJAS DE VENTANAS METALICAS .NCLUYE LIMPIEZA , LIJADO RASPADO, RESANES |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| LIJA SECA | PLIEGO | 0.63 | 1328 | 836.64 | 1.16 | LIJA SECA | PLIEGO | 836.64
| GUANTES DE VINILO | PAR | 0.0038 | 918 | 3.4884 | 1.16 | GUANTES DE VINILO | PAR | 3.4884
| DISOLVENTE | GALON | 0.0372 | 62634 | 2329.9848 | 1.16 | DISOLVENTE | GALON | 2329.9848
| PINTURA ESMALTE | GALON | 0.0744 | 104520 | 7776.288 | 1.16 | PINTURA ESMALTE | GALON | 7776.288
| PINTURA anticorrosivo | GALON | 0.0744 | 89136 | 6631.7184 | 1.16 | PINTURA anticorrosivo | GALON | 6631.7184
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| EQUIPO PARA PINTURA | Día | 0.006 | 93132 | 558.792
TRANSPORTE
| CAMIONETA | Hr | 0.02 | 40431 | 808.62
MANO de OBRA:
| CUADRILLA DE PINTURA | Día | 0.057 | 215236 | 12268.452
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 31214
1.17 | DESMONTE DE TEJAS EXITENTES EN CUBIERTA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| KIT ARNÉS PARA ALTURAS | UNIDAD | 0.0005 | 773875 | 386.9375
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.22 | 5246 | 1154.12
| SOGA - MANILA POLIPROPILENO de 3/4" | ml | 0.0125 | 4803 | 60.0375
TRANSPORTE
CAMIONETA
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 2 AY | Día | 0.025 | 305075 | 7626.875
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 9228
1.18 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, INCLUYE LIMPIEZA, APLICACIÓN ANTICORROSIVO Y PIINTURA ESMALTE, REPARACION Y AJUSTE QUE SE REQUIERA |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| LIJA SECA | PLIEGO | 0.63 | 1328 | 836.64 | 1.18 | LIJA SECA | PLIEGO | 836.64
| GUANTES DE VINILO | PAR | 0.0038 | 918 | 3.4884 | 1.18 | GUANTES DE VINILO | PAR | 3.4884
| DISOLVENTE | GALON | 0.0372 | 62634 | 2329.9848 | 1.18 | DISOLVENTE | GALON | 2329.9848
| PINTURA ESMALTE | GALON | 0.0744 | 104520 | 7776.288 | 1.18 | PINTURA ESMALTE | GALON | 7776.288
| PINTURA anticorrosivo | GALON | 0.0744 | 89136 | 6631.7184 | 1.18 | PINTURA anticorrosivo | GALON | 6631.7184
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| EQUIPO PARA PINTURA | Día | 0.006 | 93132 | 558.792
TRANSPORTE
| CAMIONETA | Hr | 0.02 | 40431 | 808.62
MANO de OBRA:
| CUADRILLA DE PINTURA | Día | 0.057 | 215236 | 12268.452
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 31214
1.19 | SUINISTRO E INSTALACCION DE TEJA DE FIBRO CEMENTO No 8 CON TODOS SUS ACCESORIOS DEE SUJECION |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| TEJA ONDULADA P7 #8 | UNIDAD | 1.058 | 45200 | 47821.6 | 1.19 | TEJA ONDULADA P7 #8 | UNIDAD | 47821.6
| AMARRE TAPA METÁLICA Cal. 18 | UNIDAD | 1 | 368 | 368 | 1.19 | AMARRE TAPA METÁLICA Cal. 18 | UNIDAD | 368
| IGASOL CUBIERTA (Impermeabilizante asfáltico para cubierta | KL | 0.04 | 16198 | 647.92 | 1.19 | IGASOL CUBIERTA (Impermeabilizante asfáltico para cubierta | KL | 647.92
| GANCHO PARA TEJA GALVANIZADO | UNIDAD | 2 | 929 | 1858 | 1.19 | GANCHO PARA TEJA GALVANIZADO | UNIDAD | 1858
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| KIT ARNÉS PARA ALTURAS | UNIDAD | 0.03 | 773875 | 23216.25
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.03 | 5246 | 157.38
| ESPÁTULA DE METAL 2" | UNIDAD | 0.006 | 19396 | 116.376
TRANSPORTE
| CAMION 350 | Hr | 0.01 | 64688 | 646.88
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.058 | 215235 | 12483.63
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 87316
1.2 | DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | UNIDAD | 0.0027 | 324029.3364 | 874.8792
TRANSPORTE
CAMIONETA
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| PLOMERO | Día | 0.4291 | 99111.2124 | 42528.6212
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 43404
1.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS REFERENCIA SANITARIO SMART ALONGADO SINGLE BLANCO INCLUYE TODOS SU ACCESORIOS CON VALVULA AHORRADORA Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| SANITARIO SMART ALONGADO SINGLE BLANCO | UNIDAD | 1 | 579900 | 579900 | 1.21 | SANITARIO SMART ALONGADO SINGLE BLANCO | UNIDAD | 579900
| CEMENTO BLANCO | KL | 0.5 | 1923 | 961.5 | 1.21 | CEMENTO BLANCO | KL | 961.5
| ACOPLE SANITARIO PLÁSTICO 1/2" | UNIDAD | 1 | 6629 | 6629 | 1.21 | ACOPLE SANITARIO PLÁSTICO 1/2" | UNIDAD | 6629
| CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | UNIDAD | 0.2 | 1523 | 304.6 | 1.21 | CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | UNIDAD | 304.6
| KIT GRIFERÍA SANITARIO ONE PIECE | UNIDAD | 1 | 153900 | 153900 | 1.21 | KIT GRIFERÍA SANITARIO ONE PIECE | UNIDAD | 153900
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Día | 0.0038 | 373506 | 1419.3228
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
| CAMIONETA | Hr | 0.02 | 40431 | 808.62
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| PLOMERO | Día | 0.375 | 116507 | 43690.125
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 787613
1.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON MUEBLE ALUVIA ELEVADO 60X45 CM MILAN CON LAVAMANOS CORONA CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA INSTITUCIONAL.INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| MUEBLE ALUVIA ELEVADO 60X45 CM MILAN CON LAVAMANOS CORONA | UNIDAD | 1 | 386200 | 386200 | 1.22 | MUEBLE ALUVIA ELEVADO 60X45 CM MILAN CON LAVAMANOS CORONA | UNIDAD | 386200
| GRIFERÍA LAVAMANOS TEMPORIZADOR DIAGONAL PUSH | KL | 1 | 175900 | 175900 | 1.22 | GRIFERÍA LAVAMANOS TEMPORIZADOR DIAGONAL PUSH | KL | 175900
| ACOPLEMANGUERA PLÁSTICO 1/2" | UNIDAD | 1 | 6629 | 6629 | 1.22 | ACOPLEMANGUERA PLÁSTICO 1/2" | UNIDAD | 6629
| CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | UNIDAD | 0.2 | 1523 | 304.6 | 1.22 | CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | UNIDAD | 304.6
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Día | 0.0038 | 373506 | 1419.3228
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
| CAMIONETA | Hr | 0.02 | 40431 | 808.62
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| PLOMERO | Día | 0.375 | 116507 | 43690.125
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 614952
1.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 2.00 DE ALTO X 0,0,8 DE 10 mm CON SANBLASTING INCLUYE BISAGRA DE PISO SPEEDY M60 , MANIJA DE ACERO INOXIDABLE. ESQUINERO SUPERIOR E INFERIOR. |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM | UNIDAD | 1 | 776400 | 776400 | 1.23 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM | UNIDAD | 776400
| PELÍCULA DE SAMBLASTING PARA VIDRIO DE 4 micras | M2 | 1.05 | 42001.362 | 44101.4301 | 1.23 | PELÍCULA DE SAMBLASTING PARA VIDRIO DE 4 micras | M2 | 44101.4301
| CHAZO CON TORNILLO 12-14 x 2" | UNIDAD | 1 | 757 | 757 | 1.23 | CHAZO CON TORNILLO 12-14 x 2" | UNIDAD | 757
| SIKAFLEX 1A (Sellador elástico de Poliuretano) x 300 cm³ | UNIDAD | 0.05 | 71866 | 3593.3 | 1.23 | SIKAFLEX 1A (Sellador elástico de Poliuretano) x 300 cm³ | UNIDAD | 3593.3
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m | UNIDAD | 0.005 | 62851 | 314.255
| TALADRO PERCUTOR 1/2" | UNIDAD | 0.005 | 548800 | 2744
| BROCA PARA CONCRETO 3/16" | UNIDAD | 0.005 | 25133 | 125.665
| NIVEL DE BURBUJA | UNIDAD | 0.005 | 50658 | 253.29
TRANSPORTE
| CAMIONETA | Hr | 0.1 | 36842.6796 | 3684.268
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.1 | 185470.3848 | 18547.0385
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 850520
1.24 | ARREGLO DE PUERTAS Y VENTANERIA DE EXISTENTE EN ALUMINIO ADECUACION Y AJUSTE DE HOJAS Y MARCOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMMIENTO. |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| GUANTES DE VINILO | PAR | 0.038 | 918 | 34.884 | 1.24 | GUANTES DE VINILO | PAR | 34.884
0
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.22 | 5246 | 1154.12
| HERRAMIENTA | UNIDAD | 0.0007 | 348121 | 243.6847
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
CAMIONETA
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.0698 | 394915 | 27565.067
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 28998
1.25 | ARREGLO Y AJUSTE SUMINISTRO DE AGUA PARA BAÑOS DE MUJER Y DE HOMBRE PARA LAVAMNOS Y SANITARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | UNIDAD | 0.2 | 1523 | 304.6 | 1.25 | CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | UNIDAD | 304.6
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| HERRAMIENTAS PARA PLOMERO | Día | 0.0038 | 348121 | 1322.8598
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
CAMIONETA
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| PLOMERO | Día | 0.375 | 224125 | 84046.875
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 85674
1.26 | RETIRO DE MANIJAS DE PUERTA EXISTENTESY SUMINISTRO E INSTALCION DE CERRADURA DE INCRUSTRAR DE TRES BULONES EN PUERTAS EXISTENTES |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| CERRADURA DE INCRUSTRAR DE TRES BULONES | UNIDAD | 1 | 183900 | 183900 | 1.26 | CERRADURA DE INCRUSTRAR DE TRES BULONES | UNIDAD | 183900
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| HERRAMIENTAS PARA CRERRAJERO | Día | 0.0038 | 348121 | 1322.8598
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
| CAMIONETA | Hr | 1 | 36842.6796 | 36842.6796
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| MANOS DE OBRA | Día | 0.375 | 215235 | 80713.125
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 302779
1.27 | RETIRO DE MANIJA DE PUERTA EXISTENTE DE ACCESO PRINCIPAL Y SUMINISTRO E INSTALCION DE MANIJA TIPO CERRADURA INCRUSTAR 4 BULONES ROSETA BARI EN PUERTA ACCESO PRINCIAPAL |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| CERRADURA INCRUSTAR 4 BULONES ROSETA BARI | UNIDAD | 1 | 419900 | 419900 | 1.27 | CERRADURA INCRUSTAR 4 BULONES ROSETA BARI | UNIDAD | 419900
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| HERRAMIENTAS PARA CRERRAJERO | Día | 0.0038 | 348121 | 1322.8598
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
| CAMIONETA | Hr | 1 | 36842.6796 | 36842.6796
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| MANO de OBRA: | Día | 0.375 | 215235 | 80713.125
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 538779
1.28 | SUMINISTRO EN INSTALACION DE MAMPOSTERIA PARA SELLO DE MUROS EN BAÑOS EN CUCHILLA EN BLOQUE No 4 MORTERO 1:4 |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| AGUA | LT | 30 | 78 | 2340 | 1.28 | AGUA | LT | 2340
| BLOQUE No. 5 ESTANDAR 30x20x12 cm | UNIDAD | 15.2 | 1941 | 29503.2 | 1.28 | BLOQUE No. 5 ESTANDAR 30x20x12 cm | UNIDAD | 29503.2
| MORTERO 1:4 | M3 | 0.0144 | 425444 | 6126.3936 | 1.28 | MORTERO 1:4 | M3 | 6126.3936
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| KIT ARNÉS PARA ALTURAS | UNIDAD | 0.0012 | 773875 | 928.65
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | DIA | 0.22 | 5246 | 1154.12
| BATEA | UNIDAD | 0.0012 | 31315 | 37.578
| HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | UNIDAD | 0.0012 | 348121 | 417.7452
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
| CAMIÓN 350 | Hr | 0.0275 | 64688 | 1778.92
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.116 | 215235 | 24967.26
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 67254
1.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE CAL 26 EN LAMINA GALVANIZADA SEGÚN DISEÑO INCLUYE CORTE EN MURO Y SELLO EN SILICONA |  |  |  | ML
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| LÁMINA GALVANIZADA Cal. 26 | M2 | 0.6 | 23668 | 14200.8 | 1.29 | LÁMINA GALVANIZADA Cal. 26 | M2 | 14200.8
| PUNTILLA 1 1/2" a 3" | LB | 0.01 | 4967 | 49.67 | 1.29 | PUNTILLA 1 1/2" a 3" | LB | 49.67
| MORTERO 1:3 (Impermeabilizado) | M3 | 0.004 | 749938 | 2999.752 | 1.29 | MORTERO 1:3 (Impermeabilizado) | M3 | 2999.752
| DISOLVENTE | GL | 0.025 | 62634 | 1565.85 | 1.29 | DISOLVENTE | GL | 1565.85
| PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM | GL | 0.025 | 89136 | 2228.4 | 1.29 | PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM | GL | 2228.4
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| KIT ARNÉS PARA ALTURAS | UNIDAD | 0.0008 | 773875 | 619.1
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | Día | 0.09 | 5246 | 472.14
| TIJERA CORTA LÁMINA 10" | UNIDAD | 0.0004 | 42131 | 16.8524
| MARTILLO | UNIDAD | 0.0004 | 39898 | 15.9592
| BALDE CONSTRUCCIÓN | UNIDAD | 0.0004 | 7010 | 2.804
| PALUSTRE | UNIDAD | 0.0004 | 16059 | 6.4236
| BROCHA 4" | UNIDAD | 0.0004 | 18495 | 7.398
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
| CAMIONETA | Hr | 0.01 | 40431 | 404.31
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | Día | 0.04 | 215235 | 8609.4
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 31199
2.1 | SUMINISITRO E INSTALACION DE PERGOLA EN ESTRUCTURA METALICA CONSTRUIDA EN PERFIL VIGA IP 200 ESTRUCTURA PRINCIPAL Y BASES EN PLATINA DE 1/4 DE 0.25X0.25 Y HORIZONTALES EN TUBERIA RECTANGULAR 50 MM X 25 MM SEGÚN DISSEÑO PINTADA EN ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ACABADO FINAL PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO. |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| VIGA IPE 200MM X 6M A572/G50 | UNIDAD | 0.2 | 799900 | 159980 | 2.1 | VIGA IPE 200MM X 6M A572/G50 | UNIDAD | 159980
| TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.1MM C18 X 6M | UNIDAD | 1.7 | 36800 | 62560 | 2.1 | TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.1MM C18 X 6M | UNIDAD | 62560
| LAMINA ALVEOLAR 6 MM 5.90X2.10 M BRONCE | UNIDAD | 0.082 | 659900 | 54111.8 | 2.1 | LAMINA ALVEOLAR 6 MM 5.90X2.10 M BRONCE | UNIDAD | 54111.8
| SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 0.026 | 28051 | 729.326 | 2.1 | SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 729.326
| GUANTES DE CARNAZA | PAR | 0.0003 | 54358 | 16.3074 | 2.1 | GUANTES DE CARNAZA | PAR | 16.3074
| DISOLVENTE | GALON | 0.001 | 62634 | 62.634 | 2.1 | DISOLVENTE | GALON | 62.634
| PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 0.002 | 89136 | 178.272 | 2.1 | PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 178.272
| PINTURA ESMALTE | GALON | 0.002 | 104520 | 209.04 | 2.1 | PINTURA ESMALTE | GALON | 209.04
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| EQUIPO DE SOLDADURA | Día | 0.022 | 82486 | 1814.692
| PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA | UNIDAD | 0.0002 | 1140504 | 228.1008
| DISCO PULIR METAL 9" | UNIDAD | 0.0002 | 24524 | 4.9048
| MALACATE TIRFOR 1,600 Kg CON CABLE DE ACERO | UNIDAD | 0.0002 | 1328630 | 265.726
| LLAVE EXPANSIÓN 12" | UNIDAD | 0.0002 | 86459 | 17.2918
| KIT ARNÉS PARA ALTURAS | UNIDAD | 0.0004 | 773875 | 309.55
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | DIA | 0.06 | 5246 | 314.76
| EQUIPO PARA PINTURA | DIA | 0.004 | 93132 | 372.528
TRANSPORTE
| CAMIÓN 350 | Hr | 0.001 | 64688 | 64.688
MANO de OBRA:
| CUADRILLA SOLDADURA | DIA | 0.022 | 226211 | 4976.642
| CUADRILLA PINTURA | DIA | 0.004 | 215236 | 860.944
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 287077
2.2 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONCRETO E 3000 PSI PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METALIZA PARA PERGOLA |  |  |  | M3
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| FORMALETA | M2 | 0.06 | 72947.0268 | 4376.8216 | 2.2 | FORMALETA | M2 | 4376.8216
| SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concr | KL | 0.004 | 14286.5712 | 57.1463 | 2.2 | SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concr | KL | 57.1463
| CONCRETO 20.7 Mpa (3,000 psi) | M3 | 1.03 | 509960 | 525258.8 | 2.2 | CONCRETO 20.7 Mpa (3,000 psi) | M3 | 525258.8
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| BROCHA 4" | UNIDAD | 0.0084 | 18495 | 155.358
| CARRETA LLANTA NEUMÁTICA | UNIDAD | 0.0084 | 350556 | 2944.6704
| PALA REDONDA CON CABO | UNIDAD | 0.0126 | 38988 | 491.2488
| EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m | UNIDAD | 0.0042 | 62851 | 263.9742
| VIBRADOR ELÉCTRICO PARA CONCRETO | DIA | 0.125 | 44822 | 5602.75
| HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | UNIDAD | 0.0042 | 348121 | 1462.1082
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 4 AY | DIA | 0.417 | 484755 | 202142.835
OTROS:
| ENSAYO DE CONCRETO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | UNIDAD | 0.05 | 265468 | 13273.4
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 756029
2.3 | PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION,PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA DE PERGOLA |  |  |  | M3
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| FORMALETA | M2 | 0.06 | 72947.0268 | 4376.8216 | 2.3 | FORMALETA | M2 | 4376.8216
| SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concr | KL | 0.004 | 14286.5712 | 57.1463 | 2.3 | SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concr | KL | 57.1463
| CONCRETO 20.7 Mpa (3,000 psi) | M3 | 1.03 | 509960 | 525258.8 | 2.3 | CONCRETO 20.7 Mpa (3,000 psi) | M3 | 525258.8
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| BROCHA 4" | UNIDAD | 0.0084 | 18495 | 155.358
| CARRETA LLANTA NEUMÁTICA | UNIDAD | 0.0084 | 350556 | 2944.6704
| PALA REDONDA CON CABO | UNIDAD | 0.0126 | 38988 | 491.2488
| EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m | UNIDAD | 0.0042 | 62851 | 263.9742
| VIBRADOR ELÉCTRICO PARA CONCRETO | DIA | 0.125 | 44822 | 5602.75
| HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | UNIDAD | 0.0042 | 348121 | 1462.1082
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 4 AY | DIA | 0.417 | 484755 | 202142.835
OTROS:
| ENSAYO DE CONCRETO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | UNIDAD | 0.05 | 265468 | 13273.4
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 756029
2.4 | ACERO DE REFUERZO VARILLA DE 1/2 Y VARILLA DE 3/8" DE 60.000 PSI Y ALAMBRE NEGRO No 18 |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| ACERO Fy= 420 MPa | KL | 1.03 | 5415 | 5577.45 | 2.4 | ACERO Fy= 420 MPa | KL | 5577.45
| ALAMBRE NEGRO #18 | KL | 0.03 | 8156 | 244.68 | 2.4 | ALAMBRE NEGRO #18 | KL | 244.68
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| CIZALLA DE PALANCA CON DADOS | DIA | 1.6e-05 | 18570
| TRONZADORA | UNIDAD | 1.6e-05 | 1197253 | 19.156
| SEGUETA BIMETÁLICA | UNIDAD | 3.2e-05 | 6059 | 0.19389
| HERRAMIENTAS PARA HERRERO | UNIDAD | 3.2e-05 | 443999 | 14.208
0
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
| CAMIONETA | Hr |  |  | 0
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| CUADRILLA HERRERÍA | Día | 0.0016 | 664436 | 1063.0976
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 6919
2.5 | SUMINISITRO E INSTALACION DE FRONTON EN ESTRUCTURA METALICA CONSTRUIDA EN PERFIL VIGA IP 200 ESTRUCTURA PRINCIPAL Y HORIZONTALES EN TUBERIA RECTANGULAR 50 MM X 25 MM SEGÚN DISSEÑO PINTADA EN ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ACABADO FINAL COLOR NEGRO. |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| VIGA IPE 200MM X 6M A572/G50 | UNIDAD | 0.2 | 799900 | 159980 | 2.5 | VIGA IPE 200MM X 6M A572/G50 | UNIDAD | 159980
| TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.1MM C18 X 6M | UNIDAD | 1.7 | 36800 | 62560 | 2.5 | TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.1MM C18 X 6M | UNIDAD | 62560
| LAMINA ALVEOLAR 6 MM 5.90X2.10 M BRONCE | UNIDAD | 0.082 | 659900 | 54111.8 | 2.5 | LAMINA ALVEOLAR 6 MM 5.90X2.10 M BRONCE | UNIDAD | 54111.8
| SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 0.026 | 28051 | 729.326 | 2.5 | SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 729.326
| GUANTES DE CARNAZA | PAR | 0.0003 | 54358 | 16.3074 | 2.5 | GUANTES DE CARNAZA | PAR | 16.3074
| DISOLVENTE | GALON | 0.001 | 62634 | 62.634 | 2.5 | DISOLVENTE | GALON | 62.634
| PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 0.002 | 89136 | 178.272 | 2.5 | PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 178.272
| PINTURA ESMALTE | GALON | 0.002 | 104520 | 209.04 | 2.5 | PINTURA ESMALTE | GALON | 209.04
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| EQUIPO DE SOLDADURA | Día | 0.022 | 82486 | 1814.692
| PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA | UNIDAD | 0.0002 | 1140504 | 228.1008
| DISCO PULIR METAL 9" | UNIDAD | 0.0002 | 24524 | 4.9048
| MALACATE TIRFOR 1,600 Kg CON CABLE DE ACERO | UNIDAD | 0.0002 | 1328630 | 265.726
| LLAVE EXPANSIÓN 12" | UNIDAD | 0.0002 | 86459 | 17.2918
| KIT ARNÉS PARA ALTURAS | UNIDAD | 0.0004 | 773875 | 309.55
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | DIA | 0.06 | 5246 | 314.76
| EQUIPO PARA PINTURA | DIA | 0.004 | 93132 | 372.528
TRANSPORTE
| CAMIÓN 350 | Hr | 0.001 | 64688 | 64.688
MANO de OBRA:
| CUADRILLA SOLDADURA | DIA | 0.022 | 226211 | 4976.642
| CUADRILLA PINTURA | DIA | 0.004 | 215236 | 860.944
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 287077
3.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL |  |  |  | ML
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| LISTÓN 2" x 4" | ML | 0.03 | 5687 | 170.61 | 3.1 | LISTÓN 2" x 4" | ML | 170.61
| LISTÓN 1" x 2" | ML | 0.03 | 1425 | 42.75 | 3.1 | LISTÓN 1" x 2" | ML | 42.75
| PUNTILLA 1 1/2" a 3" | LB | 0.002 | 4967 | 9.934 | 3.1 | PUNTILLA 1 1/2" a 3" | LB | 9.934
| DISOLVENTE | GALON | 0.002 | 62634 | 125.268 | 3.1 | DISOLVENTE | GALON | 125.268
| PINTURA ESMALTE | GALON | 0.002 | 104520 | 209.04 | 3.1 | PINTURA ESMALTE | GALON | 209.04
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| BROCHA 2" | UNIDAD | 0.0001 | 9006 | 0.9006
| EQUIPO DE TOPOGRAFÍA | DIA | 0.005 | 184721 | 923.605
| ERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | UNIDAD | 0.0001 | 348121 | 34.8121
TRANSPORTE
| CAMIONETA | HR | 0.01 | 40431 | 404.31
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | DIA | 0.005 | 333711 | 1668.555
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 3590
3.2 | EXCAVACION DE ZAPATAS PARA CERRAMIENTO ENTRE 0,0 Y 1,00 MTS INCLUYE Y RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL |  |  |  | M3
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm | MTR | 1 | 195 | 195 | 3.2 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm | MTR | 195
| POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN CONCRE | UNIDAD | 0.05 | 23945 | 1197.25 | 3.2 | POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN CONCRE | UNIDAD | 1197.25
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO | UNIDAD | 0.0012 | 456817 | 548.1804
TRANSPORTE
CAMIONETA
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| CUADRILLA 1 OF + 3 AY | DIA | 0.1204 | 305075 | 36731.03
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 38671
3.3 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE Y DEMOLICION DE VIGA EN PISO EXISTENTE ENTRE 0 Y 25 CM DE ANCHO Y 0 A 0.80 MTS DE ALTO APROX. RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO |  |  |  | ML
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| ALMADANA 18 lb | UN | 0.00074 | 115467.0432 | 85.4456
| CINCEL 3/4" ACERO TEMPLADO | UN | 0.0008 | 29013.57 | 23.2109
| BARRA AGRÍCOLA | UN | 0.0018 | 101266.2 | 182.2792
| CARRETA LLANTA NEUMÁTICA | UN | 0.0018 | 304120.08 | 547.4161
| PALA REDONDA CON CABO | UN | 0.0018 | 40077.84 | 72.1401
| CONO PVC CON CINTA REFLECTIVA | UN | 0.0009 | 66317.0376 | 59.6853
TRANSPORTE
| CAMIONETA |  |  |  | 0
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| CUADRILLA 2 Ay | DIA | 0.06 | 417924 | 25075.44
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 26046
3.4 | BASE EN RECEBO COMPACTADO DE ESPSOR DE 10 CMS PARA VIGA DE CIEMENTACION |  |  |  | M3
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| RECEBO COMÚN | M3 | 1.3 | 81541 | 106003.3 | 3.4 | RECEBO COMÚN | M3 | 106003.3
| AGUA | LT | 18 | 78 | 1404 | 3.4 | AGUA | LT | 1404
| GASOLINA | GALON | 0.042 | 16182 | 679.644 | 3.4 | GASOLINA | GALON | 679.644
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| CARRETA BUGGIE, PALA, ZAPAPICO | UNIDAD | 0.0018 | 456917 | 822.4506
| COMPACTADOR MANUAL (RANA) | DIA | 0.042 | 57951 | 2433.942
TRANSPORTE
CAMIONETA
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 3 AY | DIA | 0.09 | 394915 | 35542.35
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 146886
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ZAPATAS PEDESTAL Y VIGA INCLUYE ALFAJIA EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO |  |  |  | M3
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| FORMALETA | M2 | 0.06 | 84004 | 5040.24 | 3.5 | FORMALETA | M2 | 5040.24
| SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concr | LT | 0.3 | 14174 | 4252.2 | 3.5 | SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concr | LT | 4252.2
| CONCRETO 20.7 MPa | GALON | 1.03 | 509960 | 525258.8 | 3.5 | CONCRETO 20.7 MPa | GALON | 525258.8
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| BROCHA 4" | UNIDAD | 0.0162 | 18495 | 299.619
| CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | UNIDAD | 0.0162 | 350556 | 5679.0072
| EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m | DIA | 0.0081 | 62851 | 509.0931
| VIBRADOR ELÉCTRICO PARA CONCRETO | DIA | 0.125 | 44882 | 5610.25
| HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL | UNIDAD | 0.0081 | 348121 | 2819.7801
TRANSPORTE
CAMIONETA
MANO de OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 4 AY | DIA | 0.4 | 484755 | 193902
| OTROS: |  |  |  | 0
| ENSAYO DE CONCRETO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN | UNIDAD | 0.05 | 265468 | 13273.4
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 756644
3.6 | VARILA DE 1/2 " Y VARILLA DE 3/8" ACERO DE REFUERZO DE 60.000 Y ALAMBRE NEGRO No 18 |  |  |  | KL
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| ACERO Fy= 420 MPa | KL | 1.04 | 5457.6588 | 5675.9652 | 3.6 | ACERO Fy= 420 MPa | KL | 5675.9652
| ALAMBRE NEGRO #18 | KL | 0.03 | 8127.0144 | 243.8104 | 3.6 | ALAMBRE NEGRO #18 | KL | 243.8104
| EQUIPO y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| CIZALLA DE PALANCA CON DADOS | DIA | 1.6e-05 | 16921.6356
| TRONZADORA | UNIDAD | 1.6e-05 | 1038657.9444 | 16.6185
| SEGUETA BIMETÁLICA | UNIDAD | 3.2e-05 | 5362.2864 | 0.17159
| HERRAMIENTAS PARA HERRERO | UNIDAD | 3.2e-05 | 382398.3168 | 12.2367
0
| TRANSPORTE |  |  |  | 0
| CAMIONETA | Hr |  |  | 0
| MANO de OBRA: |  |  |  | 0
| CUADRILLA HERRERÍA | Día | 0.0016 | 563589.8028 | 901.7437
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 6851
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN TUBERIA REDONDA 3" GALVANIZADA DE 2,20 MTS DE ALTO , TUBO CAD 15 CMS CON TAPA PUNTA CHAFLAN PINTADA EN WASH PRIMER Y TERMINACION EN ESMALTE EN COLOR DESEADO |  |  |  | ML
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| TUBERIA CERRAMIENTO GALVANIZADO 3" | UN | 3 | 45625 | 136875 | 3.7 | TUBERIA CERRAMIENTO GALVANIZADO 3" | UN | 136875
| SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 0.026 | 28051 | 729.326 | 3.7 | SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 729.326
| GUANTES DE CARNAZA | PAR | 0.0003 | 54358 | 16.3074 | 3.7 | GUANTES DE CARNAZA | PAR | 16.3074
| DISOLVENTE | GALON | 0.001 | 62634 | 62.634 | 3.7 | DISOLVENTE | GALON | 62.634
| PINTURA ANTICORROSIVA WASH PRIMER | GALON | 0.002 | 199900 | 399.8 | 3.7 | PINTURA ANTICORROSIVA WASH PRIMER | GALON | 399.8
| PINTURA ESMALTE | GALON | 0.002 | 104520 | 209.04 | 3.7 | PINTURA ESMALTE | GALON | 209.04
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| EQUIPO DE SOLDADURA | Día | 0.022 | 82486 | 1814.692
| PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA | UNIDAD | 0.0002 | 1140504 | 228.1008
| DISCO PULIR METAL 9" | UNIDAD | 0.0002 | 24524 | 4.9048
| MALACATE TIRFOR 1,600 Kg CON CABLE DE ACERO | UNIDAD | 0.0002 | 1328630 | 265.726
| LLAVE EXPANSIÓN 12" | UNIDAD | 0.0002 | 86459 | 17.2918
| KIT ARNÉS PARA ALTURAS | UNIDAD | 0.0004 | 773875 | 309.55
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | DIA | 0.06 | 5246 | 314.76
| EQUIPO PARA PINTURA | DIA | 0.004 | 93132 | 372.528
TRANSPORTE
| CAMIÓN 350 | Hr | 0.001 | 64688 | 64.688
MANO de OBRA:
| CUADRILLA SOLDADURA | DIA | 0.022 | 226211 | 4976.642
| CUADRILLA PINTURA | DIA | 0.004 | 215236 | 860.944
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 147522
3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN TUBERIA REDONDA 3" GALVANIZADA DE 2,20 MTS DE ALTO , TUBO CAD 15 CMS CON TAPA PUNTA CHAFLAN PINTADA EN WASH SEGÚN DISEÑO. |  |  |  | M2
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| TUBERIA CERRAMIENTO GALVANIZADO 3" | UN | 3 | 45625 | 136875 | 3.8 | TUBERIA CERRAMIENTO GALVANIZADO 3" | UN | 136875
| SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 0.026 | 28051 | 729.326 | 3.8 | SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 729.326
| GUANTES DE CARNAZA | PAR | 0.0003 | 54358 | 16.3074 | 3.8 | GUANTES DE CARNAZA | PAR | 16.3074
| DISOLVENTE | GALON | 0.001 | 62634 | 62.634 | 3.8 | DISOLVENTE | GALON | 62.634
| PINTURA ANTICORROSIVA WASH PRIMER | GALON | 0.002 | 199900 | 399.8 | 3.8 | PINTURA ANTICORROSIVA WASH PRIMER | GALON | 399.8
| PINTURA ESMALTE | GALON | 0.002 | 104520 | 209.04 | 3.8 | PINTURA ESMALTE | GALON | 209.04
| BISGRAS BUJE PIVOTADAS | UNIDAD | 6 | 100000 | 600000 | 3.8 | BISGRAS BUJE PIVOTADAS | UNIDAD | 600000
EQUIPO y HERRAMIENTAS:
| EQUIPO DE SOLDADURA | Día | 0.022 | 82486 | 1814.692
| PULIDORA ELÉCTRICA, CARETA CON VISOR, EXTENSIÓN ELÉCTRICA | UNIDAD | 0.0002 | 989426.4972 | 197.8853
| DISCO PULIR METAL 9" | UNIDAD | 0.0002 | 20660.448 | 4.1321
| MALACATE TIRFOR 1,600 Kg CON CABLE DE ACERO | UNIDAD | 0.0002 | 1328630 | 265.726
| LLAVE EXPANSIÓN 12" | UNIDAD | 0.0002 | 86459 | 17.2918
| KIT ARNÉS PARA ALTURAS | UNIDAD | 0.0004 | 773875 | 309.55
| ANDAMIO TUBULAR CON TIJERA 1.50x1.50 m | DIA | 0.06 | 5246 | 314.76
| EQUIPO PARA PINTURA | DIA | 0.004 | 93132 | 372.528
TRANSPORTE
| CAMIÓN 350 | Hr | 0.001 | 64688 | 64.688
MANO de OBRA:
| CUADRILLA SOLDADURA | DIA | 0.022 | 226211 | 4976.642
| CUADRILLA PINTURA | DIA | 0.004 | 215236 | 860.944
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 747491
4.1 | Suministro e instalación de Luminaria de emergencia certificada RETIE para cuartos tecnicos. Incluye 1 metro de cable encauchetado 3x18 HF FR LS y clavija. |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Luminaria de emergencia autonomia 90 min | UN | 1 | 75389.1531 | 75389.1531 | 4.1 | Luminaria de emergencia autonomia 90 min | UN | 75389.1531
| Cable encauchetado 3x18 HF FR LS | ML | 1 | 3681 | 3681 | 4.1 | Cable encauchetado 3x18 HF FR LS | ML | 3681
| Clavija con polo a tierra | UN | 1 | 16900 | 16900 | 4.1 | Clavija con polo a tierra | UN | 16900
|  |  |  | Subtotal = | 95970.1531
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 0.01 | 302379 | 3023.79
|  |  |  | Subtotal = | 3023.79
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 0.4 | 78471 | 31388.4
|  |  |  | Subtotal = | 31388.4
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 0.1 | 34381 | 3438.1
|  |  |  | Subtotal = | 3438.1
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 133820
4.2 | Suministro e instalación salida de iluminacion en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios para fijacion. |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Tubo EMT 3/4" | ML | 4 | 19351 | 77404 | 4.2 | Tubo EMT 3/4" | ML | 77404
| Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 12.05 | 3164 | 38126.2 | 4.2 | Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 38126.2
| Toma doble con polo a tierra | UN | 1 | 9435 | 9435 | 4.2 | Toma doble con polo a tierra | UN | 9435
| Caja 5800 Aluminio findido | UN | 1 | 12617 | 12617 | 4.2 | Caja 5800 Aluminio findido | UN | 12617
| Terminales EMT 3/4" | UN | 2 | 2070 | 4140 | 4.2 | Terminales EMT 3/4" | UN | 4140
| Uniones EMT 3/4" | UN | 1 | 893 | 893 | 4.2 | Uniones EMT 3/4" | UN | 893
| Elementos de fijacion | UN | 1 | 2560 | 2560 | 4.2 | Elementos de fijacion | UN | 2560
| CONECT. RESORTE ROJO/AMARILLO 18-12AWG | UN | 3 | 1800 | 5400 | 4.2 | CONECT. RESORTE ROJO/AMARILLO 18-12AWG | UN | 5400
|  |  |  | Subtotal = | 150575.2
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 0.01 | 302379 | 3023.79
|  |  |  | Subtotal = | 3023.79
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 0.76115 | 78471 | 59728.2955
| siso | Hr | 1
|  |  |  | Subtotal = | 59728.2955
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 0.01 | 34381 | 343.81
|  |  |  | Subtotal = | 343.81
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 213671
4.3 | Suministro e instalación salida de interruptor doble en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 2400, interruptor, incluye curvas, y accesorios para fijacion. AUDITORIO |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Tubo EMT 3/4" | ML | 3 | 19351 | 58053 | 4.3 | Tubo EMT 3/4" | ML | 58053
| Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 12.05 | 3164 | 38126.2 | 4.3 | Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 38126.2
| Interruptor DOBLE | UN | 1 | 18810 | 18810 | 4.3 | Interruptor DOBLE | UN | 18810
| Caja 5800 Aluminio findido | UN | 1 | 12617 | 12617 | 4.3 | Caja 5800 Aluminio findido | UN | 12617
| Terminales EMT 3/4" | UN | 2 | 2070 | 4140 | 4.3 | Terminales EMT 3/4" | UN | 4140
| Uniones EMT 3/4" | UN | 1 | 893 | 893 | 4.3 | Uniones EMT 3/4" | UN | 893
| Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 3 | 4126 | 12378 | 4.3 | Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 12378
|  | UN |  |  | 0
|  | UN |  |  | 0
|  |  |  | Subtotal = | 145017.2
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 0.01 | 302379 | 3023.79
|  |  |  | Subtotal = | 3023.79
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 0.70151 | 78471 | 55048.5479
|  |  |  | Subtotal = | 55048.5479
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 0.01 | 34381 | 343.81
|  |  |  | Subtotal = | 343.81
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 203433
4.4 | Suministro e instalación salida de tomacorriente doble con polo a tierra en muro sobrepuesta en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios para fijación. |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Tubo EMT 3/4" | ML | 4 | 19351 | 77404 | 4.4 | Tubo EMT 3/4" | ML | 77404
| Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 12.05 | 3164 | 38126.2 | 4.4 | Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 38126.2
| Toma doble polo a tierra | UN | 1 | 7800 | 7800 | 4.4 | Toma doble polo a tierra | UN | 7800
| Caja 5800 Aluminio findido | UN | 1 | 12617 | 12617 | 4.4 | Caja 5800 Aluminio findido | UN | 12617
| Terminales EMT 3/4" | UN | 2 | 2070 | 4140 | 4.4 | Terminales EMT 3/4" | UN | 4140
| Uniones EMT 3/4" | UN | 1 | 893 | 893 | 4.4 | Uniones EMT 3/4" | UN | 893
| Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 3 | 4126 | 12378 | 4.4 | Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 12378
| conector de resorte 3m | UN | 3 | 2000 | 6000 | 4.4 | conector de resorte 3m | UN | 6000
|  | UN |  |  | 0
|  |  |  | Subtotal = | 159358.2
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 0.01 | 302379 | 3023.79
|  |  |  | Subtotal = | 3023.79
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 0.49122 | 78471 | 38546.3283
|  |  | 1 |  | 38546.3283
Subtotal =
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 0.05 | 34381 | 1719.05
|  |  |  | Subtotal = | 1719.05
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 202647
4.5 | Suministro e instalación de tablero Bifasico de 18 circuitos sin espacio totalizador, incluye protecciones 8 de 1x20A Y 3 DE 2X40A. |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Tablero BIFASICO sin ESPACIO 18 CIRCUITOS | UN | 1 | 328000 | 328000 | 4.5 | Tablero BIFASICO sin ESPACIO 18 CIRCUITOS | UN | 328000
| BREAKER DE 1X20A | UN | 8 | 15932 | 127456 | 4.5 | BREAKER DE 1X20A | UN | 127456
| BREAKER DE 2X40A | UN | 3 | 35400 | 106200 | 4.5 | BREAKER DE 2X40A | UN | 106200
| ELEMENTOS DE SUJESIÓN | GL | 1 | 6800 | 6800 | 4.5 | ELEMENTOS DE SUJESIÓN | GL | 6800
| MARQUILLAS | GL | 1 | 25000 | 25000 | 4.5 | MARQUILLAS | GL | 25000
| AMARRES PLASTICOS DE 20CM PAQUETE | UN | 0.3 | 12500 | 3750 | 4.5 | AMARRES PLASTICOS DE 20CM PAQUETE | UN | 3750
| CINTA AISLANTE | ROLLO | 1 | 12500 | 12500 | 4.5 | CINTA AISLANTE | ROLLO | 12500
609706
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 0.3 | 302379 | 90713.7
|  |  |  | Subtotal = | 90713.7
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 3.5061 | 78471 | 275130.6061
|  |  |  | Subtotal = | 275130.6061
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 0.1 | 34381 | 3438.1
|  |  |  | Subtotal = | 3438.1
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 978988
4.6 | Suministro e instalación salida de interruptor SENCILLO en tuberia EMT 3/4", con caja rawelt 2400, interruptor, incluye curvas, y accesorios para fijacion. |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Tubo EMT 3/4" | ML | 3 | 12351 | 37053 | 4.6 | Tubo EMT 3/4" | ML | 37053
| Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 9.05 | 3164 | 28634.2 | 4.6 | Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 28634.2
| Interruptor sencillo | UN | 1 | 9435 | 9435 | 4.6 | Interruptor sencillo | UN | 9435
| Caja 2400 Aluminio findido | UN | 1 | 12617 | 12617 | 4.6 | Caja 2400 Aluminio findido | UN | 12617
| Terminales EMT 3/4" | UN | 1 | 2070 | 2070 | 4.6 | Terminales EMT 3/4" | UN | 2070
| Uniones EMT 3/4" | UN | 0 | 893 | 0 | 4.6 | Uniones EMT 3/4" | UN | 0
| Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 3 | 2400 | 7200 | 4.6 | Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 7200
0
|  |  |  | Subtotal = | 97009.2
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 0.005 | 302379 | 1511.895
|  |  |  | Subtotal = | 1511.895
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 0.4 | 78471 | 31388.4
|  |  |  | Subtotal = | 31388.4
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 0 | 34381 | 0
|  |  |  | Subtotal = | 0
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 129909
4.7 | Suministro e instalación de luminaria LED 60x60 40W 120V ATENCION AL USUARIO |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Luminaria 60x60 LED 40w 120v | UN | 1 | 119500 | 119500 | 4.7 | Luminaria 60x60 LED 40w 120v | UN | 119500
| Elementos de fijacion | UN | 0 | 4126 | 0 | 4.7 | Elementos de fijacion | UN | 0
|  |  |  | Subtotal = | 119500
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 0.01 | 302379 | 3023.79
|  |  |  | Subtotal = | 3023.79
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 0.6 | 78471 | 47082.6
|  |  |  | Subtotal = | 47082.6
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 0.1 | 34381 | 3438.1
|  |  |  | Subtotal = | 3438.1
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 173044
4.8 | Suministro e instalación de un sistema de puesta a tierra con UNA varillas cobre-cobre de 2,4m x 5/8", CONECTOR CERTIFICADO y cable 6 cobre desnudo 10ml para el MEDIDOR. |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| varilla de cobre 2,4x5/8" | UN | 1 | 250000 | 250000 | 4.8 | varilla de cobre 2,4x5/8" | UN | 250000
| CONECTOR | UN | 1 | 35000 | 35000 | 4.8 | CONECTOR | UN | 35000
| CABLE DE COBRE 6 DESNUDO | ML | 10 | 5800 | 58000 | 4.8 | CABLE DE COBRE 6 DESNUDO | ML | 58000
| CAJA 0,3X0,3M PARA INSPECCIÓN PREFABRICADA | UN | 1 | 380000 | 380000 | 4.8 | CAJA 0,3X0,3M PARA INSPECCIÓN PREFABRICADA | UN | 380000
| SUELO ARTIFICIAL 30 KG POR VARILLA | BULTO | 1 | 450000 | 450000 | 4.8 | SUELO ARTIFICIAL 30 KG POR VARILLA | BULTO | 450000
0
0
0
|  |  |  | Subtotal = | 1173000
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 0.5 | 302379 | 151189.5
|  |  |  | Subtotal = | 151189.5
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 5 | 78471 | 392355
|  |  |  | Subtotal = | 392355
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 1 | 34381 | 34381
|  |  |  | Subtotal = | 34381
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 1750926
4.9 | Suministro e instalación de luminaria panel LED redodo de 18W 120V. Para cocina, baños cuarto de aseo, pasillos. |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| PANEL LED REDONDO 18W SYLVANIA | UN | 1 | 18500 | 18500 | 4.9 | PANEL LED REDONDO 18W SYLVANIA | UN | 18500
0
0
0
0
0
| Elementos de fijacion | UN | 0.3 | 4126 | 1237.8
|  |  |  | Subtotal = | 19737.8
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 0.005 | 302379 | 1511.895
|  |  |  | Subtotal = | 1511.895
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 0.2 | 78471 | 15694.2
|  |  |  | Subtotal = | 15694.2
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 0 | 34381 | 0
|  |  |  | Subtotal = | 0
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 36944
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| PLANTA ELECTRICA CABINADA 10 KVA VBIFASICA | UNIDAD | 1 | 13500200 | 13500200 |  | PLANTA ELECTRICA CABINADA 10 KVA VBIFASICA | UNIDAD | 13500200
| TRANSFERENCIA | UNIDAD | 1 | 3840000 | 3840000 |  | TRANSFERENCIA | UNIDAD | 3840000
|  |  |  | Subtotal = | 17340200
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 2 | 302379 | 604758
|  |  |  | Subtotal = | 604758
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica Mantenimiento | Hr | 30 | 78471 | 2354130
|  |  |  | Subtotal = | 2354130
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 30 | 34381 | 1031430
|  |  |  | Subtotal = | 1031430
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 21330518
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Elementos de sujeción | ML | 2 | 2100 | 4200 |  | Elementos de sujeción | ML | 4200
| Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 8 AWG | ML | 3.05 | 5900 | 17995 |  | Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 8 AWG | ML | 17995
| Cable CU 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS | UN | 1.05 | 5400 | 5670 |  | Cable CU 10 AWG LIBRE DE HALOGENOS | UN | 5670
| Termina de pala No. 8 Y 10 | UN | 0.1 | 9500 | 950 |  | Termina de pala No. 8 Y 10 | UN | 950
| TUBO EMT 1" | UN | 1 | 16666.6667 | 16666.6667 |  | TUBO EMT 1" | UN | 16666.6667
| TERMINAL EMT 1" | UN | 0.1 | 2300 | 230 |  | TERMINAL EMT 1" | UN | 230
| Cinta aislante | ROLLO | 0.1 | 6944 | 694.4 |  | Cinta aislante | ROLLO | 694.4
| UNION EMT DE 1" | UN | 0.3 | 2300 | 690 |  | UNION EMT DE 1" | UN | 690
| MARCACION RETIE | UN | 0.3 | 1000 | 300 |  | MARCACION RETIE | UN | 300
|  |  |  | Subtotal = | 47396.0667
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 0.08 | 302379 | 24190.32
|  |  |  | Subtotal = | 24190.32
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 0.5 | 78471 | 39235.5
|  |  |  | Subtotal = | 39235.5
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 0.02 | 34381 | 687.62
|  |  |  | Subtotal = | 687.62
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 111510
4.1 | DESMONTE DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES |  |  |  | GL
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 1 | 302379 | 302379
|  |  |  | Subtotal = | 302379
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 20 | 78471 | 1569420
|  |  |  | Subtotal = | 1569420
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 1 | 34381 | 34381
|  |  |  | Subtotal = | 34381
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 1906180
4.11 | Suministro e instalación salida PARA AA en tuberia EMT 1", cable 2X10+12T awg Libre de halogenos, con caja rawelt 5800, toma corriente, incluye curvas, y accesorios para fijacion. |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Elementos de sujeción | ML | 1 | 2100 | 2100 | 4.11 | Elementos de sujeción | ML | 2100
| Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 10AWG | ML | 14.05 | 4700 | 66035 | 4.11 | Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 10AWG | ML | 66035
| Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | UN | 7.05 | 3064 | 21601.2 | 4.11 | Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | UN | 21601.2
| Caja 5800 Aluminio findido | UN | 1 | 12617 | 12617 | 4.11 | Caja 5800 Aluminio findido | UN | 12617
| Tubo EMT de 1" | ML | 2.4 | 16666.6667 | 40000 | 4.11 | Tubo EMT de 1" | ML | 40000
| TERMINAL EMT DE 1" | UN | 2 | 2000 | 4000 | 4.11 | TERMINAL EMT DE 1" | UN | 4000
| Curva EMT de 1" | UN | 2 | 30200 | 60400 | 4.11 | Curva EMT de 1" | UN | 60400
| UNION EMT DE 1" | UN | 3 | 3000 | 9000 | 4.11 | UNION EMT DE 1" | UN | 9000
|  |  |  | Subtotal = | 215753.2
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 0.1 | 302379 | 30237.9
|  |  |  | Subtotal = | 30237.9
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 1 | 78471 | 78471
| siso | Hr | 1
|  |  |  | Subtotal = | 78471
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 0.01 | 34381 | 343.81
|  |  |  | Subtotal = | 343.81
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 324806
4.12 | Suministro e instalacion de Sensor Odc0S-I1W Infrarrojo Montaje En Techo. |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Sensor Odc0S-I1W Infrarrojo Montaje En Techo | UN | 1 | 162000 | 162000 | 4.12 | Sensor Odc0S-I1W Infrarrojo Montaje En Techo | UN | 162000
|  |  |  | 5800 | 0
|  |  |  | 47000 | 0
|  |  |  | Subtotal = | 162000
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 0.01 | 302379 | 3023.79
|  |  |  | Subtotal = | 3023.79
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 0.6 | 78471 | 47082.6
| siso | Hr
|  |  |  | Subtotal = | 47082.6
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 0.05 | 34381 | 1719.05
|  |  |  | Subtotal = | 1719.05
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 213825
4.13 | Suministro e instalación salida para sensor infrarrojo en techo, incluye cable, conectores y elementos de fijación. |  |  |  | UNIDAD: UN
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Tubo emte 3/4" | ML | 2 | 12400 | 24800 | 4.13 | Tubo emte 3/4" | ML | 24800
| Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 6.05 | 3164 | 19142.2 | 4.13 | Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 19142.2
[5 empty] | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0
| Caja 5800 Aluminio findido | UN | 1 | 12617 | 12617 | 4.13 | Caja 5800 Aluminio findido | UN | 12617
| Terminales EMT 3/4" | UN | 2 | 2070 | 4140 | 4.13 | Terminales EMT 3/4" | UN | 4140
| Uniones EMT 3/4" | UN | 0 | 893 | 0 | 4.13 | Uniones EMT 3/4" | UN | 0
| Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 3 | 4126 | 12378 | 4.13 | Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 12378
| conector de resorte 3m | UN | 3 | 2000 | 6000 | 4.13 | conector de resorte 3m | UN | 6000
|  |  |  | Subtotal = | 79077.2
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 0.01 | 302379 | 3023.79
|  |  |  | Subtotal = | 3023.79
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 0.6 | 78471 | 47082.6
| siso | Hr
|  |  |  | Subtotal = | 47082.6
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 0.01 | 34381 | 343.81
|  |  |  | Subtotal = | 343.81
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 129527
4.14 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente doble con polo a tierra GFCI, incluye cana 2400 aluminio fundido, conctores y soportes de tuberia y en si todo lo necesario para su funcionamiento. |  |  |  | UNIDAD
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| Tubo EMT 3/4" | ML | 3 | 19351 | 58053 | 4.14 | Tubo EMT 3/4" | ML | 58053
| Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 10.05 | 3164 | 31798.2 | 4.14 | Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 31798.2
| toma gfci | UN | 1 | 68900 | 68900 | 4.14 | toma gfci | UN | 68900
| Caja 2400 Aluminio findido | UN | 1 | 19617 | 19617 | 4.14 | Caja 2400 Aluminio findido | UN | 19617
| Terminales EMT 3/4" | UN | 2 | 2070 | 4140 | 4.14 | Terminales EMT 3/4" | UN | 4140
| Uniones EMT 3/4" | UN | 1 | 893 | 893 | 4.14 | Uniones EMT 3/4" | UN | 893
| Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 3 | 4126 | 12378 | 4.14 | Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 12378
| conector de resorte 3m | UN | 3 | 2000 | 6000 | 4.14 | conector de resorte 3m | UN | 6000
|  |  |  | Subtotal = | 201779.2
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| Herramienta para ELECTRICISTA | UN | 0.1 | 302379 | 30237.9
|  |  |  | Subtotal = | 30237.9
MANO DE OBRA:
| cuadrilla electrica | Hr | 0.6 | 78471 | 47082.6
| siso | Hr | 1
|  |  |  | Subtotal = | 47082.6
TRANSPORTE:
| Camioneta | Hr | 0.05 | 34381 | 1719.05
|  |  |  | Subtotal = | 1719.05
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 280819
5 | ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE OBRA INTERVENIDA |  |  |  | 0
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| AGUA | LT | 0.1 | 73 | 7.3 | 5.1 | AGUA | LT | 7.3
| GUANTES MULTIUSOS PARA ASEO | PAR | 0.0006 | 33384 | 20.0304 | 5.1 | GUANTES MULTIUSOS PARA ASEO | PAR | 20.0304
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
| FAJA LUMBAR | UNIDAD | 0.0006 | 73821 | 44.2926
| MANGUERA PARA AGUA Ø= 1/2" x 50 m | UNIDAD | 0.0003 | 59814 | 17.9442
| CARRETA BUGGIE, PALA, BALDES | UNIDAD | 0.0003 | 378933 | 113.6799
| RECOGEDOR DE PISO EN PLÁSTICO | UNIDAD | 0.0006 | 18711 | 11.2266
| ESCOBA | UNIDAD | 0.0006 | 17931 | 10.7586
TRANSPORTE:
| CAMIONETA | HR | 0.01 | 37963 | 379.63
| VOLQUETA 7 m3 | HR | 0.0066 | 88263 | 582.5358
MANO DE OBRA:
| CUADRILLA 2 Ay | DIA | 0.0245 | 179382 | 4394.859
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 5582
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT/ REND | VR UNITARIO | VR PARCIAL
MATERIALES:
| AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12,000 BTU 220V | UNIDAD | 1 | 1599900 | 1599900 | 6.1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12,000 BTU 220V | UNIDAD | 1599900
| ACCESORIOS % | % | 10% | 1599900 | 159990 | 6.1 | ACCESORIOS % | % | 159990
| ANGULOS DE 2" X 1/4 | UNIDAD | 1.5 | 218850 | 328275 | 6.1 | ANGULOS DE 2" X 1/4 | UNIDAD | 328275
| CHAZO CON TORNILLO 10 x 3" | UNIDAD | 2.5% | 757 | 18.925 | 6.1 | CHAZO CON TORNILLO 10 x 3" | UNIDAD | 18.925
| EQUIPO Y HERRAMIENTAS: |  |  |  | 0
| EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA 3x12 x 10 m | UNIDAD | 0.0018 | 62851 | 113.1318
| TALADRO PERCUTOR 1/2" | UNIDAD | 0.0018 | 548800 | 987.84
| BROCA 3/16" | UNIDAD | 0.0018 | 3857 | 6.9426
| HERRAMIENTAS PARA CARPINTERO | UNIDAD | 0.0018 | 414187 | 745.5366
| HERRAMIENTA MENOR INSTALADOR AIRE | %MO | 5% | 225996.75 | 11299.8375
TRANSPORTE:
| CAMIONETA | HR | 1 | 40431 | 40431
MANO DE OBRA:
| CUADRILLA 1 OF + 1 AY | DIA | 1.05 | 215235 | 225996.75
|  |  |  | VR COSTO DIRECTO = | 2367765

## AIU
GRUPO GESTION DE INFRAESTRUCUTRA FISICA Y MANTENIMIENTO
CALCULO DE AIU
Duración obra(meses) | [5 empty] | 3
I. ADMINISTRACIÓN
A. PERSONAL
PERSONAL | CANTIDAD DE PROFESIONALES | SALARIO | DEDIC. | FACTOR PREST. | SAL. + PREST (mes) | MESES | COSTO TOTAL
RESIDENTE DE OBRA | 1 | 4797871 | 100% | 155% | 7436700.05 | 3 | 22310100.15 | salarios tomados de CESOF
INSPECTOR SISOMA | 1 | 2963580 | 40% | 155% | 1837419.6 | 3 | 5512258.8
INGENIERO ELECTRICO | 1 | 3420178.24 | 40% | 155% | 2120510.5088 | 3 | 6361531.5264
[6 empty] | SUBTOTAL | 34183890.4764
B. FUNCIONAMIENTO
DETALLE |  |  | VALOR MES
Oficina | [5 empty] | 3 | 0
Informática |  |  | 90000 |  |  | 3 | 270000
Papelería y otros |  |  | 90000 |  |  | 3 | 270000
[6 empty] | SUBTOTAL | 540000
C. COSTOS LEGALES
DETALLE | [8 empty] | COSTO DIRECTO
POLIZAS | [5 empty] | 0.406% |  |  | 223464232
Garantía de Seriedad | [5 empty] | 0.015% | 33519.6348
Estabilidad de la Obra | [5 empty] | 0.223% | 498325.2374
Salarios, Prestaciones | [5 empty] | 0.077% | 172067.4586
Cumplimiento | [5 empty] | 0.053% | 118436.043
Responsabilidad Civil | [5 empty] | 0.038% | 84916.4082
IMPUESTOS | [5 empty] | 7.9%
Pro-Universidad nacional Ley 1697 de 2013 | [5 empty] | 0.5% | 1117321.16
Impuesto ley 1106-Contribucion Especial Sobre Contratos De Obra | [5 empty] | 5% | 11173211.6
Retención en la fuente | [5 empty] | 2% | 4469284.64
Impuesto de Industria y Comercio | [5 empty] | 0.4% | 893856.928
[6 empty] | SUBTOTAL | 9280469.555
D. RESUMEN COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
PERSONAL | [6 empty] | 34183890.4764
FUNCIONAMIENTO | [6 empty] | 540000
COSTOS DEL CONTRATO | [6 empty] | 9280469.555
TOTAL, COSTOS ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 44004360.0314
TOTAL, COSTOS DIRECTO | [6 empty] | 223467913.1
% COSTOS ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 19.69%
% DE ADMINISTRACION ASUMIDO | [6 empty] | 19%
II. IMPREVISTOS | [6 empty] | 5%
III. UTILIDADES | [6 empty] | 5%
TOTAL A. I. U. | [6 empty] | 29%

## BIENES RELEVANTES
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | DESCRIPCION en CVS | BIEN RELEVANTE
MORTERO 1:4 | m3 | Bien 1 | 425444 | Bien 1
MORTERO 1:4 | M3 | 104.46 | 425444 | Bien 2 | SI HAY PARTIDA ARANCELARIA
SIKA MORTERO IMPERMEABLE (Recubrimiento para impermeabiliz | KL | 104.46 | 5012.9448 | Bien 3
MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 mm 20x20 cm | M2 | 104.46 | 8070 | Bien 4
ALAMBRE NEGRO Cal. 18 | KL | 104.46 | 8156 | bien 5
FORMALETA | M2 | 17.73 | 84004 | Bien 6
ACPM | GL | 17.73 | 16182 | Bien 7
CONCRETO 20.7 MPa | M3 | 17.73 | 509960 | Bien 8
MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 mm 20x20 cm | M2 | 17.73 | 8070 | Bien 9
PEGACOR GRIS | KL | 92.22 | 1457.376 | Bien 10
AGUA | LT | 92.22 | 68.5824 | Bien 11
PISO ANKARA CAFE CARAS DIFERENCIADAS 60X60 | M2 | 92.22 | 41400 | Bien 12
PISO CERÁMICO BUNES GRIS 60X60CM | M2 | 92.22 | 42400 | Bien 13
CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 92.22 | 33.2196 | Bien 14
BLANCO DE ZINC | LB | 92.22 | 3713.094 | Bien 15
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 92.22 | 8808.552 | Bien 16
PEGACOR GRIS | KL | 96.92 | 1680 | Bien 17
AGUA | LT | 96.92 | 78 | Bien 18
PISO PARED ARABIA BEIGE EN FORMATO 30X60, | M2 | 96.92 | 43130 | Bien 19
CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 96.92 | 39 | Bien 20
BLANCO DE ZINC | LB | 96.92 | 4280 | Bien 21
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 96.92 | 10316 | Bien 22
PEGACOR GRIS | KL | 28.438 | 1680 | Bien 23
AGUA | LT | 28.438 | 78 | Bien 24
FACHALETA JAEN BLANCO CARAS DIFERENCIADAS 25X41 | M2 | 28.438 | 61800 | Bien 25
CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 28.438 | 39 | Bien 26
BLANCO DE ZINC | LB | 28.438 | 4280 | Bien 27
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 28.438 | 10316 | Bien 28
WIN PLÁSTICO x 2.40 m | UNIDAD | 28.438 | 6391 | Bien 29
PEGACOR GRIS | KL | 4.1548 | 1457.376 | Bien 30
AGUA | LT | 4.1548 | 68.5824 | Bien 31
PISO CERÁMICO MARMOL GIOTA VENATO GREY 60X60 CM | M2 | 4.1548 | 35900 | Bien 32
CRUCETA PLÁSTICA | UNIDAD | 4.1548 | 39 | Bien 33
BLANCO DE ZINC | LB | 4.1548 | 4280 | Bien 34
ESTOPA DE LIMPIEZA (Hilaza de Algodón) | KL | 4.1548 | 10316 | Bien 35
WIN PLÁSTICO x 2.40 m | UNIDAD | 4.1548 | 6391 | Bien 36
LIJA DE AGUA | PLIEGO | 215.7849 | 2078 | Bien 37
ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO | KL | 215.7849 | 4094 | Bien 38
PINTURA TIPO 1 | GALON | 215.7849 | 91956 | Bien 39 | NO HAY PARTIDA ARANCELARIA
PLACA DE YESO 1.22 m x 2.44 m x 1/2" | UNIDAD | 92.2156 | 48016 | Bien 40
FRESCASA 3 1/2" CON FOIL | M2 | 92.2156 | 30969 | Bien 41
VIGUETA 0.40 mm x 2.44 m | UNIDAD | 92.2156 | 6043 | Bien 42
OMEGA 0.40 mm x 2.44 m | UNIDAD | 92.2156 | 6041 | Bien 43
ÁNGULO 2.50 cm x 2.50 cm 0.40 mm x 2.44 m | UNIDAD | 92.2156 | 4111 | Bien 44
TORNILLO PANEL PUNTA AGUDA 6x1" | UNIDAD | 92.2156 | 191 | Bien 45
TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA CABEZA PLANA 8x1/2" | UNIDAD | 92.2156 | 85 | Bien 46
TIRO ANCLAJE ROJO | UNIDAD | 92.2156 | 2918 | Bien 47
ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 14 | KL | 92.2156 | 8402 | Bien 48
SIKADUR PANEL (Adhesivo sellador de juntas rígidas en plac | KL | 92.2156 | 92908 | Bien 49
CINTA PAPEL SELLAPANEL | ML | 92.2156 | 208 | Bien 50
MASILLA PANEL-TEC | GALON | 92.2156 | 14075 | Bien 51
PINTURA TIPO 1 | GALON | 92.2156 | 91956 | Bien 52
IMPRIMANTE ACRONAL | LT | 123.1253 | 19111 | Bien 53
PINTURA KORAZA | GALON | 123.1253 | 119781 | Bien 54
LIJA SECA | PLIEGO | 19.68 | 1328 | Bien 55
GUANTES DE VINILO | PAR | 19.68 | 918 | Bien 56
DISOLVENTE | GALON | 19.68 | 62634 | Bien 57
PINTURA ESMALTE | GALON | 19.68 | 104520 | Bien 58
PINTURA anticorrosivo | GALON | 19.68 | 89136 | Bien 59
LIJA SECA | PLIEGO | 11.3336 | 1328 | Bien 60
GUANTES DE VINILO | PAR | 11.3336 | 918 | Bien 61
DISOLVENTE | GALON | 11.3336 | 62634 | Bien 62
PINTURA ESMALTE | GALON | 11.3336 | 104520 | Bien 63
PINTURA anticorrosivo | GALON | 11.3336 | 89136 | Bien 64
LIJA SECA | PLIEGO | 110.416 | 1328 | Bien 65
GUANTES DE VINILO | PAR | 110.416 | 918 | Bien 66
DISOLVENTE | GALON | 110.416 | 62634 | Bien 67
PINTURA ESMALTE | GALON | 110.416 | 104520 | Bien 68
PINTURA anticorrosivo | GALON | 0.0744 | 89136 | Bien 69
TEJA ONDULADA P7 #8 | UNIDAD | 110.416 | 45200 | Bien 70
AMARRE TAPA METÁLICA Cal. 18 | UNIDAD | 110.416 | 368 | Bien 71
IGASOL CUBIERTA (Impermeabilizante asfáltico para cubierta | KL | 110.416 | 16198 | Bien 72
GANCHO PARA TEJA GALVANIZADO | UNIDAD | 110.416 | 929 | Bien 73
SANITARIO SMART ALONGADO SINGLE BLANCO | UNIDAD | 2 | 579900 | Bien 74
CEMENTO BLANCO | KL | 2 | 1923 | Bien 75
ACOPLE SANITARIO PLÁSTICO 1/2" | UNIDAD | 2 | 6629 | Bien 76
CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | UNIDAD | 2 | 1523 | Bien 77
KIT GRIFERÍA SANITARIO ONE PIECE | UNIDAD | 2 | 153900 | Bien 78
MUEBLE ALUVIA ELEVADO 60X45 CM MILAN CON LAVAMANOS CORONA | UNIDAD | 2 | 386200 | Bien 79
GRIFERÍA LAVAMANOS TEMPORIZADOR DIAGONAL PUSH | KL | 2 | 175900 | Bien 80
ACOPLEMANGUERA PLÁSTICO 1/2" | UNIDAD | 2 | 6629 | Bien 81
CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | UNIDAD | 2 | 1523 | Bien 82
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM | UNIDAD | 1 | 776400 | Bien 83
PELÍCULA DE SAMBLASTING PARA VIDRIO DE 4 micras | M2 | 1 | 42001.362 | Bien 84
CHAZO CON TORNILLO 12-14 x 2" | UNIDAD | 1 | 757 | Bien 85
SIKAFLEX 1A (Sellador elástico de Poliuretano) x 300 cm³ | UNIDAD | 1 | 71866 | Bien 86
GUANTES DE VINILO | PAR | 22.6672 | 918 | Bien 87
CINTA TEFLÓN 1/2" x 10 m | UNIDAD | 5 | 1523 | Bien 88
CERRADURA DE INCRUSTRAR DE TRES BULONES | UNIDAD | 8 | 183900 | Bien 89
CERRADURA INCRUSTAR 4 BULONES ROSETA BARI | UNIDAD | 1 | 419900 | Bien 90
AGUA | LT | 1.5173 | 78 | Bien 91
BLOQUE No. 5 ESTANDAR 30x20x12 cm | UNIDAD | 1.5173 | 1941 | Bien 92
MORTERO 1:4 | M3 | 1.5173 | 425444 | Bien 93
LÁMINA GALVANIZADA Cal. 26 | M2 | 0.6 | 23668 | Bien 94
PUNTILLA 1 1/2" a 3" | LB | 0.01 | 4967 | Bien 95
MORTERO 1:3 (Impermeabilizado) | M3 | 0.004 | 749938 | Bien 96
DISOLVENTE | GL | 0.025 | 62634 | Bien 97
PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM | GL | 0.025 | 89136 | Bien 98
VIGA IPE 200MM X 6M A572/G50 | UNIDAD | 78.116 | 799900 | Bien 99 | NO HAY PARTIDA ARANCELARIA
TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.1MM C18 X 6M | UNIDAD | 78.116 | 36800 | Bien 100
LAMINA ALVEOLAR 6 MM 5.90X2.10 M BRONCE | UNIDAD | 78.116 | 659900 | Bien 101 | SI HAY PARTIDA ARANCELARIA
SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 78.116 | 28051 | Bien 102
GUANTES DE CARNAZA | PAR | 78.116 | 54358 | Bien 103
DISOLVENTE | GALON | 78.116 | 62634 | Bien 104
PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 78.116 | 89136 | Bien 105
PINTURA ESMALTE | GALON | 78.116 | 104520 | Bien 106
FORMALETA | M2 | 3.456 | 72947.0268 | Bien 107
SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concr | KL | 3.456 | 14286.5712 | Bien 108
CONCRETO 20.7 Mpa (3,000 psi) | M3 | 3.456 | 509960 | Bien 109
FORMALETA | M2 | 0.972 | 72947.0268 | Bien 110
SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concr | KL | 0.972 | 14286.5712 | Bien 111
CONCRETO 20.7 Mpa (3,000 psi) | M3 | 0.972 | 509960 | Bien 112
ACERO Fy= 420 MPa | KL | 2208.4832 | 5415 | Bien 113
ALAMBRE NEGRO #18 | KL | 2208.4832 | 8156 | Bien 114 | NO HAY PARTIDA ARANCELARIA
VIGA IPE 200MM X 6M A572/G50 | UNIDAD | 15.32 | 799900 | Bien 115
TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.1MM C18 X 6M | UNIDAD | 15.32 | 36800 | Bien 116
LAMINA ALVEOLAR 6 MM 5.90X2.10 M BRONCE | UNIDAD | 15.32 | 659900 | Bien 117
SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 15.32 | 28051 | Bien 118
GUANTES DE CARNAZA | PAR | 15.32 | 54358 | Bien 119
DISOLVENTE | GALON | 15.32 | 62634 | Bien 120
PINTURA ANTICORROSIVA | GALON | 15.32 | 89136 | Bien 121
PINTURA ESMALTE | GALON | 15.32 | 104520 | Bien 122
LISTÓN 2" x 4" | ML | 128.4 | 5687 | Bien 123
LISTÓN 1" x 2" | ML | 128.4 | 1425 | Bien 124
PUNTILLA 1 1/2" a 3" | LB | 128.4 | 4967 | Bien 125
DISOLVENTE | GALON | 128.4 | 62634 | Bien 126
PINTURA ESMALTE | GALON | 128.4 | 104520 | Bien 127
CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm | MTR | 34.56 | 195 | Bien 128
POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN CONCRE | UNIDAD | 34.56 | 23945 | Bien 129
RECEBO COMÚN | M3 | 12.54 | 81541 | Bien 130
AGUA | LT | 12.54 | 78 | Bien 131
GASOLINA | GALON | 12.54 | 16182 | Bien 132
FORMALETA | M2 | 49.648 | 84004 | Bien 133
SEPAROL N (Desformaleteante para fácil desencofre de concr | LT | 49.648 | 14174 | Bien 134
CONCRETO 20.7 MPa | GALON | 49.648 | 509960 | Bien 135 | SI HAY PARTIDA ARANCELARIA
TUBERIA CERRAMIENTO GALVANIZADO 3" | UN | 125.4 | 45625 | Bien 136
SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 125.4 | 28051 | Bien 137
GUANTES DE CARNAZA | PAR | 125.4 | 54358 | Bien 138
DISOLVENTE | GALON | 125.4 | 62634 | Bien 139
PINTURA ANTICORROSIVA WASH PRIMER | GALON | 125.4 | 199900 | Bien 140 | NO HAY PARTIDA ARANCELARIA
PINTURA ESMALTE | GALON | 125.4 | 104520 | Bien 141
TUBERIA CERRAMIENTO GALVANIZADO 3" | UN | 10.8 | 45625 | Bien 142
SOLDADURA ELÉCTRICA | KL | 10.8 | 28051 | Bien 143
GUANTES DE CARNAZA | PAR | 10.8 | 54358 | Bien 144
DISOLVENTE | GALON | 10.8 | 62634 | Bien 145
PINTURA ANTICORROSIVA WASH PRIMER | GALON | 10.8 | 199900 | Bien 146
PINTURA ESMALTE | GALON | 10.8 | 104520 | Bien 147
BISGRAS BUJE PIVOTADAS | UNIDAD | 10.8 | 100000 | Bien 148
Luminaria de emergencia autonomia 90 min | UN | 3 | 75389.1531 | Bien 149
Cable encauchetado 3x18 HF FR LS | ML | 3 | 3681 | Bien 150
Clavija con polo a tierra | UN | 3 | 16900 | Bien 151
Tubo EMT 3/4" | ML | 39 | 19351 | Bien 152
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 39 | 3164 | Bien 153
Toma doble con polo a tierra | UN | 39 | 9435 | Bien 154
Caja 5800 Aluminio findido | UN | 39 | 12617 | Bien 155
Terminales EMT 3/4" | UN | 39 | 2070 | Bien 156
Uniones EMT 3/4" | UN | 39 | 893 | Bien 157
Elementos de fijacion | UN | 39 | 2560 | Bien 158
CONECT. RESORTE ROJO/AMARILLO 18-12AWG | UN | 39 | 1800 | Bien 159
Tubo EMT 3/4" | ML | 1 | 19351 | Bien 160
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 1 | 3164 | Bien 161
Interruptor DOBLE | UN | 1 | 18810 | Bien 162
Caja 5800 Aluminio findido | UN | 1 | 12617 | Bien 163
Terminales EMT 3/4" | UN | 1 | 2070 | Bien 164
Uniones EMT 3/4" | UN | 1 | 893 | Bien 165
Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 1 | 4126 | Bien 166
Tubo EMT 3/4" | ML | 17 | 19351 | Bien 167
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 17 | 3164 | Bien 168
Toma doble polo a tierra | UN | 17 | 7800 | Bien 169
Caja 5800 Aluminio findido | UN | 17 | 12617 | Bien 170
Terminales EMT 3/4" | UN | 17 | 2070 | Bien 171
Uniones EMT 3/4" | UN | 17 | 893 | Bien 172
Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 17 | 4126 | Bien 173
conector de resorte 3m | UN | 17 | 2000 | Bien 174
Tablero BIFASICO sin ESPACIO 18 CIRCUITOS | UN | 1 | 328000 | Bien 175
BREAKER DE 1X20A | UN | 1 | 15932 | Bien 176
BREAKER DE 2X40A | UN | 1 | 35400 | Bien 177
ELEMENTOS DE SUJESIÓN | GL | 1 | 6800 | Bien 178
MARQUILLAS | GL | 1 | 25000 | Bien 179
AMARRES PLASTICOS DE 20CM PAQUETE | UN | 1 | 12500 | Bien 180
CINTA AISLANTE | ROLLO | 1 | 12500 | Bien 181
Tubo EMT 3/4" | ML | 8 | 12351 | Bien 182
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 8 | 3164 | Bien 183
Interruptor sencillo | UN | 8 | 9435 | Bien 184
Caja 2400 Aluminio findido | UN | 8 | 12617 | Bien 185
Terminales EMT 3/4" | UN | 8 | 2070 | Bien 186
Uniones EMT 3/4" | UN | 8 | 893 | Bien 187
Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 8 | 2400 | Bien 188
Luminaria 60x60 LED 40w 120v | UN | 8 | 119500 | Bien 189
Elementos de fijacion | UN | 8 | 4126 | Bien 190
varilla de cobre 2,4x5/8" | UN | 1 | 250000 | Bien 191
CONECTOR | UN | 1 | 35000 | Bien 192
CABLE DE COBRE 6 DESNUDO | ML | 1 | 5800 | Bien 193
CAJA 0,3X0,3M PARA INSPECCIÓN PREFABRICADA | UN | 1 | 380000 | Bien 194
SUELO ARTIFICIAL 30 KG POR VARILLA | BULTO | 1 | 450000 | Bien 195
PANEL LED REDONDO 18W SYLVANIA | UN | 24 | 18500 | Bien 196
Elementos de sujeción | ML | 3 | 2100 | Bien 197
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 10AWG | ML | 3 | 4700 | Bien 198
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | UN | 3 | 3064 | Bien 199
Caja 5800 Aluminio findido | UN | 3 | 12617 | Bien 200
Tubo EMT de 1" | ML | 3 | 16666.6667 | Bien 201
TERMINAL EMT DE 1" | UN | 3 | 2000 | Bien 202
Curva EMT de 1" | UN | 3 | 30200 | Bien 203
UNION EMT DE 1" | UN | 3 | 3000 | Bien 204
Sensor Odc0S-I1W Infrarrojo Montaje En Techo | UN | 2 | 162000 | Bien 205
Tubo emte 3/4" | ML | 2 | 12400 | Bien 206
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 2 | 3164 | Bien 207
Tubo EMT 3/4" | ML | 3 | 19351 | Bien 208
Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG | ML | 3 | 3164 | Bien 209
toma gfci | UN | 3 | 68900 | Bien 210
Caja 2400 Aluminio findido | UN | 3 | 19617 | Bien 211
Terminales EMT 3/4" | UN | 3 | 2070 | Bien 212
Uniones EMT 3/4" | UN | 3 | 893 | Bien 213
Elementos de fijacion abrasadeta doble ala | UN | 3 | 4126 | Bien 214
conector de resorte 3m | UN | 3 | 2000 | Bien 215

## 1,1
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.1 |  | DEMOLICION DE PISO TABLETA EN GRES EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS ,DEMOLICION HASTA 15 CENTIIMETROS
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  |  |  |  | inicial
| ATENCION AL USUARIO | 4.4 |  | 4.87 | [5 empty] | 21.428 | m2 |  | 8.39 | 4.69 | 39.3491
| OFICINA PRINCIPAL | 4.87 |  | 4.4 | [5 empty] | 21.428 |  |  | 4.69 | 3.81 | 17.8689
| OFICIINA 2 | [8 empty] | 0 |  |  | 3.04 | 3.81 | 11.5824
| HALL BAÑOS | [8 empty] | 0 |  |  | 3.21 | 1.37 | 4.3977
| BAÑO 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 1.48 | 1.36 | 2.0128
| BAÑO 2 | [8 empty] | 0 |  |  | 1.4 | 1.53 | 2.142
| ALMACEN ACCESO (anterior baño) | 1.31 |  | 2.92 | [5 empty] | 3.8252 |  |  | 1.27 | 2.9 | 3.683
| ALMACEN (anterior Closet 1) | 0.6 |  | 0.97 | [5 empty] | 0.582 |  |  | 0.7 | 0.76 | 0.532
| ALMACEN (anterior Closet 2) | 0.6 |  | 0.95 | [5 empty] | 0.57 |  |  | 3.71 | 2.87 | 10.6477
| ALMACEN (antereior acceso a baño desde habitacion) | 0.68 |  | 0.75 | [5 empty] | 0.51
| ALMACEN NUEVO (anterior habitacion) | 2.85 |  | 3.07 | [5 empty] | 8.7495
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 57.0927 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,2
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.2 |  | PICADO, RASPADO Y ALISTADO DE BASE EN MURO PARA ENCHAPE DE BAÑOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS.
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
| BAÑO 1 | 1.39 |  | 2.95 | [5 empty] | 4.1005 | m2 |  | 1.39 | 2.95 | 4.1005
|  | 1.41 |  | 2.95 | [5 empty] | 4.1595 |  |  | 1.41 | 2.95 | 4.1595
|  | 1.39 |  | 2.95 | [5 empty] | 4.1005 |  |  | 1.39 | 2.95 | 4.1005
|  | 0.66 |  | 2.95 | [5 empty] | 1.947 |  |  | 0.66 | 2.95 | 1.947
| BAÑO 2 | 1.39 |  | 2.95 | [5 empty] | 4.1005 |  |  | 1.39 | 2.95 | 4.1005
|  | 1.35 |  | 2.95 | [5 empty] | 3.9825 |  |  | 1.35 | 2.95 | 3.9825
|  | 1.39 |  | 2.95 | [5 empty] | 4.1005 |  |  | 1.39 | 2.95 | 4.1005
|  | 0.66 |  | 2.95 | [5 empty] | 1.947 |  |  | 0.66 | 2.95 | 1.947
| BAÑO ALMACEN | 2.9 |  | 2.95 | [5 empty] | 8.555 |  |  | 2.9 | 2.95 | 8.555
|  | 1.27 |  | 2.95 | [5 empty] | 3.7465 |  |  | 1.27 | 2.95 | 3.7465
|  | 1.15 |  | 2.95 | [5 empty] | 3.3925 |  |  | 1.15 | 2.95 | 3.3925
|  | 0.76 |  | 2.95 | [5 empty] | 2.242 |  |  | 0.76 | 2.95 | 2.242
|  | 0.76 |  | 2.95 | [5 empty] | 2.242 |  |  | 0.76 | 2.95 | 2.242
|  | 1.08 |  | 2.95 | [5 empty] | 3.186 |  |  | 1.08 | 2.95 | 3.186
|  | 1.27 |  | 2.95 | [5 empty] | 3.7465 |  | Notas: | 1.27 | 2.95 | 3.7465
TOTAL | [8 empty] | 0 | 55.5485 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,3
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.3 |  | DEMOLICION DE DE MURO PARA PUERTA DE ACCESO NUEVO ENTRADA ALMACEN Y PLACA EN CONCRETO EXIISTENTE
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
| ALMACEN - ATENCION AL USUARIO | 2 |  | 0.8 | [5 empty] | 1.6 | m2
| PLACA EN CONCRETO EXISTENTE | 8.24 |  | 2 | [5 empty] | 16.48
0
0
0
0
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 18.08 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,4
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.4 |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE PAÑETE 1:4 PARA RESANE DE VANO DE PUERTA INCLUYES FILOS Y DILATACIONES Y COMPLEMENTO EN MUROS COMPARTIDO DE BAÑOS
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
| ALMACEN - ATENCION AL USUARIO | 4.8 |  | 1 | [5 empty] | 4.8 | M2
| BAÑO ALMACEN | 2.9 |  | 2.95 | [5 empty] | 8.555
|  | 1.27 |  | 2.95 | [5 empty] | 3.7465
|  | 1.15 |  | 2.95 | [5 empty] | 3.3925
|  | 0.76 |  | 2.95 | [5 empty] | 2.242
|  | 0.76 |  | 2.95 | [5 empty] | 2.242
|  | 1.08 |  | 2.95 | [5 empty] | 3.186
|  | 1.27 |  | 2.95 | [5 empty] | 3.7465
| CUCHILLA DIVISORIA EN BAÑOS | 2.9 | 0.5 | 2 | [5 empty] | 0.725
| CMPLEMETO DE MURO EN BAÑO | 1.39 | 0.57 | [6 empty] | 0.7923
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 33.4278 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,5
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO DE NIIVELACION DE 5 CMS EN PISO MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MALLA DE REFUERZO ELECTROSOLADAD DE 4 MM HUECO 20X20
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
| ATENCION AL USUARIO | 8.39 |  | 4.69 | [5 empty] | 39.3491 | M2
| OFICCNA PRINCIPAL | 4.69 |  | 3.81 | [5 empty] | 17.8689
| OFICIINA 2 | 3.04 |  | 3.81 | [5 empty] | 11.5824
| HALL BAÑOS | 3.21 |  | 1.37 | [5 empty] | 4.3977
| BAÑO 1 | 1.48 |  | 1.36 | [5 empty] | 2.0128
| BAÑO 2 | 1.4 |  | 1.53 | [5 empty] | 2.142
| ALMACEN 1 | 1.27 |  | 2.9 | [5 empty] | 3.683
| ACCESO ENTRE ALMACEN 1 Y 2 | 0.7 |  | 0.76 | [5 empty] | 0.532
| ALMACEN PRINCIPAL | 3.71 |  | 2.87 | [5 empty] | 10.6477
| ANDEN COSTADO IZQUIERDO | 12.24 |  | 1 | [5 empty] | 12.24
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 104.4556 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,5 A
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.5A |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 15 CMS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDA No 4 HUECO DE 15 X 15 PARA ANDEN COSTADO IZQUIERDOO DE LA EDIFICACION
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
M2
| ANDEN COSTADO IZQUIERDO | 12.24 |  | 1 | [5 empty] | 12.24
| RELLENO LATERAL DERECHO PLACA DE ACCESO | 9.15 |  | 0.3 | [5 empty] | 2.745
| RELLENO LATERAL IOZQUIERDO PLACA DE ACCESO | 9.15 |  | 0.3 | [5 empty] | 2.745
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 17.73 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,5 B
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.5B |  | EXCAVACION PARA ANDEN EXTERIOR INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA OBRA
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
M3
| ANDEN COSTADO IZQUIERDO | 12.24 | 0.2 | 1 | [5 empty] | 2.448
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 2.448 | M3
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,6
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANKARA CAFE CARAS DIFERENCIADAS 60X60 Y PISO CERÁMICO BUNES GRIS 60X60CM INSTALACION A DOS TONOS DIFERENCIANDO AREAS DE TRABAJO. SEGÚN DISEÑO
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
| ATENCION AL USUARIO | 8.39 |  | 4.69 | [5 empty] | 39.3491 | M2
| OFICCNA PRINCIPAL | 4.69 |  | 3.81 | [5 empty] | 17.8689
| OFICIINA 2 | 3.04 |  | 3.81 | [5 empty] | 11.5824
| HALL BAÑOS | 3.21 |  | 1.37 | [5 empty] | 4.3977
| BAÑO 1 | 1.48 |  | 1.36 | [5 empty] | 2.0128
| BAÑO 2 | 1.4 |  | 1.53 | [5 empty] | 2.142
| ALMACEN 1 | 1.27 |  | 2.9 | [5 empty] | 3.683
| ACCESO ENTRE ALMACEN 1 Y 2 | 0.7 |  | 0.76 | [5 empty] | 0.532
| ALMACEN PRINCIPAL | 3.71 |  | 2.87 | [5 empty] | 10.6477
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 92.2156 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,7
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.7 |  | SUMINISTRO E INSTALCION DE PORCELANATO TRAFICO PESADO ANTIDESLIZANTE PISO CERÁMICO PISO PARED ARABIA BEIGE EN FORMATO 30X60, CORREDORES EXTERIORES
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
| ANDEN FACHADA PRINCIPAL | 15.42 |  | 2 | [5 empty] | 30.84 | M2
| ANDEN FACHADA POSTERIOR | 15.42 |  | 2.08 | [5 empty] | 32.0736
| COSTADO LATERAL DERECHO | 8.24 |  | 1 | [5 empty] | 8.24
| COSTADO LATERAL IZQUIERDO | 8.24 |  | 1.08 | [5 empty] | 8.8992
| ENTRADA ACCESO PPAL | 9.12 |  | 1.85 | [5 empty] | 16.872
0
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 96.9248 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,8
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE MURO PARA BAÑO FACHALETA JAEN BLANCO CARAS DIFERENCIADAS 25X41 INCLUYE Y MATERIAL DE PEGA Y BOQUILLA Y WIN PLASTICOPARA ESQUINAS
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
| BAÑO 1 | 1.39 |  | 2.95 | [5 empty] | 4.1005 | m2
|  | 1.41 |  | 2.95 | [5 empty] | 4.1595
|  | 1.39 |  | 2.95 | [5 empty] | 4.1005
|  | 0.66 |  | 2.95 | [5 empty] | 1.947
| BAÑO 2 | 1.39 |  | 2.95 | [5 empty] | 4.1005
|  | 1.35 |  | 2.95 | [5 empty] | 3.9825
|  | 1.39 |  | 2.95 | [5 empty] | 4.1005
|  | 0.66 |  | 2.95 | [5 empty] | 1.947
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 28.438 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,9
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANKARA CAFE CARAS DIFERENCIADAS 60X60 Y PISO CERÁMICO BUNES GRIS 60X60CM INSTALACION A DOS TONOS DIFERENCIANDO AREAS DE TRABAJO. SEGÚN DISEÑO
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
| BAÑO 1 | 1.48 |  | 1.36 | [5 empty] | 2.0128
| BAÑO 2 | 1.4 |  | 1.53 | [5 empty] | 2.142
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 4.1548 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,10
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.10 |  | APLICACIÓN DE PINTURA Y ESTUCO GENERAL PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
| ATENCION AL USUARIO | [9 empty] | m2
| M1 | 6.82 | 3.33 | [6 empty] | 21.1106
| M1 MENOS PUERTA | [5 empty] | 2 | 0.8 | 1.6 | 0
| M2 | 4.85 | 2.95 | [6 empty] | 14.3075
| M3 | 8.02 | 2.49 | [6 empty] | 13.8977
| M3 MENOS VENTANA | [5 empty] | 1.95 | 1.08 | 2.106 | 0
| M3 MENOS VENTANA | [5 empty] | 1.95 | 1.08 | 2.106 | 0
| M3 MENOS PUERTA | [5 empty] | 2.09 | 0.89 | 1.8601 | 0
| M4 | 3.79 | 2.95 | [6 empty] | 11.1805
| M5 | 3.79 | 2.95 | [6 empty] | 11.1805
| M6 | 4.84 | 2.53 | [6 empty] | 10.0852
| M6 MENOS VENTANA | [5 empty] | 2 | 1.08 | 2.16
| M7 | 4.7 | 2.97 | [6 empty] | 13.959
| M8 | 4.8 | 3.35 | [6 empty] | 16.08
| M9 | 4.8 | 3.35 | [6 empty] | 16.08 |  | Notas:
| M10 | 3.06 | 2.92 | [6 empty] | 8.9352
| M11 | 4.8 | 2.52 | [6 empty] | 10.1196
| M11 MENOS VENTANA | [5 empty] | 1.83 | 1.08 | 1.9764
| M12 | 1.97 | 2.92 | [6 empty] | 5.7524
| M13 | 1.2 | 2.52 | [6 empty] | 1.1012
| M13 MENOS PUERTA | [5 empty] | 2.09 | 0.92 | 1.9228
| M14 | 1.97 | 2.92 | [6 empty] | 5.7524
| M15 MURO BAÑOS | 1.47 | 2.95 | [6 empty] | 4.3365
| M16 | 2.9 | 2.95 | [6 empty] | 8.555
| M17 | 1.27 | 2.52 | [6 empty] | 2.6204
| M17 MENOS VENTANA | [5 empty] | 1.16 | 0.5 | 0.58
| M18 | 1.27 | 2.52 | [6 empty] | 1.6004
| M18 MENOS PUERTA | [5 empty] | 2 | 0.8 | 1.6
| M19 | 3.71 | 3.35 | [6 empty] | 12.4285
| M20 | 3.69 | 2.52 | [6 empty] | 5.5508
| M20 MENOS PUERTA | [5 empty] | 2.09 | 0.92 | 1.9228
| M20 MENOS VENTANA | [5 empty] | 1.69 | 1.08 | 1.8252
| CLOSET 1 | 3.62 | 2.95 | [6 empty] | 10.679
| CCLOSET 2 | 3.55 | 2.95 | [6 empty] | 10.4725
TOTAL | [8 empty] | 19.6593 | 215.7849 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista
M1
M10
M2
M3
M6
M7
M5
M4
M9
M8
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21

## 1,11
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.11 |  | DESMONTE DE CIELO FALSO EXISTENTE DE IMATERIAL DE ICOPOR , DESMONTE DE ESTRCUTURA SOPORTE , INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
| ATENCION AL USUARIO | 8.39 |  | 4.69 | [5 empty] | 39.3491 | M2 |  | ATENCION AL USUARIO | 8.39 | 4.69 | 39.3491
| OFICCNA PRINCIPAL | 4.69 |  | 3.81 | [5 empty] | 17.8689 |  |  | OFICCNA PRINCIPAL | 4.69 | 3.81 | 17.8689
| OFICIINA 2 | 3.04 |  | 3.81 | [5 empty] | 11.5824 |  |  | OFICIINA 2 | 3.04 | 3.81 | 11.5824
| HALL BAÑOS | 3.21 |  | 1.37 | [5 empty] | 4.3977 |  |  | HALL BAÑOS | 3.21 | 1.37 | 4.3977
| BAÑO 1 | 1.48 |  | 1.36 | [5 empty] | 2.0128 |  |  | BAÑO 1 | 1.48 | 1.36 | 2.0128
| BAÑO 2 | 1.4 |  | 1.53 | [5 empty] | 2.142 |  |  | BAÑO 2 | 1.4 | 1.53 | 2.142
| ALMACEN 1 | 1.27 |  | 2.9 | [5 empty] | 3.683 |  |  | ALMACEN 1 | 1.27 | 2.9 | 3.683
| ACCESO ENTRE ALMACEN 1 Y 2 | 0.7 |  | 0.76 | [5 empty] | 0.532 |  |  | ACCESO ENTRE ALMACEN 1 Y 2 | 0.7 | 0.76 | 0.532
| ALMACEN PRINCIPAL | 3.71 |  | 2.87 | [5 empty] | 10.6477 |  |  | ALMACEN PRINCIPAL | 3.71 | 2.87 | 10.6477
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 92.2156 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,12
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO EN DRY WALL YESO DE 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO (OMEGAS ) Y AISLANTE TERMICO FRESCASA FIBRA DE VIDRIO ECO 2-1/2PG 7.62X1.22 Y DE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION .
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
| ATENCION AL USUARIO | 8.39 |  | 4.69 | [5 empty] | 39.3491 | M2
| OFICCNA PRINCIPAL | 4.69 |  | 3.81 | [5 empty] | 17.8689
| OFICIINA 2 | 3.04 |  | 3.81 | [5 empty] | 11.5824
| HALL BAÑOS | 3.21 |  | 1.37 | [5 empty] | 4.3977
| BAÑO 1 | 1.48 |  | 1.36 | [5 empty] | 2.0128
| BAÑO 2 | 1.4 |  | 1.53 | [5 empty] | 2.142
| ALMACEN 1 | 1.27 |  | 2.9 | [5 empty] | 3.683
| ACCESO ENTRE ALMACEN 1 Y 2 | 0.7 |  | 0.76 | [5 empty] | 0.532
| ALMACEN PRINCIPAL | 3.71 |  | 2.87 | [5 empty] | 10.6477
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 92.2156 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,13
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.13 |  | APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES EN VINILO TIPO 1 PARA TECHOS . INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
| ATENCION AL USUARIO | 8.39 |  | 4.69 | [5 empty] | 39.3491 | M2
| OFICCNA PRINCIPAL | 4.69 |  | 3.81 | [5 empty] | 17.8689
| OFICIINA 2 | 3.04 |  | 3.81 | [5 empty] | 11.5824
| HALL BAÑOS | 3.21 |  | 1.37 | [5 empty] | 4.3977
| BAÑO 1 | 1.48 |  | 1.36 | [5 empty] | 2.0128
| BAÑO 2 | 1.4 |  | 1.53 | [5 empty] | 2.142
| ALMACEN 1 | 1.27 |  | 2.9 | [5 empty] | 3.683
| ACCESO ENTRE ALMACEN 1 Y 2 | 0.7 |  | 0.76 | [5 empty] | 0.532
| ALMACEN PRINCIPAL | 3.71 |  | 2.87 | [5 empty] | 10.6477
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 92.2156 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,14
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.14 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR TIPO KORAZA.NCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
| FACHADA PRINCIPAL | 13.32 | 3.1 | [6 empty] | 33.0599 | M2
| MENOS VENTANA |  |  |  |  | 1.95 | 1.08 |  | 2.106 | 0
| MENOS VENTANA |  |  |  |  | 1.95 | 1.08 |  | 2.106 | 0
| MENOS PUERTA |  |  |  |  | 0.89 | 2.09 |  | 1.8601 | 0
| MENOS VENTANA |  |  |  |  | 2 | 1.08 |  | 2.16 | 0
| FACHADA POSTERIOR | 13.26 | 3 | [6 empty] | 31.0654
| MENOS VENTANA |  |  |  |  | 1.83 | 1.08 |  | 1.9764 | 0
| MENOS PUERTA |  |  |  |  | 0.9 | 2.08 |  | 1.872 | 0
| MENOS VENTANA |  |  |  |  | 1.16 | 0.5 |  | 0.58 | 0
| MENOS VENTANA |  |  |  |  | 1.16 | 0.5 |  | 0.58
| MENOS PPUERTA |  |  |  |  | 0.9 | 2.09 |  | 1.881
| MENOS VENTANA |  |  |  |  | 1.69 | 1.08 |  | 1.8252
| FACHADA LATERAL IZQUIIERDA | 8.24 | 4.16 | 3 | [5 empty] | 29.5
| FACHADA LATERAL DERECHA | 8.24 | 4.16 | 3 | [5 empty] | 29.5
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 16.9467 | 123.1253 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,15
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.15 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS METALICAS .NCLUYE LIMPIEZA , LIJADO RASPADO, RESANES
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
M2
| PUERTA OFICNA PRINCIPAL | 0.9 | 2.05 | 2 | [5 empty] | 3.69
| PUERTA OFICINA 2 | 0.9 | 2.05 | 2 | [5 empty] | 3.69
| PUERTA BAÑO 1 | 0.7 | 2.05 | 2 | [5 empty] | 2.87
| PUERTA BAÑO 2 | 0.7 | 2.05 | 2 | [5 empty] | 2.87
| PUERTA INTERNA ALMACEN | 0.7 | 2.05 | 2 | [5 empty] | 2.87
| PUERTA ACCESO POSTERIOR | 0.9 | 2.05 | 2 | [5 empty] | 3.69
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 19.68 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,16
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.16 |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVOO Y PINTURA ESMALTE PARA REJAS DE VENTANAS METALICAS .NCLUYE LIMPIEZA , LIJADO RASPADO, RESANES
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
M2
| VENTANA PUNTO DE AATENCION 1 | 1.95 | 1.08 | [6 empty] | 2.106
| VENTANA PUNTO DE AATENCION 2 | 1.95 | 1.08 | [6 empty] | 2.106
| OFICINA PRINCIPAL | 2 | 1.08 | [6 empty] | 2.16
| OFICINA 2 | 1.83 | 1.08 | [6 empty] | 1.9764
| BAÑO 1 | 1.16 | 0.5 | [6 empty] | 0.58
| ALMACEN 1 | 1.16 | 0.5 | [6 empty] | 0.58
| ALMACEN 2 | 1.69 | 1.08 | [6 empty] | 1.8252
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 11.3336 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,17
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.17 |  | DESMONTE DE TEJAS EXITENTES EN CUBIERTA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
M2
| CUBIERTA | 13.4 |  | 12.4 | [5 empty] | 166.16
0
0
0
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 166.16 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,18
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.18 |  | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, INCLUYE LIMPIEZA, APLICACIÓN ANTICORROSIVO Y PIINTURA ESMALTE, REPARACION Y AJUSTE QUE SE REQUIERA
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
M2
| CUBIERTA | 13.4 |  | 8.24 | [5 empty] | 110.416
0
0
0
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 110.416 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,19
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.19 |  | SUINISTRO E INSTALACCION DE TEJA DE FIBRO CEMENTO No 8 CON TODOS SUS ACCESORIOS DEE SUJECION
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
M2
| CUBIERTA | 13.4 |  | 8.24 | [5 empty] | 110.416
0
0
0
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 110.416 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,20
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.20 |  | DESMONTE DE LAVAMANOS Y SANITARIOS
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
Unidad
BAÑO 1
| LAVAMANOS |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| SANITARIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| BAÑO 2 | [8 empty] | 0
| LAVAMANOS |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| SANITARIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| BAÑO 3 ALMACEN | [8 empty] | 0
| LAVAMANOS |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| SANITARIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| DUCHA |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 7 | UN
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,21
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.21 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS REFERENCIA SANITARIO SMART ALONGADO SINGLE BLANCO INCLUYE TODOS SU ACCESORIOS CON VALVULA AHORRADORA Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
Unidad
BAÑO 1
| SANITARIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| BAÑO 2 | [8 empty] | 0
| SANITARIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 2 | UN
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,22
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.22 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON MUEBLE ALUVIA ELEVADO 60X45 CM MILAN CON LAVAMANOS CORONA CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA INSTITUCIONAL.INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
Unidad
BAÑO 1
| LAVAMANOS |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| BAÑO 2 | [8 empty] | 0
| LAVAMANOS |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 2 | UN
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,23
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.23 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 2.00 DE ALTO X 0,0,8 DE 10 mm CON SANBLASTING INCLUYE BISAGRA DE PISO SPEEDY M60 , MANIJA DE ACERO INOXIDABLE. ESQUINERO SUPERIOR E INFERIOR.
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
Unidad
| ALMACEN |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
0
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 1 | UN
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,24
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.24 |  | ARREGLO DE PUERTAS Y VENTANERIA DE EXISTENTE EN ALUMINIO ADECUACION Y AJUSTE DE HOJAS Y MARCOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMMIENTO.
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
| VENTANAS | [9 empty] | M2
| VENTANA PUNTO DE AATENCION 1 | 1.95 | 1.08 | [6 empty] | 2.106
| VENTANA PUNTO DE AATENCION 2 | 1.95 | 1.08 | [6 empty] | 2.106
| OFICINA PRINCIPAL | 2 | 1.08 | [6 empty] | 2.16
| OFICINA 2 | 1.83 | 1.08 | [6 empty] | 1.9764
| BAÑO 1 | 1.16 | 0.5 | [6 empty] | 0.58
| ALMACEN 1 | 1.16 | 0.5 | [6 empty] | 0.58
| ALMACEN 2 | 1.69 | 1.08 | [6 empty] | 1.8252
PUERTAS
| PUERTA PUNTO DE AATENCION 1 | 1.95 | 1.08 | [6 empty] | 2.106
| PUERTA PUNTO DE AATENCION 2 | 1.95 | 1.08 | [6 empty] | 2.106
| OFICINA PRINCIPAL | 2 | 1.08 | [6 empty] | 2.16
| OFICINA 2 | 1.83 | 1.08 | [6 empty] | 1.9764
| BAÑO 1 | 1.16 | 0.5 | [6 empty] | 0.58 |  | Notas:
| ALMACEN 1 | 1.16 | 0.5 | [6 empty] | 0.58
| ALMACEN 2 | 1.69 | 1.08 | [6 empty] | 1.8252
TOTAL | [8 empty] | 0 | 22.6672 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,25
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.25 |  | #REF!
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
Unidad
| VENTANA PUNTO DE ATENCION 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| OFICINA PRINCIPAL |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| OFICINA 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 3 | UN
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,26
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.26 |  | ARREGLO Y AJUSTE SUMINISTRO DE AGUA PARA BAÑOS DE MUJER Y DE HOMBRE PARA LAVAMNOS Y SANITARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
Unidad
BAÑO 1
| LAVAMANOS |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| SANITARIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| BAÑO 2 | [8 empty] | 0
| LAVAMANOS |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| SANITARIO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| CAFETERIA EXTERNA |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 5 | UN
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,27
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.27 |  | RETIRO DE MANIJAS DE PUERTA EXISTENTESY SUMINISTRO E INSTALCION DE CERRADURA DE INCRUSTRAR DE TRES BULONES EN PUERTAS EXISTENTES
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
Unidad
| PUERTA OFICINA 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| PUERTA OFICINA 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| PUERTA BAÑO 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| PUERTA BAÑO 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| PUERTA INTERNA ALMACEN |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| PUERTA ACCESO POSTERIOR |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| PUERTA ACCESO POSTERIOR ALMACEN |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| PUERTA CAFETERIA EXTERNA |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 8 | UN
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,27 A
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.27 A |  | RETIRO DE MANIJA DE PUERTA EXISTENTE DE ACCESO PRINCIPAL Y SUMINISTRO E INSTALCION DE MANIJA TIPO CERRADURA INCRUSTAR 4 BULONES ROSETA BARI EN PUERTA ACCESO PRINCIAPAL
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
Unidad
| PUERTA ACCESO PRINCIPAL |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 1 | UN
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,28
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.28 |  | SUMINISTRO EN INSTALACION DE MAMPOSTERIA PARA SELLO DE MUROS EN BAÑOS EN CUCHILLA EN BLOQUE No 4 MORTERO 1:4
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
Unidad
| CUCHILLA DIVISORIA EN BAÑOS | 2.9 | 0.5 | 2 | [5 empty] | 0.725
| CMPLEMETO DE MURO EN BAÑO | 1.39 | 0.57 | [6 empty] | 0.7923
0
0
0
0
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 1.5173 | UN
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 1,29
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 1.29 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE CAL 26 EN LAMINA GALVANIZADA SEGÚN DISEÑO INCLUYE CORTE EN MURO Y SELLO EN SILICONA
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
Unidad
| FACHADA PRINCIPAL | 13.32 | [7 empty] | 13.32
| FACHADA POSTERIOR | 13.26 | [7 empty] | 13.26
0
0
0
0
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 26.58 | UN
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 2,1
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 2,1 |  | SUMINISITRO E INSTALACION DE PERGOLA EN ESTRUCTURA METALICA CONSTRUIDA EN PERFIL VIGA IP 200 ESTRUCTURA PRINCIPAL Y BASES EN PLATINA DE 1/4 DE 0.25X0.25 Y HORIZONTALES EN TUBERIA RECTANGULAR 50 MM X 25 MM SEGÚN DISSEÑO PINTADA EN ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ACABADO FINAL PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO.
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
PENDIENTE DIBUJO | [10 empty] | Unidad
| FACHADA PRINCIPAL | 15.32 |  | 2 | [5 empty] | 30.64
| FACHADA POSTERIOR | 15.26 |  | 2 | [5 empty] | 30.52
| PERGOLA DE ACCESO | 9.42 |  | 1.8 | [5 empty] | 16.956
0
0
0
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 78.116 | UN
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 2,2
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 2,2 |  | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONCRETO E 3000 PSI PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METALIZA PARA PERGOLA
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
PENDIENTE DIBUJO | [10 empty] | M3
| FACHADA PRINCIPAL | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 5 |  |  |  |  | 0.96
| FACHADA POSTERIOR | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 5 |  |  |  |  | 0.96
| PERGOLA ACCESO PPAL | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 8 |  |  |  |  | 1.536
0
0
0
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 3.456 | M3
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 2,3
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 2,3 |  | PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE EXCAVACION,PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA DE PERGOLA
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | Vr. Parcial | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
PENDIENTE DIBUJO | [10 empty] | M3
| FACHADA PRINCIPAL | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 5 |  |  |  |  | 0.27
| FACHADA POSTERIOR | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 5 |  |  |  |  | 0.27
| PERGOLA ACCESO PPAL | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 8 |  |  |  |  | 0.432
0
0
0
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 0.972 | M3
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 2,4
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 2,4 |  | ACERO DE REFUERZO VARILLA DE 1/2 Y VARILLA DE 3/8" DE 60.000 PSI Y ALAMBRE NEGRO No 18
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | CANTIDAD | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | PESO (KL) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
PENDIENTE DIBUJO | [10 empty] | KL
| CERRAMIENTO | [8 empty] | 2208.4832
0
0
0
Notas: VER CARTILLA DE HIERROS
TOTAL | [8 empty] | 0 | 2208.4832 | KL
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 2,5
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 2,5 |  | SUMINISITRO E INSTALACION DE FRONTON EN ESTRUCTURA METALICA CONSTRUIDA EN PERFIL VIGA IP 200 ESTRUCTURA PRINCIPAL Y HORIZONTALES EN TUBERIA RECTANGULAR 50 MM X 25 MM SEGÚN DISSEÑO PINTADA EN ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ACABADO FINAL COLOR NEGRO.
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | CANTIDAD | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | PESO (KL) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
PENDIENTE DIBUJO | [10 empty] | M2
| FACHADA PRINCIPAL | 15.32 | 1 | [6 empty] | 15.32
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 15.32 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 3,1
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 3,1 |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | CANTIDAD | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | PESO (KL) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
PENDIENTE DIBUJO | COSTADO NORTE | 29.2 | [7 empty] | 29.2 | ML
| COSTADO SUR - MENOS ACCESO PUERTA | 29.2 | [7 empty] | 29.2
| COSTADO ORIENTE | 35 | [7 empty] | 35
| COSTADO OCCIDENTE | 35 | [7 empty] | 35
PERGOLA 1
PERGOLA 2
PERGOLA 3
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 128.4 | ML
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 3,2
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 3,2 |  | EXCAVACION DE ZAPATAS PARA CERRAMIENTO ENTRE 0,0 Y 1,00 MTS INCLUYE Y RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICION FINAL
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | CANTIDAD | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
PENDIENTE DIBUJO | ZAPATAS PERGOLA ACCESO | 0.8 | 1 | 0.8 | 8 |  |  |  |  | 5.12 | M3
| ZAPATAS PERGOLA FACHA PPAL | 0.8 | 1 | 0.8 | 5 |  |  |  |  | 3.2
| ZAPATAS PERGOLA FACHA POSTERIOR | 0.8 | 1 | 0.8 | 5 |  |  |  |  | 3.2
| ZAPATAS CERRAMIENTO LATERAL IZQ | 0.8 | 1 | 0.8 | 11 |  |  |  |  | 7.04
| ZAPATAS CERRAMIENTO LATERAL DER | 0.8 | 1 | 0.8 | 11 |  |  |  |  | 7.04
| ZAPATAS CERRAMIENTO FACHDA POSTERIOR | 0.8 | 1 | 0.8 | 7 |  |  |  |  | 4.48
| ZAPATAS CERRAMIENTO FACHDA PPAL | 0.8 | 1 | 0.8 | 7 |  |  |  |  | 4.48
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 34.56 | M3
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 3,3
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 3,3 |  | DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE Y DEMOLICION DE VIGA EN PISO EXISTENTE ENTRE 0 Y 25 CM DE ANCHO Y 0 A 0.80 MTS DE ALTO APROX. RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBRO
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | CANTIDAD | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | PESO (KL) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
PENDIENTE DIBUJO | COSTADO NORTE | 29.2 | [7 empty] | 29.2 | M3
| COSTADO SUR - MENOS ACCESO PUERTA | 29.2 | [7 empty] | 29.2
| COSTADO ORIENTE | 35 | [7 empty] | 35
| COSTADO OCCIDENTE | 35 | [7 empty] | 35
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 128.4 | M3
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 3,4
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 3,4 |  | BASE EN RECEBO COMPACTADO DE ESPSOR DE 10 CMS PARA VIGA DE CIEMENTACION
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | Vr. Parcial | Dimensiones Vanos |  |  | CANTIDAD | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | PESO (KL) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
PENDIENTE DIBUJO | COSTADO NORTE | 29.2 | 0.1 | [6 empty] | 2.92 | M3
| COSTADO SUR - MENOS ACCESO PUERTA | 26.2 | 0.1 |  |  |  | PUERTA | 3 |  | 2.62
| COSTADO ORIENTE | 35 | 0.1 | [6 empty] | 3.5
| COSTADO OCCIDENTE | 35 | 0.1 | [6 empty] | 3.5
0
0
0
Notas:
TOTAL | [8 empty] | 0 | 12.54 | M3
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 3,5
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 3,5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ZAPATAS PEDESTAL Y VIGA INCLUYE ALFAJIA EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | CANT | Dimensiones Vanos |  |  | CANTIDAD | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (ml) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
PENDIENTE DIBUJO | ZAPATAS PERGOLA ACCESO | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 8 |  |  |  |  | 1.536 | m3
| ZAPATAS PERGOLA FACHA PPAL | 0.8 | 1 | 0.8 | 5 |  |  |  |  | 3.2 | 30.976
| ZAPATAS PERGOLA FACHA POSTERIOR | 0.8 | 1 | 0.8 | 5 |  |  |  |  | 3.2
| ZAPATAS CERRAMIENTO LATERAL IZQ | 0.8 | 1 | 0.8 | 11 |  |  |  |  | 7.04
| ZAPATAS CERRAMIENTO LATERAL DER | 0.8 | 1 | 0.8 | 11 |  |  |  |  | 7.04 |  |  | 755012 | 23387251.712
| ZAPATAS CERRAMIENTO FACHDA POSTERIOR | 0.8 | 1 | 0.8 | 7 |  |  |  |  | 4.48
| ZAPATAS CERRAMIENTO FACHDA PPAL | 0.8 | 1 | 0.8 | 7 |  |  |  |  | 4.48
| PEDESTAL | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 54 |  |  |  |  | 5.832 |  |  | 182046 | 1061692.272
| VIGA | 128.4 | 0.5 | 0.2 | 1 |  |  |  |  | 12.84 |  |  | 815996 | 10477388.64
Notas:
TOTAL | [9 empty] | 49.648 | M3
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 3,6
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 3,6 |  | VARILA DE 1/2 " Y VARILLA DE 3/8" ACERO DE REFUERZO DE 60.000 Y ALAMBRE NEGRO No 18
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | CANT | Dimensiones Vanos |  |  | CANTIDAD | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | PESO | ANCHO (ml) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
PENDIENTE DIBUJO | [9 empty] | 0 | KL
0
| VIGA COSTADO NORTE varilla de 1/2 ZAPATA | 29.2 | 1 | 0.9 | 116.8 |  |  |  |  | 105.12 |  |  | VIGA COSTADO NORTE varilla de 1/2 ZAPATA | 29.2 | 1 | 0.9 | 146 | 131.4
| VIGA COSTADO SUR varilla de 1/2 ZAPATA | 26.2 | 1 | 0.9 | 104.8 |  |  |  |  | 94.32 |  |  | VIGA COSTADO SUR varilla de 1/2 ZAPATA | 26.2 | 1 | 0.9 | 131 | 117.9
| VIGA COSTADO ORIENTE varilla de 1/2 ZAPATA | 35 | 1 | 0.9 | 140 |  |  |  |  | 126 |  |  | VIGA COSTADO ORIENTE varilla de 1/2 ZAPATA | 35 | 1 | 0.9 | 175 | 157.5
| VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 ZAPATA | 35 | 1 | 0.9 | 140 |  |  |  |  | 126 |  |  | VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 ZAPATA | 35 | 1 | 0.9 | 175 | 157.5
| VIGA COSTADO OCCIDENTE fleje de 3/8 VERTEBRA | 29.2 | 0.56 | 0.85 | 116.8 |  |  |  |  | 55.5968 |  |  | VIGA COSTADO OCCIDENTE fleje de 3/8 VERTEBRA | 29.2 | 0.56 | 0.85 | 116.8 | 55.5968
| VIGA COSTADO OCCIDENTE fleje de 3/8 VERTEBRA | 26.2 | 0.56 | 0.85 | 104.8 |  |  |  |  | 49.8848 |  |  | VIGA COSTADO OCCIDENTE fleje de 3/8 VERTEBRA | 26.2 | 0.56 | 0.85 | 104.8 | 49.8848
| VIGA COSTADO OCCIDENTE fleje de 3/8 VERTEBRA | 35 | 0.56 | 0.85 | 140 |  |  |  |  | 66.64 |  |  | VIGA COSTADO OCCIDENTE fleje de 3/8 VERTEBRA | 35 | 0.56 | 0.85 | 140 | 66.64
| VIGA COSTADO OCCIDENTE fleje de 3/8 VERTEBRA | 35 | 0.56 | 0.85 | 140 |  |  |  |  | 66.64 |  |  | VIGA COSTADO OCCIDENTE fleje de 3/8 VERTEBRA | 35 | 0.56 | 0.85 | 140 | 66.64
| VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long VERTEBRA | 29.2 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 116.8 |  | Notas: | VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long VERTEBRA | 29.2 | 1 |  | 4 | 116.8
| VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long VERTEBRA | 26.2 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 104.8 |  |  | VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long VERTEBRA | 26.2 | 1 |  | 4 | 104.8
| VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long VERTEBRA | 35 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 140 |  |  | VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long VERTEBRA | 35 | 1 |  | 4 | 140
| VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long VERTEBRA | 35 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 140 |  |  | VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long VERTEBRA | 35 | 1 |  | 4 | 140
| VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long ZAPATA | 29.2 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 116.8 |  |  | VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long ZAPATA | 29.2 | 1 |  | 4 | 116.8
| VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long ZAPATA | 26.2 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 104.8 |  |  | VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long ZAPATA | 26.2 | 1 |  | 4 | 104.8
| VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long ZAPATA | 35 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 140 |  |  | VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long ZAPATA | 35 | 1 |  | 4 | 140
| VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long ZAPATA | 35 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 140 |  |  | VIGA COSTADO OCCIDENTE varilla de 1/2 long ZAPATA | 35 | 1 |  | 4 | 140
TOTAL | [9 empty] | 1693.4016 | KL | [6 empty] | 1806.2616
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 3,7
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 3,7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN TUBERIA REDONDA 3" GALVANIZADA DE 2,20 MTS DE ALTO , TUBO CAD 15 CMS CON TAPA PUNTA CHAFLAN PINTADA EN WASH PRIMER Y TERMINACION EN ESMALTE EN COLOR DESEADO
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | CANT DE TUBOS DE 3 MTS | Dimensiones Vanos |  |  | CANTIDAD | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (ml) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
PENDIENTE DIBUJO | [9 empty] | 0 | ML
0
| COSTADO NORTE | 29.2 |  |  | 194.6667 |  |  |  |  | 29.2
| COSTADO SUR - MENOS ACCESO PUERTA | 29.2 |  |  | 194.6667 |  |  | PUERTA | 3 | 26.2
| COSTADO ORIENTE | 35 |  |  | 233.3333 |  |  |  |  | 35
| COSTADO OCCIDENTE | 35 |  |  | 233.3333 |  |  |  |  | 35
0
0
0
0
Notas:
TOTAL | [9 empty] | 125.4 | ML
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 3,8
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 3,8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN TUBERIA REDONDA 3" GALVANIZADA DE 2,20 MTS DE ALTO , TUBO CAD 15 CMS CON TAPA PUNTA CHAFLAN PINTADA EN WASH SEGÚN DISEÑO.
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | CANT DE TUBOS DE 3 MTS | Dimensiones Vanos |  |  | CANTIDAD | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (ml) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
PENDIENTE DIBUJO | [9 empty] | 0 | M2
0
| COSTADO SUR - ACCESO PUERTA PEATONAL | 2.7 | 1 | [6 empty] | 2.7
| COSTADO SUR - ACCESO PUERTA VEHICULAR | 2.7 | 3 | [6 empty] | 8.1
0
0
Notas:
TOTAL | [9 empty] | 10.8 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## 6,1
OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | MEMORIA DE CANTIDADES
ENTIDAD | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | [8 empty] | No. Contrato |  | N/A
CONTRATISTA | [9 empty] | Fecha |  | 2024-05-27
INTERVENTOR O SUPERVISOR | Arq. Andres Otero
Capitulo | OFICINA LOCAL DE CRAVO NORTE | [8 empty] | Item: 3,8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN TUBERIA REDONDA 3" GALVANIZADA DE 2,20 MTS DE ALTO , TUBO CAD 15 CMS CON TAPA PUNTA CHAFLAN PINTADA EN WASH SEGÚN DISEÑO.
LOCALIZACION | UBICACIÓN | Dimensiones Elementos |  |  | CANTIDAD | Dimensiones Vanos |  |  | CANTIDAD | Vr. Total | Unidad | Detalle
|  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (ml) |  | LARGO (ml) | ALTO (m2) | ANCHO (m3)
PENDIENTE DIBUJO | SALON PRINCIPAL |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | M2
| OFICNA 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| OFICNA 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ARCHIVO |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
Notas:
TOTAL | [9 empty] | 4 | M2
Firma | [8 empty] | Interventor / Supervisor
Contratista

## EST METAL
PLATINA DE 1/4 CON HUECO 1/2 "
TORNILLO DE1/2"