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1. OBJETO DEL PROCESO 

 REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS SCBA DEL GRUPO SEI DE LA REGIONAL ORIENTE

 
1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA


a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas., en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
b) Asumir el costo de la carnetización o expedición de stickers de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
c) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
d) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de (2003), el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
e) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
f) Colocar las señales de seguridad para evitar posibles accidentes.
g) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
h) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
i) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
j) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
k) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que pueda tener efecto indirecta o directamente sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
l) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
m) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.



1. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
	[bookmark: _Hlk13564325]
Considerando la especialización de los equipos de respiración autónoma SCBA para rescatar vidas humanas, es indispensable contratar profesionales capacitados en el mantenimiento con la capacidad de suministrar repuestos e insumos originales de fábrica, y personal con experiencia en el mantenimiento de equipos de respiración autónomos SCBA marca MSA Y DRAGER, que preste el servicio en las condiciones que requiere la UAEAC.

El proyecto comprende:

Para autocontenidos SCBA.

Las labores de mantenimiento preventivo a equipos SCBA, se realizarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante e incluirá como mínimo la inspección, revisión (posicheck) y diagnóstico y de ser necesario las pruebas hidrostáticas a los cilindros, según su tiempo de servicio  Se realizaran obligatoriamente.

El Mantenimiento correctivo previa autorización del supervisor del contrato de acuerdo con lo determinado en las inspecciones iniciales.

Los interesados deben considerar que los equipos están en los aeropuertos relacionados y que deben recogerlos dejando antes equipos de repuesto mientras retornan el equipo que le realizaron el mantenimiento.

Los interesados deben diligenciar uno a uno los valores de los formatos adjuntos, que deberán presentar  en la fecha del cierre o entrega de propuestas determinada por la Dirección Administrativa de la Entidad.

El proponente debe anexar los documentos que soporten claramente el cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas y solicitadas las cuales son de obligatorio cumplimiento en el entendido que son las características técnicas requeridas para suplir la necesidad del objeto a contratar.

Con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente examinó cuidadosamente las condiciones y especificaciones técnicas mínimas requeridas, y por lo tanto acepta los requerimientos realizados por la Entidad; En ese orden de ideas, los documentos de la propuesta deben estar completos y acordes a las actividades a ejecutar, Las respuestas serán verificadas con la información suministrada y anexa a la propuesta.



Es requisito indispensable que el oferente que se presente escriba el presente documento en la oferta indicando que ENTIENDEN, ACEPTAN Y CUMPLEN todos y cada uno de los numerales de las especificaciones técnicas y aportar la documentación solicitada.

	




 
2. ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

	
 A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas:  


· EQUIPOS SCBA – MSA- DRAGER

Considerando la complejidad de estos Equipos del Servicio de Extinción de Incendios, es indispensable contratar servicios especializados de mantenimiento con firmas capaces de suministrar repuestos e insumos originales de fábrica y tener personal certificado en mantenimiento de equipos de respiración autónoma, que preste el servicio según lo requiera la UAEAC.

Por tal motivo, el contratista debe anexar:
· Certificación del fabricante de los equipos donde conste que el técnico está capacitado y autorizado para realizar tareas de mantenimiento de los equipos SCBA.
· Certificado de calibración del equipo de posicheck para SCBA, con vigencia máximo de un año.

- Dentro de las actividades contempladas en el objeto del contrato y sin limitarse a ellas están:
· Prueba posicheck según norma NFPA 1852 última edición a los equipos SCBA 2216 o 4500 PSI
· Prueba hidrostática a los cilindros de alta presión según DOT y NFPA 1981 en su última edición.
· Teniendo en cuenta su material de fabricación, es decir: 3 años para fibra de vidrio y 5 años para fibra de carbono 
· Limpieza general del equipo (Mascarilla, tanque, arnés, estructura de carga y demás componentes del equipo) y cambio de los componentes defectuosos si se requiere.
· Mantenimientos correctivos como cambio de repuestos si es requerido, instalación de nuevas baterías tipo recargable según su especificación en cada equipo S.C.B.A y mascara.  y si es necesario, instalación de repuestos y cambios de baterías.
· Entrega de certificación de mantenimiento y carga del equipo.

· Suministro de equipos sustitutos de similares o mejores condiciones mientras se efectúa el mantenimiento de los referidos, sin ningún costo para la UAEAC De Colombia.
· Acta de entrega de los equipos en estado operativo al coordinador de la estación. 
· Entrega de certificados de garantía de repuestos instalados.
· Entrega de hoja de vida de cada equipo
· Y demás actividades que sean necesarias según NFPA 1852, 1981 y 1982 última edición.

Las actividades de mantenimiento preventivo serán las siguientes:


 POSICHECK

El contratista debe realizar las pruebas dinámicas y estáticas a los equipos de aire autocontenido (SCBA), de acuerdo con la norma NFPA 1852 Edición 2019 o última edición vigente. según lo indicado en el literal 7,5,2 que aplica, para lo cual debe utilizar un equipo Posicheck con certificación vigente (1 año) de la última calibración correspondiente para el equipo SCBA, realizado por personal capacitado y entrenado directamente por el fabricante para lo cual debe anexar dicha certificación y así garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas que deben tener estos equipos. Así mismo, deberá anexar los resultados del Posicheck para cada equipo donde indique el estado del SCBA.


ACTIVIDADES POSICHECK

· Prueba de escape
· Verificación de fugas y hermeticidad de la máscara
· Presión de apertura de la válvula de exhalación e inhalación
· Presión estática de la máscara
· Caudal de Bypass o desvío
· Precisión del manómetro
· Activación y desactivación de alarma audible de baja presión
· Rendimiento del regulador de primera etapa
· Determinar el funcionamiento del equipo mediante una simulación a una velocidad de respiración, al nivel estándar de trabajo (40 LPM) y resistencia al nivel máximo de trabajo (100 LPM)
· Prueba de fuga de mangueras de alta presión
Prueba de emergencia. Con esta prueba determinar el flujo en la máscara cuando se abre la válvula de emergencia.
· Realizar inspección visual total al equipo.
 




PRUEBA HIDROSTATICA

El CONTRATISTA realizará las pruebas hidrostáticas a los cilindros de aire auto- contenido que tengan cinco (5) o más años de haberla recibido según información impresa en cada cilindro (Cilindros en fibra de Carbono). El laboratorio acreditado donde se realicen dichas de pruebas deberá tener autorización vigente por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para la realización de este tipo de ensayos. 

El CONTRATISTA entregará un informe del resultado de las pruebas realizadas a los cilindros.

3.2 MANTENIMENTO CORRECTIVO SEGÚN DIAGNOSTICO

Son las labores de mantenimiento que realizara el contratista previa autorización del supervisor del contrato para corregir las fallas que determinan las inspecciones iniciales y las pruebas que se realizan con el posicheck y la prueba hidrostática.

Las labores del mantenimiento correctivo se definen con:

· Suministro y reemplazo de elementos defectuosos

· [bookmark: _Toc462753477][bookmark: _Toc462753514]Todos los elementos suministrados y reemplazados serán nuevos e iguales en marca y referencia a los originales.

· El servicio incluye cambio de repuestos menores tales como: válvulas de exhalación, Diafragma de habla, baterías, etc.

Para verificar su originalidad, el contratista deberá entregar los certificados de importación de cada repuesto o componentes cambiados, o si el componente es nacional la factura de compra, junto con el acta de recibo firmado por el jefe de la estación de la base y por el contratista, el técnico responsable de los trabajos efectuados, los cuales se allegarán al supervisor del contrato.

Después de cada mantenimiento correctivo, se realizarán las pruebas que indique el contratista y las que la UAEAC considere necesarias, para confirmar el estado de funcionamiento del equipo incluido el respectivo resultado del Posicheck y de la reparación de los equipos.

3.2.1. REPUESTOS.

El contratista deberá suministrar e instalar elementos nuevos y originales de cada marca, según corresponda a los equipos SCBA  que son parte del objeto del presente contrato, entregando las piezas cambiadas al supervisor del contrato para su respectivo análisis y previa autorización por escrito. Además, deberá cubrir las garantías establecidas por los fabricantes de estos elementos.

El contratista debe garantizar el suministro inmediato de repuestos para todas las marcas y modelos de los autocontenidos relacionados en los presentes términos de referencia y en la propuesta económica. La Regional Oriente se reserva el derecho de verificar que los precios de los repuestos se ajusten a los precios de la propuesta económica.

Los repuestos, accesorios y mano de obra que se identifiquen durante los mantenimientos como necesarios para el buen funcionamiento de los equipos de respiración autónoma y que no se encuentren relacionados en las condiciones técnicas y económicas, el contratista debe comprometerse a garantizar los precios promedios del mercado, para lo cual, el supervisor del contrato debe mediante la presentación de dos cotizaciones de distribuidores autorizados o el fabricante, las cuales serán verificadas y autorizadas por el supervisor del contrato para el suministro, en ningún caso el supervisor podrá autorizar  valores por encima del precio promedio del mercado para los repuestos, accesorio o mano de obra para la instalación y puesta en funcionamiento.
La Aeronáutica NO suministrará insumos, es decir, que todos los elementos necesarios para la realización del mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, serán asumidos por el contratista con el presente contrato.

3.2.2. LISTA DE PRECIOS

Los precios ofrecidos para las diferentes modalidades (preventivas o correctivas) contratadas durante el plazo de ejecución del contrato serán los vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y deben cubrir todos los costos de los diversos trabajos a realizar, incluyendo impuestos, herramientas, equipos, transporte, imprevistos, gastos de administración, incrementos del precio del dólar y utilidades del contratista, entre otros. Estos precios no estarán sujetos a revisiones ni cambios.

Las actividades preventivas y correctivas requeridas y autorizadas por el supervisor del contrato que deban realizarse en lugares diferentes a las instalaciones del contratista, dentro de la ciudad o aeropuerto de ubicación de los equipos, NO generarán costos adicionales para la entidad más allá de los precios ofertados para las diferentes modalidades (preventivas y correctivas).



3.3 Ubicación y cantidades.

La ubicación y cantidad se encuentran relacionados en la siguiente tabla:



SCBA-PRUEBA POSICHECK/HIDROSTÁTICA


	AEROPUERTO 
	PRUEBAS POSICHECK
	PRUEBAS HIDROSTATICA 

	GERMAN OLANO 
	6
	8

	YOPAL 
	8
	5

	FABIO LEON BENTLEY 
	5
	11

	VANGUARDIA 
	13
	25

	TOTAL 
	36
	53


	
	
	



   
   SCBA REPUESTOS PARA EQUIPOS MSA AEROPUERTOS YOPAL Y VANGUARDIA 

	REPUESTOS PARA EQUIPOS MSA AEROPUERTOS REGIONAL ORIENTE 

	ELEMENTOS 
	AEROPUERTOS 

	
	ALCARAVAN YOPAL UNIDADES 
	YOPAL UNIDADES 
	VANGUARDIA UNIDADES 
	VANGUARDIA UNIDADES 

	BATERIAS RECARGABLES MSA 
	20 UNIDADES TIPO C 
	 
	 BATERIAS 20 UNIDADES TIPO C
	30 UNIDADES AAA RECARGABLE 

	CARGADORES DE BATERIAS MSA 
	 
	
	N/A
	 

	ARNES FULL FACE ULTRA ELITE 
	 
	 
	N/A
	 

	HUD RECEPTOR M7
	 
	 
	N/A
	 

	VALVULA DE SEGURIDAD 
	 
	 
	N/A
	 

	MODULO DE CONTRO G1 
	 
	 
	N/A
	 

	MODULO DE CONTROL FIRE HAWK 
	 
	 
	N/A
	 

	OBSERVACIÓN 
	Cambio de un Manómetro cilindro MSA
	 
	SE REQUIERE REVSION Y CORRECCIÓN DE EQUIPOS MSA
	 

	TOTALES 
	20 UNIDADES TIPO C 
	 
	BATERIAS 20 UNIDADES TIPO C 
	30 UNIDADES AAA RECARGABLE 


      
 SCBA REPUESTOS PARA EQUIPOS DRAGER AEROPUERTOS YOPAL Y VANGUARDIA 



	REPUESTOS PARA EQUIPOS DRAGER AEROPUERTOS REGIONAL ORIENTE 

	ELEMENTOS 
	AEROPUERTOS 

	
	ALCARAVAN YOPAL UNIDADES 
	ALCARAVAN YOPAL UNIDADES 
	VANGUARDIA UNIDADES 
	VANGUARDIA UNIDADES 

	BATERIAS RECARGABLES DRAGER
	50 UNIDADES AAA 
	 
	 BATERIAS 40 UNIDADES AA
	 

	CARGADORES DE BATERIAS DRAGER 
	4 CARGADORES 
	 
	 CARGADORES 04 UNDS
	 

	ARNES FULL FACE ULTRA ELITE 
	N/A
	 
	N/A
	 

	HUD RECEPTOR BATERIA DRAGER 
	8  REF,  CR123 A 
	 
	REF, CR123A - 8 UNIDADES 
	 

	VALVULA DE SEGURIDAD 
	N/A
	 
	N/A
	 

	MODULO DE CONTROL Y PASS DRAGER 5.000 Y 7.000 
	N/A
	 
	N/A
	 

	Observaciones 
	 
	 
	SE REQUIERE REVISAR Y /O CAMBIAR MODULO DE BATERIAS DE EQUIPOS DRAGUER

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	



	REPUESTOS PARA EQUIPOS DRAGER AEROPUERTOS REGIONAL ORIENTE

	ELEMENTOS
	AEROPUERTOS

	
	GERMAN OLANO UNIDADES
	GERMAN OLANO
	 FABIO LEON BENTLEY UNIDADES
	 FABIO LEON BENTLEY  

	BATERIAS RECARGABLES DRAGER
	40 BATERIAS AA RECARGABLES  
	 
	50 BATERIAS AA RECARGABLES 
	20 BATERIAS CR123 PARA CARETAS 

	CARGADORES DE BATERIAS DRAGER 
	6 CARGADORES DE BATERIAS 
	 
	UN CARGADOR DE PILAS AA 
	 

	ARNES FULL FACE ULTRA ELITE 
	4 ARNES 
	 
	 
	 

	HUD RECEPTOR BATERIA DRAGER 
	4 RECEPTOR DE BATERIAS 
	 
	
	 

	VALVULA DE SEGURIDAD 
	4
	 
	 
	 

	MODULO DE CONTROL Y PASS DRAGER 5.000 Y 7.000 
	Módulo de control 4 DRAGUER 5.000
	 
	UN MODULO DE CONTROL DRAGER 5.000
	 

	Observaciones 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	



SCBA REPUESTOS PARA EQUIPOS DRAGER AEROPUERTOS GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO Y FABIO LEON BENTLEY DE MITÚ 




SCBA REPUESTOS PARA EQUIPOS SMA AEROPUERTO FABIO LEON BENTLEY DE MITU 
	REPUESTOS PARA EQUIPOS MSA AEROPUERTOS REGIONAL ORIENTE 

	ELEMENTOS 
	AEROPUERTOS MITU Y PUERTO CARREÑO 

	
	MITU UNIDADES 
	MITU UNIDADES 
	GERMAN OLANO 
	PUERTO CRREÑO 

	BATERIAS RECARGABLES MSA 
	4 UNIDADES TIPO C 
	 4 unidades recargables AAA
	
	

	CARGADORES DE BATERIAS MSA 
	 
	
	
	

	ARNES FULL FACE ULTRA ELITE 
	 
	 
	
	

	HUD RECEPTOR M7
	 
	 
	
	

	VALVULA DE SEGURIDAD 
	 
	 
	
	

	MODULO DE CONTRO G1 
	 
	 
	
	

	MODULO DE CONTROL FIRE HAWK 
	 
	 
	
	

	OBSERVACIÓN 
	
	 
	
	

	TOTALES 
	4 TIPO C 
	 4 AAA
	
	





ENTREGA

En el caso que durante la etapa de ejecución del presente contrato se llegara a identificar algún daño específico en los equipos a intervenir y no sea viable su mantenimiento, el contratista está obligado a informar al supervisor mediante documento técnico y entre las partes tomaran las acciones que correspondan sin que esto afecte el acta de entrega de los demás equipos y por ende la liquidación y pago del contrato.

Nota: Para el pago derivado del contrato estatal, el contratista debe acreditar encontrarse al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.



	





1. Fichas Técnicas 

Considerando la especialización de estos Equipos del Servicio de Extinción de Incendios, es indispensable contratar los servicios especializados de mantenimiento con firmas que tengan la capacidad de suministrar repuestos e insumos originales de fábrica y contar con personal certificado en mantenimiento de equipos de respiración autónoma que preste el servicio  en las condiciones que lo requiere la UAEAC.

          Por tal motivo, el proponente debe anexar:

la certificación del centro de servicio técnico autorizado por el fabricante de cada una de las marcas de los ERA (MSA y DRAGER).
El certificado del fabricante de cada una de las marcas donde conste que el personal está capacitado y autorizado para realizar mantenimientos de los equipos ERA de la marca correspondiente (MSA y DRAGER).
En caso de ofertar el mantenimiento directamente con el representante de la marca, deben aportar convenio o contrato vigente.
Se debe acreditar el vínculo del personal capacitado con el oferente y/o represéntate de la marca que realice el mantenimiento a los equipos.

Certificado de calibración del equipo posicheck, con una vigencia no superior a un (1) año contado a partir de la fecha de presentación de oferta.

Nota 1: La oferta no puede estar condicionada. Si el proponente presenta algún condicionamiento, este no será tenido en cuenta por la Entidad

Nota 2: Si el contratista no presenta los certificados solicitados en este numeral, no será tenido en cuenta por la Entidad.



1. GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.
La garantía técnica mínima para el bien o servicio objeto del contrato será de cuatro (04) meses contados a partir del acta de recibo final la cual operará de la siguiente forma:
Una vez detectadas fallas en el o los equipos intervenidos, se hará un correo al CONTRATISTA, indicando la novedad, que deberá realizar las gestiones necesarias en un término de hasta 48 horas para iniciar la reparación de la falla.
Si hay que retirar el equipo SCBA del aeropuerto para subsanar la falla, se dejará un equipo de repuesto de las mismas características y especificaciones técnicas del que se retira, por el tiempo que dure la reparación. 

Si el fabricante otorga la garantía directamente al oferente: Se debe entregar dicho certificado al supervisor del contrato

No se aceptará de ningún modo la hoja de garantía que ofrecen los fabricantes en sus catálogos o páginas Web.

Los tiempos de garantía inferiores a los requeridos por LA AERONÁUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato. 

1. CRONOGRAMA.

Con el propósito de hacer seguimiento y control a la ejecución del contrato, el contratista debe suscribir y presentar para aprobación del supervisor del contrato, dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, el cronograma de ejecución quincenal, donde se detallen cada una de las actividades a realizar dentro del término de ejecución y en cumplimiento de las especificaciones técnicas, para la vigilancia y seguimiento del contrato.

El contratista podrá presentar modificaciones del cronograma de ejecución al supervisor del contrato para su aprobación, previa justificación de los hechos que lo motiven, siempre y cuando NO afecten el término de ejecución pactado o las características técnicas de los bienes o servicios contratados.
En caso de incumplimiento del cronograma o la no presentación de este, se constituirá en mora a la ejecución del contrato.




WILLIAM ALCARAZ MONTOYA
 Coordinador Grupo SEI Regional oriente
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