## ITEM EPP
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES PARA SEDE DE BARRANQUILLA REGIONAL NORTE
ITEM | DESCRIPCION TECNICA Y DETALLADA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA (PRESENTACION) | CANTIDAD ESTIMADA | NOMBRE DE EMPRESA PROPONENTE | MARCA Y REFERENCIA DE LO OFRECIDO | PAGINA WEB DEL FABRICANTE (donde se puedan revisar las características técnicas de cada item ofertado).
1 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) contenedor refrigerado de veinte (20) pies tipo marino, para congelación (de -05° a -10° C°) para almacenamiento de evidencias biológicas, debe incluir la instalación y puesta en marcha de transformador de 17 KV de tensión de 220V a 440V. O de acuerdo a las condiciones de funcionamiento en cuanto a nivel de tensión y potencia del sistema de refrigeración del contenedor. Suministro e instalación de acometida de potencia de la subestación hasta el punto de trabajo del contenedor distancia aproximada (50 metros lineales) materiales cable encauchetado calibre 8X4, breaker semi industrial 3 x 70, tubería EMT galvanizada de 1 ½ de diámetro con accesorios necesarios y de fijación en paredes o pisos. Suministro e instalación de accesorios necesarios para la conexión eléctrica del trasformador, sistemas de refrigeración en el contenedor refrigerado y trabajos de mampostería y resane de ser necesario. | CONTENEDOR REFRIGERADO DE VEINTE (20) PIES TIPO MARINO. CARACTERISTICAS TECNICAS •Rango de temperatura congelación mínimo entre (-05° a -10° C°) para almacenamiento de evidencias biológicas. •Medidas aproximadas exteriores 6,10 metros de largo (20 pies), 2,44 metros de ancho (8 pies) y 2,59 metros de alto (8 pies y 6 pulgadas). •Medidas aproximadas interiores 5,89 metros de largo (19 pies y 4 pulgadas), 2,35 metros de ancho (7 pies y 9 pulgadas) y 2,39 metros de alto (7 pies y 10 pulgadas). •Capacidad en volumen aproximadas entre los 30 y los 33 metros cúbicos y una tara de 2.300/2.500 kg. •Unidades de refrigeración tipo, igual o similar a la marca Carrier, Thermoking. •Con sistema de control de temperatura electrónico. •Compresor de 7,5 HP. •Motor de evaporador 2 HP. •Motor de condensador 2 HP. •Con flujo de aire circular saliendo desde el frente del contenedor, y por el piso hasta las puertas y finalmente se devuelve al frente de la unidad refrigeradora por el techo. •Recubrimiento en lámina metálica galvanizada o en lámina de aluminio en el exterior y lámina en acero inoxidable en el interior. •Piso acanalado en aluminio, paredes con aislamiento en espuma de poliuretano de alta densidad de cuatro (4) pulgadas •Se debe garantizar que no se filtre el agua en su interior, teniendo en cuenta que se instalará a la intemperie. | 24112800-24112801-24112802-24112804-24112805-24131504-48102106-26121636-39131709-39121640 |  |  | UNIDAD |  | 1
2 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Contenedor marítimos o prefabricado de (40) pies tipo bodega ubicado en 1er piso, acabados en pintura color blanco externo e interno, con aislamiento térmico en paredes y cielo raso, acabado de paredes internas y cielo raso en fibrocemento de 6 mm, piso en PVC de alto tráfico, con Instalaciones eléctricas 3 tomas para 120Vol , 4 lámparas tipo LED, interruptor para lámparas, acometidas eléctricas para aires acondicionados, suministro e instalación de dos ( 2 ) aires tipo mini SPLIT de 18.000 BTU , suministro e instalación de caja de breaker con sus protección de acuerdo al consumo nominal de potencia e iluminación , debe tener instalado puerta de acceso peatonal con cerradura y llaves, con dos (2) ventanas una hoja fija una móvil con seguros y rejas o canastas de seguridad externa. Suministro e instalación de 2 puestos de trabajo con silla ergonómica tipo secretarial. Suministro e instalación de acometida de potencia e iluminación de la subestación hasta el punto de trabajo del contenedor distancia aproximada (50metros lineales) materiales cable encauchetado calibre 10X4, breaker semi industrial 3 x 50 se debe suministrar el material eléctrico necesario que garantice el buen funcionamiento de los contenedores. | CONTENEDOR MARÍTIMOS O PREFABRICADO DE (40) PIES TIPO BODEGA UBICADO EN 1ER PISO. CARACTERISTICAS TECNICAS • Medidas exteriores aproximadas 12,19 metros de largo x 2,44 metros de ancho x 2,59 metros de alto • Medidas interiores aproximadas 12,025 metros de largo x 2,352 metros de ancho x 2,393 metros de alto • Capacidad (volumen) útil aproximado 67,7 m3 • Acabados finos en pintura color blanco externo e interno. • Con aislamiento térmico en paredes y cielo raso en espuma de poliuretano de alta densidad o según fabricación. • Acabados de paredes internas y cielo raso en fibrocemento de 6 mm. • Piso plano con recubriendo en PVC de alto tráfico. • Instalaciones eléctricas 3 tomas para 120Vol, 4 lámparas tipo LED, interruptor para lámparas, acometidas eléctricas para aires acondicionados. • Suministro e instalación de dos (2) aires tipo mini SPLIT de 12.000 BTU, 220 voltios gas refrigerante R410 o ecológico. • Suministro e instalación de caja de breaker con su protección (breaker) de acuerdo al consumo nominal de potencia e iluminación. • Puerta metálica con marco, cerradura con llaves, mínimo de un metro de ancho por dos metros de alto para acceso peatonal. • Dos ventanas marco de aluminio de 1 x 1 metros con vidrio color analoc o tipo espejo de 6 milímetros de espesor, con una hoja fija y una móvil con seguros debe traer instaladas rejas o canastas de seguridad externa para cada ventana • Suministro e instalación de acometida de potencia e iluminación de la subestación hasta el punto de trabajo del contenedor distancia aproximada (50 metros lineales) materiales cable encauchetado calibre 10X4, breaker semi industrial 3 x 50, se debe suministrar el material eléctrico necesario que garantice el buen funcionamiento de los contenedores. |  |  |  | UNIDAD |  | 2
3 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Contenedor marítimos o prefabricado de (40) pies tipo bodega ubicado en 2 piso (encima de otro contenedor debidamente anclados) , acabados en pintura color blanco externo e interno, con aislamiento térmico en paredes y cielo raso, acabado de paredes internas y cielo raso en fibrocemento de 6 mm, piso en PVC de alto tráfico, suministro e instalación de 2 puestos de trabajo con silla ergonómica tipo secretarial con Instalaciones eléctricas 3 tomas para 120Vol , 4 lámparas tipo LED, interruptor para lámparas, acometidas eléctricas para aires acondicionados, suministro e instalación de dos ( 2 ) aires tipo mini SPLIT de 18.000 BTU , suministro e instalación de caja de breaker con sus protección de acuerdo al consumo nominal de potencia e iluminación , debe tener instalado puerta de acceso peatonal con cerradura y llaves, con tres (3) ventanas una hoja fija una móvil con seguros y rejas o canastas de seguridad externa. Suministro e instalación de acometida de potencia e iluminación de la subestación hasta el punto de trabajo del contenedor distancia aproximada (50 metros lineales) materiales cable encauchetado calibre 10X4, breaker semi industrial 3 x 50, se debe suministrar el material eléctrico necesario que garantice el buen funcionamiento de los contenedores. | CONTENEDOR MARÍTIMOS O PREFABRICADO DE (40) PIES TIPO BODEGA UBICADO EN 2 PISO. (ENCIMA DE OTRO CONTENEDOR DEBIDAMENTE ANCLADOS), CARACTERISTICAS TECNICAS • Medidas exteriores aproximadas 12,19 metros de largo x 2,44 metros de ancho x 2,59 metros de alto • Medidas interiores aproximadas 12,025 metros de largo x 2,352 metros de ancho x 2,393 metros de alto • Capacidad (volumen) útil aproximado 67,7 m3 • Acabados finos en pintura color blanco externo e interno. • Con aislamiento térmico en paredes y cielo raso en espuma de poliuretano de alta densidad o según fabricación. • Acabados de paredes internas y cielo raso en fibrocemento de 6 mm. • Piso plano con recubriendo en PVC de alto tráfico. • Instalaciones eléctricas 3 tomas para 120Vol, 4 lámparas tipo LED, interruptor para lámparas, acometidas eléctricas para aires acondicionados. • Suministro e instalación de dos (2) aires tipo mini SPLIT de 12.000 BTU, 220 voltios gas refrigerante R410 o ecológico. • Suministro e instalación de caja de breaker con su protección (breaker) de acuerdo al consumo nominal de potencia e iluminación. • Puerta metálica con marco, cerradura con llaves, mínimo de un metro de ancho por dos metros de alto para acceso peatonal. • Tres ventanas marco de aluminio de 1 x 1 metros con vidrio color analoc o tipo espejo de 6 milímetros de espesor, con una hoja fija y una móvil con seguros debe traer instaladas rejas o canastas de seguridad externa para cada ventana • Suministro e instalación de acometida de potencia e iluminación de la subestación hasta el punto de trabajo del contenedor distancia aproximada (50 metros lineales) materiales cable encauchetado calibre 10X4, breaker semi industrial 3 x 50, se debe suministrar el material eléctrico necesario que garantice el buen funcionamiento de los contenedores |  |  |  | UNIDAD |  | 2
4 | Suministro e instalación de escaleras metálicas con descaso para el acceso del piso uno al piso dos, para el acceso al contendor superior debidamente anclada al piso y al contenedor. | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERAS METALICAS CON DESCASO PARA EL ACESO DEL PISO UNO AL PISO DOS PARA EL ACCESO AL CONTENEDOR SUPERIOR DEBIDAMENTE ANCLADA AL PISO Y AL CONTENEDOR CARACTERISTICAS TECNICAS • Estructura metálica para escalera rampa diseñada para tráfico pesado, para el acceso contenedor piso dos. • Marco de metal según diseño o perfil base medidas mínimo 6x2x1/8 de pulgadas. • Laminas metálicas de alfajor para los peldaños de la escaleras calibre 12, de 908 milímetros de largo por 279 milímetros de anchos con pestañas ½ pulgadas. • Contra huella 234 milímetros. • Descanso parte superior de la escalera en el mismo material metálico y calibre de lámina de alfajor de 120 centímetros largo por 90 centímetros de ancho • Altura aproximada 260 centímetros al descanso adosado a la puerta o según diseño. • Baranda o (pasamanos) altura mínima 1 metro con barandilla a la mitad altura 50 centímetros elaborada con tubería redonda mínimo de 1 ½ pulgadas soldada a la escalera o según diseño. • La escalera debe quedar adosada o anclada al piso y al contenedor de manera segura ya sea soldada o con sistemas de herraje y sobre base de cemento. O según diseño. |  |  |  | UNIDAD |  | 2
OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
TRANSFORMADOR DE 17 KV DE TENSIÓN DE 220V A 440V
El trasformador 17 o 17.5 kv deberá ser instalado de acuerdo a las condiciones de funcionamiento en cuanto a nivel de tensión y potencia del sistema de refrigeración del contenedor de 20 pies.
Suministro e instalación de acometida de potencia de la subestación hasta el punto de trabajo del contenedor distancia aproximada (60 metros lineales) materiales cable encauchetado calibre 8X4 breaker semi industrial 3 x 70, tubería EMT galvanizada de 1 ½ de diámetro con accesorios necesarios y de fijación en paredes o pisos.
Suministro e instalación de accesorios necesarios para la conexión eléctrica del trasformador, sistemas de refrigeración en el contenedor refrigerado y trabajos de mampostería y resane de ser necesario.
Estos elementos se instalarán desde la subestación eléctrica hasta la alimentación del contenedor refrigerado
Los contenedores de 40 pies tipo marino ofertados deben ser mínimo modelo 2015 o más recientes, sin abolladuras, latas rotas maltratos, oxidados.
Si los contenedores de 40 son prefabricados deben ser nuevos no remanufacturados.
El contenedor de 20 pies tipo marino refrigerado debe ser mínimo modelo 2020 o más reciente si es compacto deben ser completamente nuevo en todos sus componentes físicos y de refrigeración.
TRANSPORTE DE LOS CONTENEDORES
El transporte corresponde a un (1) trayecto desde la ciudad origen o sitio donde se encuentren, hasta el lugar de ejecución o instalación, para su instalación deberá incluir montacarga y grúa telescópica de brazo o el mecanismo que le permita al contratista el descargue seguro del contenedor en el sitio definido por la Entidad, el cual debe tener la capacidad mínima para garantizar las maniobras necesarias para el izaje y ubicación en el sitio, así mismo, debe incluir el transporte del transformador. Toda esta labor debe tenerse en cuenta en el valor total de los equipos ofertados sin que genere costo adicional a la entidad.
ESPECIFICACIONES TECNICAS RELACIONADAS CON LA GARANTIA
La garantía ofertada por el sistema de refrigeración, debe ser mínimo de un año o (12) meses.
La garantía ofertada por los contenedores de 40 y 20 y su acondicionamiento estructural internos y externos debe ser mínimo de un año o (12) meses.
La garantía ofertada por el buen funcionamiento del transformador, redes eléctricas y sistemas de protección debera ser mínimo de un año o (12) meses.
La garantía sobre los aires acondicionados tipo mini esplit deben ser mínimo de un año o (12) meses.
La garantía sobre la fabricación y anclaje de la estructura metálica tipo escaleras deben ser mínimo de un año o (12) meses
ESPECIFICACIONES TECNICAS RELACIONADAS CON EL SOPORTE TECNICO, SERVICIO DE ATENCION Y MANTENIMIENTOS.
Se deben realizar tres (3) visitas de mantenimiento preventivo durante un año (12) meses de garantía exigidos por el sistema de refrigeración. Estos mantenimientos se deben realizar cada dos (4) meses y deben ser coordinados con el supervisor del contrato y no tendrán costo adicional para la Entidad. Durante el periodo de garantía la respuesta a cualquier solicitud de soporte técnico debe ser respondida en las 24 horas siguientes a la solicitud en un tiempo prudencial en el momento que sea requerido.
En caso que el equipo presente falla continua por más veinticuatro (24) horas, se debe cambiar el sistema de refrigeración por uno de iguales o superiores características de forma inmediata sin que genere costos adicionales a la entidad.
ESPECIFICACIONES TECNICAS RELACIONADAS CON LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O EQUIPOS.
El contenedor refrigerado debe ser entregado e instalado en el sitio indicado, una vez sean recibido a satisfacción por el supervisor del contrato se inicia a contar el tiempo de garantía, es decir cuando alcance su temperatura de uso y se pueda iniciar con el traslado de las evidencias (cuerpos).
Los costos de transporte e izaje derivados del traslado de equipos o partes para entrega y personal para realizar la instalación y pruebas correspondientes a la ejecución y entrega de las actividades propias del contrato que surja, serán asumidos por el contratista.
Los costos de transporte de equipos que fallen durante la ejecución del contrato o durante la garantía serán asumidos por el contratista exclusivamente
ESPECIFICACIONES TECNICAS RELACIONADAS CON SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.
Coordinar con el supervisor del contrato designado por el Instituto y que conozca del tema, la delimitación del área o zona de izaje frente a las distancias de seguridad a las redes eléctricas de media y alta tensión, así mismo, utilizar la señalización requerida tanto interna como externa al área con avisos informativos que eviten estar debajo de la carga izada.
Asegurar la inducción y uso adecuado para los trabajadores en cuanto a los elementos de protección personal (para alturas y riesgos asociados) tales como casco, gafas de seguridad, guantes y botas de seguridad.
Señalizar el área, instalaciones y dispositivos de bloqueo con etiquetas y/o avisos informativos que indican con letras o símbolos el riesgo eléctrico, trabajos eléctricos, no tocar, zona segura, entre otros.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:
NOMBRE:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: