ANEXO No. 1

FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0023- 2025

ADQUISICIÓN DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS Y SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL CENTRO DE DATOS DE BOGOTÁ DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RENOVACIÓN TECNOLÓGICA.

Validez de la oferta: __________ (Tener en cuenta el numeral 5.1.2. Carta de presentación de la oferta del pliego de condiciones, el cual no puede ser inferior a 90 días calendario)

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], presento oferta para el proceso de contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

- Que, conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la Fiscalía General de la Nación respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

- Que estoy autorizado para presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato electrónico si el proponente resulta adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.

- Que la oferta que presentó cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del anexo respectivo del pliego de condiciones del proceso de referencia.

- Que la oferta económica y la oferta técnica han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.

- Que la oferta estará vigente por el término de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha de presentación.

- Que los documentos que presentó con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

- Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

- Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato electrónico en la fecha prevista para el efecto en el cronograma del proceso.

- Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento establecida en los documentos del proceso en la fecha prevista para el efecto en el cronograma allí contenido.

- Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del contrato, el bien, servicio u obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el anexo respectivo del pliego de condiciones.

- Que manifiesto estar a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

- Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta la cual cumple con lo establecido en los documentos del proceso. (No aplica en Mínima Cuantía)

- Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

- Que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 2014 de 2019, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que impidan la participación del oferente en el presente proceso de selección y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

- Que no nos encontramos pendientes de decisión sobre la impugnación de sentencia condenatoria por la comisión de delitos contra la Administración Pública, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia.

- Que la firma que represento no ha sido declarada administrativamente responsable de soborno trasnacional.

- Me comprometo a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019.

- Que cumplí con lo dispuesto en la ley 2013 de 2019 frente a la declaración de bienes y rentas, declaración de impuesto a la renta y complementarios y registro de conflicto de intereses.

- Me comprometo a dar cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria aplicable al objeto contractual, así como a los criterios ambientales exigidos, bien sea en las especificaciones técnicas, criterios de evaluación y calificación u obligaciones contractuales, de los que entregaré los respectivos soportes de cumplimiento a la Supervisión del contrato.

- Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: ..........................., según las siguientes normas: ........................... (En el evento de no realizar manifestación, se asumirá que ninguno de los documentos cuenta con reserva legal).

- Que los siguientes documentos ______________________________ de nuestra propuesta corresponde a la acreditación de una o algunas de las siguientes condiciones: Proceso de reincorporación, Proceso de reintegración, Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, Población indígena, negra, afro, raizal, palenquera room o gitana – , por lo tanto expresamente AUTORIZO ____, NO AUTORIZO _____ (seleccionar una de las dos opciones), la publicación de los mismos. (en el evento de no realizar manifestación alguna, la FGN/FEAB no asumirá responsabilidad por violar el derecho a la intimidad de los oferentes, de sus trabajadores o socios o accionistas, de conformidad con lo dispuesto del artículo 5° y 6° de la Ley 1581 de 2012

- Que expresamente AUTORIZO ____, NO AUTORIZO _____ (seleccionar una de las dos opciones) la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA de las decisiones que se adopten en el presente proceso de selección y en desarrollo del eventual contrato, en los términos y para los efectos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA.

- Recibiré notificaciones en la siguiente dirección:

| Persona de contacto |  |
| --- | --- |
| Dirección |  |
| Número de teléfono |  |
| Número de Celular |  |
| e-mail |  |

Cordialmente,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

Apoderados: Los proponentes podrán presentar propuestas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar con la propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado para representar conjuntamente al proponente y a todos los integrantes del proponente plural. Tanto el apoderado como poderdante deberá tener presentación personal ante notario.

## ANEXO No. 2

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Proceso de Contratación FGN-NC-IPSE-0023- 2025

[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 2014 de 2019, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que impidan la participación en el presente proceso de selección y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de contratación.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso de contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

8. La firma que represento no ha sido declarada administrativamente responsable de soborno trasnacional.

9. Nos comprometemos a informar de inmediato la presencia de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para los fines pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 2014 de 2019.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

Cordial saludo,

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015

SE INDICARÁ MARCA Y REFENCIA:

ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO 15T

| Nombre Comercial del Bien o Servicio | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO CON GARANTÍA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN (1) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO PERIMETRAL DE 15 TON, CON SU RESPECTIVA UNIDAD CONDENSADORA |
| --- | --- |
| Calidad | NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES El Contratista deberá ejecutar todas las actividades y tareas necesarias para garantizar las condiciones ambientales y eléctricas adecuadas, a fin de asegurar el correcto funcionamiento del equipo a suministrar, cumpliendo con lo establecido en las siguientes normas: - RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - EIA/TIA-942: “Telecommunications Infrastructure Standard for Centro de Datos - NFPA 75: “Standard for the Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment” - TIA/EIA-568-B “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard” TIA/EIA-569-A “Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces” TIA/EIA-606 “Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings” - EIA/TIA 607A: “Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications - ICONTEC NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano” - ASTM E 814: “Standard Method of Fire Tests of Through-Penetration Firestops” - RETIQ: Reglamento Técnico de Etiquetado. |
| Generalidades | La Fiscalía General de la Nación cuenta actualmente con un sistema de aire acondicionado de precisión instalado en su Datacenter, sin embargo debido a su antigüedad y obsolescencia tecnológica, dicho sistema requiere ser reemplazado con el fin de garantizar un funcionamiento eficiente, continuo y confiable del centro de datos. La modernización de este sistema resulta esencial para asegurar la continuidad operativa de los servicios institucionales, así como la adecuada protección de los equipos tecnológicos críticos frente a posibles fallos o interrupciones en el sistema de climatización. |
| Requisitos generales | El oferente deberá cumplir con lo establecido en el presente proceso, entregando los equipos adquiridos debidamente instalados, configurados y en correcto funcionamiento, garantizando la operación integral y continua de los componentes que conforman tanto la solución tecnológica existente como la nueva. N°; ÍTEM; CANTIDAD; ACTIVIDAD. 1; Adquisición, Instalación Soporte Técnico con mantenimiento preventivo y correctivo del Subsistema de aire acondicionado y ambiental; 1; Adquisición, instalación, configuración y puesta en correcto funcionamiento de un (1) equipo de aire acondicionado de precisión tipo perimetral de 15 TON, con su respectiva unidad condensadora (Esto incluye el soporte técnico y Garantía de los equipos por el término de ejecución y garantía del contrato). AHU DOWNFLOW (flujo descendente). |
| Requisitos específicos | El contratista suministrará un (1) aire acondicionado de precisión con las siguientes características técnicas: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AIRE ACONDICIONADO. Marca; Especificar. Modelo; Especificar. Tipo de sistema; Aire acondicionado de precisión perimetral de Flujo Descendente. Capacidad térmica; 15 Toneladas (52.75 kW). Caudal de Aire; ≥ 10000 m3/h. Eficiencia energética; EER ≥ 13 KW - COP ≥ 3.8 kW con un sistema que cuente con tecnología inverter o controladores variables de flujo.. Requisitos eléctricos; 440V/ 3F / 60Hz – Tablero dedicado con protecciones RETIE. Tipo de refrigeración; Expansión directa (DX) o agua helada (según disponibilidad de infraestructura). Modo de operación; Continuo 24/7/365. Altura de operación; Adecuado para Bogotá (2.600 m s.n.m.). Rango de temperatura; 18 °C a 27 °C (ASHRAE clase A1-A2). Humedad relativa; Control entre 40% y 60%. Controlador; Pantalla táctil con comunicación SNMP, Modbus TCP/IP y web. Compresor; Digital, Scroll o inverter, alta eficiencia, bajo ruido, libre de Mantenimiento. Montaje; Soportes antivibratorios de alta calidad, con aislamiento acústico. Protecciones; Switches de alta y baja presión con rearme automático y manual Gestión de baja presión integrada en el controlador para evitar presión de condensación excesiva o presión de evaporación insuficiente Protección del motor: Limitación de corriente, arranque suave, sobretemperatura, pérdida de fase. Protección general: interruptor de emergencia, sistema de detección de agua, alarma de fuego con comunicación al panel central.. Ventiladores; Tipo EC o de velocidad variable, nivel sonoro ≤ 65 dB(A). Refrigerante; El sistema de refrigeración deberá emplear refrigerantes ecológicos, autorizados para uso en Colombia, libres de CFC y preferiblemente sin HCFC, con bajo o muy bajo potencial de Calentamiento Global GWP.. Sistema de refrigeración; Válvula de expansión: Electrónica, con control de sobrecalentamiento Receptor de líquido: Con válvula de seguridad y válvula de cierre manual Mirilla: Con indicador de humedad y flujo de refrigerante. Estructura; Robusta de Acero galvanizado con recubrimiento anticorrosivo Diseño modular para fácil mantenimiento con acceso frontal a componentes Construcción libre de roscas de Zinc, chapas metálicas interiores para una máxima estabilidad. Caja eléctrica clase IP20 accesible para mantenimiento frontal, separación de elementos de alto voltaje y control. Filtros de aire; MERV 8 o superior, reemplazables. Alarmas; Alta/baja temperatura, humedad, fallas eléctricas, fallos de componentes, fuga de refrigerante, fallo compresor, filtros sucios. Tarjeta monitoreo; Con puerto ethernet compatible con protocolos HTTP y SNMP Registro de logs mínimo 200 eventos. Panel Frontal; Ubicado en panel frontal del equipo, Digital, Control con clave de acceso Debe visualizar mínimo: Temperatura de operación, Humedad Relativa, Limite de Temperatura máxima y mínima, estado de alarmas. Certificaciones; ISO 9001, ISO 14001, CE, UL. Interfaz de monitoreo; Integración con BMS o DCIM institucional. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CONDENSADORA. Marca; Especificar. Requisitos eléctricos; 220V / 3F / 60 Hz – Tablero dedicado con protecciones RETIE. Características Físicas; Carcasa: Aluminio o acero galvanizado, con protección IP44 o superior. Ventiladores: EC, con jaula de rejilla resistente a la corrosión y vibraciones.. Nivel de Ruido; <= 50 dBA a 5 metros, en campo libre.. Condiciones Operativas; Temperatura ambiente: Mínimo 25°C, con protección contra sobrecalentamiento.. El contratista será responsable de ejecutar, sin que ello represente costo adicional para la Entidad, todas las actividades necesarias para sustituir el sistema de aire acondicionado actual por uno nuevo, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. A continuación, se detallan las actividades mínimas exigidas: 1. Visita técnica y levantamiento preliminar - Levantamiento técnico del sitio, incluyendo medición de espacio físico, infraestructura eléctrica, capacidad estructural y puntos de conexión. - Evaluación del estado del equipo existente y planificación del desmontaje. - Elaboración de cronograma detallado de actividades, aprobado por el Supervisor del contrato. 2. Suministro y transporte del nuevo equipo - Compra y transporte del nuevo equipo desde fábrica o distribuidor oficial hasta el centro de datos. - El equipo debe llegar en su embalaje original, con manuales, certificados de garantía y hojas técnicas en español. - La entrega debe hacerse a piso y dentro del centro de datos en la fecha acordada con la entidad. 3. Desmonte y disposición del equipo actual - Desconexión del sistema actual respetando protocolos eléctricos, mecánicos y ambientales. - Corte, remoción y retiro de ductos, tuberías, cableado y estructuras asociadas al equipo obsoleto. - Para la disposición final del equipo retirado como Residuo de Aparato Eléctrico y Electrónico (RAEE), el CONTRATISTA debe realizar la separación, embalaje de estos residuos, como lo indica el Plan de Gestión integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, y ponerlos a disposición del supervisor o su delegado, para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique. 4. El contratista será responsable de todas las adecuaciones necesarias, incluyendo: - Reemplazo completo de tuberías de refrigeración (principales y secundarias) con tubería de cobre tipo L deshidratada. - Suministro e instalación de soportes antivibratorios para minimización de ruidos y vibraciones. - Instalación de una nueva unidad condensadora exterior, adaptada a las condiciones climáticas de Bogotá. - Obras civiles menores para el paso de tuberías y unidades, garantizando la integridad estructural del edificio. - Instalación completa del sistema eléctrico 5. Pruebas, puesta en marcha y entrega - Configuración y puesta en marcha del sistema, incluyendo la integración con los sistemas de monitoreo y alarmas existentes en el centro de datos. - Pruebas funcionales y verificación de control de temperatura y humedad bajo condiciones reales de operación. - Calibración de sensores, configuración de alertas y prueba de comunicación con sistemas de monitoreo. - Registro de parámetros de operación inicial y entrega de acta de puesta en marcha y recepción a satisfacción. - Entrega de documentación técnica completa, incluyendo fichas técnicas, diagramas eléctricos y planos de instalación. 6. Capacitación - Capacitación técnica y operativa presencial al personal designado por la Entidad (mínimo 4 horas). 7. Garantía - El contratista deberá ofrecer tres (3) años de garantía total sobre el equipo y su instalación contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la entidad. - La garantía incluye: repuestos, mano de obra, desplazamientos, y atención de fallas críticas en máximo 6 horas hábiles desde el reporte. - El equipo deberá mantenerse 100% operativo durante el período de garantía. 8. Mantenimiento - El contratista realizará cuatro (4) mantenimientos preventivos anuales sin costo adicional para la entidad. - Todos los correctivos serán incluidos dentro de la garantía, sin costo para la Entidad. - En caso de presentarse un daño que sea mayor y la reparación no pueda realizarse de manera inmediata, el proveedor deberá proporcionar un aire acondicionado de reemplazo para asegurar la continuidad del servicio mientras se lleva a cabo la reparación completa - Cada intervención debe estar respaldada con un informe técnico, check list, registros de medición y fotografías. 9. Disposición final - Garantizar la gestión adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES, peligrosos, ordinarios y aprovechables generados durante el servicio. - Garantizar que las sustancias refrigerantes no sean emitidas al ambiente y sean recuperadas para su reutilización o disposición final. - Entregar certificación de disposición final de los residuos peligrosos diferentes a los RAEEs, cuya disposición final debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de los residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kilogramos debe entregarse al supervisor del contrato. |
| Empaque y rotulado | Los elementos deben ser entregados sin sobreempaque ni exceso de envolturas. Se deberá evitar el uso de empaques plásticos, salvo que sea estrictamente necesario para garantizar la integridad del elemento. En todo caso, la ausencia de sobreempaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. El contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. Los equipos deberán ser entregados con una marcación visible realizada por el contratista, mediante un rótulo o etiqueta adherida al equipo al momento de su entrega en sitio. Dicha etiqueta o rótulo deberá estar impresa en material PVC resistente al agua, garantizando su durabilidad durante el tiempo de ejecución del contrato. Cada etiqueta o rótulo deberá contener cómo mínimo la siguiente información: - Número y año del contrato. - Nombre de la empresa contratista - Datos de contacto de soporte (Atención telefónica: 018000, línea fija, sitio web de registro de solicitudes de servicio y correo electrónico. - Los equipos deben cumplir con el Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), con eficiencia energética mínimo B o ahorradores de energía, o alguno de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiencia energética, tales como: Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado, cuando aplique |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

FICHA TÉCNICA 2 ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO 5T

| Nombre Comercial del Bien o Servicio | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO CON GARANTÍA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN (1) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE 5 TON, CON SU RESPECTIVA UNIDAD CONDENSADORA. |
| --- | --- |
| Calidad | NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES El Contratista deberá ejecutar todas las actividades y tareas necesarias para garantizar las condiciones ambientales y eléctricas adecuadas, a fin de asegurar el correcto funcionamiento del equipo a suministrar, cumpliendo con lo establecido en las siguientes normas: - RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - EIA/TIA-942: “Telecommunications Infrastructure Standard for Centro de Datos - NFPA 75: “Standard for the Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment” - TIA/EIA-568-B “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard” TIA/EIA-569-A “Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces” TIA/EIA-606 “Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings” - EIA/TIA 607A: “Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications - ICONTEC NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano” - ASTM E 814: “Standard Method of Fire Tests of Through-Penetration Firestops” - RETIQ: Reglamento Técnico de Etiquetado |
| Generalidades | La Fiscalía General de la Nación cuenta actualmente de un sistema de aire acondicionado de precisión de 5 toneladas instalado en su centro de datos, sin embargo debido a su antigüedad y obsolescencia, dicho sistema requiere ser reemplazado con el fin de garantizar un funcionamiento eficiente, continuo y confiable del Datacenter. La modernización de este subsistema es fundamental para asegurar la continuidad operativa de los servicios institucionales, así como el control adecuado de temperatura y humedad, y la protección de los equipos tecnológicos críticos dentro del Datacenter. |
| Requisitos generales | El oferente deberá cumplir con lo establecido en este proceso, entregando el equipo adquirido debidamente instalado, configurado y en pleno funcionamiento, asegurando la integración y operación continúa de los componentes que conforman tanto la solución tecnológica existente como la nueva. N°; ÍTEM; CANTIDAD; ACTIVIDAD. 1; Adquisición, Instalación, soporte Técnico con mantenimiento preventivo y correctivo del Subsistema de aire acondicionado y ambiental; 1; Adquisición, instalación, configuración y puesta en correcto funcionamiento de un (1) equipos de aire acondicionados de precisión tipo perimetral de 5 TON, con su respectiva unidad condensadora (Esto incluye el soporte técnico y Garantía de los equipos por el término de ejecución y garantía del contrato). ASU UPFLOW (flujo ascendente). |
| Requisitos específicos | El contratista suministrará un (1) aire acondicionado de precisión con las siguientes características técnicas: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AIRE ACONDICIONADO. Marca; Especificar. Modelo; Especificar. Tipo de sistema; Aire acondicionado de precisión perimetral de Flujo Ascendente. Capacidad térmica; 5 Toneladas (18kW). Caudal de Aire; >= 6000 m3/h. Eficiencia energética; EER ≥ 3.0 (adimensional) COP ≥ 3.0 (adimensional) El equipo deberá emplear tecnología inverter o controladores de flujo variable para garantizar dichos índices de eficiencia.. Requisitos eléctricos; 220V / 3F / 60 Hz – Tablero dedicado con protecciones RETIE.. Tipo de refrigeración; Expansión directa (DX) o agua helada (según disponibilidad de infraestructura). Modo de operación; Continuo 24/7/365. Altura de operación; Adecuado para Bogotá (2.600 m s.n.m.). Rango de temperatura; 18 °C a 27 °C (ASHRAE clase A1-A2). Humedad relativa; Control entre 40% y 60%. Controlador; Pantalla táctil con comunicación SNMP, Modbus TCP/IP y web. Compresor; Digital, Scroll o inverter, alta eficiencia, bajo ruido, libre de Mantenimiento. Montaje; Soportes antivibratorios de alta calidad, con aislamiento acústico. Protecciones; Switches de alta y baja presión con rearme automático y manual Gestión de baja presión integrada en el controlador para evitar presión de condensación excesiva o presión de evaporación insuficiente. Protección del motor: Limitación de corriente, arranque suave, sobretemperatura, pérdida de fase. Protección general: interruptor de emergencia, sistema de detección de agua, alarma de fuego con comunicación al panel central.. Ventiladores; Tipo EC o de velocidad variable, nivel sonoro ≤ 65 dB(A). Refrigerante; “El sistema de climatización deberá emplear refrigerantes libres de CFC y HCFC, autorizados en Colombia, con bajo o muy bajo GWP. Se aceptan R‑410A, R‑32, R‑454B, R‑1234ze, R‑1234yf o equivalentes de bajo impacto climático.”. Sistema de refrigeración; Válvula de expansión: Electrónica, con control de sobrecalentamiento Receptor de líquido: Con válvula de seguridad y válvula de cierre manual Mirilla: Con indicador de humedad y flujo de refrigerante. Estructura; Robusta de Acero galvanizado con recubrimiento anticorrosivo Diseño modular para fácil mantenimiento con acceso frontal a componentes Construcción libre de roscas de Zinc, chapas metálicas interiores para una máxima estabilidad. Caja eléctrica clase IP20 accesible para mantenimiento frontal, separación de elementos de alto voltaje y control.. Filtros de aire; MERV 8 o superior, reemplazables. Alarmas; Alta/baja temperatura, humedad, fallas eléctricas, fallos de componentes, fuga de refrigerante, fallo compresor, filtros sucios. Tarjeta monitoreo; Con puerto ethernet compatible con protocolos HTTP y SNMP Registro de logs mínimo 200 eventos. Panel Frontal; Ubicado en panel frontal del equipo, Digital, Control con clave de acceso Debe visualizar mínimo: Temperatura de operación, Humedad Relativa, Limite de Temperatura maxima y minima, estado de alarmas. Certificaciones; ISO 9001, ISO 14001, CE, UL. Interfaz de monitoreo; Integración con BMS o DCIM institucional. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CONDENSADORA. Marca; Especificar. Requisitos eléctricos; 220V / 3F / 60 Hz – Tablero dedicado con protecciones RETIE. Características Físicas; Carcasa: Aluminio o acero galvanizado, con protección IP44 o superior. Ventiladores: EC, con jaula de rejilla resistente a la corrosión y vibraciones.. Nivel de Ruido; <= 50 dBA a 5 metros, en campo libre.. Condiciones Operativas; Temperatura ambiente: Mínimo 25°C, con protección contra sobrecalentamiento.. El contratista será responsable de ejecutar, sin que ello represente costo adicional para la Entidad, todas las actividades necesarias para sustituir el sistema de aire acondicionado actual por uno nuevo, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. A continuación, se detallan las actividades mínimas exigidas: 1. Visita técnica y levantamiento preliminar - Levantamiento técnico del sitio, incluyendo medición de espacio físico, infraestructura eléctrica, capacidad estructural y puntos de conexión. - Evaluación del estado del equipo existente y planificación del desmontaje. - Elaboración de cronograma detallado de actividades, aprobado por la Entidad. 2. Suministro y transporte del nuevo equipo - Compra y transporte del nuevo equipo desde fábrica o distribuidor oficial hasta el centro de datos. - El equipo debe llegar en su embalaje original, con manuales, certificados de garantía y hojas técnicas en español. - La entrega debe hacerse a piso y dentro del centro de datos en la fecha acordada con la entidad. 3. Desmonte y disposición del equipo actual - Desconexión del sistema actual respetando protocolos eléctricos, mecánicos y ambientales. - Corte, remoción y retiro de ductos, tuberías, cableado y estructuras asociadas al equipo obsoleto. - Para la disposición final del equipo retirado como Residuo de Aparato Eléctrico y Electrónico (RAEE), el CONTRATISTA debe realizar la separación, embalaje de estos residuos, como lo indica el Plan de Gestión integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, y ponerlos a disposición del supervisor o su delegado, para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique. 4. El contratista será responsable de todas las adecuaciones necesarias, incluyendo: - Reemplazo completo de tuberías de refrigeración (principales y secundarias) con tubería de cobre tipo L deshidratada. - Suministro e instalación de soportes antivibratorios para minimización de ruidos y vibraciones. - Instalación de una nueva unidad condensadora exterior, adaptada a las condiciones climáticas de Bogotá. - Obras civiles menores para el paso de tuberías y unidades, garantizando la integridad estructural del edificio. - Instalación completa del sistema eléctrico 5. Pruebas, puesta en marcha y entrega - Configuración y puesta en marcha del sistema, incluyendo la integración con los sistemas de monitoreo y alarmas existentes en el centro de datos. - Pruebas funcionales y verificación de control de temperatura y humedad bajo condiciones reales de operación. - Calibración de sensores, configuración de alertas y prueba de comunicación con sistemas de monitoreo. - Registro de parámetros de operación inicial y entrega de acta de puesta en marcha y recepción a satisfacción. - Entrega de documentación técnica completa, incluyendo fichas técnicas, diagramas eléctricos y planos de instalación. 6. Capacitación - Capacitación técnica y operativa presencial al personal designado por la entidad (mínimo 4 horas). 7. Garantía - El contratista deberá ofrecer tres (3) años de garantía total sobre el equipo y su instalación contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la entidad. - La garantía incluye: repuestos, mano de obra, desplazamientos, y atención de fallas críticas en máximo 6 horas hábiles desde el reporte. - El equipo deberá mantenerse 100% operativo durante el período de garantía. 8. Mantenimiento - El contratista realizará cuatro (4) mantenimientos preventivos anuales sin costo adicional para la entidad. - Todos los correctivos serán incluidos dentro de la garantía, sin costo para la Entidad. - En caso de presentarse un daño que sea mayor y la reparación no pueda realizarse de manera inmediata, el proveedor deberá proporcionar un aire acondicionado de reemplazo para asegurar la continuidad del servicio mientras se lleva a cabo la reparación completa - Cada intervención debe estar respaldada con un informe técnico, check list, registros de medición y fotografías. 9. Disposición final - Garantizar la gestión adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEEs, peligrosos, ordinarios y aprovechables generados durante el servicio. - Garantizar que las sustancias refrigerantes no sean emitidas al ambiente y sean recuperadas para su reutilización o disposición final. - Entregar certificación de disposición final de los residuos peligrosos diferentes a RAEEs, cuya disposición final debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de los residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse al supervisor del contrato. |
| Empaque y rotulado | Los elementos deben ser entregados sin sobreempaque ni exceso de envolturas. Se deberá evitar el uso de empaques plásticos, salvo que sea estrictamente necesario para garantizar la integridad del elemento. En todo caso, la ausencia de sobreempaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. El contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. Los equipos deberán ser entregados con una marcación visible realizada por el contratista, mediante un rótulo o etiqueta adherida al equipo al momento de su entrega en sitio. Dicha etiqueta o rótulo deberá estar impresa en material PVC resistente al agua, garantizando su durabilidad durante el tiempo de ejecución del contrato. Cada etiqueta o rótulo deberá contener cómo mínimo la siguiente información: - Número y año del contrato. - Nombre de la empresa contratista - Datos de contacto de soporte (Atención telefónica: 018000, línea fija, sitio web de registro de solicitudes de servicio y correo electrónico. - Los equipos deben cumplir con el Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), con eficiencia energética mínimo B o ahorradores de energía, o alguno de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiencia energética, tales como: Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado, cuando aplique |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

FICHA TÉCNICA No. 3: UPS DE 100 KVA - CENTRO DE DATOS BOGOTÁ

| Clasificación del bien o servicio | 39121000; Equipamiento para distribución y conversión de alimentación. 39121300; Cuadros, registros y menaje para electricidad. 39122100; Equipo de transmisión y distribución eléctrica. 72151500; Servicio de sistemas eléctricos. 73152100; Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura. 81101700; Ingeniería eléctrica y electrónica. 81111800; Servicios de sistemas y administración de componentes de Sistemas. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, SOPORTE TÉCNICO CON GARANTÍA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE DOS (2) UPS MODULARES DE 100 KVA, CON SUS BATERÍAS Y/O BANCO DE BATERÍAS |
| Calidad | NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES El contratista deberá ejecutar todas las actividades y tareas necesarias para garantizar las condiciones ambientales y eléctricas adecuadas, a fin de asegurar el correcto funcionamiento del centro de datos y el cumplimiento de los requisitos establecidos en las siguientes normas: - RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - EIA/TIA-942: “Telecommunications Infrastructure Standard for Centro de Datos - NFPA 75: “Standard for the Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment” - TIA/EIA-568-B “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard” TIA/EIA-569-A “Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces” TIA/EIA-606 “Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings” - EIA/TIA 607A: “Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications - ICONTEC NTC 2050 “Código Eléctrico Colombiano” - ASTM E 814: “Standard Method of Fire Tests of Through-Penetration Firestops” |
| Generalidades | La Fiscalía General de la Nación cuenta actualmente con un subsistema de UPS en su Datacenter, el cual, debido a su antigüedad y obsolescencia, requiere ser reemplazado con el fin de garantizar un funcionamiento eficiente, continuo y confiable del centro de procesamiento de datos. La actualización de este subsistema es fundamental para asegurar la continuidad operativa de los servicios institucionales, la disponibilidad permanente de energía eléctrica y la protección de los equipos tecnológicos críticos ante fallos o interrupciones del suministro eléctrico. |
| Requisitos generales | El oferente deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en este proceso, entregando los equipos adquiridos debidamente instalados, configurados y en correcto funcionamiento, garantizando la operación integral y continua de los componentes que conforman tanto la solución tecnológica existente como la nueva. N°; ÍTEM; CANTIDAD; ACTIVIDAD. 1; Adquisición de UPS de 100 Kva, modulares, con su banco de baterías; 2; Realizar el reemplazo de dos (2) UPS de 90 Kva, junto con sus respectivos bancos de baterías. Uno de los bancos cuenta con 40 baterías de 12V – 55ª conectadas en paralelo, y los otros dos (2) bancos contienen 20 baterías cada uno de 12V – 45A, para un total de 80 baterías.. |
| Requisitos específicos | El contratista suministrará UPS con las siguientes características técnicas: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Marca; Especificar. Modelo; Especificar. Capacidad Nominal; 100 Kva / 100 kW (factor de potencia 1.0). Voltaje; Entrada: 220 V trifásico (o especificar el voltaje local).. Salida: 220 V trifásico.. Frecuencia; Entrada: 50/60 Hz ± 5%.. Salida: 50/60 Hz ± 0.5% (sincronizada con la entrada o independiente).. Factor de Potencia; Entrada: ≥ 0.99.. Salida: 1.0.. Distorsión Armónica Total (THD); THDI (corriente de entrada): < 3% a plena carga.. THDV (voltaje de salida): < 2% a carga lineal; < 5% a carga no lineal.. Eficiencia; Modo Online: ≥ 96% a plena carga.. Modo ECO: > 98%.. Capacidad de Sobrecarga; 125% durante 10 minutos.. 150% durante 1 minuto.. BATERÍAS. Tipo de Batería; VRLA (Valve Regulated Lead Acid) de larga duración o Litio-Ion.. Tiempo de Autonomía; Incluir bancos de baterías con autonomía mínima de 15 minutos al 100% de carga.. Carga de Baterías; Sistema de carga inteligente con compensación de temperatura.. Capacidad de realizar pruebas automáticas de baterías.. Hot Swap de baterías.. CONTROL Y MONITORIZACIÓN. Interfaz de Usuario; Pantalla táctil LCD a color de alta resolución.. Indicadores LED de estado.. Comunicaciones; Puertos RS-232, USB, Ethernet, y ranuras para tarjetas SNMP.. Compatibilidad con protocolos Modbus TCP/IP, SNMP v3.. Software de Gestión; Software de monitoreo remoto con capacidad de enviar alertas por correo electrónico y SMS.. Registro de eventos.. Bypass; Bypass estático automático.. Bypass de mantenimiento manual.. Apagado de Emergencia (EPO); Circuito EPO con terminales para conexión externa.. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y AMBIENTALES. Nivel de Ruido; ≤ 70 dB(A) a 1 metro.. Temperatura de Operación; 0°C a 40°C.. Humedad Relativa; 0% a 95% sin condensación.. Grado de Protección; IP20 o superior.. Modularidad; Capacidad de configuraciones paralelas.. NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES. Seguridad; IEC 62040-1.. EMC; IEC 62040-2.. Eficiencia Energética; Cumplimiento de normativas locales e internacionales.. Certificaciones; UL, CE, ISO 9001, ISO 14001.. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES. Protección Contra Sobretensiones; Supresores de sobretensiones transitorias (TVS).. Protección Contra Cortocircuitos; Interruptores automáticos de alta capacidad.. Capacidad de Arranque en Frío; Capacidad del UPS para arrancar sin alimentación de red.. Compatibilidad con Generadores; Capacidad de sincronización con generadores de respaldo.. Actividades del Contratista para el reemplazo de las dos UPS de 90 Kva por las dos de 100 Kva Con el fin de garantizar la continuidad operativa y la seguridad energética del centro de procesamiento de datos de la Fiscalía General de la Nación, el contratista deberá realizar las actividades necesarias para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de dos sistemas UPS de 100 Kva, en reemplazo de los actuales equipos de 90 Kva. Todas las actividades que se describen a continuación deberán ser ejecutadas por el contratista sin generar costos adicionales para la Fiscalía General de la Nación, por cuanto hacen parte integral del alcance contractual. - Levantamiento Técnico Inicial - Realizar visita técnica al sitio para inspección del estado actual de instalaciones eléctricas, espacio físico, ventilación, cableado, canalizaciones y tableros. - Elaborar informe diagnóstico del sistema existente, con recomendaciones de adecuaciones. - Coordinar con la Entidad fechas y horarios autorizados para intervención sin afectar operación crítica. - Diseño e Ingeniería del Proyecto - Elaborar planos eléctricos y mecánicos requeridos para la instalación. - Definir rutas de cableado, adecuaciones en infraestructura eléctrica y puesta a tierra. - Validar compatibilidad con cargas existentes, tableros de transferencia y generadores. - Someter el diseño a revisión y aprobación de la Entidad. - Desinstalación de las UPS Existentes - Planificar y ejecutar desconexión de las UPS actuales (90 Kva), garantizando una transición segura. - Coordinar previamente con el personal del área de Tecnologías de la Información todas las intervenciones requeridas, para evitar interrupciones críticas. - Transportar y disponer correctamente los equipos retirados conforme a normativas ambientales (RAEE). - Suministro de nuevas UPS - Suministrar dos UPS trifásicas de 100 Kva, de acuerdo con las especificaciones técnicas. - Incluir bancos de baterías con autonomía mínima de 15 minutos al 100% de carga. - Garantizar equipos nuevos, no reacondicionados, con garantía mínima de 3 años contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la entidad, por parte del fabricante. - Entregar fichas técnicas, certificados de cumplimiento (IEC, UL, ANSI, IEEE, RETIE, RETILAP). - Adecuaciones e Infraestructura Complementaria - Ejecutar adecuaciones eléctricas en tableros, breakers, protecciones, canalizaciones y sistema de puesta a tierra. - Instalar racks o gabinetes para baterías si es necesario. - Verificar condiciones de ventilación, disipación térmica y espacio físico. - Instalación y Configuración - Realizar instalación física y eléctrica de las nuevas UPS y bancos de baterías. - Conectar las UPS al sistema eléctrico del Datacenter conforme a RETIE y RETILAP. - Configurar operación redundante (paralelo) o independiente, según lo definido por la Entidad. - Integrar las UPS con sistemas de monitoreo (SNMP, BMS u otros). - Pruebas, validación y puesta en marcha - Ejecutar pruebas en vacío y con carga simulada. - Validar funcionamiento de bypass, autonomía, transferencia automática y comunicaciones. - Realizar pruebas de corte real de energía para verificación funcional completa. - Capacitación y entrega formal - Capacitar al personal técnico de la FGN en operación, monitoreo y mantenimiento básico. - Entregar manuales, diagramas eléctricos, bitácora de mantenimiento y certificados de garantía. - Suscribir acta de entrega final a satisfacción, con respaldo de pruebas realizadas. - Soporte, Garantía y Mantenimiento - Garantizar los equipos instalados por un período mínimo de tres (3) años, a partir de la fecha de acta de recibo a satisfacción, cubriendo defectos de fabricación y funcionamiento. - Incluir cuatro (4) mantenimientos preventivos anuales por cada UPS durante los tres (3) años de garantía, programados en común acuerdo con la FGN. - Ejecutar sin costo adicional todos los mantenimientos correctivos necesarios durante el período de garantía, incluyendo reemplazo de partes defectuosas, diagnóstico técnico y soporte en sitio. - Todas estas actividades deberán ser asumidas por el contratista como parte integral del contrato, sin representar costos adicionales para la Fiscalía General de la Nación. Esto incluye insumos, equipos, repuestos, mano de obra, transporte, herramientas, documentación técnica y cualquier otro requerimiento para su cumplimiento. - CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Cumplir en el marco del soporte técnico prestado, con las normas y permisos ambientales requeridos para el desarrollo del objeto contractual, conforme a la normatividad legal vigente y en concordancia con los procesos y/o políticas globales del fabricante. La disposición final de las baterías de tipo industrial deberán ser gestionadas por el contratista y entregar la certificación de disposición final, la cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de los residuos generados (Decreto 4741 de 2005, compilado en el Decreto 1076 de 2015). Para los RAEEs generados en los servicios de mantenimiento preventivos y correctivos, diferentes a baterías, el CONTRATISTA debe realizar la separación, embalaje de estos residuos, como lo indica el Plan de Gestión integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación vigente, y ponerlos a disposición del supervisor o su delegado, para su aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique. |
| Empaque y rotulado | Los elementos deben ser entregados sin sobreempaque ni exceso de envolturas. Se deberá evitar el uso de empaques plásticos, salvo que sea estrictamente necesario para garantizar la integridad del elemento. En todo caso, la ausencia de sobreempaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. El contratista deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. Los equipos deberán ser entregados con una marcación visible realizada por el contratista, mediante un rótulo o etiqueta adherida al equipo al momento de su entrega en sitio. Dicha etiqueta o rótulo deberá estar impresa en material PVC resistente al agua, garantizando su durabilidad durante el tiempo de ejecución del contrato. Cada etiqueta o rótulo deberá contener cómo mínimo la siguiente información: - Número y año del contrato. - Nombre de la empresa contratista, - Datos de contacto de soporte (Atención telefónica: 018000, línea fija, sitio web de registro de solicitudes de servicio y correo electrónico. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad |

ADQUISICIÓN DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL CENTRO DE DATOS DE BOGOTÁ DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

EQUIPO DE TRABAJO

CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y PERFILES REQUERIDOS

Para la adecuada ejecución del proyecto de adquisición de equipos de aire acondicionado y sistemas UPS, y con el fin de atender eficientemente los requerimientos de la Entidad, se propone la conformación de equipos de trabajo con perfiles técnicos específicos, asignados de acuerdo con las fases o etapas del proyecto. A continuación, se presenta una tabla que detalla los roles, la experiencia y conocimientos mínimos requeridos, así como las responsabilidades técnicas asociadas a cada perfil.

El contratista se compromete a presentar a la FGN, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio, la hoja de vida correspondiente a cada uno de los siguientes perfiles que intervendrán en el desarrollo del proyecto:

| Rol | Experiencia y Conocimiento | Responsabilidades Técnicas |
| --- | --- | --- |
| Coordinador de Proyecto | Profesional en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, mecatrónica, de sistemas o afines. Con experiencia certificada de cinco (5) años en proyectos relacionados con instalaciones eléctricas y climatización en centros de datos. Conocimiento en normativas RETIE y NTC 2050. | - Planificar, coordinar y supervisar todas las fases del proyecto. - Deberá estar directa y constantemente vinculado durante la ejecución del Contrato - Asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos - Responderá personalmente a las llamadas, observaciones, inquietudes o requerimientos de la FGN - Acudir a las reuniones a las que sea convocado por la FGN |
| Ingeniero de Instalaciones | Profesional de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, mecatrónica, de sistemas o afines. capacidad de liderazgo y gestión de equipos Experiencia certificada mínima de cinco (5) años, en instalación de sistemas UPS y aire acondicionado, en concordancia con las fichas técnicas Personal calificado y certificado por el fabricante. Certificación RETIE vigente | - Elaboración y/o revisión de los diseños técnicos de las instalaciones. - Supervisar la instalación de los equipos según especificaciones técnicas. - Responsable de la puesta en marcha y pruebas de los equipos instalados - Garantizar la calidad y seguridad de las instalaciones - acudirá a las reuniones a las que sea convocado por la FGN |
| Técnico en Mantenimiento | Técnico o tecnólogo en áreas relacionadas. Experiencia certificada mínima de un (1) año en instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas eléctricos y de climatización. Experiencia certificada mínima de un (1) años, en instalación de sistemas UPS y aire acondicionado, en concordancia con las fichas técnicas Conocimiento en diagnóstico y solución de fallas. Personal calificado y certificado por el fabricante. | - Realizar las tareas de instalación correspondientes. - Realizar mantenimientos programados y correctivos. - Diligenciar reportes técnicos y listados de chequeo para mantenimientos preventivos y correctivos. - Capacidad de trabajo bajo presión - Documentar actividades y reportar incidencia |

Gestión de cambios de personal: El CONTRATISTA podrá realizar cambios de personal durante la ejecución del contrato, siempre que se asegure el mantenimiento o la mejora de las condiciones y calificaciones establecidas para cada perfil

Procedimiento para el cambio de personal:

- Notificación: El CONTRATISTA deberá notificar al supervisor del contrato con al menos siete (7) días hábiles de antelación a la fecha prevista para el cambio, especificando las razones del mismo y adjuntando la hoja de vida del nuevo integrante propuesto.

- Aprobación: La FGN, a través del supervisor del contrato, se reserva el derecho de autorizar o denegar el cambio solicitado, evaluando la idoneidad del nuevo perfil propuesto.

- Disponibilidad: En caso de ser autorizado el cambio, el nuevo integrante del equipo deberá estar disponible para incorporarse al proyecto de forma inmediata.

Este procedimiento busca garantizar la continuidad y la calidad del servicio, asegurando que el equipo de trabajo cuente en todo momento con los perfiles adecuados para el cumplimiento de los objetivos del contrato.

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II, así como el equipo de trabajo.

____________________________

Nombre y firma del representante legal

CC

ANEXO No. 4

## FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA

VER LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SECOP II EN FORMATO EXCEL

Tener en cuenta que prima el valor total reportado en el formulario de la plataforma de SECOP II que el presente anexo, pero de todos modos debe aportarse y no considerado subsanable por cuanto contiene el detalle de los valores unitarios.

NOTA: Señor proponente, por favor tener en cuenta lo dispuesto por Colombia Comprar Eficiente, respecto de uso de la plataforma SECOP II para la subasta inversa: “(…) En caso de que exista alguna diferencia entre los documentos de la oferta y el valor indicado en los formularios del SECOP II, la Entidad Estatal debe tener en cuenta el valor indicado en la plataforma y no en el documento adjunto. (…)”

Lo anterior, debido a que la plataforma no permite ser editada y el menor valor reportado por los proponentes habilitados será el valor de partida.

Por lo tanto, se reitera que: “Diligencie en el campo "Precio unitario" del sobre económico del SECOP II el valor total de su oferta económica (INDICAR DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DEL SECTOR SI APLICA O NO IVA / O SI EL VALOR A OFERTAR NO INCLUYE BOLSA DE REPUESTOS Y CUALQUIER CASO PARTICULAR), así mismo, diligencie y adjunte el anexo 4 "oferta económica" con los valores desagregados.

IMPORTANTE: Tenga en cuenta, que el valor total de la oferta económica que diligencie en el SECOP II, DEBERA COINCIDIR OBLIGATORIAMENTE con el valor total diligenciado en el anexo 4 "oferta económica", EN CASO DE NO COINCIDIR SU OFERTA SERÁ OBJETO DE OBSERVACION, lo anterior, debido a que desde la configuración del SECOP II, el precio de arranque de la subasta inversa electrónica será el menor valor digitado en el sobre 2 “Económico – pregunta lista de precios”, por los proponentes que resulten habilitados en la fase de evaluación de las ofertas económicas.”

## ANEXO No. 5

CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE PROPONENTES SIN DOMICILIO NI SUCURSAL EN COLOMBIA – REQUISITOS HABILITANTES

[Ciudad y Fecha]

A. INSTRUCCIONES

1. El presente formato será diligenciado para efectos de acreditación de capacidad jurídica, capacidad financiera y experiencia exclusivamente por los proponentes singulares o integrantes de los proponentes plurales no obligados a inscribirse en el RUP.

2. Los proponentes no obligados a inscribirse en el RUP (las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia), deberán acreditar el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes, a través del diligenciamiento del presente anexo, el cual deberá estar acompañado (salvo en materia de capacidad financiera), de los respectivos documentos, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

3. El presente deberá ser suscrito por el representante legal del PROPONENTE, por el representante legal del miembro de la Estructura Plural (según corresponda) y por el contador o revisor fiscal (según corresponda).

4. En relación con las cifras consignadas en el presente anexo, a través de las cuales los Proponentes demuestren la capacidad financiera exigida en el Pliego de Condiciones, las mismas deben ser verificables por la entidad

5. Los documentos que se anexen como soporte documental se deberán presentar en original o copia y debidamente suscritos por el responsable de la información que en los mismos conste y se presumirán auténticos. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el Pliego de Condiciones.

6. Relacione los datos de identificación del Interesado que diligencia el formulario.

7. Así mismo indique la información del representante legal. Para las facultades del representante legal, indíquelas según la autorización o poder que se las haya concedido, y anexe el documento legal idóneo y auténtico del mismo, que acredite tal calidad y diligencia.

8. Deberá acreditar que como parte de sus actividades empresariales realiza las actividades exigidas en el Pliego de Condiciones.

9. En relación con la Capacidad Financiera (Cf): Recuerde utilizar el punto (.) para separar miles y la coma (,) para separar decimales; las cifras se deben expresar en pesos. Indique la fecha de corte a la cual corresponde la información que relaciona. Adicionalmente, deberá acreditar la condición de contador público, revisor fiscal o quien corresponda en la jurisdicción aplicable, de acuerdo con los requisitos previstos en la ley aplicable al Interesado o miembro de la Estructura Plural.

10. Escriba los siguientes datos tomándolos de los Estados Financieros con corte correspondiente al último cierre financiero conforme a la legislación del país de origen, que anexa: Índice de Endeudamiento: Determine e indique el endeudamiento en porcentaje, el cual resulta de dividir el pasivo total sobre el activo total. Índice de Liquidez: Determine e indique la liquidez en número de veces, la cual resulta de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente. Capacidad financiera (Cf): Se encuentra compuesta por lo indicado en el pliego de condiciones, entre otros, por el Capital de Trabajo, Razón de Cobertura de Intereses, Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, indique cada uno de los valores solicitados.

11. Finalmente relacione el número total de documentos que utilizó para soportar los requisitos solicitados, los cuales debe anexar al formulario y estar relacionados con la información requerida.

B. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROPONENTE O MIEMBRO DE LA ESTRUCTURA PLURAL:

______________________________

REQUISITO(S) QUE ACREDITA:

_______________________________________________

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO

PRINCIPAL: ___________________________________________

CIUDAD Y PAÍS: _________________________________________________________

TELÉFONO: ________________________ FAX: ________________________________

CORREO ELECTRÓNICO___________________________________________________

NOTIFICACIONES:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: _____________________________________

CIUDAD Y PAÍS: __________________________________________________________

TELÉFONO: __________________________FAX: _______________________________

CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________

C. REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRES DEL(LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES):

______________________________________________________________

Documento de identificación: CC.____ C.E _____Pasaporte: __________ País ____________ No. _______________

Facultades del(los) representante(s) legal(es):

______________________________________________________________________

D. CLASIFICACIÓN:

Certifico que como parte de las actividades que desarrollo como parte de mi objeto empresarial se encuentran por lo menos una de las siguientes

__________________________________________________________________

E. EXPERIENCIA ACREDITADA:

Certifico que mi experiencia acreditada está relacionada con:

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ____________________

CUANTÍA EXPRESADA EN SMMLV VIGENTES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _______

RESUMEN DEL OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO: ______________________

Lo anterior de conformidad con lo indicado en el Decreto 1082 de 2015

F. CAPACIDAD FINANCIERA

(i) Nombre del proponente que acredita el capital de trabajo: __________________

Capital de trabajo= (activo corriente) = $_________ - (pasivo corriente) =$ _____ = $_________

(ii) Nombre del proponente que acredita el índice de liquidez: _________________

Liquidez =     (Activo Corriente) = $________ / (Pasivo Corriente) = $_________=  _____

(iii) Nombre del proponente que acredita el Endeudamiento: __________________

Endeudamiento =   (Pasivo Total) = $____ / (Activo Total) = $___* 100  = _____%

(iv) Nombre del proponente que acredita la Razón de cobertura de intereses:_______________

Razón de cobertura de intereses =(Utilidad Operacional) = $________ / (Gastos de Intereses) = $_________=  _____

(v) Nombre del proponente que acredita el Índice  de rentabilidad del patrimonio:_______________

Índice de rentabilidad del patrimonio =(Utilidad Operacional) = $________ / (Patrimonio) = $_________=  _____

(vi) Nombre del proponente que acredita el Índice  de rentabilidad del activo:_______________

Índice de rentabilidad del activo =(Utilidad Operacional) = $________ / (Activo) = $_________=  _____

Fecha de corte de la información relacionada: ___________________________

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA Y QUE CONOZCO LAS SANCIONES LEGALES QUE ACARREARÍA CUALQUIER INFORMACIÓN O DOCUMENTO NO AJUSTADO A LA REALIDAD.

FIRMA: _______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NO. _______________________

FIRMA: _______________________________________________

ANEXO No. 6

FORMATO UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS

En la ciudad de__________________________ a los______________ días del mes de ____________del año ____  entre quienes suscriben este documento, de una parte _________________________________ sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural) legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de ________________, representada legalmente por_______________________ mayor de edad, domiciliado en ________________ identificado: con cédula de ciudadanía número  _______________________ expedida en __________________, en su condición de ____________________,y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra ____________________________, sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente constituida y con domicilio principal en ___________________________________ representada legalmente por _________________________________ mayor de edad, domiciliado en__________________ identificado con la cédula de ciudadanía número ____________________ expedida en ________________, en su condición de ____________ y representante legal de la misma, hemos decidido conformar una UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio), la cual se denominará _____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) consiste en la presentación conjunta a la Fiscalía General de la Nación, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato del Proceso de SUBASTA INVERSA FGN-NC-IPSE-0023- 2025, cuyo objeto consiste en ____________________________________________________________________________, se compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la Propuesta Técnica, suministrarán el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) se denominará _________________________________________ y su domicilio será la ciudad de _______________ con dirección en _____________________ oficina___________, email _____________________, Teléfono _____________________.

TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY- (esta cláusula no aplica para los Consorcios) La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Fiscalía, y serán distribuidas de la siguiente forma:

| INTEGRANTES | % | LABOR A DESARROLLAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| --- | --- | --- |

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la Fiscalía. (En caso de Uniones Temporales) Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la UNIÓN TEMPORAL de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993. (En caso de Consorcios). Las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que conforman el CONSORCIO en atención a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993.

QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) en caso de salir favorecida con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre del proceso, la liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso la UNION TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEXTA: CESIÓN. - Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio o unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de la Fiscalía General de la Nación. En caso de aceptarse la cesión por parte de la Fiscalía el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

SÉPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio).- La UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio) designa como Representante Legal de ésta, al señor(a) _______ ___________________________ domiciliado en _________________ identificada(o) con la cédula de ciudadanía número _________________ de _________________ el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO (especificar si se trata de unión temporal o consorcio), igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor(a) ____________________ domiciliado en ___________________________ con cédula de ciudadanía número _______________ de _________________.

OCTAVA: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la facturación se realizará de la siguiente manera: ______________________________________________________________________

### ANEXO No. 7

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (Persona Jurídica)

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificado con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en ______, a los (        ) __________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________

ANEXO No. 8

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (Persona Natural sin personal a cargo)

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, __________________, identificado con _____________, certifico que no tengo personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Dada en ______, a los (       ) __________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________

ANEXO 8.1

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (Persona Natural con personal a cargo)

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Yo, __________________, identificado con _____________, certifico que tengo personal a cargo el cual se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Dada en ______, a los (        )__________ del mes de __________ de ________

FIRMA-----------------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA____________

ANEXO No. 9

EXPERIENCIA REQUERIDA

| Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado | Contratista | Contratante | Objeto | Cuantía SMLMV | Código del clasificador de bienes y servicios | Información adicional- informar link y/o contacto del contratante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Total SMMLV: $

Nota: El proponente deberá verificar previamente que los contratos enunciados en el presente anexo cumplen con los requisitos en el presente pliego de condiciones para acreditar la experiencia.

_______________________________

Nombre y firma del representante legal

ANEXO No. 10

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROPONENTE

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

___________________, identificado con cédula de ciudadanía No ___________ en calidad de representante legal de _______________ identificada con Nit. _____________ en mi calidad de proponente dentro del proceso de selección FGN-NC-IPSE-0023- 2025 suscribo de manera unilateral el presente certificado de participación independiente de la propuesta y declaro bajo la gravedad del juramento:

Ni la entidad que represento, ni la propuesta que se presenta en el proceso de la referencia se encuentran incursas en prácticas de colusión o restrictivas de la competencia con otras empresas o con el mercado.

Los precios de esta oferta han sido determinados de manera independiente, sin que, con el fin de restringir la competencia, haya existido cualquier consulta, comunicación o acuerdo con cualquier otro oferente o competidor en relación con (i) los precios, (ii) la intención de presentar una oferta, o (iii) los métodos o factores utilizados para calcular los precios ofrecidos.

No hemos tenido comunicación con otro competidor sobre aspectos del proceso de contratación adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

No hemos revelado los términos de nuestra oferta ni nuestro interés en participar en el proceso a algún competidor.

No hemos invitado a otra empresa para hacer una oferta, o dejar de hacer una oferta, con el fin de restringir la competencia dentro del proceso de contratación adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

Que en el evento de conocer que en relación con el proceso de selección adelantado por la Fiscalía General de la Nación en el mercado se presentan prácticas restrictivas de la competencia, me comprometo a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes dichos hechos.

La propuesta que presentamos es acorde a la libre competencia efectiva en los procesos de selección, con precios acordes al mercado, en concordancia a lo dispuesto en la Ley 155 de 1959, Ley 1340 de 2009, Decreto 2153 de 1992, Decreto 4886 de 2011 y el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011; guardando armonía con lo establecido en los principios de la contratación pública y postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Que conozco que la Ley 1474 de 2011 –Estatuto Anticorrupción- en su artículo 27 estableció que “ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 410A, el cual quedará así: El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años.

PARÁGRAFO: El que en su condición o delator o clemente mediante resolución en firme obtenga exoneración total de la multa a imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación pública obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por cinco (5) años.

Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, ni en conflicto de intereses.

Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tienen participación en esta oferta o en el contrato que será resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

Garantizo que no tengo participación en varias propuestas presentadas para el presente proceso de selección ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o unión temporal, o en sus órganos directivos y/o accionistas, filiales o subordinadas de alguna matriz o de algún holding empresarial.

Finalmente, manifiesto que la propuesta que presento en el presente proceso de selección no ha sido participe de prácticas restrictivas de la competencia ni de prácticas colusorias, por lo que participa en condiciones de transparencia y competitividad en el mercado de compras públicas.

Ciudad y fecha____________________________

Nombre del proponente:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:                         fax:

Correo electrónico:

Nit:

Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:

ANEXO No. 11

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS Yo, __________________________________________, identificado con el documento de identidad No. ______________________, expedido en ______________________, obrando en nombre propio y/o representación legal de ___________________________ con NIT _______________________________, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No.029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), el Decreto 2555 de 2010, Ley 190 de 1995, Ley 1474 De 2011 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes. 1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, Profesión, actividad, negocio, etc.) – No colocar genéricos como por ejemplo: comerciante).

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 2. Si posee ingresos adicionales, especifique su Origen: _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 4. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los___________ días del mes de ________________________ de __________ en la ciudad de ________________________.

Nombre del proponente:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:                         fax:

Correo electrónico:

Nit:

Firma del representante legal y cédula de ciudadanía:

ANEXO No. 12

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(En caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes lo debe presentar)

Bogotá, D.C.

Señores

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación FGN-NC-IPSE-0023- 2025

OBJETO: ADQUISICIÓN DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS Y SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL CENTRO DE DATOS DE BOGOTÁ DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RENOVACIÓN TECNOLÓGICA.

ASUNTO: Cumplimiento de requisitos del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de [nombre del proponente], manifiesto que cuento con:

- La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), de acuerdo al Decreto 1072 de 2015, capítulo VI, el cual contempla, política en seguridad y salud en el Trabajo, organización del SG-SST, planeación, aplicación, auditoría y revisión de la alta dirección y mejoramiento.

- Plan de Trabajo anual, de formación y capacitación de los trabajadores en SST. (Aplica si se tiene personal contratado)

- Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes.

- Procedimiento de respuesta en caso de accidente de trabajo.

- Plan de emergencias. (se debe someter al de la FGN)

- Reglamento Higiene y Seguridad Industrial.

- Matriz de Elementos de Protección Personal acorde con el objeto del contrato. (Aplica si se tiene personal contratado)

- Matriz de peligros acorde con el objeto del contrato.

- Plan de trabajo del SG-SST y presupuesto para el control de los riesgos en SST, acorde con el objeto del contrato. (Aplica si se tiene personal contratado)

- Equipo humano responsable del SG-SST con licencia vigente en SST. (Aplica si se tiene personal contratado)

- Certificado de afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, de los trabajadores y subcontratistas, según la normatividad vigente.

- Con la evaluación de estándares mínimos.

- Con la evaluación, según la Resolución 312 de 2019.

- Adicionalmente manifiesto que cumplo con el pago oportuno al sistema de seguridad social, de acuerdo con el factor salarial de los trabajadores, la clase de riesgo acorde con la ejecución de trabajos y con fecha de pago al sistema.

De acuerdo con lo anterior, en caso de resultar adjudicatario me comprometo a entregar los documentos en la fecha y hora que indique el supervisor del contrato. Para ello, manifiesto que conozco el contenido de formato      FGN-AP01-166 del proceso de Gestión de Talento Humano.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

Cordial saludo,_________________________________________________

Nombre y firma del representante legal o de la persona natural

ANEXO NO. 13
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
SOLO COMO FACTOR DE DESEMPATE

Señale con una (x) si los bienes que serán objeto de venta a la FGN corresponden a bienes nacionales o extranjeros de acuerdo con la siguiente tabla:

| BIENES | DETALLE | SEÑALE CON UNA X |
| --- | --- | --- |
| Bienes Nacional | Las propuestas que presenten en su oferta producto nacional. |  |
| Bienes Extranjero | Las propuestas que presenten en su oferta productos extranjeros. |  |

Se aplicará la noción de bienes del artículo 1 del Decreto 2680 de 2009, siempre y cuanto se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, el cual deberá aportarse como soporte al presente anexo.

Por lo tanto, deberá remitir copia del Registro de Productores de Bienes Nacionales

__________________________________________________

Nombre y firma del representante legal o de la persona natural

ANEXO No 14

FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Proponente:

Declaro que (nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia) cumplo con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación FGN-NC-IPSE-0023- 2025 y declaro que:

- Capacidad Jurídica

Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

- Experiencia

Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a [incluir salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en dólares americanos calculados con la TRM vigente, conforme la información relacionada en el Anexo correspondiente a experiencia, anexo a la presente oferta.

- Capacidad Financiera

Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así:

| INDICADOR | ÍNDICE DEL PROPONENTE |
| --- | --- |
| Capital de Trabajo |  |
| Índice de Liquidez |  |
| Índice de Endeudamiento |  |
| Razón de Cobertura de Intereses |  |

- Capacidad Organizacional

Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, así:

| INDICADOR | ÍNDICE DEL PROPONENTE |
| --- | --- |
| Rentabilidad sobre patrimonio |  |
| Rentabilidad sobre activos |  |

Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir país de emisión).

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.

FIRMA: _______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN No. _______________________

## ANEXO 15 
PROCEDIMIENTO EVENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA EN EL SECOP II
DOCUMENTO PUBLICADO APARTE

## ANEXO 16

FORMATO PARA ACREDITAR EL FOMENTO DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

Ref.: Proceso de Contratación – FGN-NC-IPSE-0023- 2025

OBJETO: ADQUISICIÓN DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS Y SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL CENTRO DE DATOS DE BOGOTÁ DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RENOVACIÓN TECNOLÓGICA.

Manifiesto que la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por XXXXXXXXXXXXXXX, identificado como aparece al pie de mi firma, SI______ / NO[1] _____ cumplirá con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional”, en las siguientes condiciones:

| Población Sujetos de especial protección constitucional | No. de Personas vinculadas que cumplen con la condición* | No. de Personas que pretenden vincular para la ejecución del contrato que cumplen con la condición* |
| --- | --- | --- |
| Población en pobreza extrema |  |  |
| Desplazados por la violencia |  |  |
| Personas en proceso de reintegración o reincorporación |  |  |
| Víctimas del conflicto armado interno |  |  |
| Mujeres cabeza de familia |  |  |
| Adultos mayores |  |  |
| Personas en condición de discapacidad |  |  |
| Comunidades Indígenas |  |  |
| Población negra, afrocolombiano, raizal Palanquera, Rrom o gitanos |  |  |
| Demás sujetos de especial protección constitucional (Indicar) |  |  |

*La FGN – Nivel Central, traslada al proponente el fomento de vinculación de población sujetos a protección especial, debido a que después del análisis se establece que en la ciudad de Bogotá por su diversidad cultural reside personal de todas las categorías por su pluriétnica y multiculturalismo.

En cumplimiento de lo anterior, nos comprometemos a aportar al supervisor del contrato los documentos que acreditan las condiciones señaladas en la tabla anterior, de acuerdo con los parámetros (documento idóneo para acreditar la condición) dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021.

NOTA 1: Para la acreditación de la condición de pobreza extrema, el CONTRATISTA deberá acreditar dicha situación a través de la afiliación en el SISBEN, en el Grupo A – pobreza extrema.

NOTA 2: Para la acreditación de la condición de VICTIMA DE LA VIOLENCIA Y DESPLAZADO POR LA VIOLENCIA, deberá presentar al supervisor del contrato la Cédula de ciudadanía y la Inscripción en el Registro Único de Víctimas – RUV

JUSTIFICACIÓN EN CASO DE MARCAR “NO” (Justificar las razones por las cuales no destinará al cumplimiento del objeto contractual, la población enunciada en el cuadro del presente anexo.)

_____________________________________________________________________________________

FIRMA: _______________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE_________________

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN No. _______________________

Tener en cuenta que en algunos casos es necesario modificar el formato si en el Proceso de Contratación se solictaron documentos y/o información adicional.

No olvidar la necesidad de incluir los indicadores adicionales solicitados, si así se hizo en el Pliego de Condiciones

No olvidar la necesidad de incluir los indicadores adicionales solicitados, si así se hizo en el Pliego de Condiciones