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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

INVITACION PÚBLICA MIC-0043-DRNO-2025

ANEXO OFERTA ECONOMICA

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Regional Noroccidente
Medellín.
Referencia: 	Propuesta a la Invitación Publica de Mínima Cuantía N.MIC-0043-DRNO-2025

OBJETO: “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUYENDO BOLSA DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES”. 
 [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
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	Mantenimiento a planta eléctrica de emergencia de 125 KVA, en la ciudad de Montería:

[bookmark: OLE_LINK17]El objetivo del mantenimiento de plantas eléctricas de emergencia (también conocidas como generadores de respaldo) es asegurar su funcionamiento confiable y eficiente cuando sea necesario, especialmente durante fallas del suministro eléctrico principal. Esto implica prevenir fallos, extender su vida útil y garantizar que puedan operar correctamente en situaciones críticas

Las actividades para realizar, prevenir y detectar posibles fallas en su fase inicial y que puedan garantizar el adecuado funcionamiento de estos, son las siguientes:

a. Inspección Visual General:
· Revisión de fugas de aceite, combustible o refrigerante.
· Comprobación de conexiones sueltas o corroídas.
· Verificación del estado físico del motor, alternador y bastidor.
· Limpieza general exterior del motor y generador con desengrasante

b. Sistema de Combustible:
· Revisión del nivel y calidad del combustible.
· Drenado del agua y sedimentos del tanque (si aplica).
· Inspección de líneas de combustible por grietas o fugas.
· Reemplazo de filtros de combustible 

c. Sistema de Lubricación
· Verificación del nivel de aceite.
· Cambio de filtro de aceite, aire. (debe ser el recomendado por el fabricante)
· Cambio de aceite, según horas de uso o calendario. (debe ser el recomendado por el fabricante)
· Revisión por fugas de lubricante.

d. Sistema de Enfriamiento
· Comprobación del nivel de refrigerante.
· Revisión de mangueras, abrazaderas y radiador.
· [bookmark: OLE_LINK18]Limpieza de radiador si hay obstrucciones (polvo, residuos).
· Reemplazo del refrigerante. (debe ser el recomendado por el fabricante)

e. Sistema de Admisión y Escape
· Inspección del sistema de escape por obstrucciones o fugas.
· Reemplazo del filtro de aire. (debe ser el recomendado por el fabricante)
· Revisión tubo de escape del generador, (sombrero impermeable) 

f. Sistema Eléctrico
· Reemplazo de batería 
· Revisión de estado de los cargadores de batería  
· Limpieza de terminales de batería.
· Revisión de alternador, cargador de batería y cables.
· Inspección de disyuntores y fusibles.

g. Sistema de Arranque y Control
· Prueba del arranque automático/manual.
· Revisión de parámetros en el panel de control.
· Simulación de falla de red para ver si entra en funcionamiento correctamente.
· Pruebas y ajustes de los tiempos de operación de la transferencia automática
· Revisión y mantenimiento de los PLC de las transferencias o los motores asistentes de los switches.
· Mantenimiento a los mandos motorizados de accionamientos por resorte y bloqueo mecánico.

h. Alternador / Generador
· Revisión de terminales, aislamiento y conexiones.
· Verificación de voltaje y frecuencia generada.
· Revisión del estado de la correa del alternador.

i. Pruebas Operativas
· Encendido bajo carga simulada (banco de carga si aplica).
· Prueba en vacío para verificar ruidos, vibraciones o comportamientos anormales.

j. [bookmark: OLE_LINK19]Registro y Documentación
· Registro de horas de funcionamiento.
· Anotación de mantenimientos realizados.
· Revisión del historial de fallas.
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	Mantenimiento a planta eléctrica de emergencia de 75 KVA, en la ciudad de Medellín:

[bookmark: OLE_LINK20]El objetivo del mantenimiento de plantas eléctricas de emergencia (también conocidas como generadores de respaldo) es asegurar su funcionamiento confiable y eficiente cuando sea necesario, especialmente durante fallas del suministro eléctrico principal. Esto implica prevenir fallos, extender su vida útil y garantizar que puedan operar correctamente en situaciones críticas

Las actividades para realizar, prevenir y detectar posibles fallas en su fase inicial y que puedan garantizar el adecuado funcionamiento de estos, son las siguientes:

a. Inspección Visual General:
· Revisión de fugas de aceite, combustible o refrigerante.
· Comprobación de conexiones sueltas o corroídas.
· Verificación del estado físico del motor, alternador y bastidor.
· Limpieza general exterior del motor y generador con desengrasante

b. Sistema de Combustible:
· Revisión del nivel y calidad del combustible.
· Drenado del agua y sedimentos del tanque (si aplica).
· Inspección de líneas de combustible por grietas o fugas.
· Reemplazo de filtros de combustible 

c. Sistema de Lubricación
· Verificación del nivel de aceite.
· Cambio de filtro de aceite, aire. (debe ser el recomendado por el fabricante)
· Cambio de aceite, según horas de uso o calendario. (debe ser el recomendado por el fabricante)
· Revisión por fugas de lubricante.

d. Sistema de Enfriamiento
· Comprobación del nivel de refrigerante.
· Revisión de mangueras, abrazaderas y radiador.
· Limpieza de radiador si hay obstrucciones (polvo, residuos).
· Reemplazo del refrigerante. (debe ser el recomendado por el fabricante)

e. Sistema de Admisión y Escape
· Inspección del sistema de escape por obstrucciones o fugas.
· Reemplazo del filtro de aire. (debe ser el recomendado por el fabricante)
· Revisión tubo de escape del generador, (sombrero impermeable) 

f. Sistema Eléctrico
· Reemplazo de batería 
· Revisión de estado de los cargadores de batería  
· Limpieza de terminales de batería.
· Revisión de alternador, cargador de batería y cables.
· Inspección de disyuntores y fusibles.

g. Sistema de Arranque y Control
· Prueba del arranque automático/manual.
· Revisión de parámetros en el panel de control.
· Simulación de falla de red para ver si entra en funcionamiento correctamente.

h. Alternador / Generador
· Revisión de terminales, aislamiento y conexiones.
· Verificación de voltaje y frecuencia generada.
· Revisión del estado de la correa del alternador.

i. Pruebas Operativas
· Encendido bajo carga simulada (banco de carga si aplica).
· Prueba en vacío para verificar ruidos, vibraciones o comportamientos anormales.

j. Registro y Documentación
· Registro de horas de funcionamiento.
· Anotación de mantenimientos realizados.
· Revisión del historial de fallas.
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3
	Mantenimiento a planta eléctrica de emergencias de 125 KVA, en la ciudad de Medellín:

El objetivo del mantenimiento de plantas eléctricas de emergencia (también conocidas como generadores de respaldo) es asegurar su funcionamiento confiable y eficiente cuando sea necesario, especialmente durante fallas del suministro eléctrico principal. Esto implica prevenir fallos, extender su vida útil y garantizar que puedan operar correctamente en situaciones críticas

Las actividades para realizar, prevenir y detectar posibles fallas en su fase inicial y que puedan garantizar el adecuado funcionamiento de estos, son las siguientes:

a. Inspección Visual General:
· Revisión de fugas de aceite, combustible o refrigerante.
· Comprobación de conexiones sueltas o corroídas.
· Verificación del estado físico del motor, alternador y bastidor.
· Limpieza general exterior del motor y generador con desengrasante

b. Sistema de Combustible:
· Revisión del nivel y calidad del combustible.
· Drenado del agua y sedimentos del tanque (si aplica).
· Inspección de líneas de combustible por grietas o fugas.
· Reemplazo de filtros de combustible 

c. Sistema de Lubricación
· Verificación del nivel de aceite.
· Cambio de filtro de aceite, aire. (debe ser el recomendado por el fabricante)
· Cambio de aceite, según horas de uso o calendario. (debe ser el recomendado por el fabricante)
· Revisión por fugas de lubricante.

d. Sistema de Enfriamiento
· Comprobación del nivel de refrigerante.
· Revisión de mangueras, abrazaderas y radiador.
· Limpieza de radiador si hay obstrucciones (polvo, residuos).
· Reemplazo del refrigerante. (debe ser el recomendado por el fabricante)

e. Sistema de Admisión y Escape
· Inspección del sistema de escape por obstrucciones o fugas.
· Reemplazo del filtro de aire. (debe ser el recomendado por el fabricante)
· Revisión tubo de escape del generador, (sombrero impermeable) 

f. Sistema Eléctrico
· Reemplazo de batería
· Revisión de estado de los cargadores de batería  
· Limpieza de terminales de batería.
· Revisión de alternador, cargador de batería y cables.
· Inspección de disyuntores y fusibles.

g. Sistema de Arranque y Control
· Prueba del arranque automático/manual.
· Revisión de parámetros en el panel de control.
· Simulación de falla de red para ver si entra en funcionamiento correctamente.

h. Alternador / Generador
· Revisión de terminales, aislamiento y conexiones.
· Verificación de voltaje y frecuencia generada.
· Revisión del estado de la correa del alternador.

i. Pruebas Operativas
· Encendido bajo carga simulada (banco de carga si aplica).
· Prueba en vacío para verificar ruidos, vibraciones o comportamientos anormales.

j. Registro y Documentación
· Registro de horas de funcionamiento.
· Anotación de mantenimientos realizados.
· Revisión del historial de fallas.
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	Bolsa de Repuesto

Para la bolsa destinada los repuestos, se establece UN VALOR FIJO INMODIFICABLE de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) incluido IVA 
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1



3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

1.	El suministro y cambio de los líquidos refrigerantes, filtros, aceites y baterías están incluidos en el mantenimiento preventivo y no tendrán costo alguno para la entidad

2.	El oferente debe contemplar como mantenimiento correctivo de plantas eléctricas de emergencia, la Revisión y diagnóstico de los daños presentados en los equipos que hacen parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -Regional Noroccidente 

3.	Los equipos serán atendidos bajo la modalidad “en el sitio” que quiere decir, en el sitio de ubicación sin traslado a talleres 

4.	Reparación es a todo costo, incluyendo instalación de repuestos, de tal manera que se garantice el correcto funcionamiento de las plantas eléctricas objeto del presente contrato.

5.	Durante la realización del mantenimiento correctivo, si es necesario cambiar algún elemento o repuesto, estos deben ser en su totalidad nuevos, no se aceptan repuestos remanufacturados, reconstruidos o reempacados. Para tal efecto solo se aceptarán repuestos nuevos, en su empaque original y con sellos de seguridad

6.	De ser necesario el cambio de algún elemento o pieza este deberá ser entregado y puesto en funcionamiento por el contratista con máximo tres (3) días hábiles siguientes de haberse realizado la solicitud de cambio por parte del supervisor del contrato. Lo anterior. con cargo a los recursos disponibles para el desarrollo de los mantenimientos correctivos y suministro de repuestos que surjan durante la ejecución del contrato.

7.	En el evento que se detecte alguna falla en el equipo y se requiera realizar un mantenimiento correctivo y este de le deba incluir cambio de partes, estas deberán ser suministradas por el contratista las veces que sean necesarias bajo previo diagnóstico informado y autorizado por el supervisor del contrato; quien deberá presentar cotización previa ajustada y acorde a los precios del mercado colombiano; para garantizar el adecuado funcionamiento de cada uno de los equipos intervenidos hasta agotar el presupuesto de la bolsa de repuestos (la cual deberá incluir el oferente dentro de su propuesta como una suma fija e inmodificable dentro de su propuesta).

8.	Los gastos de trasporte y demás requeridos para cumplir con el mantenimiento preventivo y/o correctivo en los diferentes puntos de atención de la Dirección Regional Noroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, serán a cargo del contratista y no tendrán costo alguno para la entidad

9.	Los insumos de papelería, herramientas, equipos y elementos requeridos para cumplir con el mantenimiento preventivo y/o correctivo, objeto del presente contrato, serán a cargo del contratista y no tendrán costo alguno para la entidad

10.	Todas las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de plantas eléctricas de emergencia, estarán sujetas a un cronograma de ejecución, previamente acordado entre las partes, luego de la firma del contrato

11.	El oferente debe contemplar que las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de plantas eléctricas de emergencias, podrán ser realizados en días hábiles de lunes a viernes en horario de oficina (08:00 horas a 17:00 horas)


3.3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR CON LA OFERTA.

· Escrito firmado por el representante legal en el cual se detalle que cumplirán con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la entidad y con las cuales se garantizara el adecuado cumplimiento del objeto del Contrato, de acuerdo a las especificaciones definidas en los CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (numeral 3, 3.1 y 3.2).

· Declaración del proponente en la que conste que ninguno de los bienes (REPUESTOS que se requieran) serán re manufacturado, ni re empacados, que seran bienes originales y nuevos.
· Hoja de vida del personal que realizará la prestacion del servicio según requisitos establecidos en el numeral 3.4.

· El personal que realicen las actividades objeto de esta actividad, deberá demostrar aportes vigentes al sistema general de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos Laborales).


· Certificaciones de experiencia mínima del proponente, de conformidad con el numeral 3.7




3.4 PERSONAL MINIMI EXIGIDO.


a.	Técnico Electricista Industrial / Técnico en Electromecánica
Funciones:
	Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.
	Inspección de sistemas eléctricos y de control.
	Diagnóstico básico de fallas.

       Requisitos:
	Título técnico en electricidad, electromecánica o afines.
	Experiencia en plantas eléctricas (mínimo 2 años).
	Conocimiento en lectura de planos eléctricos y paneles de control.

b.	Técnico Mecánico de Motores Diesel.

     Funciones:
	Revisión de sistemas de lubricación, refrigeración y combustión.
	Cambio de filtros, aceites, inspección de inyectores.
	Diagnóstico de componentes mecánicos.

     Requisitos:
	Formación técnica en mecánica automotriz o diésel.
	Experiencia con motores generadores de corriente.
	Manejo de herramientas de diagnóstico.


NOTA: El Instituto se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados; así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el oferente certifique

Si alguno de los documentos de Orden Técnico solicitados en el numeral no es presentado en el término y oportunidad establecido en la presente invitación pública la propuesta será evaluada como no cumple
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Firma del oferente _________________________________________ 
Nombre del representante Legal ______________________________ 
C. C. No. _________________________________________________ 
Empresa _________________________________________________ 
Nit No. ___________________________________________________ 
Dirección ________________________________________________ 
Teléfono y Fax ____________________________________________ 
Correo Electrónico _________________________________________


Dirección: Carrera 65 Nro. 80 – 325 Correo electrónico drnroccompras@medicinalegal.gov.co
(604) 5012420 extensión 34100 –
 www.medicinalegal.gov.co
Medellín - Antioquia
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