ANEXO “A”

FORMULARIO MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN LIMITAR

LA CONVOCATORIA A MIPYMES

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. 443-MDN-DIGSA-DISAN-DHONAC-ARC-2025, cuyo objeto es contratar ___________________________________________________________________________________

Fecha: ____________________________

Señores

HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Ciudad.

Referencia: Interés en limitar la convocatoria para el proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía No. 443-MDN-DIGSA-DISAN-DHONAC-ARC-2025, exclusivamente a Mipymes.

Ciudad

En mi calidad de persona natural y/o representante legal y/o apoderado de la firma___________________________________ con nit_____________, manifiesto mi interés en limitar a Mipymes el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.________________________________ y que tiene por objeto la adquisición (y/o prestación del servicio de) ___________________________________________________________, indicando que he observado el / las condiciones del pliego de condiciones y la fecha correspondiente a la del cierre de la presentación de las propuestas  y de las demás actuaciones a surtirse dentro del mismo.

Así mimo, manifiesto cumplir la condición de Mipyme con la certificación expedida y firmada por el (contador) o (revisor fiscal), el señor _____________________________ del (fecha), en la que se señala esta condición.

NOTAS: En el evento que se aspire presentar oferta en calidad de persona plural (unión temporal o consorcio), los integrantes de la persona plural, deben cumplir la condición de Mipyme; estas condiciones deberán ponerse de manifiesto en el presente anexo, el cual debe ser suscrito al menos por una de las personas que integraran la persona plural.

Atentamente,

_____________________________

Nombre:

C.C. No.

Dirección:

Teléfono – Fax:

ANEXO “B”

MATRIZ DE RIESGOS

|  | NUMÉRICA | HISTÓRICA |  |  | IMPACTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROBABILIDAD | 1 EN 10.000-100.000 | Puede ocurrir pero solo en circunstancias excepcionales | RARO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 EN 1.000-10.000 | Podría ocurrir pero dudoso | IMPROBABLE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 EN 100-1.000 | Podría ocurrir en cualquier momento futuro | POSIBLE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 EN 10-100 | Probablemente ocurrirá | PROBABLE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1 EN 10 | Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias | CASI CIERTO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2.

Tabla 2 Prioridad de tratamiento y control del riesgo

| N° | Factor de escogencia y calificación |
| --- | --- |
| Riesgo > 7 | Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado |
| 6 <= Riesgo <= 7 | Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración |
| Riesgo = 5 | Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración |
| Riesgo < 5 | Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina |

Tabla 3 Mapa de identificación de riesgos

| No | Clase | Área | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación | Prioridad | A quien se le asigna? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Externo | Planeación | Social o político | DISPERSIÓN DE LA NORMATIVIDAD | En materia de contratación estatal, existan numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación | 3 | 1 | 4 (Riesgo bajo) | d | Entidad |
| 2. | General | Interno | Planeación | Operacional | DEFICIENTE PLANEACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL HONAC | Que no se armonicen los elementos a adquirir con cargo al futuro contrato con el sistema presupuestal y el Plan Anual de Adquisiciones | 2 | 1 | 3(Riesgo bajo) | a | Entidad |
| 3 | General | Interno | Planeación | Operacional | DEFICIENTE DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad | 2 | 2 | 4(Riesgo bajo) | a | Entidad |
| 4 | General | Interno | Planeación | Operacional | MANEJO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR PERSONAL QUE NO ESTA CALIFICADO | El proceso de adquisiciones se encuentra impulsado por personal que no tiene las calidades y conocimiento de la normatividad | 1 | 1 | 2(Riesgo bajo) | a | Entidad |
| 5 | General | Interno | Planeación | Operacional | EL OBJETO DEL FUTURO CONTRATO NO SIRVE COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO DE LA UNIDAD | Los elementos, bienes y/o servicios a adquirir, no interfieren en el cumplimiento a la función del HONAC. | 1 | 1 | 2(Riesgo bajo) | a | Entidad |
| 6 | General | Interno | Selección | Operacional | SELECCIONAR PROPONENTES QUE NO CUMPLAN CON LA | - Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia. | 1 | 2 | 3(Riesgo bajo) | a | Entidad |
|  |  |  |  |  | TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES O SE ENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA INHABILIDAD | - Los bienes y/o servicios que se pretende adquirir no cumplan con los requisitos exigidos. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | O INCOMPATIBILIDAD | -Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. |  |  |  |  |  |
| 7 | General | Externo | Selección | Económico | PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS | -El bien o servicio no cumple con las calidades y exigencias técnicas requeridas. | 2 | 2 | 4(Riesgo bajo) | a | Proponente |
|  |  |  |  |  |  | -No se justifique adecuadamente el precio artificialmente bajo. |  |  |  |  |  |
| 8 | General | Externo | Contratación | Operacional | NO SE FIRME EL CONTRATO. | -Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. | 2 | 3 | 5(Riesgo medio) | a | Proponente |
| 9 | General | Externo | Contratación | Operacional | INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Retraso en cuanto a la entrega de los equipos e incumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. | 2 | 3 | 5(Riesgo medio) | a | Proponente |
| 10 | General | Interno | Contratación | Operacional | INCUMPLIMIENTO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | -Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. | 1 | 1 | 2(Riesgo bajo) | a | Entidad |
|  |  |  |  |  |  | -Incumplimiento de pago del contrato. |  |  |  |  |  |
| 11 | General | Interno | Contratación | Operacional | RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. | 2 | 2 | 4 (Riesgo bajo) | d | Entidad |
|  |  |  |  |  | RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| 12 | General | Interno | Contratación | Económico | SOBRECOSTOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | Los bienes y/o servicio objeto del futuro contrato no se encuentran acordes a los precios del mercado | 2 | 1 | 3(Riesgo bajo) | d | contratista |
| 13 | General | Interno | Ejecución | Económico | INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO | Incumplir el plazo de pago del valor del contrato al contratista, impidiendo la liquidez para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 1 | 1 | 2(Riesgo bajo) | a | Entidad |
| 14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO | No exigir los amparos por los porcentajes y tiempos establecidos en la ley y el mercado, exigiendo valores y plazos indiscriminados que no corresponden a la naturaleza del contrato | 2 | 1 | 3(Riesgo bajo) | a | Entidad |
| 15 | General | Interno | Ejecución | Operacional | TECNOLÓGICO EN LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO | No se publiquen los documentos dando cumplimiento a los parámetros establecidos en la legislación vigente. | 1 | 1 | 2(Riesgo bajo) | a | Entidad |
| 16 | General | Interno | Ejecución | Financiero | CONSECUCIÓN FINANCIACIÓN | El contratista no cuenta con los recursos para cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato. | 3 | 1 | 4(Riesgo bajo) | d | Contratista |
| 17 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | RETRASOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO AL CONTRATISTA | Que no se entreguen oportunamente los documentos para pago de Facturas que generarían un reflejo negativo en la contabilidad del HONAC. | 3 | 3 | 6 (Riesgo alto) | d | Contratista |
| 18 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | RETRASOS EN LA REVISIÓN Y VO.BO. DE LOS DOCUMENTOS PARA EL PAGO AL CONTRATISTA | Que no se entreguen oportunamente los conceptos entregados para asesoría y/o revisión impidiendo el normal desarrollo del proceso de adquisiciones del HONAC | 3 | 3 | 6 (Riesgo alto) | d | Contratista |
| 19 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | ACCIDENTES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato al momento de la entrega de los bienes o prestación del servicio pueden presentarse accidentes por Transportes, carga y descarga | 3 | 2 | 5 (Riesgo medio) | d | Contratista |

| No. | Tratamiento controles a ser implementados | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  | Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Inicio del Tratamiento | Término del tratamiento / control | Control y monitoreo por parte del Hospital Naval de Cartagena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación |  |  |  |  | Cómo | Cuándo |
| 1 | Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones | 3 | 1 | 4 | NO | Asesor de Contratación | Todas las etapas de la Contratación | Todas las etapas de la Contratación | Verificando el portal de CCE | Semanal |
| 2 | El bien y/o servicio objeto del futuro contrato debe estar incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones | 2 | 1 | 3 | NO | Dependencia Usuaria | Estructuración del PAA | 31-ene | Formato Plan Anual de Adquisiciones | Previo a la apertura del proceso |
| 3 | Fortalecer el proceso de planeación contractual a través de una charla a los usuarios sobre la determinación de la necesidad | 2 | 2 | 4 | SI | Jefatura de Contratos | Permanente | Permanente | Acta de la charla | mensual |
| 4 | Capacitar al usuario final en la normatividad vigente en el proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | NO | Jefatura de Contratos | Permanente | Permanente | Acta de la charla | semestral |
| 5 | Los bienes y/o servicios a adquirir son un medio para cumplir la función asignada eficaz y eficientemente | 1 | 1 | 2 | SI | Dependencia Usuaria | Estudios Previos | Plazo Ejecución del Contrato | Entradas de almacén/ actas de recibo de los bienes o servicios | Permanente |
| 6 | Designar personal capacitado y con perfil adecuado para evaluar las propuestas con fines de incurrir en mínimos errores. | 1 | 2 | 3 | NO | Comité evaluador respectivo | Termino de evaluación de propuestas | Termino de adjudicación | Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas | previo a la adjudicación |
| 7 | Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son artificialmente bajos y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene esos precios. | 2 | 2 | 4 | SI | Comité evaluador respectivo | Termino de evaluación de propuestas | Termino de adjudicación | Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas | previo a la adjudicación |
| 8 | -Adjudicación del contrato a proponente en segundo menor valor o declarar desierto el proceso si no hay más proponentes. | 2 | 3 | 5 | NO | Jefe de Contratos | Termino para la firma del contrato | Vigencia garantía de seriedad | Seguimiento a proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo menor valor | Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento del plazo de ejecución |
|  | -Hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado. | 2 | 3 | 5 | NO | Jefatura de Contratos | Termino para la firma del contrato | Vigencia garantía de seriedad | Seguimiento al proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo menor valor | Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento del plazo de ejecución |
|  | -Iniciar proceso de reclamo de garantías por incumplimiento del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gestión oportuna para agilizar expedición de CRP una vez suscrito el contrato. | 1 | 1 | 2 | SI | Dependencia Presupuesto | Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución | Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución | Verificación expedición de certificado de registro presupuestal | Una vez suscrito el contrato |
| 11 | Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas | 2 | 2 | 4 | NO | Jefe Dependencia Usuaria | Termino de evaluación de las propuestas | Termino de evaluación de las propuestas | Revisión de respuestas de los comités | Previo a la adjudicación |
| 12 | Realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes/servicios se encuentran de acuerdo con los precios de mercado | 2 | 1 | 3 | NO | Dependencia Usuaria/ Comité Económico | Estudios Previos | Estudios Previos | Estudio previo/ evaluación comité | previo a la adjudicación |
| 13 | Dar cumplimiento al procedimiento de la cadena presupuestal y el Programa Anual Mensual izado de Caja | 1 | 1 | 2 | SI | Jefe División Financiera | Mensual | Mensual | Documentos soporte para pago | mensual |
| 14 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre el porcentaje y vigencia de los amparos para cubrir el cumplimiento del contrato y realizar un análisis de mercado para aquellos amparos sujetos a los tiempos comerciales | 2 | 1 | 3 | SI | Dependencia Usuaria | Estudio previo | Estudio previo | Estudio previo | Previo a la apertura del proceso |
| 15 | Publicar los documentos con tiempo suficiente y dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente | 1 | 1 | 2 | NO | Jefatura de Contratos | Etapa Precontractual y Pos contractual | Etapa Precontractual y Pos contractual | Publicación Actos administrativos | Dentro de los tres días siguientes a la expedición |
| 16 | El contratista debe prever todos los costos generados en el cumplimiento del objeto del contrato y conseguir la financiación y recursos que le garanticen la liquidez para el desarrollo del mismo | 3 | 1 | 4 | SI | Supervisor | Oferta y ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Requerimientos de bienes y/o servicios | permanente |
| 17 | Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los conceptos y determinar un procedimiento para su revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato | 3 | 3 | 6 | NO | Dependencia Usuaria | Inicio Ejecución del Contrato | Plazo de Ejecución del Contrato | Verificación de actas de entrega y recibido a satisfacción | Mensual |
| 18 | Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los documentos asignados para su Vo.Bo., y determinar un procedimiento para su revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato | 3 | 3 | 6 | NO | Dependencia Usuaria | Estudios Previos | Plazo Ejecución del Contrato | Seguimiento avance sobre el cronograma de trabajo | Semanal |
| 19 | Exigir al contratista el pago de los salarios y prestaciones sociales y aportes parafiscales a que tenga derecho el trabajador | 3 | 2 | 5 | SI | Supervisor del Contrato | Inicio Plazo Ejecución del Contrato | Durante el Plazo de ejecución | Seguimiento de los pagos de los salarios y prestaciones sociales | mensual |
|  | Exigir al contratista que los trabajadores se encuentren afiliados a EPS, ARL PENSIÓN, y que durante la ejecución de los trabajos cumplan con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. | 3 | 2 | 5 | SI | Supervisor del Contrato | Inicio Plazo Ejecución del Contrato | Durante el Plazo de ejecución | Exigir los soportes de los pagos a EPS, ARL, PENSIÓN y los elementos de seguridad industrial | mensual |

ANEXO “C”

FORMULARIO CONFORMACIÓN CONSORCIO

Ciudad y fecha _____________________________.

Señores

HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Ciudad. -

REF: 		CONSTITUCIÓN CONSORCIO

SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTÍA No. 443    -MDN-DIGSA-DISAN-HONAC-ARC-2025.

Estimados señores:

Los suscritos, ____________________________ (nombre del Representante Legal ) y ___________________________ (nombre del Representante Legal ), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de __________________________________ (nombre o razón social del integrante) y _____________________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos que por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de selección abreviada cuyo objeto es _____________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de un (01) año contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías de la presente contratación

- El Consorcio está integrado por:

NOMBRE PARTICIPACIÓN (%) (1)

___________________________________________

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO ____________________________.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante legal del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C.C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo _________________________________

Dirección electrónica ________________________________

Teléfono _________________________________________

Telefax __________________________________________

Celular ___________________________________________

Ciudad ___________________________________________

(Firma del proponente o de su Representante Legal

(Nombre del proponente o de su Representante Legal)

ANEXO “D”

FORMULARIO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Cartagena de Indias D.T. y C., _____________________

Señores

Hospital Naval Nivel III de Cartagena

Ciudad

El abajo firmante actuando en nombre y representación de ____________________________, lo cual se verifica con los documentos que integran esta propuesta, de acuerdo con la Selección Abreviada Menor Cuantía No.443-MDN-DIGSA-DISAN-HONAC-ARC-2025., presento oferta para _____________________________________________________________ (señalar el objeto del proceso), cuya aceptación corresponderá al contrato, declaro bajo la gravedad de juramento:

- Que el proponente que represento y cuyo nombre es _____________________________________, está representado legalmente por el señor ___________________________________, identificado con documento __________________________________, con el domicilio social en _____________________________, de la ciudad de ________________________, con número telefónico _______________________, correo electrónico ________________ y fax ________________.

- Que ninguna otra persona o entidad diferente de la nombrada aquí, tiene participación en esta propuesta o en el contrato a adjudicar en esta contratación y que por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

- Que la propuesta que presento es irrevocable, incondicional y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

- Que estudiamos el pliego de condiciones, sus documentos anexos y las demás condiciones e informaciones necesarias para presentar la presente propuesta y aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos.

- En todo caso aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que incurramos en la investigación de la información que influya en la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos correspondan como contratistas, renunciando a cualquier reclamación, reembolso, o ajuste de cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja, no contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Que entendemos que el valor del contrato conforme está definido en los documentos de la contratación, incluye los impuestos, tasas y/o contribuciones directas o indirectas aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de consultoría y las utilidades del contratista.

- Que hemos revisado con suma diligencia la totalidad de la información presentada en nuestra propuesta, y obrando de conformidad, aseguramos que la misma corresponde a la realidad.

- Que a solicitud del Hospital Naval Nivel III de Cartagena de la Armada Nacional me obligo a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.

- Que me comprometo a ejecutar totalmente el contrato en los plazos establecidos en este.

- Reconozco que ni el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Dirección de Sanidad Naval- Hospital Naval Nivel III de Cartagena, ni su personal interno o externo, que ha intervenido en este proceso de contratación, ha manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de la audiencia informativa preliminar o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso, ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto a la adjudicación.

Compromiso Anticorrupción

- Que me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún Funcionario Público en relación con mi propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de mi propuesta; a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un Asesor o Consultor lo haga en su nombre; así mismo me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados, agentes y asesores; y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación directa y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA , ni a cualquier otro Servidor Público o Privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre Funcionarios Públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta. b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

- Que me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso o la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del presente reglamento, o la fijación de los términos de la propuesta.

- Reconozco que ni en el documento del pliego de condiciones, ni la información contenida ella o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita relacionado con los aspectos del proceso, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción de este proceso de selección.

- En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende presentado con la suscripción del presente documento, que cuento con los recursos suficientes  para la preparación de la oferta, y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente del presente proceso, los cuales, no se han obtenido, ni se obtendrán de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dinero a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento, constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el art. 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación, se entiende que, con la suscripción de esta carta por su representante, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.

- Manifiesto y declaro que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la Ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Dirección de Sanidad Naval - Hospital Naval Nivel III de Cartagena, se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de la propuesta, a sus agentes o asesores y al público en general.

- Que el valor ofertado asciende a la suma de _____________________________

- Que para evaluación de los indicadores financieros y organizacional, el año de los estados financieros escogido por el oferente para evaluar es __________________

- Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente, ni sus integrantes nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales.

- Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

- Que la validez de mi oferta, será por noventa (90) días a partir de la fecha de recepción de la propuesta.

- Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

- Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.

- Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a cumplir con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el formato especificaciones técnicas Anexo “F” del presente Pliego de Condiciones.

- Manifiesto que me encuentro está a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con este.

- Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en _______________________________.

- Que me comprometo a cumplir con la Garantía Técnica exigida dentro del presente proceso.

# De ustedes atentamente,

# Nombre del Proponente: _____________________

# Nombre del Representante Legal: _____________________

# Firma del Representante Legal o Apoderado: ___________________

ANEXO “E”

FORMULARIO CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores

HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Armada Nacional

Bogotá

REF: 		CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. 443-MDN-DIGSA-DISAN-HONAC-ARC-2025.

Estimados señores:

Estimados señores:

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido en unirnos a través de una Unión Temporal, para participar en el presente proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía cuyo objeto es _____________ ________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de la duración del contrato y un (01) año más.

2. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE PARTICIPACIÓN (%) (1) COMPROMISO Y EXTENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (2)

1_________ ________________ _____________________________________________________

2________ ______________ __ ____________________________________________________

3________ ______________ ______________________________________________

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

(2) Discriminar las actividades que asumirá cada integrante en la ejecución del contrato de conformidad al objeto y a las especificaciones técnicas del mismo.

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________.

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.

5. El representante de la Unión Temporal es ___________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede de la Unión Temporal es:

Dirección de correo ___________________________________________

Dirección electrónica ___________________________________________

Teléfono ___________________________________________

Telefax ___________________________________________

Celular ___________________________________________

Ciudad ___________________________________________

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 202_

____________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)

ANEXO “F”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

EL OFERENTE ACEPTA Y ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS QUE SE ALISTAN A CONTINUACIÓN LOS CUALES SON EXIGIDOS PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

LOTE No.1 DMCOV - OBRA CIVIL

| NÚM. | ÍTEMS | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE ÁREAS AFECTADAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD) | M2 | 218 |
| 2 | 1.1.2 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE TUBERÍA 3" PVC SOBRE TERRENO (SIN USO) INCLUYE: EXCAVACIÓN LINEAL DE 30 CM DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE TUBERÍA Y ASEO DE OBRA. | ML | 18 |
| 3 | 1.1.3 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METÁLICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS, HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD). | UND | 4 |
| 4 | 1.2.1 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | CIELO RASO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC 6,2 CM COLOR BLANCO (INCLUYE SOPORTARÍA PARA SU INSTALACIÓN, SE DEBE TENER EN CUENTA TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN). | ML | 80 |
| 5 | 1.2.2 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | CIELO RASO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC DE 10 MM LISO INDUSTRIAL COLOR BLANCO, LA ESTRUCTURA QUE LO SOPORTA TENDRÁ UNA SEPARACIÓN DE 50 CM (INCLUYE: ALISTADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LINEALES, DILATACIONES, VANO LÁMPARAS, ACABADO, VIGUETAS, OMEGAS UNIONES, TORNILLOS, ÁNGULOS, MOLDURAS PERIMETRALES TIPO MEDIA CAÑA, ACABADOS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR). | M2 | 217 |
| 6 | 1.3.1 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | ELEMENTOS ELÉCTRICOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE COFRE ELECTRICO METALICO DOBLE FONDO TIPO EXTERIOR DE 70*50*25 CM CALIBRE 18, (INCLUYE: TERMINALES DE CONEXION, SONDEO DE 23 MTS CABLE 3X3/0F+1X6N+1X10T. THHN/THWN-2 90°C EN COBRE CON ESPESOR DE AISLAMIENTO MINIMO 1,27 MM, INSTALACION 02 BREAKER INDUSTRIAL 200 AMPERIOS DE 3 POLOS CAPACIDAD DE RUPTURA 50KA DE LA MARCA ABB O SIMILAR, INSTALACION 01 BREAKER INDUSTRIAL 50 AMPERIOS DE 3 POLOS CAPACIDAD DE RUPTURA 25KA DE LA MARCA ABB O SIMILAR, INSTALACION 01 BREAKER INDUSTRIAL 150 AMPERIOS DE 3 POLOS CAPACIDAD DE RUPTURA 50KA DE LA MARCA ABB O SIMILAR, 03 BARRAS DE COBRE ELECTROLITICO DE 3X25MM PARA FASE + 01 BARRA DE COBRE ELECTROLITICO DE 3X20MM PARA NEUTRO + 01 BARRA DE COBRE ELECTROLITICO DE 3X20MM PARA TIERRA CON AISLADORES DE VOLTAJE + PUENTES DE CONEXION ENTRE LOS BREAKER Y LAS BARRAS DE COBRE CON TERMINALES Y TORNILLERIA DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE AMPERAJE DE LOS BREAKER Y DEBIDAMENTE ROTULADOS + LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE CON TORNILLERIA Y ROTULADA INDICANDO EL VOLTAJE, FIJACION DE COFRE METALICO A LA PARED, TODAS LAS CONEXIONES Y ELEMENTOS DEBEN CUMPLIR EL RETIE Y/O CIDET, NO SE PERMITE TRABAJAR EN CALIENTE, DISEÑAR Y SUMINISTRAR DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO, ROTULADO DE COFRE ELECTRICO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO). | UND | 1 |
| 7 | 1.3.2 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | ELEMENTOS ELÉCTRICOS | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3" DESDE TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL DE 250 KVA HASTA COFRE ELECTRICO METALICO (INCLUYE: SONDA INSTALADA EN TUBERIA CONDUIT, 04 CURVAS PVC 3", PERFORACION DE 3" EN BLOCK No.4 Y COFRE METALICO, ASEO DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). | ML | 24 |
| 8 | 1.4.1 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21,3 73/2,6 82 Y 25,4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE / ALUMINIO Y BISAGRAS INOXIDABLE, MANIJA TIPO ROSETA ANTIBACTERIAL EN ACERO INOXIABLE 304 Y 306 ACORDE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. INCLUYE GATO HIDRÁULICO. | M2 | 9 |
| 9 | 2.1.1 | SISTEMA ESTRUCTURAL | PISOS | EXCAVACION LINEAL DE ZANJA DE SECCIÓN 20X20 CM EN PISO EXISTENTE PARA INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3" PARA ACOMETIDA ELECTRICA, (INCLUYE: CORTE LOSETA DE TABLON DE PISO, EXCAVACION Y RETIRO DE METERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA). | ML | 22 |
| 10 | 2.1.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL | PISOS | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA DE TABLON PARA PISO (INCLUYE: RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, PLANTILLA EN CONCRETO, INSTALACION DE LOSETA DE TABLON 20X20 CM, ASEO DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). | UND | 25 |
| 11 | 3.1.1 | SISTEMA REDES HIDRÁULICAS | REDES HIDRÁULICAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE ALTA PRESION DIAMETRO 1 1/2" PARA LA SUCCION DESDE EL TANQUE HASTA LAS BOMBAS DE EQUIPO AGUA POTABLE (INCLUYE: 04 ADAPTADOR MACHO PVC, 02 CODO PVC 90º, 02 VALVULA DE PIE CON MALLA, PEGANTE, 02 UNION UNIVERSAL EN PVC Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO). | ML | 6 |
| 12 | 3.1.2 | SISTEMA REDES HIDRÁULICAS | REDES HIDRÁULICAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE ALTA PRESION DIAMETRO 3" PARA LA SUCCION DESDE EL TANQUE DE AGUA POTABLE HASTA LA BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO (INCLUYE: 02 ADAPTADOR MACHO PVC, 01 CODO PVC 90º, 01 VALVULA DE PIE CON MALLA, PEGANTE, UNION UNIVERSAL EN PVC Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO). | ML | 2,5 |
| 13 | 3.1.3 | SISTEMA REDES HIDRÁULICAS | REDES HIDRÁULICAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE ALTA PRESION DIAMETRO 2" PARA LA SUCCION DESDE EL TANQUE DE AGUA POTABLE HASTA LA BOMBA JOCKEY DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO (INCLUYE: 02 ADAPTADOR MACHO PVC, 01 CODO PVC 90º, 01 VALVULA DE PIE CON MALLA, PEGANTE, UNION UNIVERSAL EN PVC Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO). | ML | 2,5 |
| 14 | 3.1.4 | SISTEMA REDES HIDRÁULICAS | REDES HIDRÁULICAS | MANTENIMIENTO TUBERIA ACERO AL CARBON RED CONTRAINCENDIO (INCLUYE: CONEXIÓN TUBERIA 1 1/2" SISTEMA ROCIADOR A TUBERIA 2 1/2" DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO INCLUYE: CORTE, UNIÓN Y SOLDADURA , UNION T DE 2 1/2", BUJE REDUCCIÓN DE 2 1/2" A 1 1/2", 01 UNION T 1 1/2", CODO 90º 1 1/2", ESQUEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA Y ACABADO FINAL EN COLOR ROJO, 02 TAPONES METALICO 1 1/2", 15 MTS TUBERIA 1 1/2" Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). | UND | 1 |
| 15 | 3.1.5 | SISTEMA REDES HIDRÁULICAS | REDES HIDRÁULICAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN POR TERMOFUSIÓN DE TUBERIA POLIETILENO 3" PE 100 CLASE 200 FM DESDE EL EQUIPO CONTRAINCENDIO HASTA LA ACOMETIDA DE LA TUBERIA ACERO AL CARBON DE LA RED CONTRAINCENDIO (INCLUYE: 05 CODOS POLIETILENO PE 100 FM, 02 ADAPTADORES O CONECTORES DE TRANSICIÓN ENTRE TUBERIA POLIETILENO A TUBERIA DE ACERO AL CARBON (DEBE GARANTIZAR UNA PRESION DE 200 PSI), RELLENO CON MATERIAL DE SITIO PREVIAMENTE EXCAVADO Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). | ML | 20 |
| 16 | 4.1.1 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | ROCIADORES | SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR COLGANTE RED CONTRAINCENDIOS AMPOLLA COLOR ROJO | UND | 10 |
| 17 | 4.2.1 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | EQUIPO CONTRAINCENDIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO ELÉCTRICO DE CONTRAINCENDIOS NACIONAL COMPACTO IHM O SIMILAR (COMPUESTO POR: BOMBA PRINCIPAL 30HP - 250GLM - 100PSI, BOMBA JOCKEY 3HP - 2,5 GLM - 110 PSI, SOPORTE TABLERO, VÁLVULA DE VÁSTAGO ASCENDENTE (BOMBA PRINCIPAL), VÁLVULA CHEQUE (BOMBA PRINCIPAL), BASE ESTRUCTURAL, ACOPLE FLEXIBLE REX OMEGA, PROTECTOR DE ACOPLE, TABLERO DE CONTROL BOMBA PRINCIPAL DOTADO CON ELEMENTOS DE MANIOBRA (CONTROL Y SEÑALIZACIÓN, PROTECCIÓN MAGNÉTICA PARA LA BOMBA PRINCIPAL, LÁMPARAS, INDICADORES, SELECTORES QUE PUEDEN SER OPERADOS MANUALMENTE), TABLERO DE CONTROL BOMBA JOCKEY (CONTROL Y SEÑALIZACIÓN, PROTECCIÓN MAGNÉTICA PARA LA BOMBA JOCKEY, LÁMPARAS, INDICADORES, SELECTORES QUE PUEDEN SER OPERADOS MANUALMENTE), VÁLVULA CHEQUE (BOMBA JOCKEY), MANÓMETROS, PRESOSTATO, SWITCH FLOTADOR Y DEMAS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN). INCLUYE: CONEXIÓN ELECTRICA + 3 MTS CABLE EN COBRE THHN 90º 3X1/0F - 1X10N - 1X10T + CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO DE 2" O SIMILAR + ADAPTADORES, EQUIPO PUESTO EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN, PRUEBAS CON CABEZALES DE PRESION Y ASEO DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). | UND | 1 |
| 18 | 5.1.1 | SISTEMA AGUA POTABLE | EQUIPO DE AGUA POTABLE | SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO ELÉCTRICO DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE KPRESS FLO TIPO 2 IHM O SIMILAR, (COMPUESTO POR: 02 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGA 6HP - TRIFÁSICA 220V - 60 Hz - 95 GPM - 50 PSI, TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL, 02 CONTROLADORES XQ TRIFÁSICO 220V - 60Hz - 3 A 15 HP, FLAUTA DE DESCARGA, TANQUE HIDRONEUMÁTICO, MANÓMETROS DE PRESIÓN, SENSOR DE PRESIÓN, VÁLVULAS DE COMPUERTA Y DEMAS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN). INCLUYE: CONEXION ELECTRICA HASTA EL BREAKER + 3 MTS CABLE EN COBRE THHN 90º 3X8F - 1X12N - 1X12T + CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO DE 1 1/2" O SIMILAR + ADAPTADORES Y EQUIPO PUESTO EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN, ASEO DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 |

LOTE No.2 CENTRO DE SALUD ORAL - OBRA CIVIL.

| Núm | ÍTEMS | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, ABANICOS,ETC) | UND | 12,00 |
| 2 | 1.1.2 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD). | M² | 60,00 |
| 3 | 1.1.3 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE LAMINAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, GANCHOS, FIJACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO DESMONTE, INCLUYENDO TODOS OS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN) | M² | 60,00 |
| 4 | 1.1.4 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAÑETES, LINEALES, DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) | M2 | 25,70 |
| 5 | 1.1.5 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA - METÁLICA - VIDRIO -PVC (INCLUYE: DESMONTE DE MARCO, RETIRO DE ANCLAJES-PERNOS, ADECUACIÓN FILOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) | UND | 2,00 |
| 6 | 1.1.6 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE | UND | 4,00 |
| 7 | 1.2.1 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DEMOLICIONES | ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES,VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS , RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) | M² | 34,00 |
| 8 | 1.2.2 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DEMOLICIONES | DEMOLICIÓN ZOCALOS Y/O MEDIAS CAÑAS EXISTENTES (INCLUYE:LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD) | M² | 95,00 |
| 9 | 1.2.3 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DEMOLICIONES | DEMOLICIÓN DE PISOS EN CERÁMICA EN BAÑO/ PISOS DE GRANITO U OTRO INSTALADO, INCLUYE LIMPIEZA Y EVACUACIÓN DEL MATERIAL, INCLUYE SOBRE NIVEL EXISTENTE. | M2 | 5,00 |
| 10 | 1.2.4 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DEMOLICIONES | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA ETC) | M2 | 24,00 |
| 11 | 1.3.1 | SISTEMA ARQUITECTONICO | MAMPOSTERIA - CONCRETOS | MORTERO DE REPARACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO, CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO SIKA TOP 122 PLUS PARA VIGAS Y/O COLUMNAS Y/O PLACAS (ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO) (INCLUYE: APLICACION TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO A INTERVENIR, LIMPIEZA SUPERFICIE A INTERVENIR, RETIRO PARTICULAS DE ÓXIDO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD). | M3 | 0,10 |
| 12 | 1.3.2 | SISTEMA ARQUITECTONICO | MAMPOSTERIA - CONCRETOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIKA IMPERMUR SOBRE MORTERO Y/O SIMILAR BARRERA HUMEDAD (INCLUYE: LINEALES, FILOS, DILATACIONES) | M² | 16,00 |
| 13 | 1.3.3 | SISTEMA ARQUITECTONICO | MAMPOSTERIA - CONCRETOS | PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD) | M² | 60,00 |
| 14 | 1.3.4 | SISTEMA ARQUITECTONICO | MAMPOSTERIA - CONCRETOS | MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 4, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTOS, ETC.) | M2 | 26,00 |
| 15 | 1.4.1 | SISTEMA ARQUITECTONICO | CIELO RASO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO LAMINA PVC LISA COLOR BLANCO E: 10 mm (INCLUYE: SOPORTERÍA LÁMINAS CIELORASO,LINEALES, DILATACIONES, VANO LUMINARIAS, TAPA DE INSPECCIÓN, PERFIL PERIMETRAL,REMATE CONTRA MURO, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | M² | 5,00 |
| 16 | 1.4.2 | SISTEMA ARQUITECTONICO | CIELO RASO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO DRYWALL E:1/2" (12.7mm) (INCLUYE: SOPORTERÍA, LÁMINAS DE CIELORASO,SOPORTERÍA ,LINEALES, DILATACIONES, VANO LUMINARIAS, TAPA DE INSPECCIÓN, PERFIL PERIMETRAL, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | M² | 60,00 |
| 17 | 1.4.3 | SISTEMA ARQUITECTONICO | CIELO RASO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL TIPO MEDIA CAÑA EN PVC 6 CM, COLOR BLANCO PARA CIELO RASO, INCLUYE RIEL DE ANCLAJE Y TODO LO REQUERIDO PARA CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 40,00 |
| 18 | 1.5.1 | SISTEMA ARQUITECTONICO | ESTUCO Y PINTURA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD) | M² | 50,00 |
| 19 | 1.5.2 | SISTEMA ARQUITECTONICO | ESTUCO Y PINTURA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EUCOPOXY 8022/ Sikaguard®206 W O SIMILAR COLOR BLANCO (INCLUYE: ADECUACIÓN, RESANE MENOR DE SUPERFICIE CON ESTUCO ACRÍLICO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES) | M² | 141,00 |
| 20 | 1.6.1 | SISTEMA ARQUITECTONICO | ENCHAPE | GUARDESCOBAS MEDIA CAÑA Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS EN GRANO NO.1 TIPO ALFA O SIMILAR, INCLUYEN: DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA EXISTENTE, GUARDESCOBAS MEDIA CAÑA TAMAÑO: 10 X 10 X 100 CM, RINCONERAS DESCRIPCIÓN: 2 PIEZAS SUELTAS CORTADAS A 90º TAMAÑO: 10 X 10 X 17 CM, ESQUINERAS DESCRIPCIÓN: 2 PIEZAS SUELTAS CORTADAS PARA ESQUINA A 270ºTAMAÑO: 10 X 10 X 17.5 CM, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 93,00 |
| 21 | 1.6.2 | SISTEMA ARQUITECTONICO | ENCHAPE | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE PARA ZONAS HUMEDAS CON MEMBRANA LATEX LIQUIDA DE EUCO PROOF O SIMILAR DE MEJOR CONDICIONES CON ESPESOR FINAL DE 1.8mm (INCLUYE: LIMPIEZA AREA DE INTERVENCIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO). | M2 | 2,00 |
| 22 | 1.6.3 | SISTEMA ARQUITECTONICO | ENCHAPE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED DE CERAMICA BLANCA 30X45 (INCLUYE CORTES, BRECHADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN) | M2 | 24,00 |
| 23 | 1.6.4 | SISTEMA ARQUITECTONICO | ENCHAPE | PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD) | M2 | 5,00 |
| 24 | 1.6.5 | SISTEMA ARQUITECTONICO | ENCHAPE | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS 30,5CM X 30,5 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS) | M2 | 5,00 |
| 25 | 1.7.1 | SISTEMA ARQUITECTONICO | CARPINTERIA PVC | PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21,3 73/2,6 82 Y 25,4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE / ALUMINIO Y BISAGRAS INOXIDABLE, MANIJA TIPO ROSETA ANTIBACTERIAL EN ACERO INOXIABLE 304 Y 306 ACORDE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | M2 | 4,00 |
| 26 | 2.1.1 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE 4" PVC INCLUYE: UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO, LÍQUIDO LIMPIADOR, ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | ML | 19,00 |
| 27 | 2.1.2 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE: ACCESORIOS, TUBERIAS, REGATEADA DE MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | UND | 2,00 |
| 28 | 2.1.3 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 2" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) | UND | 2,00 |
| 29 | 2.1.4 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 4" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) | UND | 2,00 |
| 30 | 2.1.5 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 2" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 2,00 |
| 31 | 2.1.6 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 4" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 2,00 |
| 32 | 2.1.7 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE ALUMINIO CON SOSCO 3"X4" | UND | 2,00 |
| 33 | 2.1.8 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO RED WHITE 1/2" INCLUYE TAPA REGISTRO DE PVC 20X20CM BLANCA (INCLUYE ACCESORIOS, REGATEADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION) | UND | 2,00 |
| 34 | 2.2.1 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | APARATOS SANITARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA ADRIÁTICO ENTRADA POSTERIOR, REF. O13191001 O SIMILAR, DE USO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, CON ADAPTACIÓN DE VÁLVULA DE PUSH, COLOR BLANCO, INCLUYE BRIDA Y KIT DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND | 2,00 |
| 35 | 2.2.2 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | APARATOS SANITARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8 LITROS REF. 751250001, O SIMILAR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | UND | 2,00 |
| 36 | 2.2.3 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | APARATOS SANITARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADO AQUAJET CF HG COLGAR, REF. O12911001 O SIMILAR, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN, GRIFERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | UND | 2,00 |
| 37 | 2.2.4 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | APARATOS SANITARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTANTE ALUVIA 60 X 45 CM, REF. OO1980001 O SIMILAR (INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.) | UND | 2,00 |
| 38 | 2.2.5 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | APARATOS SANITARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD SANITARIA TIPO H EN ACERO INOXIDABLE TIPO HOSPITALARIO, INCLUYE ANCLAJES E INSTALACIÓN | UND | 1,00 |
| 39 | 2.2.6 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | APARATOS SANITARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 30" INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN | UND | 1,00 |
| 40 | 3.1.1 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | ILUMINACION | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 59,5 X 59,5 PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR DE 40 VATIOS (100- 227)V, EFICACIA 80 LM/W TEMPERATURA DEL COLOR 6500K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3600 LÚMENES, FP 0,9, IRC 80, ÁNGULO DE APERTURA 120°, VIDA ÚTIL DE 35,000 HORAS, GARANTÍA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PERDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD, CAMBIO DEL MATIZ DE COLOR, INCLUYE SOPORTE EN ALUMINIO COLOR | UND | 4,00 |
| 41 | 3.1.2 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | ILUMINACION | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED CIRCULAR PLANA TIPO PANEL RD DL DIAMETRO 295X295 MM, DELGADA DE INCRUSTAR DE 24 WATIOS (100-240)V, EFICACIA 65 LM/W TEMPERATURA DEL COLOR 6500K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1600 LUMENES, FP >0,5; IRC 70, ANGULO DE APERTURA 120°, VIDA ÚTIL DE 25,000 HORAS, GARANTÍA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PERDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD, CAMBIO DEL MATIZ DE COLOR | UND | 5,00 |
| 42 | 3.1.3 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | ILUMINACION | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO PANEL LED EN TECHOS O CIELO RASO REFERENCIA SOBRE REDONDO 1350 LÚMENES 18 W LUZ FRIA | UND | 2,00 |
| 43 | 3.2.1 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | INTERRUPTORES | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN, SENCILLO. INCLUYE CAJAS DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 12,00 |
| 44 | 3.2.2 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | INTERRUPTORES | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, CAJA, PVC CONDUIT 1/2", TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADO POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS | UND | 15,00 |
| 45 | 3.2.3 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | INTERRUPTORES | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA INDIVIDUAL PARA TOMACORRIENTE O LUMINARIA EN 1X12F+1X12N+12T EN CABLE AWG THHN/THWN-2 90°C COBRE, DUCTO PVC CONDUIT 1/2 " (INCLUYE: REGATA,REPARACIÓN DE PARED Y/O TECHO, ACCESORIOS, SOPORTES, CONEXIONES PARA FIJACIÓN O ANCLAJE A PARED Y/O TECHO Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 10,00 |
| 46 | 3.2.4 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | INTERRUPTORES | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. | UND | 3,00 |
| 47 | 3.3.1 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | CABLEADO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CIRCUITO RAMAL 1X12F+1X12N+12T AWG THHN/THWN-2 90°C COBRE, INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2-3/4 PULGADA, FLEXIBLE Y RÍGIDA, CAJA DE PASO, CURVAS, UNIONES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES EN TECHO, REGATA Y REPARACION DE PARED | ML | 100,00 |
| 48 | 3.4.1 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | TABLEROS ELECTRICOS | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BREAKER MONOFASICO 1X20AMP ENCHUFABLES CERTIFICADO POR EL RETIE O CIDET. | UND | 2,00 |
| 49 | 3.5.1 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | AIRE ACONDICIONADO | DESMONTE DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO (DIMENSIONES 0.5X0.60) INCLUYE,RETIRO DE SOPORTES, ACCESORIOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. | ML | 35,00 |
| 50 | 3.5.2 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | AIRE ACONDICIONADO | REINSTALACIÓN DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO (DIMENSIONES 0.5X0.60) INCLUYE CINTA DE UNIÓN, SOPORTES,NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | ML | 35,00 |
| 51 | 3.5.3 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | AIRE ACONDICIONADO | DESMONTE DE REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: SOPORTE, FIJACION, CONEXIONES,TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS | UND | 8,00 |
| 52 | 3.5.4 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | AIRE ACONDICIONADO | REINSTALACION DE REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO ACUERDO PLANOS( INCLUYE: SOPORTE, FIJACION, CONEXIONES,TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOSTODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UND | 8,00 |
| 53 | 3.5.5 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | AIRE ACONDICIONADO | DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA, UNIDAD CONDENSADORA, DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE DE GAS REFRIGERANTE Y AISLAMIENTO TÉRMICO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESMONTAJE DE SOPORTES, RETIRO Y ALMACENAMIENTO PARA POSTERIOR RESINTLACION EN EL MISMO SITIO | UND | 4,00 |
| 54 | 3.5.6 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | AIRE ACONDICIONADO | REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR, UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR, FIJACIÓN DE SOPORTES, INSTALACIÓN Y AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE COBRE, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE SI SE REQUIERE, CONEXIÓN DE DRENAJES, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO). | UND | 4,00 |
| 55 | 4.1.1 | SISTEMA ESTRUCTURAL | CUBIERTA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL 100*50*2.0 EN ACERO GALVANIZADO ASTM-A1011, GRADO 50 PARA CORREAS DE CUBIERTA EN C, SENCILLO CON SOLDADURA CORRIDA - CORREAS (INCLUYE SOLDADURA,LIMPIEZA SUPERFICIE,APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA ( APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL EN PINTURA EPÓXICA) ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJES, TORNILLERIA, REMATES CONTRA MUROS, ACCESORIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA. | KG | 250,00 |
| 56 | 4.1.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL | CUBIERTA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL 100*50*2.0 EN ACERO GALVANIZADO ASTM-A1011, GRADO 50 ENCAJONADO CON SOLDADURA CORRIDA (INCLUYE SOLDADURA,LIMPIEZA SUPERFICIE, ANTICORROSIVO, EXPOLIAMIDA, ACABADO EXPOLIAMIDA, PINTURA ESPESOR DE 3MM, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, REMATES CONTRA MUROS, RETIRO DE MATERIAL Y ASEO DE LA OBRA. | KG | 380,00 |
| 57 | 4.1.3 | SISTEMA ESTRUCTURAL | CUBIERTA | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO No.06 TIPO ESPAÑOLA PERFIL 7 , INCLUYE: CABALLETES, LIMATEZAS,CUMBRERA, CORTE DE TRASLAPOS SI SE REQUIERE, REMATES CONTRA MUROS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODOS LOS ACCESORIOS O MATERIALES REQUERIDOS PARA SUCORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR. | M² | 60,00 |
| 58 | 4.1.4 | SISTEMA ESTRUCTURAL | CUBIERTA | MANTENIMIENTO CUBIERTA ASBESTO O FIBROCEMENTO EXISTENTE (INLCUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN, CLASIFICACIÓN LÁMINAS, RESANES Y /O REPARACIÓN VULKEN 116 O SIMILAR, ELEMENTOS DE FIJJACIÓN REMATES, CONTRAMUROS, ACCESORIOS, GANCHOS PARAGUITAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA. | M² | 80,00 |
| 59 | 4.1.5 | SISTEMA ESTRUCTURAL | CUBIERTA | IMPERMEABILIZACIÓN (REDOBLONES, VIGAS, VIGAS CANALES, CABALLETES ETC) CON MANTO EDIL 3MM FOIL DE ALUMINIO TIPO METALEX PRO O SIMILAR Y ACABADO HASTA H: 80 CMS APROX (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE UNIONES Y DETALLES, ASEO DE LA OBRA, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN) | ML | 20,00 |
| 60 | 4.1.6 | SISTEMA ESTRUCTURAL | CUBIERTA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING LÁMINA GALVANIZADA CAL .20 CON LONGITUD DE DESARROLLO 60 CM. (INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA, REPLANTEO Y TRAZADO DEL ÁREA A INTERVENIR,CORTE Y PREPARACIÓN DEL FLASHING, FIJACIÓN, SELLADO DE JUNTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO). | ML | 15,00 |

# Atentamente,

# Nombre del Proponente: _____________________

# Nombre del Representante Legal: _____________________

# Firma del Representante Legal o Apoderado: ___________________

ANEXO A1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS

LOTE No.1 DMCOV

- GENERALIDADES

- LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN:

Las actividades de obra deberán ser ejecutadas en las instalaciones del Dispensario Médico Coveñas, ubicado en la Calle 10” 26ª-574 Carretera Troncal, Vía Santacruz de Lorica de la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina Coveñas - Sucre, Colombia.

Fuente: Google Earth

Esta base es una instalación estratégica de carácter militar y logístico que opera bajo estrictos estándares de seguridad, control de acceso y protección ambiental. Cumple funciones logísticas, operativas y de mantenimiento, apoyando el alistamiento y sostenibilidad de las unidades navales y fluviales, así como el entrenamiento del personal naval. Es una instalación crítica para el funcionamiento de la Fuerza Naval del Caribe.

En cuanto a la presencia de grupos armados ilegales, la región de Sucre y sus alrededores presentan una amenaza significativa como otras áreas del país, con grupos armados ilegales como el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y las disidencias de las FARC, y riesgos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.

Coveñas está bien conectada por diferentes medios de transporte, lo que facilita el acceso al municipio y su entorno, pero también presenta algunos retos logísticos para el desarrollo de proyectos de obra civil.

- Vías terrestres: Coveñas cuenta con una red vial pavimentada que la conecta con otras ciudades importantes, como Sincelejo y Montería, a través de la Carretera Troncal del caribe. Las principales arterias viales están en buen estado, aunque algunas zonas rurales cercanas al municipio pueden tener accesos más complicados.

- Terminal marítimo: Coveñas tiene un puerto de gran relevancia a nivel nacional, que permite el acceso para la importación y exportación de materiales de construcción y otros suministros. El puerto es esencial para la logística de grandes proyectos.

- Aeropuerto Golfo de Morrosquillo (tolú): Coveñas está conectada por vuelos nacionales e internacionales, lo que facilita el acceso aéreo a los proyectos que se ejecuten en la región.

- Transporte fluvial: Aunque no es el principal medio de transporte, algunos proyectos en zonas cercanas a cuerpos de agua pueden requerir el uso de transporte fluvial para movilizar equipos y materiales.

El desarrollo de un contrato de obra civil en Coveñas debe tener en cuenta las condiciones climáticas cálidas y húmedas, los posibles riesgos de inundación, la seguridad en una zona de tránsito de mercancías y el impacto ambiental. Los materiales de construcción deben ser resistentes a la humedad y la salinidad, y las soluciones logísticas deben ser flexibles para enfrentar las variaciones climáticas. Además, se debe asegurar que el proyecto cumpla con los estándares de seguridad y sostenibilidad.

Por lo anterior, el contratista debe prever dentro de su logística las situaciones anteriormente expuestas, para el ingreso de personal idóneo que realice los trabajos, al igual que los materiales de la calidad requerida para realizar los respectivos mantenimientos y adecuaciones, cumpliendo así con los tiempos de ejecución acuerdo cronograma de obra presentado.

Nota 1: En el caso eventual de presentarse imprevistos en la ejecución de las obras, el constructor deberá realizar y presentar el análisis detallado que determine técnicamente la situación, los cuales deben estar justificados en cada informe de avance de ejecución de obras (semanales y mensuales), memorias de cálculo, actas de reunión, libros de minuta, registros fotográficos, debidamente avalados por el supervisor del contrato. Dicha situación conlleva a la reestructuración del proyecto definiendo actividades que garanticen técnica y económicamente la viabilidad del mismo, acatando las prioridades establecidas en el proceso de consultoría.

Nota 2: Adicional a lo anterior, si la propuesta económica genera un saldo a favor de la institución, el Delegatario del Gasto en compañía del supervisor, procederá a verificar cuál sería el frente de trabajo a atacar y/o la dotación requerida de acuerdo con las prioridades.

OBJETIVO

El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas de cuantificación y pago a los que se debe sujetar el constructor y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y en el control de los diferentes proyectos de construcción desarrollados por la entidad contratante, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se garantice la óptima calidad de los resultados.

El contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales requeridos para la construcción de cada uno de los ítems, de acuerdo con lo indicado en los planos y en estas especificaciones, o donde lo indique el Supervisor.

Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones del proyecto no exoneran al Contratista de la responsabilidad de efectuar el suministro e instalación de los bienes con materiales de primera calidad.

Estas especificaciones se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales que se relacionan más adelante y con la normatividad establecida por la ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA y la entidad municipal encargada.

Si el Contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en los planos o en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar estas discrepancias a la Supervisión, y ésta realizará dicha gestión ante la oficina de diseño antes de iniciar cualquier etapa de los trabajos.

Este documento también se complementa con las Especificaciones Técnicas Particulares de cada uno de los Estudios Técnicos elaborados para este proyecto como son: el estudio de suelos y geotecnia, el diseño hidráulico y sanitario, el diseño eléctrico, de comunicaciones, de voz y datos, seguridad y control, ventilación mecánica, iluminación, paisajismo, etc. los cuales son de obligatorio cumplimiento.

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de la “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO CON PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE A INFRAESTRUCTURA DE ESM PRIMARIOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS – ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOTE 1 DMCOV” en Coveñas, Sucre.

- PLANOS, ESPECIFICACIONES, MUESTRAS FÍSICAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, muestras, anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con éstas especificaciones y muestras físicas. Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de planos de los proyectos técnicos y arquitectónicos.

El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en estos y que no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendrá tanta validez como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, etc.) indiquen condiciones especiales, si existe una incongruencia se le deberá consultar al diseñador.

En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente documento y las indicadas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, mecánicos, etc.) e ítems del presupuesto, tendrá prioridad lo indicado en los planos arquitectónicos y en los planos técnicos.

Los Planos del Proyecto Arquitectónico primaran sobre todos los demás proyectos y cualquier incongruencia que se produzca deberá consultarse con el Arquitecto diseñador.

El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este documento como las contenidas en los planos arquitectónicos, las dos son válidas para definir y especificar el proyecto.

Se deben presentar muestras físicas de todos los materiales a emplear con sus respectivas pruebas técnicas y muestras a escala 1:1 de todos los elementos de carpinterías a instalar, para aprobación de la supervisión y el arquitecto diseñador.

Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar directamente la ejecución de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, gas, teléfonos, etc. para evitar interferencias entre sí.

Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito al supervisor del proyecto que para el efecto asigne la entidad contratante y no podrá ejecutarse sin previa autorización escrita por este. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista. Si estos cambios afectan la arquitectura, la imagen o la calidad del edificio, en ningún caso se podrán ejecutar sin la previa aprobación del Arquitecto diseñador.

Los planos eléctricos e hidráulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localización de tuberías y ductos; por lo tanto, el contratista podrá hacer cambios menores en las rutas de tubería y ductos para ajustarlas a las condiciones arquitectónicas.

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos e hidráulicos, los cuales se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones hechas en obra. Al terminar la obra éstos juegos de planos deberán ser entregados al contratante a fin de servir de guía para actualizar los planos originales de acuerdo con lo ejecutado en la obra.

Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y oportunamente con el supervisor del proyecto, o con el consultor, pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, será responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad los planos y detalles arquitectónicos.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción.

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del contrato de construcción:

Estructuras

- CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA SISMO RESISTENTE NSR10

- CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1

Concretos

- AMERICAN STANDARS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM

- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI

- PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO ICO, versión 2001

- PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION - PCA

Redes de Servicio Público - Hidráulica y Sanitaria

Normas y especificaciones técnicas emitidas por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD.

Redes Eléctricas y de Iluminación

Normas y especificaciones técnicas emitidas por la empresa de servicios públicos de electricidad

Redes de Comunicación Voz y Datos

- Normas y especificaciones técnicas emitidas por las empresas de telefonía correspondiente.

- Normas y especificaciones técnicas emitidas por LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE CADA MUNICIPIO.

Redes de Gas

- Normas y especificaciones técnicas emitidas por la empresa de servicios públicos de Gas Natural

- NORMA NTC 2505 – GASODUCTOS, INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES, EN LOS CASOS QUE SEAN PERTINENTES.

Vías

- ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ADOPTADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 8068 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1996 Y RESOLUCIÓN NO. 005866 DE NOVIEMBRE 12 DE 1998; ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2073 DEL 23 DE ABRIL DE 1997, ACTUALIZADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN INVÍAS NO. 002662 DEL 27 DE JUNIO DE 2002.

- NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS - NTC

- MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998

- NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución No. 8067 del 19 de diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 27 de junio de 2002

- PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS – AASHTO

- METODOLOGÍA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS, PARA LA AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS – PCI (Pavement Condition Index)

- GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS – INVÍAS, 2002

- MANUAL SOBRE DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES Y CARRETERAS. INVÍAS, Resolución 5866 de 1998.

Espacio Público

Normatividad secretaria de planeación del municipio.

NOTA. La omisión de normatividad aplicable a cada caso no exime al contratista de ejecutar las obras según lo indique la norma vigente. Además, donde se mencionen especificaciones o normas de diferentes entidades o instituciones, se entiende que se aplicará la última versión o revisión de dichas normas.

- LINEAMIENTOS GENERALES

- ALCANCE

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente con las especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por la Armada Nacional. Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de carácter obligatorio.

- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la supervisión para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros.

En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de las obras, así estén recibidos a satisfacción por la supervisión, sufran daños por falta de protección, estos daños serán consultados con la supervisión, y en caso de necesidad de reparaciones, demoliciones, reconstrucciones o cambios de los elementos, estos serán a cuenta del contratista y sin costo alguno para el contratante.

- NORMATIVIDAD

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional, si no se contradicen, serán exigidas por la Armada Nacional. En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará la norma nacional. En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la especificación general o particular, primará la norma nacional.

En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación particular, primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos señalados en la especificación general.

- MANEJO AMBIENTAL

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

- SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción.

- RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos laborales según la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993, afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno de colombiano.

El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la supervisión llevará un control de planillas de pago.

- MATERIALES Y PRODUCTOS

Donde se especifique un material o producto por una marca en particular, debe entenderse siempre que se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material distinto, sin aprobación de la supervisión. Si se llegase a autorizar el cambio de material este debe ser de iguales características o de superior calidad.

Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, éste deberá ser el más apropiado para su finalidad, o la norma técnica que aplique.

Para cada uno de los materiales suministrados, el contratista deberá entregar a la supervisión la ficha técnica del producto para la respectiva autorización antes de compra del material por parte del contratista así como los informes certificados de las pruebas de laboratorio en fábrica, que demuestren que cumplen con lo establecido en estas especificaciones.

Todos los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, etc. que se relacionan en las especificaciones incluyen los transportes y localización en el sitio de la obra.

Todas las especificaciones incluyen, además de los materiales relacionados, todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de la actividad o ítem.

- MEDIDA, CUANTIFICACIÓN Y PAGO

El supervisor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores realmente ejecutadas, siempre y cuando el supervisor las haya recibido a total satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las características que se señalan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, además de las directrices que se enmarcan en el contrato.

El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también se podrá hacer sobre planos.

Las medidas en general serán las obtenidas por cálculos realizados sobre planos y/o medidas tomadas en sitio, según considere la Supervisión.

El uso de la unidad de medida será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación.

- PLANOS RECORD, MANUALES, BITÁCORA DE OBRA

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc. con las modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estará disponible en la oficina de la supervisión.

Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a la Armada Nacional los planos récord, manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial o anotaciones constructivas previa aprobación del supervisor. Estos documentos se entregarán en original y copia a la dependencia competente. Estos planos deberán ser entregados en medio magnético en formato (ACAD 2018).

Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción.

El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.

- PERSONAL DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Supervisión. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista.

- SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Supervisión. El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad.

El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto, deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los subcontratos.

III. ACTIVIDADES PREVIAS

1. INICIACIÓN

El Contratista y un funcionario de la Armada Nacional, deberán levantar un acta de vecindades antes de la iniciación de la obra, en la cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos o audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del área a intervenir.

El costo de las actas de vecindad las asume el contratista como un costo administrativo.

2. CAMPAMENTO

Alcance

El Contratista levantará en el sitio de la obra una construcción provisional, que reúna los requisitos de higiene, comodidad, ventilación y ofrezca protección, seguridad y estabilidad.

Estas obras provisionales estarán previstas de los siguientes sitios muy bien definidos:

- Zona de almacén. Destinado al resguardo de equipos y materiales delicados.

- Zona de patio de materiales y combustibles. El sitio de patios estará destinado al almacenamiento de materiales de cantera, ladrillos, etc. El almacenamiento de combustibles se hará en un sitio predestinado para tal fin, guardando las respectivas medidas de seguridad para evitar accidentes por conflagraciones y por contaminación.

- Casino. Lugar destinado para que el personal de obra pueda tomar sus alimentos en los horarios determinados.

- Oficinas administrativas. Se utilizarán para el personal administrativo de la obra.

- Baños para los obreros y baños para personal administrativo hombres y mujeres.

- Zona para personal. Será el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el cual puedan refugiarse de los cambios atmosféricos.

En ningún momento se permitirá la ocupación del espacio público para la construcción de estas estructuras o el almacenamiento de materiales.

La localización de estas estructuras estará autorizada por el supervisor y deberá instalarse en zonas donde no interfieran con el desarrollo normal del proceso constructivo.

Estas estructuras temporales se ubicarán en sitios de fácil drenaje con aprobación de la Supervisión, donde no ofrezcan peligros de contaminación con aguas negras, letrinas y demás desechos. Cuando ello no sea posible se construirá un pozo séptico adecuado, cuyo diseño será sometido a la aprobación de la Supervisión y que cumplan con lo exigido por el Municipio de Cartagena.

Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberán quedar debidamente cubiertas.

Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el almacén, las estructuras hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino se demolerán para restaurar las condiciones que existían antes de iniciar las construcciones o las que exija el diseño arquitectónico de la obra.

No se permitirá que queden servidumbre de tal forma todas las estructuras deberán ser demolidas incluso las casetas o casinos.

El área para campamento será de mínimo 100m2 con las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento, destinando un área para el residente de obra y el profesional SST. Áreas superiores serán por cuenta y riesgo del constructor

Pago

El costo de esta actividad deberá ser contemplado por el Contratista dentro de sus gastos administrativos e incluye todos los materiales, herramientas, la mano de obra que requiera para su instalación y correcto funcionamiento.

Igualmente contemplará las labores de desmonte, retiro y transporte de estas obras provisionales y la limpieza del sitio en donde dicha estructura se encontraba.

3. CELADURÍA

Alcance

El Contratista proveerá la vigilancia del campamento, oficinas, almacén, casino, patio para el almacenamiento de combustibles, patio para el almacenamiento de agregados, de las obras por él construidas y en general para todos los elementos que estén dentro de la obra y que han sido inventariados al inicio de la obra, los cuales quedarán a cargo del Contratista y bajo su responsabilidad. La entidad no se responsabilizará por la pérdida o alteración de cualquier tipo de material y la autorización de préstamo de vigilancia deberá ser previamente acordada y autorizada por el Comando de la Base Naval ARC “Bolívar” y el Jefe de la Compañía de Seguridad.

Todos los elementos inventariados serán entregados por el Contratista al supervisor al final de la obra, en las mismas condiciones en las que las recibió y deberá responder a su costo por los daños o pérdidas que dichos elementos presenten. La Armada Nacional no responderá por ningún elemento que haya sido robado o dañado y no aceptará ningún reclamo por este concepto.

Pago

El costo de esta actividad deberá ser contemplado por el Contratista dentro de sus gastos administrativos.

- SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES.

Alcance

El Contratista gestionará ante las entidades competentes los permisos y la legalización de las instalaciones provisionales de servicios públicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliación, y los pagos que se generen por la anterior.

Se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros:

El Contratista para solicitar las provisionales de obra ante las empresas prestadoras de servicio deberá solicitar previamente la autorización de la Alcaldía, informando la capacidad necesaria y el tiempo para adelantar los trabajos.

Los costos ocasionados por las provisionales de obra serán pagados al Contratista.

La Armada Nacional no efectuará el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el Contratista no presente los respectivos paz y salvos de las empresas prestadoras de servicios públicos y la constancia de suspensión de la provisional de obra.

Toda conexión fraudulenta o mala administración de los servicios públicos instalados (no aprobada por las empresas de servicios públicos) será responsabilidad del Contratista, el cual pagará las multas generadas por esta.

Pago

El costo periódico generado por los consumos de la obra será a cargo del contratista. El costo de esta actividad deberá ser contemplado por el Contratista dentro de sus gastos administrativos.

- CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA

Alcance

La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el Contratista construirá un cerramiento provisional de acuerdo con el diseño que se apruebe y/o según lo indique la especificación.

Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y reparación del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en óptimas condiciones.

Generalidades

La localización del cerramiento será la indicada en planos o en su defecto la autorizada por el supervisor.

Dicho cerramiento tendrá un solo acceso, salvo en aquellos casos en que la Supervisión autorice accesos adicionales; siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de las actividades constructivas o del funcionamiento normal del parque en las zonas que no serán intervenidas. El acceso será de doble batiente, por donde ingresará la maquinaria, los vehículos y el personal. El tamaño de dicha puerta será determinado por la Supervisión teniendo en cuenta la maniobrabilidad, necesidades y requerimientos de la obra.

El cerramiento se construirá de acuerdo con lo mostrado en los planos y detalles. Seguirá el perfil del terreno. Cuando el cerramiento cruce zanjas u otras depresiones súbitas y angostas se colocarán postes de mayor longitud con alambre de púas adicional en la parte inferior del cerramiento.

Materiales

El cerramiento tendrá una altura de 2.10 m y estará cubierto en toda su altura con tela de poliproleno debidamente ajustada y anclada a postes verticales de madera o metálicos.

El sistema para que se logre este propósito será de libre elección del Contratista el cual deberá garantizar la estabilidad del cerramiento durante el transcurso de la obra.

Pago

El costo de esta actividad será el metro lineal (ml) y deberá ser contemplado por el contratista dentro de sus gastos administrativos.

- DEMARCACIÓN PROVISIONAL DEL SITIO DE TRABAJO

Alcance

El Contratista acatando la normativa que pueda ser aplicada a la obra (plan de manejo de transito), hará la demarcación provisional en los sitios de peligro y de la obra en general.

Pago

El costo de esta actividad deberá ser contemplado por el Contratista dentro de sus gastos administrativos.

- ASEO DE VÍAS Y OBRA

Alcance

Todos los ítems sin excepción incluyen dentro de sus precios unitarios el costo de la limpieza, cargue y retiro de los materiales producto de las labores constructivas. Este material será llevado por el Contratista a una escombrera autorizado por las autoridades respectivas, donde no afecte los intereses de la Armada Nacional o de terceros, o del medio ambiente. Este botadero quedará dentro del perímetro del municipio y no se aceptarán reclamos por sobre acarreos.

Además, se harán las reparaciones de fallas, rayaduras, despegues y todos los demás defectos que se observen para una correcta entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan costo adicional para la obra y que son obligación del Contratista, reparaciones que se acogerán a las órdenes del Supervisor.

El Contratista proveerá el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles y andenes vecinos a la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes.

El aseo general de la obra, disposición temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y proceso constructivo ordenado es de total responsabilidad del Contratista, la supervisión velará que así se cumpla, de lo contrario podrá ordenar a terceros la ejecución de estas labores cuyos costos serán a cargo del Contratista.

Pago

El costo de esta actividad deberá ser contemplado por el Contratista dentro de sus gastos administrativos.

- TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD

El acceso a la base se encuentra restringido y controlado, por lo cual todo ingreso de personal, materiales, maquinaria y equipos debe ser autorizado previamente por la autoridad militar competente.

Se debe coordinar con el comando de la base los horarios y protocolos de ingreso y salida.

El transporte de materiales pesados debe realizarse siguiendo rutas autorizadas, evitando interferencias con las operaciones navales o logísticas.

Las condiciones climáticas pueden afectar el transporte marítimo y terrestre, por lo que se debe contemplar un plan logístico con medidas de contingencia.

- SOLICITUDES DE INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA BEIM

Las solicitudes de ingreso de personal, material, vehículos, computadores, etc. deberán ser tramitados por el contratista, y estos a su vez informados al supervisor del lote, garantizando el cumplimiento de las políticas institucionales a través de los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos de seguridad, serán suministrados por el supervisor del contrato.

Recordar que para el caso de las instalaciones de la BEIM, el Departamento de Seguridad recibe los formatos diligenciados de lunes a jueves de 08:30 am a 11:00 am y de 14:00 pm a 15:30 pm; los días viernes hasta las 11:00 am y los fines de semana, la oficina se encuentra fuera de servicio; los permisos de ingreso se deben solicitar y tramitar, con al menos un (01) día de anticipación, en aras de realizar el trámite interno de la institución.

De igual manera, y teniendo en cuenta que muy probablemente, el ingreso del personal será por un lapso mayor a cinco (05) días, el personal deberá diligenciar debidamente el formato de Estudio de Seguridad de personal para solicitud de ingreso a las instalaciones de la Armada Nacional.

En caso de que se requiera el acceso de personal y material los fines de semana, el profesional de Seguridad y Salud en el trabajo, deberá prever el trámite de ingresos del personal, material, acuerdo los horarios y plazos establecidos por la entidad.

Se recuerda que el horario de trabajo establecido por parte la institución corresponde a 07:30 am hasta 17:00 pm, con suspensión de actividades entre las 12:00 del mediodía y las 1330 pm; se solicita en caso de necesitar ampliar la jornada laboral, informar de manera previa al supervisor, para que este a su vez pueda efectuar los acercamientos con la dependencia encargada del espacio y solicitar la extensión de la jornada laboral.

| CAPÍTULO | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | DESMONTE DE ELEMENTOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.1.1 | DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD). |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2 - METRO CUADRADO |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| Hace referencia al desmonte y/o demolición de cielo rasos existentes (yeso, PVC, icopor, drywall, asbesto cemento, etc.). Esta actividad incluirá el desmonte de todos los elementos de soporte y acabados decorativos, retiro de material sobrante y aseo de obra. Los materiales sobrantes de la obra que no puedan ser reutilizados serán llevados por el contratista a los botaderos certificados y/o autorizados por el distrito. |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| ● Consultar planos arquitectónicos y/o de detalle. ● Verificar localización, especificaciones y diseño de cada elemento. ● Inspección visual y clasificación de láminas y áreas ● Aprobación por supervisión para desmonte ● Consultar proceso instalación ficha técnica ● Desmonte de elementos cielo raso. ● Desmonte de accesorios ● Aseo y retiro de sobrantes y escombros. |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
| N/A |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
| N/A |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| N/A |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| ● Herramienta menor. ● Andamio metálico tubular. ● Cualquier otra herramienta que se considere necesaria. |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☐Si ☐No ☒ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | DESMONTE DE ELEMENTOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.1.2 | DESMONTE TUBERIA 3" PVC SOBRE TERRENO (SIN USO) INCLUYE: EXCAVACIÓN LINEAL DE 30 CM DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE TUBERIA Y ASEO DE OBRA. |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M - METRO LINEAL |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| La actividad consiste en el desmonte de tubería de 3” de diámetro, fabricada en material PVC, que se encuentra enterrada en terreno natural, sin uso. a una profundidad aproximada de 30cm. El objetivo es retirar la tubería existente de manera segura y eficiente, haciendo excavación previa para acceder a ella y disponer el material de sitio excavado en zonas adyacentes para uso posterior. |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| - Consultar planos arquitectónicos para identificación en campo - Identificar la tubería a desmontar, verificando su diámetro, material y conexiones. - Realizar la excavación sobre terreno natural - Desconectar la tubería de las conexiones existentes, asegurando que no haya flujo de fluidos durante el desmonte. - Extraer la tubería del terreno natural, utilizando herramientas y equipo adecuado. - Retirar la tubería del sitio, asegurando que el área quede limpia y segura. |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
| N/A |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
| N/A |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| N/A |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| ● Herramienta menor: pica, palas. ● Cualquier otra herramienta que se considere necesaria para la ejecución de la actividad. |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☐Si ☐No ☒ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | DESMONTE DE ELEMENTOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.1.3 | DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD). |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2 - METRO CUADRADO |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| Corresponde al desmonte y almacenamiento de todas las puertas, ventanas y muebles en madera, metálicos, PVC, vidrio existente actualmente en la obra. Esta actividad se realizará teniendo en cuenta que estas puertas, ventanas y muebles podrán ser reutilizadas en la obra o en otro espacio similar. Cualquier deterioro o magulladura será responsabilidad del contratista, así deberá responder por los costos que genere el arreglo de estos. |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| - Tener conocimientos de los planos - Verificar que el área a intervenir permita la ejecución del ítem. - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Desmontar con sumo cuidado todas las puertas, ventanas y muebles en madera yo metálicos existentes. - Realizar retiro de material sobrante y limpieza. |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
| N/A |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
| - Verificación del área para constatar desmonte de elementos. |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| N/A |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| - Herramienta menor - Cualquier otra que se considere necesaria. - Elementos para trabajo en altura según necesidad. |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☐Si ☐No ☒ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| - No realizar daños colaterales. |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | CIELO RASO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC 6,2 CM COLOR BLANCO (INCLUYE SOPORTERIA PARA SU INSTALACIÓN, SE DEBE TENER EN CUENTA TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION). |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M - METRO LINEAL |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| Consiste en la instalación de mediacaña prefabricada en PVC, para cielo rasos, se debe contemplar sus elementos de fijación y todos los materiales herramientas y equipos necesarios para su instalación. Se deben tener en cuenta los elementos descritos en la siguiente imagen: |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| - Instalación del perfil media caña en ángulos internos de 90 grados para creación de área aséptica: - Se separa la base o riel de la tapa halando hacia afuera cada una de las partes - Se ancla el riel o base de la siguiente manera: Entre Piso y Muro; al Muro. Entre Muro y Muro a cada uno de los muros en Zigzag Entre Muro y Cielo Raso; al Muro. - Proceso de anclaje de riel o base y se fija a la superficie indicada anteriormente dependiendo de donde se lleve a cabo la instalación de Mediacaña, estableciendo que cada lado del riel o base descanse en las superficies laterales del ángulo a crear el área aséptica. - Para todos los casos: Si la superficie es en Sistema Liviano se ancla con tornillo auto perforante, en mampostería (Ladrillo y/o Cemento). Con chazo tornillo o chazo puntilla a 40 centímetros cada anclaje. - Es recomendable instalarse en muros, cielos rasos y pisos que tengan superficies perfectamente lisas y formen ángulo de 90°. |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
| • Especificaciones y fichas técnicas del producto |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
| • Debe certificar su instalación de acuerdo con la ficha técnica |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| • Perfil mediacaña de 60mm en PVC Extruida • Chazos plásticos • Tornillos |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| • Herramienta menor. • Maquinaria mecánica menor |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☐Si ☐No ☒ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| El producto debe estar instalado de forma pareja y sin dejar separaciones entre el muro y la media caña. |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | CIELO RASO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC DE 10 MM LISO INDUSTRIAL COLOR BLANCO, LA ESTRUCTURA QUE LO SOPORTA TENDRÁ UNA SEPARACIÓN DE 50 CM (INCLUYE: ALISTADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LINEALES, DILATACIONES, VANO LÁMPARAS, ACABADO, VIGUETAS, OMEGAS UNIONES, TORNILLOS, ÁNGULOS, MOLDURAS PERIMETRALES TIPO MEDIA CAÑA, ACABADOS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR). |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2 - METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Suministro e instalación de cielorraso en lámina de PVC lisa color blanco de 10 mm, que incluye la estructura de soporte, láminas de cielorraso, acabados, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Esta actividad proporciona un acabado estético y funcional al espacio. Incluye remate o moldura perimetral tipo mediacaña en pvc 6cm color blanco. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
|  Suministro de Materiales: - Adquirir láminas de PVC lisa color blanco. - Proveer soportes y estructura independiente para el cielorraso, incluidos lineales y dilataciones.  Preparación del Área: - Limpiar el área donde se instalará el cielorraso. - Verificar las medidas y condiciones del espacio.  Instalación de la Soporte Estructural: - Colocar la estructura de soporte según las especificaciones del fabricante. - Asegurar que la estructura esté nivelada y fijada adecuadamente al techo.  Instalación de las Láminas de PVC: - Cortar las láminas de PVC a las dimensiones requeridas. - Fijar las láminas a la estructura de soporte utilizando los métodos apropiados (grapas, tornillos, etc.). - Asegurarse de que se mantenga un espacio para dilataciones y vano para luminarias.  Acabados: - Instalar tapas de inspección donde sea necesario. - Verificar que todas las uniones estén bien selladas y acabadas para un aspecto limpio.  Inspección Final: - Realizar una verificación de la instalación para asegurar que cumpla con las especificaciones. Limpiar el área de trabajo, retirando cualquier material sobrante. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NSR-10: Normas Sismo Resistente de Colombia (si aplica). - Normas técnicas de ICONTEC para la calidad de materiales de construcción. - Especificaciones del fabricante de las láminas de PVC. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Inspección visual de la instalación del cielorraso y acabados. - Verificación de la alineación y nivelación del cielorraso. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Láminas de PVC lisa color blanco. - Soportes y estructura para el cielorraso. - Materiales para fijación (tornillos, grapas, etc.). - Acabados (tapas de inspección). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Herramientas manuales (destornilladores, cortadores de PVC, etc.). - Nivel de burbuja. - Escaleras o andamios según altura de instalación. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. La alineación y nivelación del cielorraso no debe exceder ±1 cm. Las láminas deben estar correctamente fijadas y sin deformaciones visibles. |  |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | ELEMENTOS ELÉCTRICOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE COFRE ELECTRICO METALICO DOBLE FONDO TIPO EXTERIOR DE 70*50*25 CM CALIBRE 18, (INCLUYE: TERMINALES DE CONEXION, SONDEO DE 23 MTS CABLE 3X3/0F+1X6N+1X10T. THHN/THWN-2 90°C EN COBRE CON ESPESOR DE AISLAMIENTO MINIMO 1,27 MM, INSTALACION 02 BREAKER INDUSTRIAL 200 AMPERIOS DE 3 POLOS CAPACIDAD DE RUPTURA 50KA DE LA MARCA ABB O SIMILAR, INSTALACION 01 BREAKER INDUSTRIAL 50 AMPERIOS DE 3 POLOS CAPACIDAD DE RUPTURA 25KA DE LA MARCA ABB O SIMILAR, INSTALACION 01 BREAKER INDUSTRIAL 150 AMPERIOS DE 3 POLOS CAPACIDAD DE RUPTURA 50KA DE LA MARCA ABB O SIMILAR, 03 BARRAS DE COBRE ELECTROLITICO DE 3X25MM PARA FASE + 01 BARRA DE COBRE ELECTROLITICO DE 3X20MM PARA NEUTRO + 01 BARRA DE COBRE ELECTROLITICO DE 3X20MM PARA TIERRA CON AISLADORES DE VOLTAJE + PUENTES DE CONEXION ENTRE LOS BREAKER Y LAS BARRAS DE COBRE CON TERMINALES Y TORNILLERIA DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE AMPERAJE DE LOS BREAKER Y DEBIDAMENTE ROTULADOS + LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE CON TORNILLERIA Y ROTULADA INDICANDO EL VOLTAJE, FIJACION DE COFRE METALICO A LA PARED, TODAS LAS CONEXIONES Y ELEMENTOS DEBEN CUMPLIR EL RETIE Y/O CIDET, NO SE PERMITE TRABAJAR EN CALIENTE, DISEÑAR Y SUMINISTRAR DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO, ROTULADO DE COFRE ELECTRICO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO). |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| La actividad consiste en el suministro e instalación y puesta en servicio de cofre eléctrico metálico doble fondo tipo exterior de 70*50*25 cm calibre 18 que para su correcta instalación y puesta en servicio incluye: terminales de conexión, sondeo de 23 metros de cable 3x3/0f+1x6n+1x10t. THHN/THWN-2 90°c en cobre con espesor de aislamiento mínimo 1,27mm, instalación 02 breakers industriales de 200 amperios de 3 polos con capacidad de ruptura 50ka, instalación de 01 breaker industrial 50 amperios de 3 polos capacidad de ruptura 25ka, instalación 01 breaker industrial 150 amperios de 3 polos con capacidad de ruptura 50ka, 03 barras de cobre electrolítico de 3x25mm para fase + 01 barra de cobre electrolítico de 3x20mm para neutro + 01 barra de cobre electrolítico de 3x20mm para tierra con aisladores de voltaje + puentes de conexión entre los breaker y las barras de cobre con terminales y tornillería de acuerdo a la capacidad de amperaje de los breaker y debidamente rotulados + lamina de acrílico transparente con tornillería y rotulada indicando el voltaje, fijación de cofre metálico a la pared, todas las conexiones y elementos deben cumplir el RETIE y/o CIDET, no se permite trabajar en caliente, se beberá diseñar y suministrar diagrama unifilar eléctrico, realizar rotulado de cofre eléctrico y demas accesorios para su correcto funcionamiento y puesta en servicio. |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| - Se deben suministrar todos los materiales y equipos necesarios para la instalación del cofre eléctrico - se deberá instalar el cofre en la pared, asegurando su correcta fijación y nivelado. - Se deberán realizar las conexiones eléctricas según el diagrama unifilar eléctrico, asegurando de que todas las conexiones estén seguras y cumplan con el RETIE y/o CIDET - Realizar las pruebas y verificar que el cofre y los elementos internos estén funcionando correctamente antes de ponerlo en servicio. |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
| - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
| - Inspección visual - Toma de lecturas de voltaje y amperaje - Verificación de puntos calientes - Demas pruebas requeridas para su correcto funcionamiento |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| - Cofre eléctrico metálico de dimensiones especificadas - Cables - Breakers - Barra de cobre electrolítico |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| - Herramientas menores. - Maquinaria mecánica menor - Sonda - Multímetros - Amperímetros - Cámara térmica |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| El cofre deberá estar instalado y funcionando correctamente con todos sus elementos. Todas las conexiones y elementos deben cumplir con el RETIE y/o CIDET. El diagrama unifilar debe ser preciso y completo. Todos los elementos deben estar rotulados. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | ELEMENTOS ELÉCTRICOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3" DESDE TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL DE 250 KVA HASTA COFRE ELECTRICO METALICO (INCLUYE: SONDA INSTALADA EN TUBERIA CONDUIT, 04 CURVAS PVC 3", PERFORACION DE 3" EN BLOCK No.4 Y COFRE METALICO, ASEO DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M - METRO LINEAL |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el suministro e instalación de tubería Conduit de 3” desde el tablero eléctrico principal de 250 KVA hasta el cofre eléctrico metálico. Que incluye la instalación de una sonda dentro de la tubería, cuatro curvas de PVC de 3” y perforación de diámetro 3” en el bloque N° 4 y en el cofre metálico. Se utilizará tubería Conduit PVC Normas ICONTEC 979 de características similares a las fabricadas por PAVCO S.A. para todos los circuitos de alumbrado, tomacorriente, teléfonos, acometidas, etc. Estas tuberías serán de los diámetros especificados en los planos. Un tramo de tubería entre salida y salida y accesorio y accesorio no contendrá más curvas que el equivalente a cuatro ángulos rectos (360) para distancias hasta de 15 metros, y un ángulo recto de (90) para distancias hasta de 45 metros, (para distancias intermedias se calcula proporcionalmente). La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales de PVC con contratuerca de tal forma que se garantice una buena fijación mecánica. Toda la tubería que llegue a los tableros y a las cajas debe llegar en forma perpendicular y en ningún caso llegará en forma diagonal, esta será prolongada exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijación. La tubería que ha de quedar incrustada en la placa se revisará antes de la fundición para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se taponará para evitar que entre mortero o piedras en la tubería. Para el manejo de la tubería PVC en la obra deberán seguirse cuidadosamente los catálogos de instrucciones del fabricante, usando las herramientas y equipos señalados por él. Toda la tubería que quede a la vista se deberá instalar paralela o perpendicular a los ejes del edificio. Toda la tubería incrustada superior a 1" pulgada se deberá instalar paralela o perpendicular a la estructura y en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas para el pase de tubo. La tubería que queda descolgada en los techos será fijada en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo RAMSET. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en soportes estructurales adecuados, con separación igual a las indicadas según articulo 347 8 del NEC (no metálica). Todas las tuberías vacías se dejarán con un alambre guía de acero galvanizado calibre l4 excepto en los casos en los cuales no existe ninguna curva entre los dos extremos del tubo. Sin embargo, el Contratista electricista será responsable por cualquier tubo vacío que se encuentre obstruido. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Suministrar todos los materiales y equipos necesarios para la instalación de la tubería Conduit y conexiones eléctricas. - Instalar la tubería Conduit de 3” desde el tablero eléctrico principal hasta el cofre eléctrico metálico, asegurándose de que esté debidamente fijada y protegida. - Instalar la sonda dentro de la tubería Conduit, asegurándose de que esté debidamente conectada y configurada. - Instalar las curvas de PVC de 3” en la tubería Conduit, asegurándose de que estén debidamente conectadas y selladas. - Realizar la perforación de 3” en el bloque N°4 y en el cofre metálico, asegurándose de que sea precisa y segura. - Conectar la tubería Conduit y la sonda. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - Reglamento SST – Sector Construcción (Instalaciones eléctricas) - ICONTEC 2050, NTC - RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| Los establecidos en la norma RETIE que garanticen las capacidades de voltaje, funcionalidad y conductividad |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| Tubería conduit 3” Sonda Accesorios de conexión |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| Herramienta menor. Herramienta mayor (En caso de ser requerida por el contratista) Cualquier otro que se requiera de acuerdo a lo considerado por el contratista |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su diseño, ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21,3 73/2,6 82 Y 25,4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE / ALUMINIO Y BISAGRAS INOXIDABLE, MANIJA TIPO ROSETA ANTIBACTERIAL EN ACERO INOXIABLE 304 Y 306 ACORDE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. INCLUYE GATO HIDRÁULICO. |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2 - METRO CUADRADO |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| Esta actividad comprende el suministro e instalación de puertas hospitalarias pvc, atoxico conforme a norma DIN 21,3 73/2,6 82 y 25,4 93 acabado certificado para uso sanitario, sin soldadura, color blanco, herrajes según norma, cerradura con frontal en acero inoxidable / aluminio y bisagras inoxidables. manijas en aluminio, para fijación mediante tornillos. Las puertas para instalar deben garantizar la estabilidad y nivelación. |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| - Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar norma NSR 10. - Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. - Dimensionar las naves según diseño. - Ensamblar cerrajería y cerraduras - Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. - Instalar y verificar plomos y niveles. - Proteger la carpintería o elementos instalados contra la intemperie y durante el transcurso de la obra. |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
| N/A |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
| Debe certificar su instalación de acuerdo con la ficha técnica. |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| Carpintería de puertas en PVC según diseño. Sistemas de anclajes completos. Demas elementos requeridos para su correcta instalación |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| - Herramienta menor - Maquinaria mecánica menor |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su diseño, ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA ESTRUCTURAL | PISOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 2.2.1 | EXCAVACION LINEAL DE ZANJA DE SECCIÓN 20X20 CM EN PISO EXISTENTE PARA INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3" PARA ACOMETIDA ELECTRICA, (INCLUYE: CORTE LOSETA DE TABLON DE PISO, EXCAVACION Y RETIRO DE METERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA). |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M - METRO LINEAL |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| La actividad consiste en la excavación manual o con uso de maquinaria de excavación para el retiro de material suelto, volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde será alojada la tubería de 3”. Al momento de la excavación se debe tener la precaución de no colocar en riesgo las estructuras adyacentes. Se deberá cortar la loseta de tablón de piso existente o plantilla. La excavación para pequeños volúmenes y poca profundidad se podrá hacer a mano. Durante las labores de excavación se deberán ejecutar todas las medidas necesarias para el soporte y funcionamiento de las canalizaciones de acometidas eléctricas, redes de agua, datos, etc, servicios que puedan verse afectadas. El daño de las redes provocadas por acciones del contratista deberá ser subsanado de la forma más oportuna. Esta actividad incluye el retiro y traslado de los materiales sobrantes de la obra que no pueden ser reutilizados, a los botaderos certificados y/o autorizados por el municipio. Se deberá realizar aseo de la unidad. Es responsabilidad del ejecutor la inclusión de todos los materiales y herramientas necesarias para la ejecución de la actividad, así como suministrar mano de obra calificada que brinda un buen acabado estético. |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| - La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo con el trazo, respetando los anchos y profundidades indicados en los planos. - La profundidad de excavación nunca debe ser mayor a 20 cm. Los anchos generalmente varían entre 15 y 20 cm en suelos duros, suelos sueltos o blandos (arenas sueltas o arcillas blandas). - Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la zanja debe quedar limpio y nivelado. - Si las paredes laterales de la zanja no son verticales o presentan inclinaciones pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados laterales que evitarán el consumo en exceso del concreto. - Si existiera demasiado desnivel, se podrá nivelar con mezcla pobre. - Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro de la obra, se realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados. |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
| Reglamento SST – Sector Construcción |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
| Verificación del área para constatar instalaciones. |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| N/A |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| Herramienta menor Formaleta con accesorios en caso de ser requerida. |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| Excavación de zanjas con las medidas indicadas. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA ESTRUCTURAL | CUBIERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 2.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA DE TABLON PARA PISO (INCLUYE: RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, PLANTILLA EN CONCRETO, INSTALACION DE LOSETA DE TABLON 20X20 CM, ASEO DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2 - METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Comprende este artículo, el suministro e instalación de piso en tablón de 20x20cm, los cuales serán ejecutados en los ambientes señalados, con las dimensiones y detalles mostrados en los planos, de conformidad con las instrucciones del Interventor y acogiéndose en los casos que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las especificaciones aquí consignadas |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Verificar que la superficie se encuentre bien afinada y nivelada. - Rellenar el área con material de sitio, compactándolo adecuadamente para crear una base estable para la loseta de tablón. - Instalar plantilla en concreto en área, asegurando su correcta alineación y nivelación. - Instalar la loseta de tablón de 20x20cm, verificando su correcta alineación y nivelación. - Una vez instalada la loseta golpear con un mazo de caucho hasta que la mezcla aparezca por los lados sin que rebose la superficie del tablón. - Después de instalado, con una esponja húmeda retirar los sobrantes de la mezcla. - Definir secciones laterales a la loseta |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| ● Norma NSR 10 ● Normas NTC y ASTM |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| Verificación con golpes leves para revisar vacíos de baldosas en su instalación Verificación de baldosas en su continuidad de baldosas revisando que no existan sobresaltos (GARRETES). |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| Loseta de tablón de 20x20cm Mortero Boquilla |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Herramienta menor - Pulidora 9" (con disco de corte) |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDRAULICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE ALTA PRESION DIAMETRO 1 1/2" PARA LA SUCCION DESDE EL TANQUE HASTA LAS BOMBAS DE EQUIPO AGUA POTABLE (INCLUYE: 04 ADAPTADOR MACHO PVC, 02 CODO PVC 90º, 02 VALVULA DE PIE CON MALLA, PEGANTE, 02 UNION UNIVERSAL EN PVC Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO). |  |  |
|  | 3.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE ALTA PRESION DIAMETRO 3" PARA LA SUCCION DESDE EL TANQUE DE AGUA POTABLE HASTA LA BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO (INCLUYE: 02 ADAPTADOR MACHO PVC, 01 CODO PVC 90º, 01 VALVULA DE PIE CON MALLA, PEGANTE, UNION UNIVERSAL EN PVC Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO). |  |  |
|  | 3.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE ALTA PRESION DIAMETRO 2" PARA LA SUCCION DESDE EL TANQUE DE AGUA POTABLE HASTA LA BOMBA JOCKEY DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO (INCLUYE: 02 ADAPTADOR MACHO PVC, 01 CODO PVC 90º, 01 VALVULA DE PIE CON MALLA, PEGANTE, UNION UNIVERSAL EN PVC Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO). |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M - METRO LINEAL |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Se suministrará e instalará por parte del contratista la tubería de 1 1/2” y 3” PVC de alta presión, para succión en los equipos requeridos, para lo cual debe incluirse las uniones, codos, válvulas, llaves o accesorios pertinentes para lograr los metros lineales establecidos asegurando que no existan filtraciones de estas, verificación de presiones. El contratista se encargará de asegurar el paso de la tubería acuerdo a solicitud del supervisor. incluye alistamiento, regatas a través de muros o placas, que impidan la instalación de los puntos acordados, adecuación del sitio o del suelo. Se recibirá a satisfacción una vez se halla verificado la correcta funcionalidad de la red. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Protocolo de uso de equipos y elementos necesario para trabajo seguro - Preparar el área de trabajo para la instalación - Realizar las demarcaciones o replanteo pertinentes para la identificación de la instalación - Realizar las regatas en caso de ser necesarias - Instalar y ensamblar los metros lineales de tubería contratados o establecidos por la supervisión para los equipos indicados - Demas actividades inherentes al ítem |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| Se verificará funcionalidad y operación. Al encontrarse defectos o imperfectos en elementos o juntas, la reparación y/o cambio piezas debe ser a costo del contratista. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Tuberías de 1 ½” y 3” de Alta Presión - Accesorios: uniones, codos, Tes, adaptadores - Los inherentes y necesarios para la correcta ejecución de la actividad |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Herramienta menor. - Elementos de protección personal. - Demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá realizar la instalación a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato; la actividad debe contar con total recibo a satisfacción por la Interventoría o supervisión. |  |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDRAULICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.1.4 | MANTENIMIENTO TUBERIA ACERO AL CARBON RED CONTRAINCENDIO (INCLUYE: CONEXIÓN TUBERIA 1 1/2" SISTEMA ROCIADOR A TUBERIA 2 1/2" DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO INCLUYE: CORTE, UNIÓN Y SOLDADURA , UNION T DE 2 1/2", BUJE REDUCCIÓN DE 2 1/2" A 1 1/2", 01 UNION T 1 1/2", CODO 90º 1 1/2", ESQUEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA Y ACABADO FINAL EN COLOR ROJO, 02 TAPONES METALICO 1 1/2", 15 MTS TUBERIA 1 1/2" Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el mantenimiento a la tubería de acero al carbón existente de la red contraincendios ubicada sobre losa de entrepiso, en la cual se realizará conexión a tubería 1 1/2" del sistema de rociadores a tubería 2 1/2" del sistema contraincendios principal, que incluye: corte, unión y soldadura de tuberías, unión t de 2 1/2", buje de reducción de 2 1/2" a 1 1/2", 01 unión Te 1 1/2", codo 90º de 1 1/2", esquema de protección anticorrosiva y acabado final en color rojo, 02 tapones metálicos 1 1/2", 15 metros tubería de 1 1/2" y demas elementos que sean necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Identificar y cerrar las válvulas de seccionamiento que aíslan el tramo de tubería a intervenir. El contratista debe asegurarse de que no haya presión en la línea antes de iniciar cualquier corte. - Drenar completamente el agua del tramo de tubería aislado para evitar derrames y facilitar el trabajo. - Medir y marcar con precisión los puntos de corte en la tubería existente de 2 1/2" donde se conectará la unión "T". - Realizar los cortes de forma limpia y perpendicular utilizando herramientas adecuadas (corta tubos o sierra eléctrica con disco abrasivo). Se deberán desbastar los bordes para eliminar rebabas. - Preparar los bordes de la tubería existente y de los nuevos accesorios (unión "T", buje) según las especificaciones de soldadura (biselado si es necesario) para asegurar una unión fuerte. - Instalar la unión "T" de 2 1/2" en la tubería principal, asegurando su correcta orientación para la nueva derivación. - Realizar la soldadura de la unión "T" a la tubería principal siguiendo los procedimientos de soldadura calificados. - Colocar el buje reductor de 2 1/2" a 1 1/2" en la derivación de la unión "T" y soldarlo. - Medir, cortar y ensamblar los 15 metros de tubería de 1 1/2", incluyendo la unión "T" de 1 1/2" y el codo de 90° de 1 1/2", según el diseño de la extensión del sistema rociador. - Conectar la nueva sección de tubería de 1 1/2" al buje reductor y realizar las soldaduras necesarias en todas las uniones y accesorios. - Colocar los dos tapones metálicos de 1 1/2" en los extremos donde se requiera de la tubería, soldándolos si es necesario para sellar el sistema temporalmente o como punto de prueba en la tubería anterior de alimentación del sistema. - Se debe asegurar de que no queden residuos de soldadura o material suelto dentro de la tubería. - Si el tramo lo permite y es requerido, se debe realizar una prueba hidrostática a la presión de diseño del sistema para verificar la estanqueidad de las soldaduras y conexiones. - Realizar una inspección minuciosa de todas las soldaduras y uniones para detectar posibles fugas o defectos. - Limpiar a fondo todas las superficies de la tubería y soldaduras. Eliminando óxido, grasa, suciedad y cualquier contaminante (cepillado mecánico). - Aplicar el esquema de protección anticorrosiva especificado (ej. imprimación epóxica rica en zinc, seguido de una capa intermedia de epoxi y una capa de acabado). Sigue las instrucciones del fabricante para los tiempos de secado entre capas. - Aplicar la capa final de pintura de acabado en color rojo (según la normativa para sistemas contraincendios) - Una vez que la pintura esté seca y se hayan completado todas las verificaciones, se debe abrir lentamente las válvulas de seccionamiento para presurizar el tramo de tubería intervenido. - Revisar cuidadosamente todas las uniones y soldaduras bajo presión para detectar cualquier fuga. - Confirmar que el sistema contraincendios funcione correctamente y que la nueva sección de tubería esté integrada adecuadamente. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| NSR-10 - Título J y K NFPA (National Fire Protection Association) 25, 13, 14 Demas normatividad vigente aplicable a esta actividad |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Prueba de presión y funcionamiento - Inspección visual a tubería |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| Tubería de Acero al Carbón Accesorios, conexiones, tapones Soldadura Pintura de protección anticorrosiva Pintura de acabado final para tubería Demas materiales requeridos para correcta ejecución de la actividad |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| Herramientas Menores Herramienta mecánica menor para cortes Equipo de soldadura Equipos de protección personal |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDRAULICAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN POR TERMOFUSIÓN DE TUBERIA POLIETILENO 3" PE 100 CLASE 200 FM DESDE EL EQUIPO CONTRAINCENDIO HASTA LA ACOMETIDA DE LA TUBERIA ACERO AL CARBON DE LA RED CONTRAINCENDIO (INCLUYE: 05 CODOS POLIETILENO PE 100 FM, 02 ADAPTADORES O CONECTORES DE TRANSICIÓN ENTRE TUBERIA POLIETILENO A TUBERIA DE ACERO AL CARBON (DEBE GARANTIZAR UNA PRESION DE 200 PSI), RELLENO CON MATERIAL DE SITIO PREVIAMENTE EXCAVADO Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M - METRO LINEAL |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| Esta especificación describe los requisitos para el suministro, transporte, almacenamiento, manipulación, instalación, conexión por termofusión y pruebas de 20 metros lineales de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) PE 100 Clase 200 (equivalente a SDR 11) con certificación FM (Factory Mutual) de diámetro 3”. La tubería será instalada desde la descarga del equipo de bombeo contra incendios hasta la acometida de la tubería de acero al carbono de la red principal contraincendios. |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| - Verificar y confirmar las dimensiones, rutas, conexiones y detalles constructivos del tramo de tubería con los planos de diseño. Cualquier discrepancia debe ser notificada al Supervisor antes de iniciar los trabajos. - Evaluar las condiciones del área de trabajo, incluyendo accesos, espacio disponible para equipos y almacenamiento, y posibles interferencias con otras instalaciones. - Marcar la ruta exacta de la tubería según los planos, verificando niveles, pendientes y puntos de conexión. - La tubería deberá ser instalada en la zanja excavada en el ítem de desmonte de tubería de PVC de 3” - Todos los materiales deben ser entregados en obra con sus certificados de calidad y trazabilidad. - La manipulación de la tubería y los accesorios debe hacerse con cuidado para evitar daños superficiales o estructurales. No se permite arrastrar la tubería directamente sobre el suelo. - La tubería debe cortarse perpendicularmente al eje, utilizando herramientas específicas para PEAD que aseguren un corte limpio y sin rebabas. - Las superficies a termofusionar deben limpiarse meticulosamente, eliminando cualquier contaminante (polvo, grasa, humedad) y rasurando adecuadamente para exponer material virgen, según las recomendaciones del fabricante. - La termofusión debe realizarse por personal certificado y experimentado en la técnica, utilizando equipos de termofusión en óptimas condiciones, calibrados y adecuados para el diámetro de la tubería. - Se seguirán estrictamente los parámetros de presión, tiempo y temperatura recomendados por el fabricante de la tubería y del equipo de termofusión. - Se garantizará la alineación perfecta de las superficies a unir para evitar tensiones residuales. - Las juntas deben ser inspeccionadas visualmente para asegurar la formación de un cordón uniforme y continuo en todo el perímetro, indicativo de una fusión adecuada. - La tubería debe instalarse siguiendo las pendientes indicadas en planos (si aplica) y con los soportes adecuados que eviten la deflexión excesiva, el pandeo o el movimiento lateral. Los soportes deben ser diseñados para tubería plástica, permitiendo su expansión y contracción térmica. - Los adaptadores de transición a acero al carbono deben instalarse según las instrucciones del fabricante, asegurando una conexión hermética y resistente a la presión requerida (200 PSI). Se deben utilizar los empaques, pernos y torque especificados. - Las conexiones finales a la descarga del equipo contra incendios y a la tubería de acero al carbono de la red principal deben realizarse con la máxima precisión, garantizando la correcta alineación y sellado. - Para las conexiones bridadas a acero, se utilizarán empaques adecuados para la presión y el fluido, y los pernos se ajustarán con el torque especificado. - Terminado el proceso, la tubería deberá cubrirse con el material de sitio excavado en el ítem de desmonte de tubería de 3” |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
| NSR-10 (Norma Sismo Resistente de Colombia) NFPA 20 – 24 ASTM D3035 / F714 ASTM F2620 |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
| - Inspección Visual de Juntas de Termofusión: Cada unión por termofusión debe ser inspeccionada visualmente para verificar la formación de un cordón uniforme y sin discontinuidades. - Verificación de Alineación y Pendientes: Confirmación de que la tubería está instalada de acuerdo con el trazado y las pendientes especificadas. - Pruebas Hidrostáticas: la tubería debe ser aislada del sistema principal para la prueba. Se instalarán bridas ciegas o tapones en los extremos para sellar el tramo a probar. La tubería debe ser llenada lentamente con agua, asegurando la purga completa del aire. - Presión de Prueba: El tramo de tubería se someterá a una prueba hidrostática a 200 PSI (o la presión de prueba indicada en NFPA 24, la que sea mayor) durante un mínimo de 2 horas. La presión debe mantenerse constante, sin caídas significativas. |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| - Tubería: Polietileno de Alta Densidad (PEAD) PE 100, Clase 200 (SDR 11), certificada FM, de diámetro especificado en planos. - Codos: Accesorios de Polietileno PE 100 para termofusión, certificados FM, con el mismo SDR que la tubería. - Adaptadores de Transición: Conectores o adaptadores específicos para unir tubería de Polietileno a tubería de Acero al Carbono, certificados FM, garantizando una presión de trabajo mínima de 200 PSI. Deben ser compatibles con el sistema contra incendios. - Accesorios Complementarios: Bridas, pernos, tuercas, empaques, soportes, anclajes, etc., de materiales compatibles con el sistema y la presión de diseño. |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| - Equipo de Termofusión: Máquina de termofusión hidráulica o manual, compatible con el diámetro de la tubería, en buen estado, calibrada y con los insertos adecuados. Incluirá plancha calefactora, refrentadora y unidades de control. - Herramientas de Corte: Cizallas o sierras específicas para tubería de PEAD. - Herramientas de Limpieza y Rasurado: Rasuradores manuales o eléctricos para preparar las superficies de fusión. - Herramientas Manuales y Eléctricas: Llaves, torquímetros (para adaptadores bridados), nivel, cinta métrica, - Equipo de seguridad personal (EPP) - Todos los equipos que se requieran durante la ejecución de la actividad |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| - Alineación Horizontal y Vertical: ± 10 mm por cada 6 metros de longitud de tubería. - Nivelación y Pendiente: ± 0.5% de la pendiente especificada. - Longitud del Tramo: ± 1% de la longitud total especificada (20 metros). Juntas de Termofusión: Cordón de fusión uniforme y continuo, sin muescas, grietas, porosidad o inclusiones, y con un desplazamiento máximo del 10% del espesor de pared entre tubos. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | ROCIADORES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 4.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR COLGANTE RED CONTRAINCENDIOS AMPOLLA COLOR ROJO |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| Esta especificación detalla los requisitos para el suministro, transporte, almacenamiento, manipulación, instalación y pruebas de un rociador automático de tipo colgante (Pendent Sprinkler), diseñado para la protección contra incendios. El rociador deberá contar con una ampolla de vidrio de color rojo y cumplir con todas las normativas aplicables para sistemas de protección contra incendios. La actividad incluye la conexión del rociador a la red de tuberías del sistema contra incendios, la verificación de su correcta orientación y la garantía de su pleno funcionamiento. |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| - El Contratista debe verificar los planos de diseño para confirmar la ubicación exacta, el tipo y la cantidad de rociadores a instalar. Cualquier discrepancia o condición inusual en el sitio debe ser comunicada al Supervisor antes de iniciar la instalación. - Inspección del Sitio: Evaluar las condiciones del techo o cielo raso, verificando la altura disponible, la existencia de obstrucciones y la estabilidad de la estructura donde se instalará el rociador. - Los rociadores son dispositivos delicados. Se deben manipular con extremo cuidado para evitar golpes o caídas que puedan dañar la ampolla de vidrio o deformar el deflector. No se debe aplicar ningún tipo de recubrimiento (pintura, sellador, etc.) al rociador una vez instalado, ya que esto puede alterar su desempeño o causar su mal funcionamiento. Si se requieren acabados especiales en el techo, los rociadores deben protegerse adecuadamente durante el proceso de pintura o recubrimiento, utilizando capuchones temporales si son suministrados por el fabricante. - Revisar que la tubería de la red contra incendios esté limpia internamente, libre de residuos, óxido o escorias de soldadura, antes de la conexión del rociador. - El rociador debe ser roscado manualmente en el fitting de la tubería (tee o codo) hasta que el deflector quede perpendicular al eje del tubo y paralelo al techo o cielo raso. Se debe utilizar una llave de rociadores específica, la cual solo aplicará torque en la superficie de roscado del rociador, evitando aplicar fuerza sobre el cuerpo o el armazón para no dañar los componentes internos o la ampolla. - Utilizar cinta de teflón o sellador de roscas compatible con sistemas de agua presurizada para asegurar un sello hermético en la conexión roscada. - El rociador tipo colgante debe instalarse de manera que el deflector quede mirando hacia abajo, paralelo al plano del techo o cielo raso. |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
| NFPA 13 NFPA 25 |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
| - Inspección Visual Post-Instalación: Verificar que el rociador esté correctamente roscado, con el deflector en la posición adecuada (colgante hacia abajo), y que no haya daños visibles en la ampolla o el cuerpo del rociador. - Confirmar que no existan obstrucciones dentro del área de cobertura del rociador que puedan interferir con su patrón de descarga. |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| - Rociador automático - Todos los materiales requeridos para la actividad |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| - Llave de Rociadores: Herramienta específica para la instalación del rociador, que solo aplica torque en el área de roscado, sin dañar la ampolla o el cuerpo del rociador. - Herramientas Manuales: Llaves, pinzas, nivel de burbuja, cinta métrica. - Equipo de Seguridad: Escaleras estables, andamios si son necesarios, - EPP completo (casco, gafas de seguridad, guantes, calzado de seguridad). |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☐Si ☒No ☐ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| El deflector del rociador colgante debe estar perfectamente horizontal y paralelo a la superficie del techo o cielo raso, con una tolerancia máxima de ± 2 grados. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | EQUIPO CONTRAINCENDIOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 4.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO ELÉCTRICO DE CONTRAINCENDIOS NACIONAL COMPACTO IHM O SIMILAR (COMPUESTO POR: BOMBA PRINCIPAL 30HP - 250GLM - 100PSI, BOMBA JOCKEY 3HP - 2,5 GLM - 110 PSI, SOPORTE TABLERO, VÁLVULA DE VÁSTAGO ASCENDENTE (BOMBA PRINCIPAL), VÁLVULA CHEQUE (BOMBA PRINCIPAL), BASE ESTRUCTURAL, ACOPLE FLEXIBLE REX OMEGA, PROTECTOR DE ACOPLE, TABLERO DE CONTROL BOMBA PRINCIPAL DOTADO CON ELEMENTOS DE MANIOBRA (CONTROL Y SEÑALIZACIÓN, PROTECCIÓN MAGNÉTICA PARA LA BOMBA PRINCIPAL, LÁMPARAS, INDICADORES, SELECTORES QUE PUEDEN SER OPERADOS MANUALMENTE), TABLERO DE CONTROL BOMBA JOCKEY (CONTROL Y SEÑALIZACIÓN, PROTECCIÓN MAGNÉTICA PARA LA BOMBA JOCKEY, LÁMPARAS, INDICADORES, SELECTORES QUE PUEDEN SER OPERADOS MANUALMENTE), VÁLVULA CHEQUE (BOMBA JOCKEY), MANÓMETROS, PRESOSTATO, SWITCH FLOTADOR Y DEMAS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN). INCLUYE: CONEXIÓN ELECTRICA + 3 MTS CABLE EN COBRE THHN 90º 3X1/0F - 1X10N - 1X10T + CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO DE 2" O SIMILAR + ADAPTADORES, EQUIPO PUESTO EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN, PRUEBAS CON CABEZALES DE PRESION Y ASEO DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2 - METRO CUADRADO |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| Esta especificación describe los requisitos para la instalación y puesta en servicio de un equipo eléctrico de contraincendios nacional compacto IHM o similar. La actividad incluye la conexión eléctrica del equipo, el suministro e instalación de 3 metros de cable de cobre THHN 90° (3x1/0F - 1x10N - 1x10T), coraza liquid tight tipo americano de 2" o similar con sus adaptadores, la manipulación del equipo en el lugar de instalación, la realización de pruebas con cabezales de presión, el aseo final de la obra y todas las demás actividades necesarias para garantizar su correcta instalación y funcionamiento óptimo. |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| - Inspeccionar el equipo a su llegada al sitio para asegurar que no presenta daños visibles y que todos los componentes están completos de acuerdo con la lista de empaque. - Verificar que la ubicación de instalación cumpla con los requisitos de espacio, ventilación y acceso para mantenimiento, según las especificaciones del fabricante y la normativa aplicable (NTC 2050, NFPA 20). - Asegurar la disponibilidad de la fuente de alimentación eléctrica adecuada y el punto de conexión. - Transportar el equipo cuidadosamente hasta su ubicación final de instalación, utilizando equipos de elevación y herramientas adecuadas para evitar daños al equipo o a la estructura. - Asegurar el equipo a la base o plataforma designada, siguiendo las recomendaciones del fabricante para una fijación segura y nivelada. - Realizar el tendido del cable de cobre THHN 90° (3x1/0F - 1x10N - 1x10T) desde la fuente de alimentación hasta el tablero de control del equipo de contraincendios. - Instalar la coraza liquid tight tipo americano de 2" o similar con sus adaptadores correspondientes para proteger el cableado, garantizando una conexión hermética y segura. - Conectar el cableado a los terminales del equipo y a la fuente de alimentación, siguiendo el diagrama eléctrico del fabricante y cumpliendo con la normativa eléctrica vigente (NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano). - Verificar la polaridad, las fases y la continuidad de todas las conexiones. - Asegurar que todas las conexiones estén debidamente aisladas y protegidas. - Para las conexiones hidráulicas se deberá asegurar la correcta conexión de las tuberías de succión y descarga al equipo, siguiendo las especificaciones de diámetro y presión. - Instalar válvulas, manómetros y cualquier otro accesorio hidráulico requerido. - Realizar una inspección visual final de todas las conexiones eléctricas y mecánicas. - Verificar que todos los sistemas de protección del equipo estén activos. - Realizar pruebas de aislamiento eléctrico (Megger) para asegurar la integridad del cableado. - Energizar el equipo y verificar su correcto arranque y funcionamiento. - Conectar los cabezales de presión en los puntos de prueba designados del sistema. - Poner en marcha el equipo y monitorear las lecturas de presión para asegurar que el sistema alcanza y mantiene las presiones de diseño especificadas. - Verificar el funcionamiento de los interruptores de presión y otros dispositivos de control de la bomba. - Registrar los valores de presión y caudal obtenidos durante las pruebas. - Verificar el correcto funcionamiento de todos los componentes del sistema (bombas, controles, alarmas, etc.). - Calibrar los parámetros de operación del equipo según las especificaciones del proyecto y las recomendaciones del fabricante. - Limpiar el área de trabajo, retirando escombros, embalajes y cualquier material residual y asegurar que el área quede libre de obstáculos y en condiciones seguras. |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
| NTC 2050 NFPA 20 |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
| - Pruebas de Continuidad Eléctrica: Verificar la continuidad de todos los circuitos eléctricos y la correcta conexión a tierra. - Pruebas de Aislamiento (Megger): Medir la resistencia de aislamiento de los conductores para asegurar que no existan fugas de corriente. - Verificación de Voltaje y Amperaje: Medir el voltaje de alimentación y el consumo de corriente del equipo en diferentes condiciones de carga. - Pruebas de Hermeticidad Hidráulica: Verificar la ausencia de fugas en todas las conexiones hidráulicas (prueba hidrostática si aplica). - Prueba de Presión Constante: Monitorear la presión en el sistema para asegurar que el equipo mantenga la presión constante dentro de los parámetros establecidos. - Prueba de Caudal: Medir el caudal de operación del sistema en diferentes puntos y verificar su conformidad con el diseño. |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| - Equipo eléctrico de contraincendios nacional compacto IHM o similar. - Cables de cobre THHN 90° 3x1/0F - 1x10N - 1x10T. - Coraza Liquid Tight tipo americano de 2" o similar. - Adaptadores para la coraza liquid tight. - Terminales eléctricos, conectores y empalmes adecuados al calibre del cable. - Cintas aislantes de alta calidad. - Etiquetas de identificación de cableado. - Materiales de fijación (pernos, anclajes, arandelas, tuercas) adecuados para la base del equipo. - Selladores y masillas (si son requeridos para la protección de la coraza). |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| - Herramientas eléctricas y manuales para conexiones (llaves, alicates, destornilladores, pelacables, crimpadoras). - Equipo de protección personal (EPP): Casco, guantes dieléctricos, gafas de seguridad, calzado de seguridad, ropa de trabajo. - Equipos de elevación y transporte: Carretillas, gatos hidráulicos, montacargas (según el peso y tamaño del equipo). - Equipos de medición eléctrica: Multímetro, Megger. - Equipos de medición de presión: Manómetros calibrados, cabezales de presión. |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| Las tolerancias de aceptación para la instalación y puesta en servicio del equipo de contraincendios son las siguientes: Conexiones Eléctricas: Todas las conexiones deben estar firmes, seguras, aisladas correctamente y cumplir con el diagrama eléctrico del fabricante. La resistencia de aislamiento debe cumplir con las normativas eléctricas vigentes. El equipo debe estar nivelado con una tolerancia máxima de 0.5 grados en cualquier dirección. La fijación del equipo a la base debe ser segura y resistente, sin movimientos perceptibles. La coraza y sus adaptadores deben estar instalados de forma hermética, sin permitir la entrada de humedad o polvo, garantizando la protección del cableado. El equipo debe operar de manera continua y estable durante el periodo de pruebas, sin ruidos anormales, vibraciones excesivas o sobrecalentamiento. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |

| CAPÍTULO | SISTEMA DE AGUA POTABLE | EQUIPO DE AGUA POTABLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 5.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO ELÉCTRICO DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE KPRESS FLO TIPO 2 IHM O SIMILAR, (COMPUESTO POR: 02 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGA 6HP - TRIFÁSICA 220V - 60 Hz - 95 GPM - 50 PSI, TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL, 02 CONTROLADORES XQ TRIFÁSICO 220V - 60Hz - 3 A 15 HP, FLAUTA DE DESCARGA, TANQUE HIDRONEUMÁTICO, MANÓMETROS DE PRESIÓN, SENSOR DE PRESIÓN, VÁLVULAS DE COMPUERTA Y DEMAS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN). INCLUYE: CONEXION ELECTRICA HASTA EL BREAKER + 3 MTS CABLE EN COBRE THHN 90º 3X8F - 1X12N - 1X12T + CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO DE 1 1/2" O SIMILAR + ADAPTADORES Y EQUIPO PUESTO EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN, ASEO DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2 - METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Esta especificación describe los requisitos para la instalación, conexión eléctrica, puesta en servicio y pruebas de funcionamiento de un equipo de presión constante para agua potable KPRESS FLO TIPO 2 IHM o similar. La instalación incluye la conexión eléctrica desde el equipo hasta un breaker, utilizando 3 metros de cable de cobre THHN 90° (3x8F - 1x12N - 1x12T), coraza liquid tight tipo americano de 1 1/2" o similar, adaptadores y todos los elementos necesarios para su correcta operación. Se incluyen el aseo de obra y todas las actividades complementarias requeridas para garantizar un funcionamiento óptimo del sistema. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Verificar que el equipo KPRESS FLO TIPO 2 IHM o similar recibido cumpla con las especificaciones técnicas y se encuentre en perfectas condiciones, sin daños visibles. - Confirmar la disponibilidad de los planos de diseño, diagramas eléctricos y manuales de instalación del fabricante. - Verificar la ubicación de instalación propuesta, asegurándose de que cumpla con los requisitos de espacio, ventilación y acceso para mantenimiento. - Asegurar que la superficie de anclaje sea nivelada, estable y capaz de soportar el peso del equipo en operación. - Garantizar una fuente de energía eléctrica adecuada y accesible para la conexión del equipo. - Posicionar el equipo KPRESS FLO TIPO 2 IHM o similar en el lugar definido, asegurándose de que esté nivelado y firmemente anclado a la base. - Realizar las conexiones hidráulicas de entrada y salida del equipo, utilizando uniones y sellos adecuados para garantizar la hermeticidad y evitar fugas. - Instalar válvulas de corte y cheque en las líneas de succión y descarga según los diagramas hidráulicos del proyecto. - Realizar la conexión eléctrica del equipo al breaker, utilizando el cable de cobre THHN 90° (3x8F - 1x12N - 1x12T) especificado. - Proteger la conexión eléctrica con la coraza liquid tight tipo americano de 1 1/2" o similar, asegurando que esté debidamente sellada para evitar la entrada de humedad o polvo. - Verificar todas las conexiones eléctricas, asegurándose de que estén apretadas y correctamente aisladas según las normas eléctricas aplicables. - Realizar la conexión a tierra del equipo según los estándares de seguridad eléctrica. - Verificar el estado de las tuberías y conexiones hidráulicas, asegurándose de que no haya obstrucciones ni fugas. - Llenar el sistema de agua y purgar el aire de las tuberías y del equipo. - Energizar el equipo y verificar su funcionamiento inicial, monitoreando presiones, caudales y consumos. - Ajustar los parámetros de operación del equipo (presión de trabajo, diferenciales, etc.) según los requisitos del proyecto y las recomendaciones del fabricante. - Realizar pruebas de funcionamiento continuas para asegurar la estabilidad de la presión y el caudal del sistema, verificar la respuesta del equipo ante variaciones de la demanda de agua y realizar los ajustes necesarios en los controles del equipo para optimizar su rendimiento. - Limpiar el área de trabajo, retirando todos los materiales sobrantes, escombros y herramientas. - Dejar el equipo y el área de instalación en condiciones óptimas de limpieza y orden. - Entregar al supervisor la documentación técnica del equipo (manuales, garantías, diagramas) y las recomendaciones de mantenimiento. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano): Para la instalación eléctrica de los equipos. NTC 1500 (Código Colombiano de Plomería): Para las instalaciones hidráulicas y de tuberías. Manuales del Fabricante: Seguir estrictamente las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento proporcionadas por el fabricante del equipo KPRESS FLO TIPO 2 IHM o similar. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Pruebas de Continuidad Eléctrica: Verificar la continuidad de todos los circuitos eléctricos y la correcta conexión a tierra. - Pruebas de Aislamiento (Megger): Medir la resistencia de aislamiento de los conductores para asegurar que no existan fugas de corriente. - Verificación de Voltaje y Amperaje: Medir el voltaje de alimentación y el consumo de corriente del equipo en diferentes condiciones de carga. - Pruebas de Hermeticidad Hidráulica: Verificar la ausencia de fugas en todas las conexiones hidráulicas (prueba hidrostática si aplica). - Prueba de Presión Constante: Monitorear la presión en el sistema para asegurar que el equipo mantenga la presión constante dentro de los parámetros establecidos. - Prueba de Caudal: Medir el caudal de operación del sistema en diferentes puntos y verificar su conformidad con el diseño. - Prueba de Nivel de Ruido y Vibración: Evaluar que el equipo opere dentro de los límites aceptables de ruido y vibración. - Pruebas de Seguridad: Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de protección y seguridad del equipo (sobrecarga, cortocircuito, baja presión, etc.). |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Equipo de Presión Constante: KPRESS FLO TIPO 2 IHM o similar. - Cable Eléctrico: Cobre THHN 90° 3x8F - 1x12N - 1x12T. - Coraza Eléctrica: Liquid tight tipo americano de 1 1/2" o similar. - Conectores y Adaptadores: Adecuados para la coraza y las conexiones eléctricas. - Breaker: De la capacidad adecuada para el equipo. - Tuberías y Accesorios Hidráulicos: PVC, CPVC, cobre o HDPE, según el diseño y el tipo de instalación, incluyendo válvulas de corte, uniones, codos, tes, etc. - Sellantes: Cinta de teflón, pegamento para tuberías (según el material). - Elementos de Fijación: Pernos de anclaje, tornillos, abrazaderas. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| Herramientas Eléctricas: Taladro, sierra eléctrica, pelacables, crimpadora. Herramientas Manuales: Llaves, destornilladores, alicates, nivel. Equipos de Medición y Prueba: Multímetro, pinza amperimétrica, megóhmetro, manómetros, caudalímetros, medidor de ruido. Equipo de Levantamiento: Montacargas o herramientas de izaje si el equipo es pesado. Equipo de Protección Personal (EPP): Casco, guantes, gafas de seguridad, calzado de seguridad. Andamios o Escaleras: Si se requiere trabajo en altura. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| La presión constante debe mantenerse, el caudal de diseño debe ser alcanzado, todas las conexiones deben presentar continuidad eléctrica, resistencia de aislamiento superior a 1 megaohmio y ausencia de cortocircuitos. El voltaje y amperaje deben estar dentro de los límites especificados por el fabricante. Debe haber ausencia total de fugas en todas las uniones y conexiones hidráulicas durante las pruebas de presión. El equipo debe estar nivelado con una tolerancia máxima de 1/1000 en cualquier dirección. El equipo debe estar firmemente anclado a la base, sin movimientos perceptibles durante la operación. La coraza liquid tight y todas las protecciones eléctricas deben estar correctamente instaladas y selladas. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

LOTE No.2 CENTRO DE SALUD ORAL

OBRA CIVIL

        - LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN:

Las actividades de obra deberán ser ejecutadas en las instalaciones del Centro de Salud Oral HONAC, ubicado en la entrada de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, en la Carrera 3, San Martín, Provincia de Cartagena, Bolívar, Colombia.

Fuente: Google Earth

Esta base es una instalación estratégica de carácter militar y logístico que opera bajo estrictos estándares de seguridad, control de acceso y protección ambiental. Cumple funciones logísticas, operativas y de mantenimiento, apoyando el alistamiento y sostenibilidad de las unidades navales y fluviales, así como el entrenamiento del personal naval. Es una instalación crítica para el funcionamiento de la Fuerza Naval del Caribe.

En cuanto a la presencia de grupos armados ilegales, la región de Cartagena y sus alrededores no presentan una amenaza tan significativa como otras áreas del país, pero la región aún enfrenta riesgos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.

Cartagena de Indias está bien conectada por diferentes medios de transporte, lo que facilita el acceso a la ciudad y su entorno, pero también presenta algunos retos logísticos para el desarrollo de proyectos de obra civil.

- Vías terrestres: Cartagena cuenta con una red vial pavimentada que la conecta con otras ciudades importantes, como Barranquilla y Santa Marta, a través de la Carretera Troncal de Occidente. Las principales arterias viales están en buen estado, aunque algunas zonas rurales cercanas a la ciudad pueden tener accesos más complicados.

- Puerto marítimo: Cartagena tiene un puerto de gran relevancia a nivel nacional e internacional, que permite el acceso para la importación y exportación de materiales de construcción y otros suministros. El puerto es esencial para la logística de grandes proyectos.

- Aeropuerto Internacional Rafael Núñez: Cartagena está conectada por vuelos nacionales e internacionales, lo que facilita el acceso aéreo a los proyectos que se ejecuten en la región.

- Transporte fluvial: Aunque no es el principal medio de transporte, algunos proyectos en zonas cercanas a cuerpos de agua pueden requerir el uso de transporte fluvial para movilizar equipos y materiales.

El desarrollo de un contrato de obra civil en Cartagena debe tener en cuenta las condiciones climáticas cálidas y húmedas, los posibles riesgos de inundación, la seguridad en una zona de tránsito de mercancías y el impacto ambiental. Los materiales de construcción deben ser resistentes a la humedad y la salinidad, y las soluciones logísticas deben ser flexibles para enfrentar las variaciones climáticas. Además, se debe asegurar que el proyecto cumpla con los estándares de seguridad y sostenibilidad.

Por lo anterior, el contratista debe prever dentro de su logística las situaciones anteriormente expuestas, para el ingreso de personal idóneo que realice los trabajos, al igual que los materiales de la calidad requerida para realizar los respectivos mantenimientos y adecuaciones, cumpliendo así con los tiempos de ejecución acuerdo cronograma de obra presentado.

Nota 1: En el caso eventual de presentarse imprevistos en la ejecución de las obras, el constructor deberá realizar y presentar el análisis detallado que determine técnicamente la situación, los cuales deben estar justificados en cada informe de avance de ejecución de obras (semanales y mensuales), memorias de cálculo, actas de reunión, libros de minuta, registros fotográficos, debidamente avalados por el supervisor del contrato. Dicha situación conlleva a la reestructuración del proyecto definiendo actividades que garanticen técnica y económicamente la viabilidad del mismo, acatando las prioridades establecidas en el proceso de consultoría.

Nota 2: Adicional a lo anterior, si la propuesta económica genera un saldo a favor de la institución, el Delegatario del Gasto en compañía del , procederá a verificar cuál sería el frente de trabajo a atacar y/o la dotación requerida de acuerdo con las prioridades

- OBJETIVO

El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas de cuantificación y pago a los que se debe sujetar el constructor y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y en el control de los diferentes proyectos de construcción desarrollados por la entidad contratante, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se garantice la óptima calidad de los resultados.

El contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales requeridos para la construcción de cada uno de los ítems, de acuerdo con lo indicado en los planos y en estas especificaciones, o donde lo indique el Supervisor.

Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones del proyecto no exoneran al Contratista de la responsabilidad de efectuar el suministro e instalación de los bienes con materiales de primera calidad.

Estas especificaciones se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales que se relacionan más adelante y con la normatividad establecida por la ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA y la entidad municipal encargada.

Si el Contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en los planos o en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar estas discrepancias a la Supervisión, y ésta realizará dicha gestión ante la oficina de diseño antes de iniciar cualquier etapa de los trabajos.

Este documento también se complementa con las Especificaciones Técnicas Particulares de cada uno de los Estudios Técnicos elaborados para este proyecto como son: el estudio de suelos y geotecnia, el diseño hidráulico y sanitario, el diseño eléctrico, de comunicaciones, de voz y datos, seguridad y control, ventilación mecánica, iluminación, paisajismo, etc. los cuales son de obligatorio cumplimiento.

- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución del “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SALUD ORAL (I FASE) ” en Cartagena, Bolívar.

- PLANOS, ESPECIFICACIONES, MUESTRAS FÍSICAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, muestras, anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con éstas especificaciones y muestras físicas. Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de planos de los proyectos técnicos y arquitectónicos.

El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en estos y que no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendrá tanta validez como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, etc.) indiquen condiciones especiales, si existe una incongruencia se le deberá consultar al diseñador.

En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente documento y las indicadas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, mecánicos, etc.) e ítems del presupuesto, tendrá prioridad lo indicado en los planos arquitectónicos y en los planos técnicos.

Los Planos del Proyecto Arquitectónico primaran sobre todos los demás proyectos y cualquier incongruencia que se produzca deberá consultarse con el Arquitecto diseñador.

El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este documento como las contenidas en los planos arquitectónicos, las dos son válidas para definir y especificar el proyecto.

Se deben presentar muestras físicas de todos los materiales a emplear con sus respectivas pruebas técnicas y muestras a escala 1:1 de todos los elementos de carpinterías a instalar, para aprobación de la supervisión y el arquitecto diseñador.

Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar directamente la ejecución de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, gas, teléfonos, etc. para evitar interferencias entre sí.

Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito al supervisor del proyecto que para el efecto asigne la entidad contratante y no podrá ejecutarse sin previa autorización escrita por este. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista. Si estos cambios afectan la arquitectura, la imagen o la calidad del edificio, en ningún caso se podrán ejecutar sin la previa aprobación del Arquitecto diseñador.

Los planos eléctricos e hidráulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localización de tuberías y ductos; por lo tanto, el contratista podrá hacer cambios menores en las rutas de tubería y ductos para ajustarlas a las condiciones arquitectónicas.

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos e hidráulicos, los cuales se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones hechas en obra. Al terminar la obra éstos juegos de planos deberán ser entregados al contratante a fin de servir de guía para actualizar los planos originales de acuerdo con lo ejecutado en la obra.

Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y oportunamente con el supervisor del proyecto, o con el consultor, pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, será responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad los planos y detalles arquitectónicos.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción.

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del contrato de construcción:

Estructuras

- CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA SISMO RESISTENTE NSR10

- CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1

Concretos

- AMERICAN STANDARS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM

- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI

- PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO ICO, versión 2001

- PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION - PCA

Redes de Servicio Público - Hidráulica y Sanitaria

Normas y especificaciones técnicas emitidas por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD.

Redes Eléctricas y de Iluminación

Normas y especificaciones técnicas emitidas por la empresa de servicios públicos de electricidad

Redes de Comunicación Voz y Datos

- Normas y especificaciones técnicas emitidas por las empresas de telefonía correspondiente.

- Normas y especificaciones técnicas emitidas por LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE CADA MUNICIPIO.

Redes de Gas

- Normas y especificaciones técnicas emitidas por la empresa de servicios públicos de Gas Natural

- NORMA NTC 2505 – GASODUCTOS, INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES, EN LOS CASOS QUE SEAN PERTINENTES.

Vías

- ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ADOPTADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 8068 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1996 Y RESOLUCIÓN NO. 005866 DE NOVIEMBRE 12 DE 1998; ADOPTADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2073 DEL 23 DE ABRIL DE 1997, ACTUALIZADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN INVÍAS NO. 002662 DEL 27 DE JUNIO DE 2002.

- NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS - NTC

- MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA CARRETERAS, INVÍAS, 1.998

- NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, Resolución No. 8067 del 19 de diciembre de 1996, actualizadas mediante Resolución 002661 del 27 de junio de 2002

- PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS – AASHTO

- METODOLOGÍA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS, PARA LA AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS – PCI (Pavement Condition Index)

- GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS – INVÍAS, 2002

- MANUAL SOBRE DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN CALLES Y CARRETERAS. INVÍAS, Resolución 5866 de 1998.

Espacio Público

Normatividad secretaria de planeación del municipio.

NOTA. La omisión de normatividad aplicable a cada caso no exime al contratista de ejecutar las obras según lo indique la norma vigente. Además, donde se mencionen especificaciones o normas de diferentes entidades o instituciones, se entiende que se aplicará la última versión o revisión de dichas normas.

- LINEAMIENTOS GENERALES

  - ALCANCE

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente con las especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por la Armada Nacional. Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de carácter obligatorio.

  - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la supervisión para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros.

En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de las obras, así estén recibidos a satisfacción por la supervisión, sufran daños por falta de protección, estos daños serán consultados con la supervisión, y en caso de necesidad de reparaciones, demoliciones, reconstrucciones o cambios de los elementos, estos serán a cuenta del contratista y sin costo alguno para el contratante.

  - NORMATIVIDAD

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional, si no se contradicen, serán exigidas por la Armada Nacional. En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará la norma nacional. En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la especificación general o particular, primará la norma nacional.

En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación particular, primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos señalados en la especificación general.

  - MANEJO AMBIENTAL

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

  - SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción.

  - RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos laborales según la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993, afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno de colombiano.

El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la supervisión llevará un control de planillas de pago.

  - MATERIALES Y PRODUCTOS

Donde se especifique un material o producto por una marca en particular, debe entenderse siempre que se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material distinto, sin aprobación de la supervisión. Si se llegase a autorizar el cambio de material este debe ser de iguales características o de superior calidad.

Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, éste deberá ser el más apropiado para su finalidad, o la norma técnica que aplique.

Para cada uno de los materiales suministrados, el contratista deberá entregar a la supervisión la ficha técnica del producto para la respectiva autorización antes de compra del material por parte del contratista así como los informes certificados de las pruebas de laboratorio en fábrica, que demuestren que cumplen con lo establecido en estas especificaciones.

Todos los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, etc. que se relacionan en las especificaciones incluyen los transportes y localización en el sitio de la obra.

Todas las especificaciones incluyen, además de los materiales relacionados, todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de la actividad o ítem.

  - MEDIDA, CUANTIFICACIÓN Y PAGO.

El supervisor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores realmente ejecutadas, siempre y cuando el supervisor las haya recibido a total satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las características que se señalan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, además de las directrices que se enmarcan en el contrato.

El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también se podrá hacer sobre planos.

Las medidas en general serán las obtenidas por cálculos realizados sobre planos y/o medidas tomadas en sitio, según considere la Supervisión.

El uso de la unidad de medida será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación.

  - PLANOS RECORD, MANUALES, BITÁCORA DE OBRA

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc. con las modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estará disponible en la oficina de la supervisión.

Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a la Armada Nacional los planos récord, manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial o anotaciones constructivas previa aprobación del supervisor. Estos documentos se entregarán en original y copia a la dependencia competente. Estos planos deberán ser entregados en medio magnético en formato (ACAD 2018).

Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción.

El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.

  - PERSONAL DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Supervisión. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista.

  - SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Supervisión. El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad.

El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto, deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los subcontratos.

- ACTIVIDADES PREVIAS

  - INICIACIÓN

El Contratista y un funcionario de la Armada Nacional, deberán levantar un acta de vecindades antes de la iniciación de la obra, en la cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos o audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del área a intervenir.

El costo de las actas de vecindad las asume el contratista como un costo administrativo.

  - CAMPAMENTO

Alcance

El Contratista levantará en el sitio de la obra una construcción provisional, que reúna los requisitos de higiene, comodidad, ventilación y ofrezca protección, seguridad y estabilidad.

Estas obras provisionales estarán previstas de los siguientes sitios muy bien definidos:

- Zona de almacén. Destinado al resguardo de equipos y materiales delicados.

- Zona de patio de materiales y combustibles. El sitio de patios estará destinado al almacenamiento de materiales de cantera, ladrillos, etc. El almacenamiento de combustibles se hará en un sitio predestinado para tal fin, guardando las respectivas medidas de seguridad para evitar accidentes por conflagraciones y por contaminación.

- Casino. Lugar destinado para que el personal de obra pueda tomar sus alimentos en los horarios determinados.

- Oficinas administrativas. Se utilizarán para el personal administrativo de la obra.

- Baños para los obreros y baños para personal administrativo hombres y mujeres.

- Zona para personal. Será el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el cual puedan refugiarse de los cambios atmosféricos.

En ningún momento se permitirá la ocupación del espacio público para la construcción de estas estructuras o el almacenamiento de materiales.

La localización de estas estructuras estará autorizada por el supervisor y deberá instalarse en zonas donde no interfieran con el desarrollo normal del proceso constructivo.

Estas estructuras temporales se ubicarán en sitios de fácil drenaje con aprobación de la Supervisión, donde no ofrezcan peligros de contaminación con aguas negras, letrinas y demás desechos. Cuando ello no sea posible se construirá un pozo séptico adecuado, cuyo diseño será sometido a la aprobación de la Supervisión y que cumplan con lo exigido por el Municipio de Cartagena.

Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberán quedar debidamente cubiertas.

Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el almacén, las estructuras hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino se demolerán para restaurar las condiciones que existían antes de iniciar las construcciones o las que exija el diseño arquitectónico de la obra.

No se permitirá que queden servidumbre de tal forma todas las estructuras deberán ser demolidas incluso las casetas o casinos.

El área para campamento será de mínimo 100m2 con las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento, destinando un área para el residente de obra y el profesional SST. Áreas superiores serán por cuenta y riesgo del constructor

Pago

El costo de esta actividad deberá ser contemplado por el Contratista dentro de sus gastos administrativos e incluye todos los materiales, herramientas, la mano de obra que requiera para su instalación y correcto funcionamiento.

Igualmente contemplará las labores de desmonte, retiro y transporte de estas obras provisionales y la limpieza del sitio en donde dicha estructura se encontraba.

  - CELADURÍA

Alcance

El Contratista proveerá la vigilancia del campamento, oficinas, almacén, casino, patio para el almacenamiento de combustibles, patio para el almacenamiento de agregados, de las obras por él construidas y en general para todos los elementos que estén dentro de la obra y que han sido inventariados al inicio de la obra, los cuales quedarán a cargo del Contratista y bajo su responsabilidad. La entidad no se responsabilizará por la pérdida o alteración de cualquier tipo de material y la autorización de préstamo de vigilancia deberá ser previamente acordada y autorizada por el Comando de la Base Naval ARC “Bolívar” y el Jefe de la Compañía de Seguridad.

Todos los elementos inventariados serán entregados por el Contratista al supervisor al final de la obra, en las mismas condiciones en las que las recibió y deberá responder a su costo por los daños o pérdidas que dichos elementos presenten. La Armada Nacional no responderá por ningún elemento que haya sido robado o dañado y no aceptará ningún reclamo por este concepto.

Pago

El costo de esta actividad deberá ser contemplado por el Contratista dentro de sus gastos administrativos.

  - SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES

Alcance

El Contratista gestionará ante las entidades competentes los permisos y la legalización de las instalaciones provisionales de servicios públicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliación, y los pagos que se generen por la anterior.

Se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros:

El Contratista para solicitar las provisionales de obra ante las empresas prestadoras de servicio deberá solicitar previamente la autorización de la Alcaldía, informando la capacidad necesaria y el tiempo para adelantar los trabajos.

Los costos ocasionados por las provisionales de obra serán pagados al Contratista.

La Armada Nacional no efectuará el pago de la totalidad del contrato hasta tanto el Contratista no presente los respectivos paz y salvos de las empresas prestadoras de servicios públicos y la constancia de suspensión de la provisional de obra.

Toda conexión fraudulenta o mala administración de los servicios públicos instalados (no aprobada por las empresas de servicios públicos) será responsabilidad del Contratista, el cual pagará las multas generadas por esta.

Pago

El costo periódico generado por los consumos de la obra será a cargo del contratista. El costo de esta actividad deberá ser contemplado por el Contratista dentro de sus gastos administrativos.

  - CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA

Alcance

La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el Contratista construirá un cerramiento provisional de acuerdo con el diseño que se apruebe y/o según lo indique la especificación.

Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y reparación del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en óptimas condiciones.

Generalidades

La localización del cerramiento será la indicada en planos o en su defecto la autorizada por el supervisor.

Dicho cerramiento tendrá un solo acceso, salvo en aquellos casos en que la Supervisión autorice accesos adicionales; siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de las actividades constructivas o del funcionamiento normal del parque en las zonas que no serán intervenidas. El acceso será de doble batiente, por donde ingresará la maquinaria, los vehículos y el personal. El tamaño de dicha puerta será determinado por la Supervisión teniendo en cuenta la maniobrabilidad, necesidades y requerimientos de la obra.

El cerramiento se construirá de acuerdo con lo mostrado en los planos y detalles. Seguirá el perfil del terreno. Cuando el cerramiento cruce zanjas u otras depresiones súbitas y angostas se colocarán postes de mayor longitud con alambre de púas adicional en la parte inferior del cerramiento.

Materiales

El cerramiento tendrá una altura de 2.10 m y estará cubierto en toda su altura con tela de poliproleno debidamente ajustada y anclada a postes verticales de madera o metálicos.

El sistema para que se logre este propósito será de libre elección del Contratista el cual deberá garantizar la estabilidad del cerramiento durante el transcurso de la obra.

Pago

El costo de esta actividad será el metro lineal (ml) y deberá ser contemplado por el contratista dentro de sus gastos administrativos.

  - DEMARCACIÓN PROVISIONAL DEL SITIO DE TRABAJO

Alcance

El Contratista acatando la normativa que pueda ser aplicada a la obra (plan de manejo de transito), hará la demarcación provisional en los sitios de peligro y de la obra en general.

Pago

El costo de esta actividad deberá ser contemplado por el Contratista dentro de sus gastos administrativos.

  - ASEO DE VÍAS Y OBRA

Alcance

Todos los ítems sin excepción incluyen dentro de sus precios unitarios el costo de la limpieza, cargue y retiro de los materiales producto de las labores constructivas. Este material será llevado por el Contratista a una escombrera autorizado por las autoridades respectivas, donde no afecte los intereses de la Armada Nacional o de terceros, o del medio ambiente. Este botadero quedará dentro del perímetro del municipio y no se aceptarán reclamos por sobre acarreos.

Además, se harán las reparaciones de fallas, rayaduras, despegues y todos los demás defectos que se observen para una correcta entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan costo adicional para la obra y que son obligación del Contratista, reparaciones que se acogerán a las órdenes del Supervisor.

El Contratista proveerá el personal y equipos suficientes para retirar, permanentemente, de las calles y andenes vecinos a la obra los materiales regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes.

El aseo general de la obra, disposición temporal de escombros, acopio ordenado de materiales, y proceso constructivo ordenado es de total responsabilidad del Contratista, la supervisión velará que así se cumpla, de lo contrario podrá ordenar a terceros la ejecución de estas labores cuyos costos serán a cargo del Contratista.

Pago

El costo de esta actividad deberá ser contemplado por el Contratista dentro de sus gastos administrativos.

  - TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD

El acceso a la base se encuentra restringido y controlado, por lo cual todo ingreso de personal, materiales, maquinaria y equipos debe ser autorizado previamente por la autoridad militar competente.

Se debe coordinar con el comando de la base los horarios y protocolos de ingreso y salida.

El transporte de materiales pesados debe realizarse siguiendo rutas autorizadas, evitando interferencias con las operaciones navales o logísticas.

Las condiciones climáticas pueden afectar el transporte marítimo y terrestre, por lo que se debe contemplar un plan logístico con medidas de contingencia.

  - SOLICITUDES DE INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL

Las solicitudes de ingreso de personal, material, vehículos, computadores, etc. deberán ser tramitados por el contratista, y estos a su vez informados al supervisor del lote, garantizando el cumplimiento de las políticas institucionales a través de los Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos de seguridad, serán suministrados por el supervisor del contrato.

Recordar que para el caso de las instalaciones de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, el Departamento de Seguridad recibe los formatos diligenciados de lunes a jueves de 08:30 am a 11:00 am y de 14:00 pm a 15:30 pm; los días viernes hasta las 11:00 am y los fines de semana, la oficina se encuentra fuera de servicio; los permisos de ingreso se deben solicitar y tramitar, con al menos un (01) día de anticipación, en aras de realizar el trámite interno de la institución.

De igual manera, y teniendo en cuenta que muy probablemente, el ingreso del personal será por un lapso mayor a cinco (05) días, el personal deberá diligenciar debidamente el formato de Estudio de Seguridad de personal para solicitud de ingreso a las instalaciones de la Armada Nacional.

En caso de que se requiera el acceso de personal y material los fines de semana, el profesional de Seguridad y Salud en el trabajo, deberá prever el trámite de ingresos del personal, material, acuerdo los horarios y plazos establecidos por la entidad.

Se recuerda que el horario de trabajo establecido por parte la institución corresponde a 07:30 am hasta 17:00 pm, con suspensión de actividades entre las 12:00 del mediodía y las 1330 pm; se solicita en caso de necesitar ampliar la jornada laboral, informar de manera previa al supervisor, para que este a su vez pueda efectuar los acercamientos con la dependencia encargada del espacio y solicitar la extensión de la jornada laboral.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SALUD ORAL (I FASE)

|  |  | DESINSTALACIÓN DE ELEMENTOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.1.1 | DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS EXISTENTES (INCLUYE: PLAFONES, LÁMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, ABANICOS,ETC) |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND-Unidad |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| Consiste en el desmonte de la totalidad de acometidas, derivaciones, tomacorrientes, tableros, puntos de conexión y demás accesorios eléctricos de cada unidad de vivienda y esta actividad incluye el retiro, traslado, almacenamiento y aseo de los materiales sobrantes de la obra y de la unidad. Los materiales y equipos deberán ser retirados de forma tal que se afecten en la forma más mínima posible y aquellos que se sean reutilizables serán entregados mediante acta al supervisor del contrato. Esta actividad incluye el retiro total de escombros y disposición de los mismos fuera del área de trabajo o unidades de vivienda, ubicados en el sitio autorizado para tal fin, para lo cual el contratista deberá realizar todas las gestiones que sean necesarias. |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| - Revisión Previa: - Inspeccionar los aparatos eléctricos a desmontar y verificar el tipo de instalación. - Asegurarse de que la fuente de energía esté desconectada y bloqueada, según los procedimientos de seguridad. - Desmontaje: - Plafones y Lámparas: Desmontar primero los cristales, bombillas y luego los mecanismos de sujeción. Desconectar los cables de alimentación y retirar los dispositivos de soporte. - Tomas y Interruptores: Desmontar las cubiertas y desconectar los cables, asegurando que se corten de manera ordenada. - Cajas de Paso: Retirar los tornillos que sujetan la tapa de la caja y desconectar los cables de alimentación. - Tableros con Protecciones: Apagar el suministro eléctrico, retirar las protecciones y desconectar los circuitos. Si es necesario, realizar un etiquetado para el posterior montaje. - Abanicos: Desmontar las aspas y desconectar los cables del motor y del control de velocidad. - Inspección Post-Desmontaje: - Comprobar que los cables y equipos no presenten daños, y que los puntos de conexión sean adecuados para su reutilización, si es aplicable. - Realizar una limpieza del área de trabajo. |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
| - NTC 2050 - Resolución 180739 de 2010 - Decreto 1072 de 2015 - Norma IEC 60364 |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
| - Inspección Visual. - Prueba de Continuidad - Prueba de Aislamiento - Prueba de Puesta a Tierra |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| - Herramientas básicas: destornilladores, alicates, pinzas de corte, llaves, cinta aislante, multímetro. - Equipos de protección personal (EPP): guantes aislantes, gafas de seguridad, casco de protección, botas con punta de acero, ropa adecuada. - Cinta de etiquetado para identificar los cables y dispositivos. - Caja de herramientas eléctricas especializadas. - Material para embalar o almacenar componentes reutilizables. |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| - Multímetro: Para pruebas de continuidad y aislamiento. - Elevador o escalera: En caso de que el desmontaje de equipos como plafones o abanicos requiera acceso elevado. - Caja para residuos: Para clasificar los elementos que serán desechados, reciclados o reutilizados. - Carro de herramientas: Para movilizar el equipo y materiales durante la actividad |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Esta especificación técnica establece los pasos detallados para la demolición de la plantilla de piso, asegurando que se lleve a cabo de manera segura, eficiente y cumpliendo con las normativas colombianas sobre seguridad, residuos y calidad en el proceso. |  |  |  |

|  |  |  |  | DESINSTALACIÓN DE ELEMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM |  | 1.1.2 |  | DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE ÁREAS AFECTADAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD). |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA |  | M2 - METRO CUADRADO |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| La actividad comprende el retiro completo del cielo raso (ya sea de yeso, PVC, fibra mineral, Drywall u otro material) y su estructura de soporte metálico o en madera, incluyendo elementos complementarios como dilataciones, uniones lineales, canales de servicio visibles, luminarias empotradas y otros accesorios adheridos. Además, se realizarán los resanes necesarios en muros y losas afectados por el desmonte, así como el adecuado manejo, transporte y disposición del material retirado, y la limpieza final del área para dejarla en condiciones aptas para su posterior intervención o uso. |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| - Verificación preliminar: - Inspección del tipo de cielo raso y soporte. - Corte de energía si hay luminarias o elementos eléctricos conectados. - Identificación de puntos críticos o interferencias. - Desmonte del cielo raso: - Retiro manual o mecánico de las placas o láminas del cielo raso. - Desconexión de luminarias o ductos adheridos (si aplica). - Desmonte de perfiles metálicos o estructuras de madera que conforman el soporte. - Resane y adecuación: - Eliminación de residuos adheridos a muros y losa. - Aplicación de morteros, masillas o mezclas compatibles con el sistema constructivo para resanar zonas dañadas. - Manejo de residuos: - Clasificación en obra según tipo de material (reutilizable, reciclable, inerte). - Almacenamiento temporal en zona de acopio. - Cargue y transporte a sitio de disposición autorizado. - Limpieza final: - Barrido, recolección de polvo y residuos. - Revisión final de área para asegurar condiciones de seguridad y limpieza. |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |  |  |  |
| - NSR-10: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. - RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (aplicable al manejo de luminarias). - Resolución 0472 de 2017 (MinAmbiente): Manejo y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD). - Normas ICONTEC aplicables: - NTC 3329: Procedimiento para reparación de muros y superficies. - NTC 4995: Manejo de residuos sólidos en construcción. |  |  |  |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |  |  |  |
| - Inspección visual del área desmantelada. - Verificación de estabilidad estructural post-desmonte. - Comprobación de limpieza y ausencia de residuos peligrosos. - Control de calidad en los resanes (adherencia, acabado) |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |
| - Masilla o mortero para resanes. - Lijas, selladores, cemento blanco o similar. - Bolsas o recipientes para residuos. - Elementos de protección personal (EPP). |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |
| - Escalera o andamio certificado - Taladros o atornilladores eléctricos. - Esmeril angular (si se requiere corte de perfilería metálica). - Herramientas manuales: cinceles, martillos, espátulas, alicates. - Vehículo de transporte (camión o volqueta según volumen). |  |  |  |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A |  | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. - Área completamente libre de cielorraso y soporte. - Sin elementos metálicos, residuos adheridos o colgantes. - Superficies resanadas lisas, limpias, sin desprendimientos. - Área intervenida barrida y libre de escombros. - Cero afectaciones a elementos estructurales o instalaciones que permanecen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DESINSTALACIÓN DE ELEMENTOS |  |  |  |  |
| ÍTEM | 1.1.3 |  | DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE LAMINAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, GANCHOS, FIJACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO DESMONTE, INCLUYENDO TODOS OS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN) |  |  |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2 - METRO CUADRADO |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| Esta actividad consiste en el retiro total de la cubierta de un área o edificación, independientemente del material (lámina metálica, fibrocemento, policarbonato, teja plástica, entre otros), así como su estructura de soporte (metálica, en madera o mixta), anclajes, fijaciones, sellos, canaletas, cumbreras, remates, aislamientos térmicos o acústicos adheridos, y cualquier componente constructivo o mecánico que haga parte del sistema de cubierta. La actividad contempla además el manejo técnico de residuos, almacenamiento temporal, transporte a sitio de disposición, resane en puntos de anclaje si se requiere, y limpieza completa del área intervenida. |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección previa: - Revisión estructural y estado general de la cubierta. - Identificación de riesgos (caídas, oxidación, materiales frágiles o en mal estado). - Desenergización o desconexión de instalaciones eléctricas o mecánicas adheridas a la cubierta. Preparación del área: - Delimitación y señalización del área de trabajo. - Instalación de líneas de vida, barandas, redes o sistemas anticaídas según altura y riesgo. Desmonte de láminas de cubierta: - Retiro de cumbreras, remates y canaletas. - Retiro secuencial de láminas o tejas, evitando caída libre. - Retiro controlado de aislamientos o sellos si existen. Desmonte de estructura de soporte: - Corte o desmontaje de correas, cerchas, vigas o estructuras intermedias. - Extracción de anclajes, pernos, ganchos y fijaciones. Clasificación y disposición de residuos: - Separación en obra de materiales reutilizables, reciclables o inertes. - Acopio temporal en zona segura. - Transporte a destino autorizado. Resane y limpieza: - Taponado o resane de perforaciones en losa, muros o estructura principal (si aplica). - Limpieza completa del área intervenida. - Revisión final del estado post-desmonte |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |  |  |  |
| - NSR-10: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (Título G: cubiertas y estructuras metálicas). - RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (si hay luminarias o cableado en la cubierta). - Resolución 0472 de 2017 (MinAmbiente): Lineamientos para el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD). - NTC 2050: Instalaciones eléctricas. - NTC 3995 y 4595: Normas para seguridad en trabajos en alturas y manejo de residuos peligrosos (si aplica). |  |  |  |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |  |  |  |
| - Inspección visual estructural previa y posterior. - Verificación de seguridad y limpieza del área. - Evaluación del estado de los elementos desmontados para posible reutilización. - Revisión de puntos resanados o sellados. |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |
| - Morteros, masilla epóxica o selladores para resanes. - Elementos de empaque o embalaje para materiales recuperables. - Bolsas o contenedores para recolección de residuos. - Equipos de protección personal certificados. |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |
| - Arnés y línea de vida (trabajo en alturas). - Andamios certificados, escaleras o plataformas elevadoras. - Esmeriles, taladros, destornilladores eléctricos. - Llaves, alicates, martillos, guadañas para fijaciones. - Camión o volqueta para transporte de materiales y residuos. |  |  |  |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A |  |  | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |  |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. - Desmonte total y limpio de la cubierta, sin elementos adheridos. - Área sin residuos, fijaciones sueltas o materiales colgantes. - Resanes correctamente aplicados, sin fisuras ni desprendimientos. - Cumplimiento de normas de seguridad y ambiental. - Clasificación adecuada de residuos en obra. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | DESINSTALACIÓN DE ELEMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.1.4 | DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAÑETES, LINEALES, DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2 - METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad de demolición de muros existentes comprende el desmonte controlado de elementos verticales no estructurales o parcialmente estructurales (muros divisorios, fachadas, muros de cerramiento), e incluye la demolición de los acabados asociados como pañetes, recubrimientos, vigas cinta, dinteles y elementos lineales adheridos. La labor también contempla la recolección, clasificación, cargue, retiro del material resultante y la limpieza final del área intervenida. Esta actividad se realiza para dar paso a nuevas configuraciones arquitectónicas, renovaciones, refuerzos estructurales o ampliaciones, asegurando la integridad de los elementos que permanecerán. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Revisión previa: - Verificación de planos estructurales y arquitectónicos. - Identificación de elementos estructurales que no deben ser intervenidos. - Desactivación de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias o de gas que puedan verse afectadas. - Protección del entorno: - Instalación de cerramientos, lonas y señalización para delimitar la zona de trabajo. - Protección de elementos contiguos y activos existentes. - Demolición: - Inicia de arriba hacia abajo y de forma manual o con equipos livianos. - Se retiran primero los acabados: pañetes, estucos, enchapes. - Posteriormente, se retiran los muros, vigas cinta, dinteles, etc., en secciones controladas. - Se evita generar colapsos no controlados. - Manejo de escombros: - Recolección manual o mecánica de residuos. - Clasificación en reciclables y no reciclables. - Cargue en volquetas o contenedores. - Aseo final del área: - Barrido, recolección de polvo y residuos pequeños. - Dejar superficie limpia para intervención posterior. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NSR-10 (Norma Sismo Resistente) – Revisión de elementos estructurales antes de demoler. - NTC 4726 – Manejo y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD). - Resolución 472 de 2017 – MinAmbiente: Plan de manejo de RCD. - Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía) – Normas sobre ruido, horarios y seguridad en demoliciones. - RETIE – Seguridad eléctrica (desactivación de redes). - NTC 2050 – Instalaciones eléctricas. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Inspección visual previa y posterior a la demolición. - Verificación estructural de elementos adyacentes si hay dudas de afectación. - Medición de niveles de polvo y ruido, si se requiere por normas locales. - Certificado de disposición de residuos por entidad competente. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Plásticos y lonas para protección. - Bolsas industriales para residuos. - Señalización de seguridad. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Cortadora (si se requiere precisión). - Carretillas, palas, picas, barretas. - Andamios o escaleras. - Volquetas o contenedores para escombros. - Equipo de protección personal (EPP): casco, gafas, guantes, botas con puntera, mascarilla N95. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| - Demolición total del muro sin dejar fragmentos adheridos. - Superficie libre de residuos y polvo. - No afectación de estructuras o acabados no programados. - Cumplimiento de rutas y legalidad en disposición de residuos. - No superar niveles permitidos de ruido y polvo según regulación local. |  |  |  |  |

|  |  | DESINSTALACIÓN DE ELEMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.1.5 | DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA - METÁLICA - VIDRIO -PVC (INCLUYE: DESMONTE DE MARCO, RETIRO DE ANCLAJES-PERNOS, ADECUACIÓN FILOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND -UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Esta actividad consiste en el retiro cuidadoso y ordenado de puertas sencillas de distintos materiales (madera, metálica, vidrio o PVC), incluyendo el desmontaje del marco, la remoción de anclajes, pernos o tornillos de fijación, y la adecuación de filos o bordes donde se encontraba instalada la puerta. El proceso busca preservar los elementos desmontados, cuando sea requerido, y minimizar daños en la mampostería o acabados existentes. Finalmente, se incluye el retiro del material sobrante y el aseo completo del área intervenida. Esta actividad se ejecuta comúnmente en remodelaciones, cambio de carpintería o renovaciones de espacios interiores y exteriores. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
|  Inspección previa: - Verificación del tipo de puerta, estado de conservación y tipo de anclaje. - Identificación de elementos estructurales o acabados adyacentes para evitar afectaciones.  Protección del entorno: - Cubrimiento con plásticos o lonas de los elementos cercanos. - Señalización y delimitación de la zona de trabajo.  Desmonte de la hoja de puerta: - Retiro de bisagras, pasadores o mecanismos de cierre. - Retiro controlado de la hoja evitando golpes o fisuras.  Desmonte del marco: - Corte o desatornillado de pernos y anclajes. - Retiro del marco completo con herramientas manuales.  Adecuación de filos y bordes: - Eliminación de residuos de sellantes, espumas o adhesivos. - Corte o nivelación de filos si se requiere para la instalación posterior.  Manejo de residuos y limpieza: - Clasificación de materiales desmontados (reutilizables o de descarte). - Retiro de escombros y limpieza detallada del área intervenida |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
|  NSR-10 (Norma Sismo Resistente): Conservación de elementos estructurales adyacentes.  Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor): En caso de reutilización de puertas, deben conservarse en condiciones adecuadas.  Resolución 472 de 2017 – MinAmbiente: Manejo ambiental de residuos de construcción y demolición (RCD).  Código de Policía Nacional (Ley 1801 de 2016): Normas para ejecución segura de obras menores. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
|  Inspección visual antes y después del desmonte.  Verificación de estado de elementos desmontados si se van a reutilizar.  Medición de nivelación de filos si se requiere instalación posterior. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| Materiales (según necesidad): - Plástico protector. - Bolsas industriales para residuos. - Masilla o mortero para relleno (si aplica). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Atornilladores manuales y eléctricos. - Llaves, palancas, espátulas. - Pulidora o esmeril (si se requiere ajustar filos). - Escalera. - Elementos de limpieza (escoba, recogedor, aspiradora industrial). - Elementos de protección personal (EPP): guantes, gafas, casco, botas, tapabocas. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| - Retiro completo del sistema de puerta sin daño a elementos estructurales - Limpieza y adecuación de filos o bordes sin restos de material viejo. - Clasificación y retiro del material desmontado. - Área intervenida completamente limpia y libre de residuos. |  |  |  |  |

|  |  | DESINSTALACIÓN DE ELEMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.1.6 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND -UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| El desmonte de aparatos sanitarios comprende la remoción ordenada y segura de elementos como inodoros, lavamanos, orinales, duchas, griferías y demás accesorios asociados a instalaciones hidrosanitarias. Esta actividad incluye la anulación o cancelación temporal o definitiva de los puntos de conexión a redes hidráulicas y sanitarias, el retiro físico de los aparatos, su almacenamiento o disposición final, así como el aseo completo del área de trabajo. El objetivo es garantizar la desconexión segura de los servicios sin causar afectación a la red general o a otras instalaciones, y dejar el espacio en condiciones aptas para posterior intervención constructiva o instalación de nuevos elementos. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
|  Inspección previa y planificación: - Verificación del tipo y cantidad de aparatos sanitarios a desmontar. - Revisión del sistema hidrosanitario (ubicación de válvulas, bajantes, colectores). - Coordinación con responsable técnico de redes si es necesario.  Desactivación de suministro: - Cierre de paso de agua en la zona (válvula general o sectorial). - Verificación de corte total del flujo.  Desmonte de aparatos: - Retiro de conexiones de alimentación y desagüe. - Desinstalación de tornillos, anclajes o sistemas de fijación. - Retiro físico del aparato sanitario cuidando de no dañar pisos o muros.  Cancelación de puntos: - Taponamiento seguro de redes de alimentación y desagüe, con tapones roscados, PVC, PEX o similares. - Señalización o marcación del punto si se va a reinstalar o reutilizar.  Manejo de residuos y aseo: - Clasificación de materiales: reutilizables, reciclables o de descarte. - Limpieza completa del área (retiro de agua residual, sellantes, masillas, suciedad). - Cargue y transporte de elementos desmontados o sobrantes. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| .NSR-10 – Título J: Instalaciones hidrosanitarias. NTC 1500: Instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones. NTC 6047: Dispositivos sanitarios – requisitos. RETIE (para conexión eléctrica de aparatos que lo requieran, ej. sanitarios electrónicos). Resolución 472 de 2017 – MinAmbiente: Gestión y disposición de RCD (Residuos de Construcción y Demolición). Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía): Normas para trabajos en espacios habitados. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Verificación de estanqueidad de los puntos taponados (sin fugas). - Inspección visual del sitio para confirmar retiro completo y ausencia de residuos. - Registro fotográfico del estado inicial y final, si es requerido por la interventoría o supervisión. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Tapones roscados o PVC para cancelar puntos. - Cinta teflón o sellador hidráulico. - Bolsas industriales o costales para transporte. - Paños absorbentes o trapos para limpiar. - Silicona o masilla si se requiere sellado temporal |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Llaves ajustables y grifas. - Destornilladores, cortatubos, seguetas. - Balde para vaciado de residuos líquidos - Aspiradora industrial (si aplica). - Elementos de limpieza (escoba, recogedor, detergentes). |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| - Todos los aparatos deben ser retirados sin causar daño estructural o a acabados no intervenidos. - Las redes deben quedar anuladas o taponadas correctamente, sin fugas. - El área debe quedar completamente limpia, seca y libre de escombros o residuos. - Cumplimiento de la normativa ambiental y técnica vigente en la gestión de residuos. |  |  |  |  |

|  |  | DEMOLICIONES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.2.1 | ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES, VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS , RETIRO MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2-METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad consiste en la escarificación y/o raspado de capas de pintura y pañetes existentes sobre superficies de paredes, techos y otras estructuras. Esto incluye la remoción de pañetes, vinilo, estuco, graniplast, koraza, esmalte, lineales y cualquier otro tipo de recubrimiento que esté presente en las superficies a tratar. Además, se incluye el retiro de puntillas o clavos que puedan estar sujetos a la superficie, la remoción del material sobrante generado durante el proceso, y el aseo de obra para dejar el área limpia y apta para trabajos posteriores. El propósito de esta actividad es dejar las superficies en condiciones adecuadas para el posterior tratamiento o recubrimiento (como pintura o nuevo pañete). |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| Inspección inicial y preparación del área - Antes de iniciar el raspado o escarificación, se debe inspeccionar la superficie para identificar el tipo y el grosor de las capas de pintura o pañete a remover. - Se delimitarán las áreas de trabajo, asegurando que se aíslen las zonas afectadas y evitando la dispersión de polvo o materiales en áreas no involucradas en la actividad. - Se cubrirán adecuadamente los elementos y mobiliarios cercanos con plásticos o lonas para protegerlos del polvo y residuos generados. Selección y preparación de herramientas y equipos - Se seleccionarán las herramientas adecuadas según el tipo de material a remover, como raspadores manuales, lijas, cepillos metálicos, máquinas de escarificación (si se requiere), entre otras. - Se verificará que los equipos estén en buen estado y listos para su uso. En el caso de utilizar máquinas eléctricas o motorizadas, se comprobará que se encuentren con las protecciones necesarias Raspado o escarificación de las capas existentes - Se comenzará el proceso de raspado o escarificación en las áreas más accesibles y luego se procederá a las zonas de difícil acceso. - En el caso de pinturas o pañetes muy adheridos, se utilizarán máquinas escarificadoras, raspadores y lijadoras para asegurar que el recubrimiento sea removido de manera uniforme y eficiente. - Se deberá tener cuidado de no dañar la estructura de la superficie base durante el raspado, evitando el uso excesivo de fuerza. - Si es necesario, se emplearán soluciones químicas de decapado para facilitar la remoción de pinturas o recubrimientos de difícil eliminación. Retiro de puntillas y material sobrante - Durante el proceso, se retirarán las puntillas, clavos u otros elementos que puedan estar sujetos a la superficie de trabajo. - Los materiales sobrantes de pintura, pañete y otros recubrimientos serán retirados y desechados adecuadamente. Aseo y limpieza final del área - Una vez finalizado el raspado o escarificación, se realizará un aseo exhaustivo de la obra. Esto incluirá la recolección de polvo, escombros, y residuos del material removido. - Se utilizarán aspiradoras industriales o sopladoras para retirar los restos de polvo y material de las superficies y el suelo. - Se verificará que las superficies estén limpias y libres de residuos para asegurar que puedan ser tratadas o recubiertas nuevamente sin problemas Inspección final - Se realizará una inspección de calidad para verificar que todas las áreas hayan sido tratadas de acuerdo a las especificaciones, y que no queden residuos o materiales que puedan interferir con trabajos posteriores. - En caso de que haya quedado alguna área sin raspar o escarificar adecuadamente, se procederá a realizar los retoques necesarios. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - Norma NTC 5531 - Especificaciones para el tratamiento de superficies en obras de construcción, regulando la remoción de recubrimientos. - Decreto 1072 de 2015 - Establece disposiciones sobre el manejo adecuado de productos químicos y las buenas prácticas para la ejecución de trabajos en construcción, especialmente en lo relacionado con la seguridad. - Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional) - Reglamenta las condiciones sanitarias y ambientales para la ejecución de trabajos de construcción, incluyendo el manejo de residuos y productos utilizados en la construcción. - Norma NTC 1486 - Requisitos para los procesos de acabado de superficies en edificaciones, que incluye la remoción de capas de pintura o pañetes existentes. - Resolución 2400 de 1979 - Regula las condiciones mínimas de seguridad en los trabajos de construcción. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Prueba de adherencia del material restante: Después de la remoción, se debe verificar que no queden restos de material adherido a la base que pueda interferir con el recubrimiento posterior. Esto puede hacerse utilizando pruebas de adherencia como la "prueba de cinta adhesiva". - Prueba de calidad superficial: Se deberá asegurar que la superficie de la estructura no presente irregularidades que puedan afectar el acabado de trabajos posteriores, como la pintura o nuevo pañete. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Herramientas manuales: Raspadores, espátulas, cepillos metálicos, lijadoras. - Máquinas escarificadoras: Si es necesario para remover recubrimientos gruesos o difíciles de quitar. - Productos químicos: Soluciones decapantes o removentes de pintura, si se requiere. - Equipos de protección personal (EPP): Guantes, gafas de seguridad, mascarillas antipolvo, cascos de seguridad y ropa adecuada para la protección del personal. - Plásticos y lonas: Para cubrir muebles, pisos y otras superficies durante la actividad. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Lijadoras y escarificadoras eléctricas: Para remover recubrimientos gruesos y difíciles de eliminar. - Raspadores manuales y espátulas: Herramientas para el raspado fino y áreas más pequeñas o de difícil acceso. - Cepillos metálicos: Para la limpieza de las superficies después del raspado o escarificación. - Aspiradora industrial o sopladora: Para limpiar y retirar los residuos y el polvo generado durante el trabajo. - Equipos de protección personal (EPP): Guantes, gafas de seguridad, mascarillas antipolvo, ropa adecuada para la protección del personal. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Cobertura total: La superficie debe ser completamente raspada o escarificada, sin dejar áreas sin tratar. Condiciones de la superficie: La base debe estar libre de restos de pintura, pañete o cualquier otro recubrimiento que pueda afectar la aplicación de una nueva capa. Nivelación de la superficie: La superficie debe estar uniforme, sin irregularidades que puedan afectar el acabado final del recubrimiento. Seguridad y limpieza: El área debe quedar limpia, libre de residuos peligrosos y apta para continuar con los siguientes trabajos sin riesgos para los ocupantes o trabajadores. |  |  |  |  |

|  |  | DEMOLICIONES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.2.2 | DEMOLICIÓN ZÓCALOS Y/O MEDIAS CAÑAS EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2-METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad consiste en la demolición de zócalos y/o medias cañas existentes, incluyendo los lineales (bordes o molduras), con el fin de dejarlos en condiciones adecuadas para la posterior instalación de nuevos acabados o terminados en las paredes o pisos. Esta tarea implica el retiro completo de los materiales en los cuales se encuentran los zócalos o medias cañas, asegurando que no se cause daño a las superficies subyacentes o estructuras cercanas. La actividad incluye la limpieza del área de trabajo, el retiro de residuos sobrantes, y la disposición adecuada de los materiales generados. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Preparación del Sitio: - Inspección Previa: Realizar una inspección inicial para determinar el tipo de zócalo o media caña (material y sistema de adherencia) y verificar las condiciones de las superficies circundantes. - Protección del Área de Trabajo: Colocar señales de advertencia y barreras de seguridad para evitar el acceso no autorizado al área. Proteger los elementos que puedan ser dañados durante la demolición (por ejemplo, cables eléctricos, instalaciones hidráulicas, etc.). - Desconexión de Servicios: Asegurar que no existan servicios activos en la zona de demolición que puedan verse comprometidos. - Equipos de Protección Personal (EPP): Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar casco de seguridad, gafas protectoras, guantes, botas con punta de acero, mascarillas contra polvo, y chalecos reflectantes. - Demolición de Zócalos y/o Medias Cañas: - Retiro de Zócalos o Medias Cañas: - Utilizar herramientas adecuadas como martillos de demolición, cinceles y palancas para retirar los zócalos y medias cañas sin afectar las superficies subyacentes (paredes o pisos). - Si los zócalos están adheridos con adhesivo o mortero, se debe proceder con cuidado para no dañar la pared o el piso. - Si los zócalos están fijados con tornillos o clavos, estos deben ser retirados primero antes de quitar las molduras. - Retiro de Lineales: Los bordes o molduras (lineales) deben ser retirados de forma ordenada para evitar dañar las superficies de la pared o piso. - Retiro de Material Sobrante: Durante la demolición, se deben recoger los fragmentos de zócalo, media caña y otros materiales sobrantes para su disposición adecuada. - Limpieza de la Obra: - Retiro de Escombros: Recolectar todos los escombros generados durante el proceso de demolición, incluyendo piezas de zócalos, medias cañas, adhesivos, clavos, tornillos, entre otros. - Limpieza del Área de Trabajo: Barrer, aspirar o lavar (si es posible) el área de trabajo para dejarla libre de polvo, restos de material y residuos que puedan interferir con trabajos futuros. - Revisión Final: Asegurar que no queden residuos o daños en las superficies que no debieron ser modificadas. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - Decreto 1072 de 2015 (Capítulo 6 – Seguridad en la Construcción) - Norma NTC 4595 (Seguridad en la Construcción) - Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional) - Norma NTC 2020 (Revestimientos de Pisos y Paredes de Cerámica) - Resolución 0248 de 2017 (MinTrabajo) |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Inspección Visual: Verificar que el área de demolición esté limpia y que no haya daños en las estructuras cercanas. - Prueba de Adherencia del Piso: Antes de realizar la demolición, se puede realizar una pequeña prueba en una sección del piso para verificar la resistencia del adhesivo usado (si se planea reutilizar algún material del piso). - Medición de Residuos: Asegurar que la cantidad de escombros retirada esté dentro de lo esperado y que los materiales sean gestionados adecuadamente según las normativas ambientales. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Martillos de demolición, cinceles, palas. - Martillos neumáticos (si se requiere mayor eficiencia en áreas grandes). - Cinceles y destornilladores para retirar los lineales (bordes o molduras). - Equipos de protección personal (EPP) como cascos, guantes, gafas de seguridad, mascarillas de protección contra polvo, chalecos reflectantes y botas de seguridad. - Señalización y barreras de seguridad. - Escobas, palas, cubos, mangueras (si es posible realizar limpieza con agua). - Aspiradoras industriales para retirar polvo y escombros finos. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Herramienta menor. - Palancas o espátulas para despegar los zócalos adheridos. - Aspiradora industrial para la eliminación de polvo y residuos pequeños. - Contenedores de escombros y volquetas para el transporte de los escombros y material sobrante. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☒ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Esta especificación técnica establece los pasos detallados para la demolición de la plantilla de piso, asegurando que se lleve a cabo de manera segura, eficiente y cumpliendo con las normativas colombianas sobre seguridad, residuos y calidad en el proceso. |  |  |  |  |

|  |  | DEMOLICIONES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.2.3 | DEMOLICIÓN DE PISOS EN CERÁMICA EN BAÑO/ PISOS DE GRANITO U OTRO INSTALADO, INCLUYE LIMPIEZA Y EVACUACIÓN DEL MATERIAL, INCLUYE SOBRE NIVEL EXISTENTE. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2-METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La demolición de pisos cerámicos, de granito o similares instalados en baños u otras áreas, incluye el retiro total del revestimiento (piezas cerámicas, losetas, placas de granito o mármol), así como la posible demolición del sobrepiso o capa de nivelación existente hasta llegar al firme o base estructural. Esta actividad se realiza de forma controlada, asegurando la integridad de elementos estructurales, instalaciones ocultas (hidrosanitarias o eléctricas) y elementos arquitectónicos adyacentes. Se incluye el cargue, retiro y evacuación del material demolido (RCD) y la limpieza final del área, dejándola lista para una nueva intervención o instalación. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Inspección inicial: - Verificación del tipo de revestimiento y espesor del sistema de piso. - Revisión de planos para identificar redes ocultas (hidrosanitarias, eléctricas). - Evaluación del entorno (paredes, sanitarios, puertas) para definir protecciones. - Preparación del área: - Desconexión y protección de redes visibles si es necesario. - Protección de elementos fijos (muebles sanitarios, puertas, zócalos) con plásticos, cartón o madera. - Señalización y delimitación de la zona de trabajo. - Demolición del revestimiento: - Remoción de las piezas cerámicas o granito con herramientas manuales o rotomartillo. - Retiro de morteros adhesivos o capa de nivelación si es requerido. - Evacuación continua del material demolido para mantener el área operativa. - Retiro de sobrepiso (si existe): - Picado y demolición del sobrepiso hasta llegar al firme o losa estructural. - Cuidado especial para no dañar impermeabilizaciones o instalaciones embebidas. - Limpieza y evacuación: - Barrido y recolección de polvo, fragmentos pequeños y lodos. - Clasificación, cargue y retiro del material resultante hacia zonas de acopio o transporte. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - . NSR-10 (Norma Sismo Resistente): Protección de elementos estructurales durante demolición. - NTC 6047: Revestimientos de pisos – requisitos técnicos. - NTC 4726 y Resolución 472 de 2017 del MinAmbiente: Manejo y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD). - Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía): Normas sobre ejecución de obras y control ambiental. - Resolución 302 de 2022 (MinAmbiente): Lineamientos para planes de gestión de RCD. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Inspección visual para verificar retiro completo del revestimiento. - Verificación del plano nivelado con regla de albañil o nivel láser si se va a reinstalar piso. - Revisión de integridad del firme o base para detectar fisuras o daños. - Certificación de disposición de residuos, si es requerida por la interventoría o el municipio. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Bolsas industriales o costales para residuos. - Plásticos o cartón para protección de áreas vecinas. - Agua para limpieza final (si se permite el uso). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Rotomartillo o demoledor eléctrico. - Cinceles, combos, picas. - Esmeril o pulidora (para nivelación puntual). - Carretillas, palas, escobas. - Aspiradora industrial (si se requiere bajo condiciones limpias). - Equipos de protección personal (casco, gafas, guantes, botas, mascarilla N95). |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| - Remoción total de revestimiento cerámico o granito, sin residuos adheridos. - Nivelación adecuada del firme si se especifica para instalación posterior (±5 mm/m). - No afectación a estructuras, redes o elementos que deban permanecer. - Área completamente limpia y libre de fragmentos o polvo al finalizar. - Cumplimiento del plan de manejo de residuos y normativas ambientales locales. |  |  |  |  |

|  |  | DEMOLICIONES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.2.4 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA ETC) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2-METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La demolición de enchape en muros existentes consiste en el retiro controlado y seguro de revestimientos cerámicos, baldosas u otros acabados adheridos a muros interiores o exteriores. Esta actividad incluye la remoción de enchapes en capas simples o dobles (doble cerámica), bordes, molduras, guardapolvos, y demás elementos lineales complementarios. Se contempla el retiro manual o mecánico del material, el cargue y la evacuación de residuos, así como la limpieza completa de la superficie y del área de trabajo. Este proceso es requerido en remodelaciones, reparaciones, renovaciones de acabados o sustitución de instalaciones sanitarias o eléctricas embebidas en muros. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Revisión previa: - Verificación del tipo de enchape y sistema de fijación (mortero, adhesivo, resina). - Revisión de planos o inspección para identificar redes empotradas (eléctrica, hidráulica, sanitaria). - Evaluación del estado estructural del muro soporte. - Protección del entorno: - Aislamiento del área con lonas o plásticos. - Cubrimiento de pisos, sanitarios u otros elementos fijos. - Señalización del área de trabajo. - Desmonte del enchape: - Inicia desde los bordes superiores o zonas sueltas. - Se retiran las piezas manualmente o con herramientas de impacto (combo, cincel, rotomartillo). - Se eliminan los residuos de adhesivo o mortero hasta dejar el muro libre de materiales sueltos. - Retiro de elementos lineales: - Se retiran molduras, perfiles, guardacantos y sellos de silicona. - Recolección y evacuación: - Acarreo y clasificación del material retirado (cerámica, adhesivos, polvo). - Cargue y retiro hacia escombreras o centro de acopio. - Aseo final: - Barrido, retiro de polvo y limpieza general del área intervenida. - Disposición adecuada de residuos |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
|  NSR-10 – Título J: Consideraciones estructurales para intervenciones en muros.  NTC 6047: Revestimientos cerámicos y baldosas – requisitos y clasificación.  Resolución 472 de 2017 – MinAmbiente: Lineamientos para la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD).  NTC 4726: Manejo técnico y ambiental de RCD.  Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía): Seguridad en actividades de obra.  Resolución 302 de 2022: Criterios para planes de manejo de RCD. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Inspección visual para verificar la completa remoción del enchape. - Prueba de adherencia residual (cuando se solicita) en superficie limpia, si se va a reenchapar. - Revisión de plano vertical y nivel con regla o plomada, en caso de posterior instalación de nuevos acabados. - Certificación de disposición de RCD si aplica por exigencia de autoridad ambiental o interventoría. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
|  Bolsas o costales resistentes para residuos.  Plásticos, cartón o geotextil para proteger pisos o mobiliario.  Agua para humectación si hay riesgo de polvo elevado. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Combo, cincel, martillo - Rotomartillo con cincel plano. - Palanca, espátula metálica. - Carretillas, baldes, palas. - Aspiradora industrial (si se requiere limpieza sin polvo). - EPP: guantes, gafas, botas con puntera, casco, tapabocas o respirador N95. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| - Remoción total del enchape y material adherido. - No afectación del muro soporte ni de instalaciones embebidas. - Área completamente limpia y libre de residuos sueltos. - Retiro y disposición del 100% del material demolido. - Cumplimiento de horarios, normas de seguridad y planes ambientales establecidos. |  |  |  |  |

|  |  | MAMPOSTERÍA - CONCRETOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.3.1 | MORTERO DE REPARACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO, CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO SIKA TOP 122 PLUS PARA VIGAS Y/O COLUMNAS Y/O PLACAS (ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO) (INCLUYE: APLICACIÓN TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO A INTERVENIR, LIMPIEZA SUPERFICIE A INTERVENIR, RETIRO PARTÍCULAS DE ÓXIDO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD). |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M3 - METRO CÚBICO |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| Aplicación de mortero de reparación de alto desempeño con inhibidor de corrosión, tipo SikaTop®-122 Plus o producto equivalente aprobado, en elementos estructurales de concreto (vigas, columnas y placas). La actividad incluye: - Intervención de todas las caras del elemento dañado. - Limpieza profunda de la superficie a reparar. - Eliminación de óxido en armaduras expuestas. - Retiro de material suelto o en mal estado. - Aplicación del mortero reparador según ficha técnica del producto. - Limpieza y disposición adecuada de residuos. - Aseguramiento de condiciones para una reparación durable. |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| - Inspección y delimitación del área afectada. - Demolición controlada del concreto deteriorado hasta obtener un sustrato firme, libre de contaminación y con borde perimetral perpendicular o con ángulo mínimo de 90°. - Limpieza de la armadura expuesta mediante medios mecánicos (cepillo metálico, arenado o granallado) hasta lograr grado de limpieza SA 2½ según ISO 8501. - Aplicación del inhibidor de corrosión (si se requiere adicional al mortero), siguiendo indicaciones del fabricante. - Humedecimiento del sustrato antes de la aplicación (superficie saturada con superficie seca - SSD). - Preparación del mortero de reparación conforme a instrucciones del fabricante. - Aplicación del mortero en capas, garantizando compactación adecuada y adherencia sin dejar huecos o bolsas de aire. - Curado del mortero, aplicando agente de curado o métodos húmedos según condiciones ambientales. - Aseo general de la obra y disposición de residuos. |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
| - NTC 4084: Productos para reparación estructural de concreto. - NTC 174: Cementos hidráulicos. - NTC 5503: Evaluación de productos para reparación estructural. - NSR-10: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Título C). - ASTM C109: Ensayo de resistencia a la compresión de morteros. - ASTM C882: Adhesión entre concreto viejo y nuevo. - ISO 8501-1: Preparación de superficies de acero antes del pintado. |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
| - Resistencia a compresión (ASTM C109). - Adherencia del mortero al concreto base (ASTM C882). - Verificación de limpieza de armaduras (grado de limpieza). - Contenido de cloruros en muestras de concreto demolido (si se requiere diagnóstico). - Revisión visual post-aplicación (ausencia de grietas, buena terminación). |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| - Mortero de reparación estructural tipo SikaTop®-122 Plus o equivalente. - Agua limpia (potable). - Inhibidor de corrosión (si no está incluido en el mortero). - Agente de curado (cuando sea necesario). - Discos de corte, cepillos metálicos, lijas o abrasivos. |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| - Taladro con disco de corte o esmeril angular. - Martillo neumático o eléctrico de demolición (tipo demoledor ligero). - Herramientas manuales (llanas, espátulas, paletas). - Mezcladora eléctrica o mecánica para mortero. - Hidrolavadora (opcional para limpieza profunda). - Equipos de protección personal (EPP): guantes, mascarillas, gafas, arnés (si hay trabajos en altura). |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| - Adherencia mínima del mortero al concreto: ≥ 1.5 MPa. - Resistencia a compresión del mortero curado a 28 días: según ficha técnica (mínimo 45 MPa para SikaTop®-122 Plus). - Espesor mínimo del recubrimiento: ≥ 10 mm y ≤ 50 mm por capa. - Superficie final: uniforme, sin burbujas, fisuras o desprendimientos. |  |  |  |

|  |  | MAMPOSTERÍA - CONCRETOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIKA IMPERMUR SOBRE MORTERO Y/O SIMILAR BARRERA HUMEDAD (INCLUYE: LINEALES, FILOS, DILATACIONES) |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2 - METRO CUADRADO |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| Suministro e instalación de Sika Impermur sobre mortero o superficies similares, para actuar como barrera de humedad. Esta actividad incluye la atención a lineales, filos, dilataciones y todos los elementos necesarios para garantizar una correcta ejecución de la actividad. |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
| Suministro de Materiales: - Adquirir Sika Impermur en la cantidad necesaria, junto con los materiales complementarios (mortero, selladores, etc.) según sea necesario. Preparación de la Superficie: - Limpiar la superficie donde se aplicará el Sika Impermur, eliminando polvo, grasa y contaminantes. - Verificar el estado del mortero; si hay fisuras o irregularidades, realizar el resane correspondiente. Aplicación del Sika Impermur: - Preparar el Sika Impermur siguiendo las instrucciones del fabricante para asegurar la consistencia adecuada. - Aplicar una capa uniforme del producto utilizando una brocha, rodillo o llana, asegurando una cobertura completa y adecuada sobre la superficie. - Dejar secar según las recomendaciones del fabricante antes de aplicar una segunda capa, si es necesario. Atención a Detalles: - Prestar especial atención a lineales, filos y áreas de dilatación, asegurando que el Sika Impermur cubra adecuadamente estos puntos críticos. - Verificar que no queden burbujas de aire o áreas sin cubrir. Inspección Final: - Realizar una verificación de la aplicación para asegurar que cumpla con las especificaciones. - Limpiar el área de trabajo, retirando cualquier material sobrante. |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
| - Normas técnicas de ICONTEC relacionadas con productos de impermeabilización. - Especificaciones del fabricante de Sika Impermur. |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
| - Inspección visual de la aplicación y acabados. - Pruebas de adherencia en áreas críticas, si se considera necesario. |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| - Sika Impermur. - Mortero o materiales de resane, si es necesario. - Herramientas para la aplicación y limpieza. |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| - Brochas, rodillos o llana para la aplicación del Sika Impermur. - Escalera o andamios, según sea necesario. - Herramientas de limpieza. |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. La aplicación del Sika Impermur debe ser uniforme, sin marcas visibles de aplicación. La adherencia del producto debe cumplir con las especificaciones del fabricante, sin desprendimientos ni fallas visibles en la impermeabilización. |  |  |  |

|  |  | MAMPOSTERÍA - CONCRETOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.3.3 | PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD) |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2 - METRO CUADRADO |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| Esta actividad corresponde a la ejecución de un pañete (revoque) sobre muro con un mortero compuesto por una dosificación 1:3 de cemento:arena, modificado con aditivos impermeabilizantes, cuya función es brindar una capa continua de protección, nivelación y resistencia mecánica a la humedad. Posteriormente, se aplica SIKA FILL®, una barrera impermeable acrílica, sobre la superficie fraguada del pañete para reforzar su capacidad impermeabilizante. El espesor estimado del pañete es de 5 cm, y se deben tratar adecuadamente filos, dilataciones, juntas, elementos lineales o de borde, garantizando uniformidad, adherencia y durabilidad. |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
|  Preparación de la superficie: - Limpieza de polvo, grasa o material suelto. - Humedecimiento del muro para mejorar adherencia. - En caso de superficies muy lisas o poco porosas (como concreto), aplicar puente de adherencia.  Instalación de maestras (guías): - Se trazan líneas verticales con regla y plomada. - Instalación de maestras de mortero cada 1.5 m aprox. para controlar espesor.  Elaboración del mortero impermeabilizado (1:3): - Mezcla de 1 parte de cemento por 3 partes de arena lavada fina. - Adición de agua con aditivo impermeabilizante (puede ser Sika 1, Sika Latex u otro). - Homogeneización manual o con mezcladora.  Aplicación del pañete: - Se proyecta el mortero con paleta sobre el muro. - Se alisa con regla metálica apoyada sobre las maestras. - Se corrigen filos, dilataciones, juntas y cambios de plano. - Acabado final con llana metálica o esponja (según especificación).  Curado del pañete: - Humedecer la superficie al menos durante 3 días posteriores a la aplicación para evitar fisuras por retracción.  Aplicación de Sika Fill: - Una vez fraguado el pañete (mínimo 3 días), se aplica Sika Fill® con brocha, rodillo o llana. - Se aplican dos capas cruzadas, respetando el rendimiento del fabricante. - Esperar secado entre capa y capa según ficha técnica del producto (usualmente 12–24 h). |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
|  NSR-10 – Título C y J: Requisitos para elementos no estructurales y protección contra humedad.  NTC 3329: Morteros para revoque – requisitos.  NTC 174: Impermeabilizantes para superficies de concreto y mampostería.  Ficha técnica Sika Fill® y Sika 1 o Sika Latex.  Ley 1796 de 2016 – Ley de Vivienda Segura.  Código Colombiano de Construcción Sostenible (Resolución 0549 de 2015) |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
| - Verificación de espesor: Control con regla o nivel, tolerancia ±5 mm. - Prueba de adherencia del pañete: Mediante golpe seco o jalón manual. - Prueba de impermeabilidad superficial: Inspección visual o ensayo de absorción capilar (si se exige). - Ensayo de continuidad de recubrimiento: Comprobación visual de la correcta aplicación del Sika Fill (sin poros ni discontinuidades). |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| - Cemento Portland tipo UG. - Arena fina lavada. - Aditivo impermeabilizante (Sika 1, Sika Latex, etc.). - Sika Fill® (blanco o gris, según especificación). - Agua limpia. - Cinta para juntas de dilatación (si se especifica). |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| - Mezcladora o trompo. - Paleta, baldes, carretilla. - Regla metálica, llana, brocha o rodillo. - Plomada, nivel de burbuja o láser. - EPP: casco, guantes, gafas, botas, tapabocas. |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |

|  |  | MAMPOSTERÍA - CONCRETOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.3.4 | MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 4, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTOS, ETC.) |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2 - METRO CUADRADO |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |
| La actividad comprende la construcción de muros en mampostería estructural o de cerramiento, utilizando bloque de concreto vibrado o ladrillo cerámico N°4, unidos mediante mortero de pega en proporción 1:3 (una parte de cemento por tres de arena fina lavada). El proceso incluye alineación, nivelación, ejecución de juntas horizontales y verticales, filos, esquinas, refuerzos y tratamiento de dilataciones o encuentros con otros elementos constructivos. El muro puede cumplir funciones estructurales o de cerramiento según diseño y debe ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando estabilidad, durabilidad y acabado correcto. |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |
|  Preparación del área: - Limpieza del sitio de cimentación o placa donde se levantará el muro. - Replanteo con cuerdas, plomadas y niveles según planos arquitectónicos y estructurales.  Materiales: - Selección y acopio del bloque vibrado o ladrillo N°4, verificando dimensiones y resistencia. - Preparación del mortero con dosificación 1:3 (cemento:arena) y agua limpia.  Colocación: - Colocación de la primera hilada perfectamente nivelada. - Continuación de hiladas con juntas amarradas (sistema tresbolillo o cruzado). - Aplicación del mortero con espesor uniforme (juntas de 1 a 1.5 cm). - Verificación constante de nivel, plomo y alineación con regla, plomada o nivel láser.  Tratamiento de encuentros: - Ejecución de amarres en esquinas, cruces y uniones con columnas o muros existentes. - Instalación de refuerzos verticales u horizontales según planos estructurales (si es mampostería estructural o reforzada).  Curado: - Humedecimiento del muro por 3 a 5 días posteriores a la ejecución para asegurar el fraguado adecuado. |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |
| - NSR-10 (Norma Sismo Resistente): - Título E: Mampostería estructural y no estructural. - Título A y C: Generalidades y requisitos de construcción. - NTC 4014: Bloques de concreto para uso estructural y no estructural. - NTC 3329: Morteros para mampostería. - NTC 4205: Ladrillos cerámicos para muros. - Ley 400 de 1997 y Ley 1796 de 2016 (Ley de Vivienda Segura). - Resolución 0549 de 2015: Construcción sostenible en Colombia. |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |
|  Verificación de alineación, plomo y nivel: en cada hilada.  Ensayo de resistencia del mortero (si aplica): cilindros o prismas de muestra (para control de calidad en obras mayores).  Verificación del espesor de juntas: debe estar entre 1 cm y 1.5 cm.  Inspección visual: para identificar fisuras, desplazamientos o asentamientos irregulares.  Prueba de adherencia o golpe seco: para detectar piezas flojas. |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |
| - Bloque vibrado o ladrillo N°4.Cemento Portland tipo UG. - Arena fina lavada. - Agua limpia. - Acero de refuerzo (si aplica) - Aditivos para mortero (opcional, según clima o exigencia técnica). |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |
| - Paleta, cuchara de albañil. - Nivel de burbuja o láser, plomada, metro. - Línea guía (hilo de albañil). - Regla metálica, cortadora de ladrillo o esmeril. - Baldes, carretilla, mezcladora o trompo. - EPP: guantes, casco, gafas, botas. |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |

|  |  | CIELO RASO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO LAMINA PVC LISA COLOR BLANCO E: 10 mm (INCLUYE: SOPORTERÍA LÁMINAS CIELORASO,LINEALES, DILATACIONES, VANO LUMINARIAS, TAPA DE INSPECCIÓN, PERFIL PERIMETRAL,REMATE CONTRA MURO, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2-METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el suministro e instalación de un sistema de cielorraso suspendido en lámina de PVC lisa, color blanco, de espesor 10 mm, instalado en espacios interiores. El sistema debe incluir la estructura metálica de soporte (soportería), perfiles perimetrales, remates contra muro, cortes para luminarias y accesos de inspección, de acuerdo con los planos de diseño y condiciones del lugar. El cielorraso de PVC es una solución duradera, resistente a la humedad, de bajo mantenimiento y con acabado estético uniforme. Se utiliza comúnmente en oficinas, baños, cocinas, áreas comunes y zonas de alta humedad. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
|  Revisión y preparación del área: - Verificación de los planos arquitectónicos y de redes (eléctrica, HVAC, contra incendio). - Nivelación del perímetro del espacio con láser o manguera de nivel. - Limpieza de losas o estructuras donde se fijará la suspensión.  Instalación de estructura soporte: - Instalación del perfil perimetral de aluminio o PVC a nivel, anclado con chazos plásticos y tornillos. - Fijación de suspensiones (varillas roscadas o alambres galvanizados) cada 0.60 a 1.00 m, desde la losa hasta las correas o rieles principales. - Instalación de correas o perfiles metálicos (galvanizados o en aluminio) en sentido longitudinal, para recibir las láminas de PVC.  Instalación de las láminas de PVC: - Colocación de las láminas encajándolas una a una por sistema macho-hembra. - Fijación oculta con tornillos autorroscantes sobre los perfiles. - Realización de cortes para luminarias, rociadores, sensores o bocas de inspección, según planos.  Remates y acabados: - Colocación de perfilería de remate y dilatación en todo el perímetro. - Instalación de tapas de inspección desmontables (mínimo una por espacio técnico). - Revisión final de nivel, alineación y limpieza. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NSR-10 (Norma Sismo Resistente) – Título J: Requisitos para sistemas no estructurales. - NTC 5466: Requisitos generales para instalación de sistemas de cielorrasos modulares. - NTC 3494: Ensayos de reacción al fuego en materiales plásticos. - RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas): Para la instalación de luminarias embebidas. - NTC 2050: Códigos eléctricos. -  Ley 400 de 1997 y Ley 1796 de 2016 – Vivienda Segura. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Verificación de nivel: con láser o regla, tolerancia máxima ±3 mm por 3 m lineales. - Alineación de láminas: sin desplazamientos ni deformaciones visibles. - Inspección de cortes para luminarias y tapas: deben ser precisos y sin rebabas. - Chequeo de rigidez de la estructura: no debe presentar vibración o flexión excesiva. - Certificado de reacción al fuego del material PVC. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Lámina de PVC lisa color blanco, espesor 10 mm, tipo embonable. - Perfil perimetral en PVC o aluminio. - Soportes metálicos (correas, varillas roscadas o alambre galvanizado). - Tornillos autorroscantes, chazos, fijaciones plásticas. - Tapa de inspección en PVC desmontable. - Sellos, dilataciones y remates. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor, destornillador eléctrico. - Nivel láser o de burbuja. - Cortadora manual o eléctrica para PVC. - Tijeras para metal, cinta métrica, escuadra. - Escalera, andamio o plataforma según altura. - EPP: guantes, gafas, casco, tapabocas |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. La alineación y nivelación del cielorraso no debe exceder ±1 cm. Las láminas deben estar correctamente fijadas y sin deformaciones visibles. |  |  |  |  |

|  |  | CIELO RASO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO DRYWALL E:1/2" (12.7mm) (INCLUYE: SOPORTERÍA, LÁMINAS DE CIELORASO,SOPORTERÍA ,LINEALES, DILATACIONES, VANO LUMINARIAS, TAPA DE INSPECCIÓN, PERFIL PERIMETRAL, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2-METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende el suministro e instalación de cielo raso en sistema drywall, utilizando láminas de yeso cartón tipo RH o RF según aplique, con espesor de 1/2 pulgada (12.7 mm). Se fijan a una estructura metálica de soporte (canales y omegas galvanizados) suspendida desde la losa o estructura superior. Este sistema se utiliza en interiores, permitiendo el paso de instalaciones técnicas, montaje de luminarias, bocas de inspección, y genera un acabado liso para pintura o tratamiento superficial. El proceso incluye cortes precisos para luminarias, rejillas, sistemas de detección o rociadores, remates en todo el perímetro, y tratamiento de juntas para recibir acabado final. Se deben prever juntas de dilatación en áreas grandes y tapas de inspección donde se requiera acceso a redes. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Replanteo y nivelación: - Verificación del diseño y altura del cielo raso según planos. - Replanteo del perímetro con nivel láser o manguera. - Instalación del perfil perimetral (ángulo o canal de 38 mm): - Fijación mecánica con chazos plásticos cada 60 cm sobre muros perimetrales. - Instalación de la estructura metálica: - Suspensión de omegas principales con varillas galvanizadas, ancladas a la losa. - Colocación de canales y omegas secundarios cada 40–60 cm según diseño. - Verificación de nivelación y rigidez estructural. - Fijación de las láminas de yeso: - Montaje de láminas drywall de 1/2” en forma perpendicular a las omegas. - Fijación con tornillos tipo drywall cada 20 cm. - Realización de cortes para luminarias, rejillas y tapas de inspección. - Tratamiento de juntas y acabados: - Aplicación de cinta para juntas y masilla base. - Lijado y acabado para dejar superficie lista para pintura. - Colocación de remates y tapas de inspección donde aplique. - Limpieza final: - Limpieza del área intervenida y retiro del material sobrante. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NSR-10 – Título J: Elementos no estructurales, cielos rasos suspendidos. - NTC 6050-1: Sistemas livianos de construcción en seco (partes 1 y 2). - NTC 5466: Instalación de sistemas de cielo raso. - NTC 4019: Láminas de yeso tipo RH (resistente a la humedad) o RF (resistente al fuego). - RETIE: Reglamentación eléctrica para montaje de luminarias en cielorrasos. - Código Colombiano de Construcción Sostenible – Resolución 0549 de 2015. - Ley 400 de 1997 – Reglamentación estructural. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Verificación de nivel del sistema: con nivel láser o nivel de burbuja. - Chequeo de separación entre omegas y tornillos: según norma técnica. - Inspección visual del tratamiento de juntas y cortes: sin fisuras, abultamientos o mal acabado. - Prueba de rigidez estructural: presión moderada manual sobre la estructura para confirmar su estabilidad. -  Certificación de tipo de lámina (RH o RF) si es exigida por diseño |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Láminas de yeso cartón tipo RH o RF de 1/2” (12.7 mm). - Omegas galvanizadas, canales y ángulos perimetrales. - Varilla roscada galvanizada, alambre galvanizado #12. - Tornillos para drywall (1” y 1 1/4”). - Cinta de papel o fibra para juntas. - Masilla para drywall (3 manos). - Tapas de inspección en PVC o metálicas. - Dilataciones y perfiles de remate. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor, atornillador eléctrico. - Cortadora de lámina, cuchilla, escofina. - Nivel láser, cinta métrica, escuadra. - Lijadora orbital o manual. - EPP: guantes, gafas, mascarilla, casco. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |

| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. La alineación y nivelación del cielorraso no debe exceder ±1 cm. Las láminas deben estar correctamente fijadas y sin deformaciones visibles. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CIELO RASO |  |  |
| ÍTEM | 1.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL TIPO MEDIA CAÑA EN PVC 6 CM, COLOR BLANCO PARA CIELO RASO, INCLUYE RIEL DE ANCLAJE Y TODO LO REQUERIDO PARA CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | ML-METRO LINEAL |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Consiste en el suministro e instalación de moldura perimetral tipo media caña en PVC blanco de 6 cm de altura, instalada en la unión entre muro y cielo raso como elemento de terminación estética y funcional. Este perfil sirve para ocultar uniones, permitir movimientos estructurales menores y mejorar el acabado. Incluye el suministro del riel de anclaje, adhesivos o elementos mecánicos de fijación (según superficie y diseño), cortes a inglete en esquinas, limpieza del área de trabajo y todos los elementos necesarios para garantizar una correcta instalación conforme a las normas técnicas y de calidad establecidas. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Revisión de superficies: Verificar que las superficies de muro y cielo estén limpias, secas, niveladas y libres de polvo o grasa. - Trazado: Realizar el trazado perimetral con nivel láser o manguera de nivel para asegurar una instalación alineada y continua. - Corte de molduras: Cortar las molduras a medida, utilizando herramientas adecuadas (sierra de banco, ingletadora) para asegurar cortes precisos y sin rebabas. - Instalación del riel de anclaje: Fijar el riel perimetral mediante tornillos, chazos plásticos o adhesivo estructural, según el tipo de pared (concreto, drywall, bloque). - Montaje de moldura: Encajar la moldura en el riel asegurando su sujeción uniforme, revisando continuidad y alineación. En las esquinas se realizarán cortes a 45° (ingletes) para uniones limpias. - Sellado y limpieza: Si es necesario, aplicar sellante acrílico del mismo color para juntas. Limpieza final de los elementos instalados. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 6050: Materiales plásticos - Perfiles de PVC rígido - Especificaciones generales. - NSR-10: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (para integridad en elementos no estructurales). - RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (si hay interferencia con instalaciones eléctricas). - Normas ICONTEC sobre instalación de cielos rasos y acabados interiores. - Manual del fabricante del perfil PVC y accesorios. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Verificación dimensional in situ: Alineación, nivelación y escuadra de moldura instalada. - Inspección visual: Verificación de acabados, continuidad, calidad de cortes e instalación. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Moldura media caña en PVC blanco de 6 cm. - Riel de anclaje compatible con moldura. - Tornillos, chazos plásticos o adhesivo estructural. - Sellante acrílico blanco (opcional). - Cinta métrica, lápiz, nivel láser. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor (si se fijan rieles mecánicamente). - Pistola para sellante (si se utiliza). - Escalera o andamio (según altura). - Elementos de protección personal (EPP): guantes, gafas, tapabocas. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. La alineación y nivelación del cielorraso no debe exceder ±1 cm. Las láminas deben estar correctamente fijadas y sin deformaciones visibles. |  |  |  |  |

|  |  | ESTUCOS Y PINTURAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.5.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2-METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad corresponde a la aplicación sobre los muros de la edificación, de un recubrimiento en ESTUCO PLÁSTICO; sobre el cual se aplicará un recubrimiento de acabado en pintura acrílica tipo vinilo tipo 1 y/o pintura antibacterial o pintura acrílica alta asepsia, según se especifique en los ítems de pago, hasta obtener un acabado uniforme. La actividad incluye el coste de ejecución de filos dilataciones y remates. El estuco debe ser del tipo masilla plástica, 100% acrílica, lista para aplicar, de alta blancura y de excelente adherencia sobre los diferentes materiales de construcción, que brinde máxima resistencia al agua y la intemperie y garantice la adherencia de las pinturas. Se aplicará sobre la superficie del revoque debidamente preparada, resanada Una vez obtenida una superficie lisa y uniforme apta para recibir la pintura se procederá a su aplicación atendiendo las recomendaciones del fabricante en cuanto a dilución, procesos o métodos de aplicación espesor final, etc. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| Suministro de Materiales: - Adquirir estuco plástico en la cantidad necesaria para la aplicación en los muros. - Proveer materiales adicionales para el acabado (tales como selladores o pinturas, si se requieren). Preparación del Área: - Retirar elementos que interfieran con la aplicación del estuco (molduras, accesorios, etc.). - Limpiar la superficie del muro, eliminando polvo, grasa y cualquier contaminante. - Preparación del Estuco: - Mezclar el estuco plástico siguiendo las recomendaciones del fabricante para asegurar una consistencia adecuada. Aplicación del Estuco: - Aplicar una primera capa de estuco plástico utilizando una llana o espátula, asegurando una cobertura uniforme. - Dejar secar conforme a las indicaciones del fabricante. - Aplicar una segunda capa, si es necesario, y utilizar herramientas para crear estrías o acabados texturizados según los requerimientos. Instalación de Lineales: - Instalar lineales en los bordes y puntos críticos, asegurando que queden bien fijados y alineados. Inspección y Acabados: - Realizar una verificación de la aplicación para asegurar que cumpla con las especificaciones. - Limpiar el área de trabajo, retirando cualquier material sobrante y asegurando que no queden residuos. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - Normas técnicas de ICONTEC para la calidad de estucos y recubrimientos. - Especificaciones del fabricante del estuco plástico. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Inspección visual de la aplicación del estuco y acabados. - Pruebas de adherencia en áreas críticas, si se considera necesario. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Estuco plástico. - Materiales para acabado (selladores, pinturas). - Herramientas para el retiro de elementos y la aplicación del estuco. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Llaneas y espátulas para la aplicación del estuco. - Escalera o andamios, según sea necesario. - Herramientas de limpieza. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. La superficie estucada debe tener un acabado uniforme, sin marcas visibles de aplicación. La adherencia del estuco debe cumplir con las especificaciones del fabricante, sin desprendimientos ni imperfecciones visibles. |  |  |  |  |

|  |  | ESTUCOS Y PINTURAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.5.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EUCOPOXY 8022/ Sikaguard®206 W O SIMILAR COLOR BLANCO (INCLUYE: ADECUACIÓN, RESANE MENOR DE SUPERFICIE CON ESTUCO ACRÍLICO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2-METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Suministro y aplicación de pintura epóxica bicomponente tipo EUCOPOXY 8022 / Sikaguard® 206 W o equivalente, color blanco, para muros interiores. Incluye: adecuación del área, resane menor con estuco acrílico, retiro y protección de elementos existentes, tratamiento de filos, juntas de dilatación y lineales, para una instalación uniforme, segura y de alto desempeño. Esta actividad contempla el suministro, preparación y aplicación de pintura epóxica bicomponente base agua o solvente, como EUCOPOXY 8022, Sikaguard® 206 W o producto equivalente de mejores características técnicas, en color blanco, sobre muros interiores de zonas técnicas, clínicas, industriales, laboratorios o ambientes de alta exigencia sanitaria y química. El proceso incluye la adecuación de superficie, retiro de elementos instalados sobre muros, resanes menores con estuco acrílico, tratamiento de filos y dilataciones, y la aplicación de mínimo dos manos de pintura, garantizando un espesor seco uniforme, acabado liso, alta adherencia, resistencia química y protección contra humedad y bacterias. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| -  Inspección inicial: - Evaluar condiciones del soporte (humedad, alcalinidad, contaminantes, pinturas anteriores). - Medir contenido de humedad (debe ser < 4%). -  Retiro de elementos y protección: - Desmontaje de apliques, señalización o elementos anclados. - Protección de marcos, pisos, luminarias, etc., con cinta o polietileno. -  Preparación de la superficie: - Lijado o limpieza mecánica suave. - Limpieza con trapo húmedo o aspirado. - Corrección de defectos menores (fisuras, golpes) con estuco acrílico. - Lijado y limpieza posterior del estuco seco. -  Aplicación del recubrimiento: - Mezcla de los componentes A y B de la pintura según ficha técnica. - Aplicación de primera mano con brocha o rodillo de microfibra o espuma. - Tiempo de secado según ficha técnica (usualmente 6–12 horas). - Aplicación de segunda mano perpendicular a la anterior. - Si se requiere, aplicar tercera mano para uniformidad o espesor requerido. -  Limpieza final: - Retiro de protecciones y residuos. - Reinstalación de elementos desmontados |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 1335: Pinturas – Requisitos generales. - NTC 1776: Pinturas – Ensayos de resistencia química. - NTC 3393: Recubrimientos epóxicos – Métodos de ensayo. - NSR-10: Acabados e higiene en edificaciones institucionales y de salud. - Ficha técnica del producto aplicado (EUCOPOXY, Sikaguard o equivalente). |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - NTC 1335: Pinturas – Requisitos generales. - NTC 1776: Pinturas – Ensayos de resistencia química. - NTC 3393: Recubrimientos epóxicos – Métodos de ensayo. - NSR-10: Acabados e higiene en edificaciones institucionales y de salud. - Ficha técnica del producto aplicado (EUCOPOXY, Sikaguard o equivalente). |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Pintura epóxica bicomponente (Ej: EUCOPOXY 8022, Sikaguard® 206 W o similar). - Estuco acrílico para resanes menores. - Diluyente o agua (según tipo de epóxico). - Cinta de enmascarar, plásticos de protección. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Rodillo de microfibra, espuma o brocha de pelo suave. - Taladro mezclador o agitador mecánico. - Lijadora orbital o papel abrasivo - Medidor de humedad superficial. - Medidor de espesor de película seca - Herramientas manuales menores (espátulas, brochas, cubetas). - EPP: guantes de nitrilo, mascarilla con filtro, gafas y overol. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. La superficie estucada debe tener un acabado uniforme, sin marcas visibles de aplicación. La adherencia del estuco debe cumplir con las especificaciones del fabricante, sin desprendimientos ni imperfecciones visibles. |  |  |  |  |
|  |  | ENCHAPES |  |  |
| ÍTEM | 1.6.1 | GUARDESCOBAS MEDIA CAÑA Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS EN GRANO No.1 TIPO ALFA O SIMILAR, INCLUYEN: DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA EXISTENTE, GUARDESCOBAS MEDIA CAÑA TAMAÑO: 10 X 10 X 100 CM, RINCONERAS DESCRIPCIÓN: 2 PIEZAS SUELTAS CORTADAS A 90º TAMAÑO: 10 X 10 X 17 CM, ESQUINERAS DESCRIPCIÓN: 2 PIEZAS SUELTAS CORTADAS PARA ESQUINA A 270ºTAMAÑO: 10 X 10 X 17.5 CM, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | ML-METRO LINEAL |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad incluye el suministro e instalación de guardescobas media caña en grano No. 1 tipo Alfa o material similar, junto con las piezas complementarias como rinconeras y esquineras. Además, se contempla la demolición del guardaescoba existente y el trabajo de preparación de las superficies para asegurar una instalación correcta y segura. Guardescobas media caña: Dimensiones de 10 x 10 x 100 cm. Rinconeras: Dos piezas sueltas, cortadas a 90º, con dimensiones de 10 x 10 x 17 cm. Esquineras: Dos piezas sueltas, cortadas para esquina a 270º, con dimensiones de 10 x 10 x 17.5 cm. Esta actividad incluye todo el trabajo necesario para la instalación adecuada, que involucra la correcta medición, ajuste, fijación y acabado, así como el retiro de los residuos generados. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| Demolición del Guardaescoba Existente - Retiro de guardaescoba: - Retirar el guardaescoba existente de manera cuidadosa para no dañar las superficies donde se instalará el nuevo material. - Utilizar herramientas adecuadas, como martillo y cincel, para evitar daños innecesarios en las paredes o el piso. - Limpieza de la superficie: - Limpiar cualquier residuo de adhesivo, polvo o material restante del guardaescoba anterior, asegurando que la superficie esté completamente limpia, seca y nivelada. Preparación de la Superficie - Revisión de la superficie: - Inspeccionar la pared o el suelo donde se instalará el nuevo guardaescoba para verificar que no haya imperfecciones que puedan interferir con la instalación. - Si es necesario, realizar una nivelación de la superficie utilizando masilla o yeso para corregir pequeñas irregularidades. - Medición y marcado: - Medir y marcar con precisión la ubicación donde se instalarán las piezas, utilizando una cinta métrica y un nivel para asegurar una correcta alineación y nivelación de los guardescobas y piezas complementarias. Instalación de Guardescobas Media Caña y Piezas Complementarias - Corte de piezas: - Cortar las piezas de guardescobas media caña, rinconeras y esquineras a las medidas especificadas, utilizando sierras o cortadoras de precisión para obtener cortes exactos. - Instalación de las piezas: - Aplicar un adhesivo adecuado para la instalación de los guardescobas y piezas complementarias, como adhesivo de contacto o pegamento especializado para madera o cerámica, dependiendo del material específico. - Instalar el guardescoba media caña en la ubicación marcada, presionando firmemente para asegurar su fijación. - Instalar las rinconeras y esquineras en las esquinas correspondientes, asegurándose de que los ángulos sean correctos y las piezas se ajusten perfectamente. - Ajuste y nivelación: - Verificar que todas las piezas instaladas estén correctamente alineadas y niveladas, utilizando un nivel de burbuja o láser para asegurar que los guardescobas queden rectos y las esquinas bien definidas. - Fijación: - Asegurar las piezas con clavos pequeños o grapas, según el tipo de material, para garantizar que queden firmemente sujetas durante el secado del adhesivo. Acabado - Revisión de la instalación: - Verificar que todas las piezas estén perfectamente alineadas, sin huecos ni imperfecciones. - Sellado: - Aplicar un sellador en las juntas entre las piezas de los guardescobas y las superficies, para garantizar un acabado estético y evitar la acumulación de suciedad. - Pintura (si aplica): - Si se requiere un acabado en pintura, aplicar una capa de pintura Epoxi o pintura compatible para dar un acabado uniforme y duradero. Limpieza y Entrega de la Obra - Limpieza del área de trabajo: - Limpiar completamente la zona de trabajo, retirando todos los restos de materiales, polvo y residuos generados durante la demolición e instalación. - Entrega al cliente: - Entregar el trabajo finalizado, asegurándose de que el cliente esté satisfecho con la instalación y el acabado. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - Normas de construcción del Reglamento de Construcción en Colombia (NSR-10): Aplicable para el manejo de materiales de construcción y la instalación de elementos en proyectos de obra civil. - Normas de seguridad ocupacional (Resolución 2400 de 1979): Regula las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo para garantizar la protección de los trabajadores durante las actividades de construcción. - Normas para el uso de adhesivos y selladores: En caso de que se utilicen adhesivos, debe seguirse la normativa de seguridad y uso de estos productos, generalmente especificada en sus fichas técnicas. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Verificación de nivelación: Comprobar que los guardescobas y las piezas complementarias estén correctamente alineados y nivelados. - Verificación de adherencia: Comprobar que el adhesivo o material de fijación utilizado mantenga las piezas firmemente sujetas. - Prueba de acabado: Inspeccionar la calidad del acabado final, asegurándose de que no haya imperfecciones visibles en las juntas o en el acabado de la pintura (si aplica). |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Guardescobas media caña en grano No. 1 tipo Alfa o material similar. - Rinconeras y esquineras del tamaño especificado. - Adhesivos para fijación de las piezas (adhesivo de contacto o especializado según material) - Selladores para juntas (si aplica). - Pintura Epoxy o similar para acabado (si aplica). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Herramientas de corte: Sierra o cortadora de precisión. - Herramientas de fijación: Martillos, clavos, grapas o fijadores adecuados. - Nivel de burbuja o láser para asegurar nivelación. - Pinceles o rodillos para aplicación de pintura (si aplica). |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Nivelación y alineación: Los guardescobas deben estar nivelados con una tolerancia máxima de ± 2 mm. Cortes y acabados: Los cortes de las piezas deben ser precisos, sin bordes irregulares o asperezas. El acabado debe ser limpio, sin marcas ni imperfecciones visibles. Fijación: Las piezas deben estar firmemente sujetas, sin movimiento ni desplazamiento. |  |  |  |  |

|  |  | ENCHAPES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.6.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE PARA ZONAS HUMEDAS CON MEMBRANA LATEX LIQUIDA DE EUCO PROOF O SIMILAR DE MEJOR CONDICIONES CON ESPESOR FINAL DE 1.8mm (INCLUYE: LIMPIEZA AREA DE INTERVENCIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO). |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2-METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende el suministro, preparación y aplicación de un sistema impermeabilizante flexible en base a membrana líquida elastomérica tipo látex, en áreas de alta humedad como baños, cocinas, duchas, lavaderos o zonas de servicios. El producto aplicado debe formar una película continua, flexible, sin juntas ni uniones, con capacidad de puenteo de fisuras y alta resistencia a la humedad, capaz de soportar presión hidrostática positiva, y con espesor final seco mínimo de 1.8 mm. Esta actividad incluye la preparación del sustrato, limpieza profunda, aplicación de imprimante si se requiere, colocación en capas cruzadas, pruebas de hermeticidad, curado, limpieza final y disposición de residuos. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Inspección inicial del área: Confirmar condiciones del soporte (limpieza, humedad, firmeza). No deben existir contaminantes, grasa, polvo o partes sueltas. - Preparación de superficies: - Rellenar fisuras con mortero o sellante flexible. - Corregir irregularidades. - Realizar limpieza mecánica o manual según sea necesario. - Aplicación de imprimante o sellador base (si lo recomienda el fabricante del impermeabilizante). - Primera capa de impermeabilizante: Aplicación de la membrana líquida con brocha, rodillo o llana, siguiendo instrucciones del fabricante, asegurando cubrimiento completo. - Instalación de refuerzo (malla de fibra de vidrio o similar) en esquinas, uniones entre muros y piso, registros y penetraciones. - Segunda capa cruzada: Después del secado de la primera, se aplica en sentido perpendicular para asegurar uniformidad. - Control de espesor: Verificar que el espesor total seco alcance 1.8 mm mínimo. - Curado completo: Dejar secar según las condiciones ambientales y las recomendaciones técnicas (usualmente 24–72 h). - Prueba de hermeticidad: Realizar llenado del área con agua (mínimo 24 h) y verificar ausencia de filtraciones. - Limpieza del área y disposición adecuada de residuos. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 4145: Impermeabilizantes líquidos para la construcción. - NTC 6050: Materiales plásticos - Especificaciones generales. - NSR-10 – Título F: Instalaciones hidrosanitarias y protección en zonas húmedas. - NTC ISO 2811-1: Densidad de pinturas y barnices. - NTC ISO 7783: Determinación de la permeabilidad al vapor de agua. - Ficha técnica y hoja de seguridad del producto utilizado. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Prueba de hermeticidad (estanqueidad): - Se debe mantener agua estancada al menos 24 horas, observando cualquier filtración en zonas contiguas o inferiores. - Control de espesor final: - Medición puntual del espesor con herramientas adecuadas (calibrador de espesores húmedos/secos). - Ensayo de adherencia (si se requiere en obras críticas): prueba de tracción para verificar que el producto no se desprende. - Inspección visual: Uniformidad del recubrimiento, sin burbujas, áreas sin cubrir o desprendimientos. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Membrana impermeabilizante líquida tipo látex elastomérico (Euco Proof o equivalente). - Imprimante (si lo recomienda el fabricante). - Malla de refuerzo (fibra de vidrio o poliéster no tejido). - Agua limpia para pruebas. - Sellante flexible para juntas o fisuras. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Rodillos, brochas, llana de caucho o metálica. - Cinta métrica, regla metálica o calibrador de espesor. - Equipo de limpieza: escoba, espátula, aspiradora o hidrolavadora. - Recipientes para mezcla si aplica. - EPP: guantes, mascarilla, gafas de protección. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | ENCHAPES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED DE CERAMICA BLANCA 30X45 (INCLUYE CORTES, BRECHADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2-METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende el suministro e instalación de revestimiento cerámico en paredes interiores mediante piezas de cerámica de 30 x 45 cm, color blanco, de primera calidad, con bordes rectificados o estándar, según especificación del diseño. La instalación se realizará con adhesivo cementicio, respetando las juntas de dilatación, brechado o nivelación, cortes precisos en perímetros, esquinas, ductos o elementos sobresalientes, y dejando la superficie completamente nivelada, limpia y funcional. El sistema de enchape debe garantizar una adherencia perfecta, alineación uniforme, durabilidad, resistencia a la humedad, y cumplir con los requerimientos estéticos y técnicos de ambientes sanitarios, cocinas, baños o zonas similares. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
|  Preparación del área: - Verificación de la verticalidad del muro. - Limpieza de polvo, grasa, pinturas sueltas o eflorescencias. - Corrección de imperfecciones o humedades antes del inicio.  Replanteo: - Trazado con nivel láser o manguera de nivel para definir líneas maestras y plomado. - Diseño del patrón de colocación (horizontal o vertical).  Aplicación del adhesivo: - Se extiende adhesivo cementicio con llana dentada sobre paños de trabajo no mayores a 1 m². - Aplicar doble encolado (back buttering) en piezas grandes o superficies irregulares.  Colocación de cerámica: - Ubicar la pieza cerámica presionando suavemente y alineando con crucetas para respetar el ancho de junta (mínimo 2 mm). - Realizar cortes con cortadora eléctrica o manual, asegurando precisión en esquinas y encuentros con otros elementos (tomas, marcos, sanitarios).  Nivelación y brechado: - Alineación con regla metálica y martillo de goma. - Brecheo para asegurar que todas las piezas queden al mismo nivel.  Fraguado de juntas (mínimo 24 h después de colocar): - Limpieza de excedentes y aplicación de fragua o boquilla, preferiblemente epóxica o antihongos si es zona húmeda.  Limpieza final de la superficie y disposición de residuos. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 4321-1: Baldosas cerámicas – Definiciones y clasificaciones. - NTC 6050: Adhesivos para revestimientos cerámicos – Requisitos generales. - NTC 3997: Morteros para adhesión en enchapes. - NSR-10: Requisitos generales para acabados en edificaciones. - Norma ICONTEC sobre instalación de revestimientos cerámicos. - Manuales del fabricante de cerámica, adhesivo y fragua. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Verificación de alineación y nivelación: control con regla metálica, plomada y nivel de burbuja o láser. - Inspección visual: revisión de juntas, limpieza, cortes correctos y sin piezas partidas. - Prueba de adherencia (si aplica en control de calidad): Ensayo de tracción en piezas puntuales. - Inspección de juntas de dilatación y terminaciones. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Cerámica blanca 30 x 45 cm, de primera calidad (calibre uniforme). - Adhesivo cementicio tipo C1 o C2 según superficie. - Fragüa cementicia o epóxica (color blanco o especificado). - Crucetas plásticas (mínimo 2 mm). - Sellante de silicona (en esquinas o uniones especiales). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Cortadora eléctrica o manual para cerámica. - Llana dentada y llana lisa. - Martillo de goma. - Regla metálica, plomada y nivel láser. - Espátula para fragua. - Cubeta, esponja y cepillo. - Elementos de protección personal (guantes, gafas, rodilleras, tapabocas). |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | ENCHAPE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.6.4 | PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2 - METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Esta actividad consiste en la aplicación de mortero impermeabilizante que se utiliza sobre los pisos para su nivelación y evitar filtraciones de agua que permitan el desarrollo de humedades que puedan afectar a la estructura según localización y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos, así como, las áreas identificadas por la supervisión en las que de manera previa se hayan efectuado demoliciones de plantilla y requieran el acondicionamiento de esa para la posterior instalación de pisos. El mortero puede ser mezclado por procedimientos manuales o mecánicos cumpliendo todas las normas de los Capítulos C.3 " Materiales", C.4 "Requisitos de durabilidad" y el título D "Mampostería estructural”. Incluye: Preparación de la superficie para la posterior instalación del mortero, intervención de lineales, juntas ,aplicación de aditivos que se considera necesario por parte del contratista; así como cualquier actividad que se considere necesaria para la ejecución de la actividad encontrada por el personal profesional interventor o supervisor; de igual forma, el retiro y traslado de los materiales sobrantes de la obra que no pueden ser reutilizados a los botaderos certificados y/o autorizados por el distrito; y el correspondiente aseo del espacio en cual se ejecute la actividad. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Consultar planos arquitectónicos y/o planos guías entregados por el supervisor o interventor - Verificar localización del área a intervenir - Inspeccionar el uso de equipos y/o maquinaria adecuada para el correcto uso de la actividad - Inspección visual y clasificación de áreas para intervención total - Suspender la alimentación hidráulica y eléctrica en caso de ser necesario - Preparación de la superficie mediante el retiro de elementos que pueda afectar los niveles de piso a instalar, garantizando uniformidad para la aplicación del mortero. - Replantear ejes horizontales y verticales, y efectuar la respectiva alineación y verificación de niveles - Preparar la mezcla de mortero según las proporciones indicadas por interventoría añadiendo la cantidad suficiente de impermeabilizante a la mezcla y cualquier otro aditivo considerado por el contratista - A partir de los puntos de referencia medir hacia el piso la altura teniendo en cuenta las respectivas pendientes que llevará el piso en todos los puntos y colocar con mortero unas guías maestras horizontales a distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. - Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar el mortero fuertemente sobre el piso a base de pala. - Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el piso con reglas de madera y/o metálica (Boquillera) garantizando uniformidad o limpieza de la misma, que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. - Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o porosidades. - Ejecutar juntas de control y o dilataciones, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. - Moldear los filos de las intervenciones realizadas, garantizando la uniformidad de los mismos - Prever las dilataciones y modulaciones del mortero garantizando la estabilidad total del elemento y la funcionalidad de la reparación a realizar. - Efectuar el aseo, retiro de sobrantes y escombros. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - Reglamento SST – Sector Construcción - Norma Sismo Resistente NSR-10 |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Para morteros y unidades de mampostería, Ver NSR-10 Título D. Capítulo 3.8 Evaluación y aceptación de mampostería. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Mortero 1:3 - Reglas de madera y/o metálica (Boquillera) - Aditivo para el mortero (En caso de ser requerido por el contratista) - Todos los requeridos para dar cumplimiento a el objeto de la actividad de acuerdo a procedimientos constructivos y garantizando las normas de SST |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Herramienta menor. - Herramienta mayor (En caso de ser requerida por el contratista) - Andamios (Que cumpla con la normativa NTC vigente y aprobado previamente por el profesional SST) - Equipo de vaciado y vibrado del concreto - Cualquier otro que se requiera de acuerdo a lo considerado por el contratista |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | ENCHAPES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS 30,5CM X 30,5 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2-METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende el suministro, transporte e instalación de revestimiento de piso cerámico antideslizante, con dimensiones de 30,5 x 30,5 cm, en zonas húmedas interiores o exteriores (baños, duchas, cocinas, lavaderos, terrazas, etc.). La cerámica deberá contar con propiedades antideslizantes certificadas, resistencia a la humedad y al tránsito liviano o moderado según su uso previsto. La instalación se realizará con adhesivo cementicio especial para zonas húmedas, respetando alineación, pendiente (si aplica), juntas de separación y cortes precisos. Debe garantizarse un acabado uniforme, seguro, duradero y estético, cumpliendo con las normas de calidad, adherencia y seguridad establecidas. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
|  Revisión y preparación del soporte: - Confirmar que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo, grasas o materiales sueltos. - Verificar que el contrapiso esté nivelado, con pendiente adecuada si requiere evacuación.  Trazado y replanteo: - Determinar ejes y disposición de piezas (alineación lineal o en escuadra). - Hacer trazado con líneas guía para cortes y centrado.  Aplicación del adhesivo cementicio: - Se extiende sobre el soporte con llana dentada, cubriendo paños máximos de 1 m² por vez. - En áreas húmedas se recomienda aplicar adhesivo también en el reverso de la cerámica (doble encolado).  Colocación de cerámica: - Ubicación pieza a pieza, presionando firmemente. - Uso de crucetas o espaciadores plásticos para garantizar uniformidad en juntas (mínimo 2 mm).  Cortes: - Realizar con cortadora manual o eléctrica según el tipo de cerámica. - Asegurar cortes precisos en esquinas, bordes, registros y transiciones.  Revisión de nivelación y brechado: - Uso de regla metálica y martillo de goma para ajuste. - Mantener nivel o pendiente adecuada según el diseño.  Fraguado de juntas: - Luego de 24 h, se retiran crucetas y se aplica fragua antihongos o epóxica con espátula de goma. - Limpieza con esponja húmeda antes del secado completo.  Limpieza final: - Remover restos de fragua y polvo. - Sellar juntas perimetrales con silicona si es requerido |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 4321-1: Baldosas cerámicas – Clasificación y requisitos generales. - NTC 6050: Adhesivos cementicios para instalación de baldosas cerámicas. - NTC 3997: Morteros de adherencia y de relleno para cerámica. - NSR-10: Título F (instalaciones en zonas húmedas y acabados). - NTC ISO 10545-5: Resistencia al deslizamiento en baldosas. - Decreto 1077 de 2015: Condiciones sanitarias y de seguridad. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
|  Ensayo de adherencia (método de tracción directa) si se requiere para control de calidad.  Prueba de resistencia al deslizamiento: verificación del coeficiente antideslizante (valor R9 a R11).  Inspección visual: - Revisión de juntas uniformes. - Nivelación y continuidad en cortes. - Ausencia de piezas sueltas, partidas o desniveladas.  Ensayo de absorción de agua (en fábrica, para confirmar especificación técnica de la cerámica) |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Cerámica antideslizante 30,5 x 30,5 cm, color y acabado según diseño. - Adhesivo cementicio tipo C2 para zonas húmedas. - Fragüa cementicia o epóxica antihongos. - Crucetas plásticas (2 a 3 mm). - Sellante de silicona sanitaria (en perímetros o juntas especiales). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Cortadora eléctrica o manual para cerámica. - Llana dentada y llana lisa. - Espátula de goma para fragua - Martillo de goma. - Nivel de burbuja, nivel láser, regla metálica. - Cubeta, esponjas, trapos de limpieza. - EPP: guantes, tapabocas, gafas de seguridad, rodilleras |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | CARPINTERÍA PVC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 1.7.1 | PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21,3 73/2,6 82 Y 25,4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE / ALUMINIO Y BISAGRAS INOXIDABLE, MANIJA TIPO ROSETA ANTIBACTERIAL EN ACERO INOXIABLE 304 Y 306 ACORDE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2-METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el suministro, transporte e instalación de puerta hospitalaria fabricada en PVC sanitario, uniforme, lisa y de color blanco, atóxica, libre de soldaduras y con certificación para uso en ambientes clínicos o quirúrgicos. Las dimensiones y espesores estarán en conformidad con los requisitos del proyecto, así como las normas DIN indicadas (DIN 21.3 73/2.6 82 y 25.4 93). La puerta estará equipada con cerradura sanitaria con frente en acero inoxidable o aluminio, bisagras de acero inoxidable, y manija tipo roseta antibacterial en acero inoxidable 304 o 306, adecuada para instalaciones hospitalarias de alto tráfico. El sistema debe garantizar hermeticidad parcial, facilidad de limpieza, durabilidad, resistencia química y cumplimiento con las normas sanitarias y de seguridad aplicables. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Verificación del vano y dimensiones conforme a planos arquitectónicos y especificaciones técnicas del proyecto. - Replanteo del marco de la puerta y nivelación del área donde será instalada. - Preparación del bastidor e instalación de pre-marco si se requiere, utilizando nivel, escuadra y fijaciones adecuadas. - Instalación del marco en PVC, anclado con tornillería adecuada a la estructura (bloque, concreto o drywall), garantizando verticalidad y escuadra. - Montaje de la hoja de la puerta hospitalaria, asegurando alineación y correcto funcionamiento de giro. - Instalación de bisagras inoxidables, ajustadas mecánicamente al marco y la hoja, sin soldaduras. - Montaje de la cerradura sanitaria con frontal en acero inoxidable o aluminio, con sistema de apertura y cierre suave. - Instalación de la manija tipo roseta antibacterial en acero inoxidable grado 304 o 306. - Verificación funcional: apertura/cierre, resistencia, ajuste de herrajes. - Limpieza final del conjunto instalado y disposición de residuos. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - Normas DIN aplicadas a productos de PVC sanitarios: - DIN 21.3 73/2.6 82 y DIN 25.4 93 (relativas a acabados y composiciones atóxicas). - NTC 6050: Materiales plásticos - Perfiles de PVC rígido. - NTC 1647: Puertas – Requisitos generales. - NTC ISO 846: Plásticos - Evaluación de la acción de microorganismos. - NTC ISO 22196: Medición de actividad antibacteriana en superficies plásticas. - Decreto 1077 de 2015 (Higiene en edificaciones de salud). - NSR-10, si el sistema forma parte de cerramientos resistente |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Prueba de funcionalidad mecánica: apertura/cierre sin fricción, alineación y verticalidad. - Inspección visual: verificación de acabado liso, ausencia de juntas abiertas, continuidad del material. - Verificación documental de fichas técnicas y certificados de sanitización, resistencia química, antibacteriana y cumplimiento de normas DIN. - Revisión de torque de herrajes: ajuste de bisagras y cerradura según especificaciones del fabricante. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Hoja de puerta hospitalaria en PVC sanitario, liso, atóxico, sin soldadura, color blanco. - Marco en PVC rígido o reforzado. - Cerradura con frente en acero inoxidable o aluminio. - Bisagras de acero inoxidable anticorrosivo. - Manija tipo roseta en acero inoxidable 304 o 306, con propiedad antibacterial. - Tornillería, taquetes, empaques, y adhesivos si se requieren. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor con brocas para concreto o metálicas (según superficie). - Atornillador eléctrico. - Nivel láser o de burbuja. - Llaves para ajuste de herrajes. - Escuadra, cinta métrica y herramientas de mano. - EPP: guantes, gafas, protección respiratoria si se generan partículas. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☒No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | INSTALACIÓN REDES HIDROSANITARIAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 2.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE 4" PVC INCLUYE: UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO, LÍQUIDO LIMPIADOR, ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | ML-METRO LINEAL |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el suministro e instalación de bajantes en tubería PVC de 4 pulgadas, destinadas a la evacuación de aguas lluvias o residuales desde cubiertas, placas o puntos de descarga vertical. El alcance incluye: Instalación de bajantes a través de elementos estructurales como muros, columnas, placas, cubiertas, vigas canal y placas de piso. Realización de puntos de acometida, regates pasantes en estructuras, excavaciones, rasantes acabadas, y demás adecuaciones civiles necesarias. Incluye accesorios como codos, tes, abrazaderas, soportes metálicos, anclajes, uniones, acoples, y todos los elementos complementarios. Mano de obra calificada, herramientas, materiales, transporte y limpieza final. Instalación conforme a planos, condiciones particulares del sitio y aprobación del supervisor de obra. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| Preparación - Revisión de planos hidráulicos y estructurales. - Marcación de los trazados de los bajantes en muros, placas y columnas. - Delimitación de zonas de trabajo, señalización y adecuación de seguridad. Perforaciones y regates - Regates pasantes: Corte y/o perforación en elementos estructurales siguiendo los lineamientos del ingeniero estructural, para permitir el paso de tubería. - En cubiertas y placas, se usarán mangas pasatubos o sellos impermeables si corresponde. Excavaciones - Excavación manual o mecánica según profundidad necesaria para conectar bajantes con red general. - Las excavaciones deben permitir el trabajo con pendiente adecuada para el flujo por gravedad y posterior recubrimiento. Instalación de tubería y accesorios - Colocación de la tubería PVC de 4” según diseño, asegurando pendientes apropiadas y sin interferencias estructurales. - Utilización de acoples, tes, codos, uniones y abrazaderas metálicas cada 1.50 m o según recomendación del fabricante. - Aplicación de cemento solvente PVC en todas las uniones para garantizar estanqueidad. - Soportes y anclajes firmes a muros o estructuras, con aislamiento dieléctrico si se requiere. Relleno y acabado - Relleno de regates y perforaciones con mortero o sellante expansivo según el caso. - Las excavaciones serán compactadas en capas de 20 cm y cubiertas con concreto pobre o rasante terminada. Limpieza y pruebas - Limpieza interna y externa de la tubería instalada. - Pruebas hidráulicas (si se requiere por diseño) para comprobar que no existan fugas ni obstrucciones. - Limpieza final del área de trabajo. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NSR-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana) – Capítulo de instalaciones. - NTC 576 / NTC 576-1 – Tubería plástica para conducción de agua y desagüe en PVC. - NTC 4894 – Sistemas de tuberías de plástico para instalaciones de evacuación de aguas pluviales y residuales. - RAS 2000 (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico). - Resolución 2400 de 1979 – Seguridad industrial y condiciones sanitarias de los lugares de trabajo. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Prueba de estanqueidad (prueba hidráulica): llenado del sistema con agua a nivel estático y verificación de posibles fugas en un período no menor a 15 minutos. - Inspección visual y de pendiente: con nivel láser o nivel óptico, para asegurar que se respeten las pendientes mínimas (1%). - Inspección de sujeción: revisión de abrazaderas y anclajes conforme a especificación técnica |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Tubería PVC hidráulica de 4” (calidad sanitaria, color gris o blanco según especificación). - Codos 90° y 45°, tes, reducciones, tapones. - Cemento solvente PVC. - Abrazaderas metálicas tipo Omega con recubrimiento protector. - Anclajes metálicos y tornillería galvanizada. - Mortero o sellante epóxico para cierre de regates. - Concreto simple o mezcla para rasantes. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor, martillo demoledor, cortadora de concreto. - Llaves, seguetas, cortatubos. - Nivel láser o nivel de burbuja. - Herramientas de excavación manual o mini retroexcavadora (si aplica). - Equipos de protección personal (EPP). - Sistema de señalización para obra en ejecución. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. - Pendiente mínima aceptable: 1% para bajantes sin presión (1 cm por metro lineal). - Fugas: 0 tolerancia. No se permite ninguna fuga tras pruebas hidráulicas. - Alineación: desviaciones no mayores a 10 mm cada 3 metros lineales. - Anclajes: mínimo uno cada 1.50 m de tubería. - Altura libre: sin interferencia con pasos peatonales u operativos según norma. |  |  |  |  |

|  |  | REDES HIDROSANITARIAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 2.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE: ACCESORIOS, TUBERIAS, REGATEADA DE MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende el suministro e instalación de un punto hidráulico de agua limpia en tubería de ½ pulgada, desde la red principal hasta el punto de salida (grifería o accesorio sanitario), incluyendo todos los accesorios (codos, tees, uniones, reducciones, etc.), fijaciones, materiales complementarios y labores de obra civil como regateo, resane, limpieza y pruebas hidráulicas necesarias. El punto hidráulico podrá ser destinado a lavamanos, lavaplatos, duchas, inodoros u otros elementos que requieran alimentación hidráulica. La instalación debe garantizar estanqueidad, adecuada presión, funcionalidad y cumplimiento de normas técnicas vigentes en Colombia. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Revisión de planos e identificación del punto hidráulico a instalar según el diseño aprobado. - Trazado de recorrido de la red hidráulica desde el punto de conexión hasta el punto de consumo. - Regateo de muros o pisos (ranurado de la superficie) para permitir el empotramiento de la tubería de forma ordenada y con la pendiente adecuada. - Corte y armado de tuberías de ½” y sus accesorios, respetando distancias y alineación según planos. - Instalación de la red utilizando adhesivos, soldadura o sistemas de unión según el tipo de tubería (PVC, CPVC, PEX, polipropileno, etc.). - Prueba de presión para verificar estanqueidad y funcionamiento correcto del punto hidráulico. - Resane de los muros o pisos afectados por la instalación, utilizando materiales compatibles. - Limpieza final del área de trabajo y entrega del punto listo para conexión de artefactos sanitarios o grifería. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NSR-10, Título F: Instalaciones Hidrosanitarias. - NTC 1500: Código Colombiano de Fontanería. - NTC 5767: Requisitos para tuberías plásticas para agua potable. - NTC 5776: Uniones y accesorios para tuberías de presión. - RETIE (si hay cruce con redes eléctricas). - Reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico - RAS 2000 |  |  |  |  |
| ENSAYOS |  |  |  |  |
| - NSR-10, Título F: Instalaciones Hidrosanitarias. - NTC 1500: Código Colombiano de Fontanería. - NTC 5767: Requisitos para tuberías plásticas para agua potable. - NTC 5776: Uniones y accesorios para tuberías de presión. - RETIE (si hay cruce con redes eléctricas). - Reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico - RAS 2000. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Tubería hidráulica de ½” (PVC presión, CPVC, PEX o polipropileno, según especificación del proyecto). - Accesorios: codos, tees, uniones, adaptadores, conectores, abrazaderas. - Adhesivo para tubería (si aplica). - Cinta teflón, empaques. - Mortero o cemento para resane. - Agua limpia para prueba de presió |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro con brocas para concreto o cincel y combo. - Herramienta de corte para tubería (sierra, cortadora). - Pistola de calor o prensa (para PEX o polipropileno, si aplica). - Nivel de burbuja y plomada. - Llaves para ajuste, guantes, gafas de seguridad. - Bomba manual o compresor para prueba de presión. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. - Pérdida de presión en prueba: ≤ 5% respecto a presión inicial de prueba. - Alineación de punto de salida: ±5 mm respecto al eje proyectado. - Separación de accesorios y tubería visible: no mayor a 2 mm. - Ausencia total de fugas en prueba de presión. |  |  |  |  |

|  |  | REDES HIDROSANITARIAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 2.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 2" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) |  |  |
|  | 2.1.4 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 4" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende el suministro e instalación de un punto sanitario en tubería de PVC de 2 O 4 pulgadas, destinado a la recolección y evacuación de aguas residuales o grises provenientes de elementos sanitarios como lavamanos, lavaplatos, duchas, lavaderos, entre otros. Incluye la instalación de tuberías, accesorios (codos, tees, reducciones, trampas, etc.), pegamento especializado, fijaciones, soportes, anclajes y conexiones a la red principal. También se considera la adecuación del espacio (regateo en muros o pisos), el sellado de uniones, pruebas de verificación hidráulica, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para asegurar el funcionamiento hidráulico y sanitario adecuado, cumpliendo la normatividad vigente en Colombia. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Revisión de planos sanitarios: Confirmar ubicación del punto y conexión a la red de evacuación principal. - Trazado del recorrido del sistema sanitario desde el punto de captación hasta el punto de descarga. - Regateo o apertura de ranuras en muros o pisos para alojar tuberías empotradas, si aplica. - Corte, limpieza y armado de tuberías y accesorios de PVC de 2” utilizando herramientas apropiadas. - Aplicación de pegamento (adhesivo para PVC) en uniones, respetando el tiempo de fraguado recomendado por el fabricante. - Instalación de la pendiente mínima (1% o 1 cm/m) para garantizar flujo por gravedad. - Instalación de elementos de inspección o trampas según corresponda (rejillas, sifones, ventosas). - Prueba hidráulica de funcionamiento: verificación de flujo, sin filtraciones, ni obstrucciones. - Resane de muros y pisos, limpieza del área intervenida y disposición final de residuos. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NSR-10, Título F: Instalaciones hidrosanitarias (diseño e instalación). - NTC 1500: Código Colombiano de Fontanería. - NTC 5766: Tuberías plásticas para sistemas sanitarios (PVC). - NTC 2209: Accesorios para tuberías de PVC. - RAS 2000: Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. - Resolución 0330 de 2017 (Minvivienda): Condiciones técnicas de sistemas sanitarios. - Normas del fabricante de tuberías y accesorios |  |  |  |  |
| ENSAYOS |  |  |  |  |
| - Prueba de estanqueidad (hidráulica): Introducción de agua al sistema para verificar que no existan fugas. - Prueba de flujo libre: Se realiza vertiendo agua en el punto sanitario y verificando el drenaje adecuado. - Inspección visual de uniones, pendientes y soporte de tubería |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Tubería sanitaria PVC de 2” de diámetro, tipo pesado o tipo norma. - Accesorios: codos, tees, reducciones, trampas, tapones de inspección. - Adhesivo especial para PVC sanitario. - Empaques, soportes, abrazaderas. - Mortero para resane (si aplica). - Agua para pruebas hidráulicas |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Cortadora de tubería o segueta manual - Lijas o desbastadores para limpiar extremos - Aplicador de pegamento para PVC - Taladro, martillo, cinceles para regateo. - Nivel de burbuja, plomada y cinta métrica - EPP: guantes, gafas, tapabocas |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. - Pendiente de la tubería: entre 1% y 2% (mínimo 1 cm por metro lineal). - Estanqueidad: No debe haber ninguna fuga visible en prueba hidráulica. - Alineación de registros y puntos de conexión: ±5 mm respecto al diseño. - Profundidad de empotramiento: no mayor a 3 cm fuera del nivel de acabado (en muros o pisos). - Soporte y fijación: cada 1 m horizontalmente y 1,5 m verticalmente (según NTC). |  |  |  |  |

|  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 2.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 2" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) |  |  |
|  | 2.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 4" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M - METRO LINEAL |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Este ítem comprende la instalación de tubería PVC Sanitaria descolgada y adosada, las tuberías de piso, que vayan a ir empotradas en la placa, tendrán una pendiente mínima del 1%; se debe verificar que todos los ramales cumplan esta condición, y que la tubería esté debidamente armada y asegurada antes de fundir la placa. Se efectuará una prueba de los tramos de la tubería horizontales en cada piso, taponando las conexiones con las bajantes respectivas y administrando agua hasta el nivel de las bocas que recibirán los aparatos sanitarios, esta prueba se deberá hacer por un tiempo mínimo de 4 horas, y es indispensable realizarlas ante de que la placa sea fundida. En caso de presentarse alguna fuga se procederá a desmontar el elemento defectuoso, y se reemplazará por uno nuevo. Por ningún motivo se permitirán remiendos en la tubería. En las instalaciones subterráneas, se usará tubería sanitaria en PVC y deberá descansar totalmente en el fondo de la zanja, sobre un relleno de arena bien afirmado y compactado, de 0.10m de espesor por encima de la cota clave. La profundidad de la zanja no deberá ser menor de 0.60m para terreno libre. La prueba de presión se efectúa antes de tapar la tubería. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Para la ejecución de esta actividad se deberán emplear los materiales descritos en esta especificación y deben seguirse las indicaciones para recorridos, pendientes y diámetros planteados en todos los componentes de los diseños hidrosanitarios del proyecto. - Deberán respetarse las condiciones de excavación recomendadas por geotecnia y especialista estructural. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC-1500 código colombiano de fontanería. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - NTC-1500 código colombiano de fontanería. (Ensayo de presión hidrostática) |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Tubo pvc sanitario 4” - Tubo pvc sanitario 2” - Soldadura pvc wet bonding (1/4 Gl.) - Limpiador para pvc y cpvc (1/4 Gl.) - Yee PVC sanitaria 4” - Abrazadera tipo pera 4" |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Herramienta Menor - andamio tubular estándar 1.5 x 1.5m - alquiler |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | REDES HIDROSANITARIAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 2.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE ALUMINIO CON SOSCO 3"X4" |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende el suministro e instalación de una rejilla de aluminio con marco tipo sosco de dimensiones 3”x4”, diseñada para garantizar ventilación, paso de aire o desagüe, según aplique, y/o protección en aberturas arquitectónicas. La rejilla debe contar con acabado anodizado o pintura electrostática, con aletas fijas o móviles según diseño aprobado, y ser instalada de forma segura y estética en estructuras de mampostería, concreto o drywall, según corresponda. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Revisión del sitio de instalación: Verificación de dimensiones, ubicación y condiciones de soporte. - Toma de medidas exactas: Confirmación de dimensiones para fabricación o ajuste de rejilla. - Preparación del área: Limpieza, nivelación y alineación del vano o apertura. - Anclaje del marco sosco: Colocación del marco de fijación en aluminio con tornillos de expansión, taquetes plásticos o insertos, según el tipo de muro. - Instalación de la rejilla: Inserción de la rejilla dentro del marco sosco, verificando nivel y aplome. - Fijación definitiva: Ajuste con tornillos, remaches o soldadura en frío si se requiere, con refuerzos mecánicos. - Sellado perimetral (si aplica): Aplicación de silicona neutra o sellante compatible para evitar filtraciones o vibraciones. - Limpieza final y entrega: Retiro de residuos, limpieza de superficies y presentación al interventor o supervisor de obra. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 4889 – Perfiles extruidos de aluminio para uso arquitectónico. - NTC 4888 – Anodizado de aluminio. - RETIE (cuando la rejilla esté cerca de instalaciones eléctricas). - NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (si aplica estructuralmente). - NTC 2833 – Productos metálicos, tratamiento superficial. - Fichas técnicas del fabricante de la rejilla y marco sosco. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Inspección visual: Verificación de acabados, integridad del aluminio y dimensiones. - Ensayo de adherencia del recubrimiento (si está pintada): Según ASTM D3359. - Prueba de instalación mecánica: Comprobación de fijación adecuada y estabilidad. - Ensayo de paso de aire o flujo (si aplica por función de ventilación o climatización). |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Rejilla de aluminio de 3"x4" con diseño aprobado (aletas horizontales o tipo celosía). - Marco sosco en aluminio extrusionado. - Tornillería en acero inoxidable o galvanizada. - Sellador siliconado o espuma de poliuretano (según aplique). - Taquetes, tacos plásticos o anclajes mecánicos. - Pintura electrostática o anodizado (opcional según acabado requerido) |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor o rotomartillo. - Nivel láser o de burbuja. - Destornilladores eléctricos o manuales. - Cinta métrica y escuadra. - Escalera o andamio (si se requiere). - Pistola aplicadora de silicona. - Elementos de protección personal (guantes, gafas, casco). |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. - Dimensiones máximas permitidas respecto al plano: ±3 mm. - Verticalidad / nivelación: desviación máxima de ±2 mm por metro. - Fijación: sin juego o vibraciones al tacto. - Acabado superficial: sin rayones visibles a 1 metro de distancia. - Sellado: sin filtraciones visibles de aire o agua. |  |  |  |  |
|  |  | REDES HIDROSANITARIAS |  |  |
| ÍTEM | 2.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO RED WHITE 1/2" INCLUYE TAPA REGISTRO DE PVC 20X20CM BLANCA (INCLUYE ACCESORIOS, REGATEADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende el suministro e instalación de una válvula de paso marca Red White de 1/2 pulgada, fabricada en bronce niquelado o latón, con sistema de cierre tipo bola o compuerta según especificación del fabricante. Incluye la conexión a las tuberías existentes, el regateo o adecuación del muro o piso para su instalación, y la instalación de una tapa de registro en PVC de color blanco de dimensiones 20x20 cm, que permita el acceso futuro a la válvula para mantenimiento o cierre de emergencia. Esta actividad incluye todos los accesorios, elementos de conexión, adaptadores, pegantes, cinta teflón, fijaciones, y mano de obra calificada, asegurando una instalación estanca, funcional y estética. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Verificación del sitio: Identificación del punto exacto de instalación y condiciones de accesibilidad a la red hidráulica. - Corte del suministro de agua: Cierre del paso de agua para evitar fugas durante la intervención. - Marcado y regateo: Trazado y apertura de muro, losa o enchape para acceder a la tubería y crear espacio para válvula y tapa de registro. - Preparación de tuberías: Corte y limpieza de extremos, aplicación de cinta teflón o sellador de roscas. - Instalación de la válvula Red White 1/2”: Roscar o soldar (según tipo de unión), verificando orientación y correcto apriete. - Prueba de estanqueidad: Apertura temporal del suministro para verificar ausencia de fugas. - Instalación de la tapa de registro: Fijación empotrada o sobrepuesta de la tapa de PVC blanca 20x20 cm, nivelada y alineada. - Sellado, limpieza y acabados: Relleno con mortero, aplicación de acabados (si aplica), limpieza del área intervenida. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 576 – Accesorios y válvulas para sistemas de tuberías. - NTC 1669 – Válvulas para servicio en instalaciones hidráulicas. - NTC 3997 – Requisitos para válvulas de control manual en edificaciones. - NSR-10 – Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (accesorios empotrados). - RAS 2000 – Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. - RETIE (si aplica) – En caso de cercanía con redes eléctricas |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Prueba de estanqueidad: Verificación de ausencia de fugas tras la instalación, a presión de trabajo del sistema (normalmente 40–80 psi). - Prueba de funcionamiento de la válvula: Apertura y cierre total sin esfuerzo anormal. - Revisión de accesibilidad: Confirmar que la tapa de registro permite acceso cómodo a la válvula para operación futura. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Válvula de paso Red White de 1/2” (latón o bronce, roscada). - Tapa de registro de PVC blanca de 20x20 cm, tipo abatible o de presión. - Accesorios de conexión: codos, niples, uniones, adaptadores PVC-bronce (según red). - Cinta teflón, sellador de roscas (según especificación técnica). - Mortero para resanes. - Tornillería plástica o metálica para fijación de la tapa. - Pegante para PVC (si hay conexión con tuberías plásticas). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor. - Cortatubos, segueta o sierra manual. - Llaves de expansión o stillson. - Nivel y cinta métrica. - Pistola de silicona o espátula para sellador. - EPP: guantes, gafas, tapabocas y botas de seguridad |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. - Dimensiones máximas permitidas respecto al plano: ±3 mm. - Verticalidad / nivelación: desviación máxima de ±2 mm por metro. - Fijación: sin juego o vibraciones al tacto. - Acabado superficial: sin rayones visibles a 1 metro de distancia. - Sellado: sin filtraciones visibles de aire o agua. |  |  |  |  |

|  |  | APARATOS HIDROSANITARIAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 2.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA ADRIÁTICO ENTRADA POSTERIOR, REF. O13191001 O SIMILAR, DE USO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, CON ADAPTACIÓN DE VÁLVULA DE PUSH, COLOR BLANCO, INCLUYE BRIDA Y KIT DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el suministro e instalación de una taza sanitaria de uso institucional tipo Adriático, referencia O13191001 o equivalente, diseñada para personas en condición de discapacidad, con entrada posterior para alimentación de agua, compatible con válvula de descarga tipo push. La taza será de color blanco, fabricada en porcelana sanitaria vitrificada, de alta resistencia al uso continuo, con dimensiones y características que permitan la accesibilidad y el cumplimiento de normas de accesibilidad universal. Se incluye en la instalación: - Adaptación de válvula tipo push, ideal para espacios institucionales con alto tráfico. - Brida sanitaria y kit de instalación completo (tornillos, empaques, anillos, sello, pernos). - Todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación correcta, asegurando funcionalidad, durabilidad, accesibilidad y estética. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Verificación del sitio y puntos de conexión: Confirmar ubicación de la descarga sanitaria y alimentación de agua (entrada posterior). - Preparación de superficie y conexiones: Limpieza del área, nivelación del piso si es necesario, verificación de la ubicación de la brida sanitaria. - Instalación de la brida sanitaria: Fijación al piso con pernos de expansión o anclajes mecánicos, sellado con anillo de cera o silicona sanitaria. - Ubicación de la taza: Posicionamiento correcto alineando con brida y toma de agua. - Fijación de la taza: Apretado de pernos laterales, instalación de tapas decorativas y nivelación. - Instalación de válvula push: Fijación a la red de agua (entrada posterior), con conexión segura mediante accesorios adecuados (teflón, uniones). - Pruebas funcionales: Verificación de fugas, accionamiento de descarga y estabilidad del conjunto. - Acabados y limpieza: Resane de zonas intervenidas, limpieza de superficies y entrega del punto. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 920 – Aparatos sanitarios de loza vitrificada. - NTC 1648 – Dispositivos de descarga para aparatos sanitarios (válvulas de descarga). - NTC 6047 – Accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad. - NTC 1500 – Requisitos de instalaciones hidráulicas y sanitarias. - NSR-10, Título J – Accesibilidad en edificaciones. - RAS 2000 – Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. - NTC 2885 – Anclajes para fijación de aparatos sanitarios. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Prueba de estanqueidad: Comprobación de que no existan fugas en conexiones hidráulicas o sanitarias. - Prueba de descarga: Confirmar que la válvula push opera correctamente y evacua de forma eficiente. - Prueba de estabilidad: Verificación de fijación al piso sin movimientos o juego de la taza. - Verificación de accesibilidad: Validación de altura, distancias y accesos según norma NTC 6047 (personas con discapacidad). |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Taza sanitaria tipo Adriático, entrada posterior, color blanco, uso institucional. - Válvula de push (descarga directa). - Brida sanitaria con anillo de cera o junta plástica. - Kit de instalación: tornillos, arandelas, tuercas, empaques. - Accesorios de conexión hidráulica (mangueras flexibles, uniones, codos, teflón). - Sellador sanitario de silicona o PU (blanco o transparente). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taza sanitaria tipo Adriático, entrada posterior, color blanco, uso institucional. - Válvula de push (descarga directa). - Brida sanitaria con anillo de cera o junta plástica. - Kit de instalación: tornillos, arandelas, tuercas, empaques. - Accesorios de conexión hidráulica (mangueras flexibles, uniones, codos, teflón). - Sellador sanitario de silicona o PU (blanco o transparente). |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | APARATOS HIDROSANITARIAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 2.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8 LITROS REF. 751250001, O SIMILAR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende el suministro e instalación de una válvula de descarga tipo push empotrada, referencia 751250001 o equivalente, con capacidad de descarga de 4.8 litros por ciclo, especialmente diseñada para uso institucional, comercial o sanitario de alto tráfico. Este tipo de válvula reemplaza los tanques de almacenamiento tradicionales, permitiendo una descarga eficiente, rápida y con ahorro de agua. La válvula será instalada empotrada en muro, con conexión directa a la red de agua potable a presión. Incluye todos los accesorios y materiales complementarios: tubo de alimentación, caja de embutir, botón de accionamiento, anclajes, selladores y acoples, garantizando una instalación segura, estéticamente integrada y en cumplimiento de las normas vigentes para instalaciones hidráulicas. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Revisión del diseño arquitectónico e hidráulico: Verificar ubicación del sanitario, tipo de muro y condiciones de presión de red. - Trazado y regateo en muro: Delimitación del espacio para empotrar la válvula y tuberías asociadas. Corte y/o demolición de parte del muro si es necesario. - Instalación de caja y válvula push: Montaje de la caja empotrable y fijación mecánica de la válvula push, garantizando su alineación con el eje del sanitario. - Conexión a red hidráulica: Empalme de la válvula a la tubería de alimentación mediante accesorios de presión o roscados. - Instalación del tubo de descarga: Conexión entre la válvula y la taza sanitaria (generalmente con tubo cromado o en acero inoxidable). - Sellado y resane del muro: Cubrimiento del vano con mortero, concreto o yeso, manteniendo la salida del botón visible y operativo. - Prueba de funcionamiento: Apertura del suministro, activación de la válvula, verificación de caudal y estanqueidad. - Limpieza final y entrega: Retiro de escombros y limpieza del área intervenida. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 1648 – Dispositivos de descarga de agua para aparatos sanitarios. - NTC 1500 – Requisitos para instalaciones hidráulicas y sanitarias. - NTC 920 – Aparatos sanitarios de loza vitrificada (taza conectada). - RAS 2000 – Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. - NSR-10 – Aplicable a la localización y accesibilidad del sistema sanitario. - NTC 4890 – Componentes para válvulas hidráulicas en instalaciones. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Prueba de estanqueidad: Comprobación de que no existan fugas en la válvula ni en sus conexiones. - Prueba de funcionamiento: Evaluación del ciclo de descarga (debe descargar 4.8 L eficientemente). - Verificación de presión de red: Confirmar que la válvula trabaja con presiones entre 15 y 80 psi. - Inspección visual: Verificación del acabado superficial y correcta alineación del pulsador. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Válvula push empotrada 4.8 L (Ref. 751250001 o similar). - Caja de empotrar (plástica o metálica). - Botón de accionamiento cromado o de acero inoxidable. - Tubo de descarga (acero, cobre o PVC sanitario). - Accesorios hidráulicos: codos, uniones, adaptadores. - Cinta teflón, selladores, masillas. - Mortero o cemento para resanes. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor o rotomartillo con brocas para concreto. - Llave Stillson o francesa. - Cortatubos o segueta para PVC o cobre. - Nivel de burbuja o láser. - Destornilladores y espátula. - Pistola aplicadora de silicona o sellador PU. - Elementos de protección personal: guantes, gafas, tapabocas. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | APARATOS HIDROSANITARIAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 2.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADO AQUAJET CF HG COLGAR, REF. O12911001 O SIMILAR, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN, GRIFERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el suministro e instalación de un lavamanos tipo mural (de colgar), referencia Aquajet CF HG O12911001 o equivalente, especialmente diseñado para personas en condición de discapacidad. El lavamanos será instalado a una altura accesible (75-85 cm), con espacio libre inferior para permitir el ingreso frontal de silla de ruedas. El sistema incluye: - Grifería monomando o de palanca tipo clínica (uso accesible). - Kit de instalación completo, que contiene anclajes, tornillos, sifón, válvula de desagüe y demás accesorios. - Conexiones hidráulicas (flexibles) y sanitarias (sifón y tubo de descarga). - Accesorios de anclaje reforzados para uso institucional y cumplimiento de normas de accesibilidad. La instalación debe garantizar la correcta funcionalidad, estabilidad estructural, accesibilidad universal y estética del conjunto sanitario. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Revisión de planos y condiciones del sitio: Confirmar la ubicación exacta del lavamanos y la disponibilidad de acometidas hidráulicas y sanitarias. - Trazado de puntos de fijación: Marcado en el muro de los puntos de anclaje según las dimensiones del lavamanos, respetando altura reglamentaria para accesibilidad. - Preparación del muro: Perforación de puntos de anclaje con broca adecuada, limpieza de polvo y refuerzo si el muro es liviano (drywall o mampostería frágil). - Fijación del lavamanos: Instalación con pernos de expansión o taquetes metálicos, nivelación horizontal y verificación de firmeza. - Instalación de la grifería: Montaje de la grifería sobre el lavamanos, conexión a red de agua mediante flexibles y aplicación de cinta teflón. - Conexión sanitaria: Instalación del sifón tipo botella o acordeón, conexión a desagüe mediante tubo PVC sanitario. - Sellado y prueba: Aplicación de silicona sanitaria entre lavamanos y muro, prueba de funcionamiento de agua y drenaje. - Limpieza y entrega: Limpieza del área intervenida y presentación al interventor o supervisor. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 920 – Aparatos sanitarios de loza vitrificada. - NTC 1648 – Dispositivos hidráulicos para uso sanitario (grifos). - NTC 6047 – Accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad. - NTC 1500 – Instalaciones hidráulicas y sanitarias en edificaciones. - NSR-10, Título J – Accesibilidad en edificaciones. - RAS 2000 – Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Prueba de estanqueidad: Verificación de ausencia de fugas en conexiones hidráulicas y sanitarias. - Prueba de funcionalidad de grifería: Confirmar operación fluida, sin fugas, y adecuada presión de agua. - Prueba de drenaje: Confirmación de desagüe libre, sin obstrucción. - Verificación de accesibilidad: Altura, espacio libre inferior y facilidad de uso, conforme a NTC 6047. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Lavamanos tipo mural (colgar), Aquajet CF HG Ref. O12911001 o similar. - Grifería tipo clínica (preferiblemente monomando). - Kit de instalación (pernos, tornillos, arandelas, taquetes). - Válvula de desagüe cromada. - Sifón tipo botella o acordeón. - Flexibles para agua caliente y fría (si aplica). - Cinta teflón, sellador de roscas. - Silicona sanitaria (transparente o blanca). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor y brocas para concreto. - Llave francesa o stilson. - Nivel de burbuja o láser. - Destornilladores y alicate. - Cortatubo o segueta (para tubería PVC). - Pistola aplicadora de silicona. - Elementos de protección personal (guantes, gafas, botas). |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | APARATOS HIDROSANITARIAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 2.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTANTE ALUVIA 60 X 45 CM, REF. OO1980001 O SIMILAR (INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad contempla el suministro e instalación de un espejo flotante decorativo, marca Aluvia o equivalente, con dimensiones de 60 x 45 cm, instalado sobre muro interior en baños o espacios institucionales, comerciales o residenciales. El espejo será tipo flotante, es decir, instalado sin marco visible, con separación mínima entre el muro y el espejo, generando un efecto de profundidad y modernidad. Incluye: - Todos los elementos de fijación (tornillos, chazos, soportes ocultos, adhesivos estructurales si aplica). - Sellador perimetral o silicona en la parte posterior para estabilidad. - Mano de obra calificada para su correcta instalación, garantizando nivel, alineación, fijación segura y presentación estética. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
|  Verificación del sitio: Comprobar que la superficie del muro sea plana, firme, limpia y seca. Confirmar altura de instalación según diseño arquitectónico.  Trazado de eje y nivel: Marcar los puntos de referencia y nivelación con cinta métrica, plomada o nivel láser.  Perforación del muro: Realizar perforaciones con broca adecuada (concreto, baldosa o drywall) para fijación de chazos o soportes.  Fijación de soportes o anclajes: Instalar los elementos de sujeción (sistema flotante oculto o adhesivo estructural, según el tipo de espejo).  Instalación del espejo: Montaje del espejo sobre soportes o aplicación de silicona estructural especial para vidrio, con separación de 0.5 a 1.5 cm del muro.  Verificación de nivel y limpieza final: Confirmar que el espejo esté alineado y firme. Limpiar huellas y residuos de instalación. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
|  NTC 1461 – Vidrios planos: espejos con base de plata.  NTC 2885 – Fijaciones mecánicas para elementos no estructurales.  NSR-10, Título E y Título J – Instalaciones no estructurales; accesibilidad si aplica (para baños de discapacitados).  NTC 6047 – Requisitos de accesibilidad en baños públicos (si aplica). |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Inspección visual: Verificar ausencia de fisuras, rayones, bordes filosos o manchas. - Verificación de nivelación: Confirmar que el espejo está instalado con horizontalidad perfecta. - Ensayo de fijación: Presionar ligeramente para comprobar estabilidad y fijación correcta sin holguras ni desplazamiento. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Espejo flotante tipo Aluvia 60 x 45 cm, referencia O01980001 o similar, acabado plata con canto pulido. - Chazos plásticos o metálicos tipo mariposa (según muro). - Tornillos galvanizados o de acero inoxidable. - Adhesivo estructural (opcional, según método de fijación). - Silicona neutra o sellador sanitario (transparente). - Soportes ocultos (si el espejo viene con sistema flotante incorporado). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor o rotomartillo. - Brocas para concreto, baldosa o drywall (según el muro). - Nivel de burbuja o láser. - Cinta métrica y plomada. - Espátula y pistola de silicona. - Paño de microfibra para limpieza final. - Elementos de protección personal: guantes, gafas, tapabocas. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |
|  |  | APARATOS HIDROSANITARIAS |  |  |
| ÍTEM | 2.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD SANITARIA TIPO H EN ACERO INOXIDABLE TIPO HOSPITALARIO, INCLUYE ANCLAJES E INSTALACIÓN |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Esta actividad comprende el suministro e instalación de una barra de seguridad sanitaria tipo “H” fabricada en acero inoxidable AISI 304 o superior, con acabado pulido tipo hospitalario, destinada a brindar apoyo y seguridad a personas con movilidad reducida en zonas sanitarias (especialmente en baños accesibles). La barra, de diseño ergonómico, será instalada firmemente a muros estructurales mediante anclajes mecánicos, cumpliendo con los lineamientos de accesibilidad universal. La instalación se realiza a una altura reglamentaria y en posiciones estratégicas (junto a la taza sanitaria, lavamanos o ducha), según lo indicado en planos arquitectónicos o recomendaciones técnicas para garantizar la funcionalidad y el confort del usuario. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Revisión del plano y diseño arquitectónico: Confirmar ubicación específica según necesidades de accesibilidad y uso. - Trazado y marcado en muro: Delimitación de los puntos de anclaje asegurando nivelación, alineación y altura adecuada. - Perforación de muro: Utilizando taladro con broca adecuada (para concreto, mampostería o drywall reforzado). - Colocación de anclajes: Instalación de taquetes expansivos metálicos o químicos, dependiendo del tipo de muro. - Fijación de la barra: Atornillado de la barra a los anclajes, garantizando su estabilidad y alineación. - Verificación de firmeza: Aplicación de carga puntual para validar su resistencia al uso. - Sellado estético: Aplicación de silicona sanitaria en puntos de unión si es necesario. - Limpieza y entrega del área: Retiro de polvo, empaques y limpieza de superficie |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 6047 – Accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad. - NSR-10, Título J – Accesibilidad y diseño universal en edificaciones. - NTC 5766 – Barras de apoyo para baños accesibles (equivalente internacional). - NTC 4883 – Requisitos para acero inoxidable en aplicaciones sanitarias. - Ley 361 de 1997 y Ley 1346 de 2009 – Normativa nacional sobre accesibilidad y derechos de personas con discapacidad. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
|  Prueba de resistencia estructural: Aplicación de carga puntual estática (mínimo 120 kg) para verificar resistencia sin deformación.  Inspección visual de fijación: Comprobación de que no existan movimientos, fisuras en el muro ni juego en los anclajes.  Verificación de nivel y altura: Confirmación del cumplimiento de las medidas establecidas por normativa. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Barra de seguridad tipo “H” en acero inoxidable AISI 304 o superior, diámetro 1¼” (32 mm), longitud y configuración según diseño. - Anclajes metálicos tipo expansivo o químicos (mínimo 2 por punto de fijación). - Tornillería en acero inoxidable. - Tapas embellecedoras o cubrejuntas (si aplica). - Silicona sanitaria o PU de baja acidez (opcional) |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor o rotomartillo. - Brocas para concreto o materiales específicos del muro. - Llaves hexagonales, destornilladores, nivel de burbuja o láser. - Elementos de medición (cinta métrica, plomada). - Pistola para silicona (si se usa sellador). - Elementos de protección personal: gafas, guantes, tapabocas. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | APARATOS HIDROSANITARIAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 2.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 30" INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Esta actividad corresponde al suministro e instalación de una barra de seguridad sanitaria recta de 30” (76,2 cm), destinada a brindar soporte y facilitar la movilidad de personas con discapacidad, adultos mayores o usuarios con movilidad reducida, especialmente en zonas como baños, duchas o pasillos. La barra será fabricada en acero inoxidable AISI 304, con acabado pulido tipo hospitalario, y contará con extremos anclables y embellecedores de fijación. Se instalará en muro estructural o reforzado con los accesorios adecuados (chazos, tornillos, pernos expansivos, etc.), garantizando resistencia mecánica, estabilidad, higiene y cumplimiento de las normas de accesibilidad universal. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Revisión del diseño arquitectónico y normativo: Confirmar ubicación, altura y sentido de instalación (horizontal, vertical u oblicuo). - Trazado y marcado del sitio: Determinar la posición exacta de la barra sobre el muro según planos o recomendaciones ergonómicas. - Perforación del muro: Realizar orificios para anclaje utilizando brocas adecuadas (concreto, baldosa o panel). - Instalación de chazos/anclajes: Insertar taquetes expansivos o químicos, según el tipo de muro. - Fijación de la barra: Atornillar la barra al muro, colocar embellecedores en los extremos y verificar su alineación. - Prueba de fijación y limpieza: Comprobar firmeza con carga manual y limpiar el área de instalación. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 6047 – Accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad. - NSR-10 – Título J – Accesibilidad y diseño universal. - NTC 4883 – Requisitos del acero inoxidable para uso en instalaciones sanitarias. - NTC 5766 (equivalente internacional) – Barras de apoyo para personas con movilidad reducida. - Ley 361 de 1997 y Ley 1346 de 2009 – Normas sobre inclusión y accesibilidad. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Verificación visual de acabados: No debe haber rayones, deformaciones o defectos visibles. - Prueba de nivelación: Medición con nivel de burbuja o láser para garantizar alineación correcta. - Prueba de carga puntual: Aplicación de carga estática de al menos 120 kg sin desplazamiento o desprendimiento. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Barra de seguridad de 30” (76,2 cm) en acero inoxidable AISI 304, tubo de 1¼” (32 mm) de diámetro. - Chazos metálicos o anclajes químicos según el tipo de muro. - Tornillos en acero inoxidable. - Embellecedores para cubrimiento de anclajes. - Silicona sanitaria (opcional, para sellado estético. - Plantilla de instalación (si es provista por el fabricante). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor o rotomartillo. - Brocas para concreto, cerámica o panel. - Nivel de burbuja o láser. - Llaves hexagonales, destornilladores, cinta métrica. - Pistola aplicadora de silicona (opcional). - Elementos de protección personal: guantes, gafas, tapabocas. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | ILUMINACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.1.1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 59,5 X 59,5 PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR DE 40 VATIOS (100- 227)V, EFICACIA 80 LM/W TEMPERATURA DEL COLOR 6500K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3600 LÚMENES, FP 0,9, IRC 80, ÁNGULO DE APERTURA 120°, VIDA ÚTIL DE 35,000 HORAS, GARANTÍA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PERDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD, CAMBIO DEL MATIZ DE COLOR, INCLUYE SOPORTE EN ALUMINIO COLOR |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de luminaria LED tipo panel plana y delgada, de dimensiones 59,5 x 59,5 cm, potencia nominal de 40 vatios, voltaje de operación entre 100 y 227 V (50/60 Hz), con eficacia luminosa de mínimo 80 lm/W y flujo luminoso mínimo de 3600 lúmenes. La luminaria tendrá una temperatura de color fría de 6500K (luz blanca día), índice de reproducción cromática (IRC) igual o superior a 80, factor de potencia (FP) no inferior a 0,9 y ángulo de apertura del haz lumínico de 120°. La vida útil mínima será de 35,000 horas y contará con garantía efectiva en Colombia contra defectos de fabricación, pérdida prematura de luminosidad o cambios en el matiz del color. La luminaria contará con un marco y soporte en aluminio color para instalación tipo incrustada en cielo raso o placa. La instalación deberá realizarse de acuerdo con la normatividad vigente, garantizando acabados estéticos apropiados y sin afectar elementos estructurales o arquitectónicos existentes. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Consultar planos eléctricos suministrados para identificar el punto exacto de instalación. - Verificar disponibilidad eléctrica en el punto de instalación y condiciones de seguridad previas a la intervención. - Realizar medición previa para verificar dimensiones del vano requerido para incrustar la luminaria, ajustando o adecuando el espacio en el cielo raso de ser necesario. - Suministrar la luminaria LED tipo panel de acuerdo con especificaciones descritas. - Efectuar la instalación mecánica de la luminaria incrustada en cielo raso o superficie designada, utilizando los soportes en aluminio suministrados. - Realizar la conexión eléctrica adecuada a la alimentación y control existente, utilizando conectores y terminales certificados. - Realizar pruebas funcionales: medición del nivel lumínico, tensión de alimentación, corriente y factor de potencia. - Garantizar limpieza y retiro de materiales sobrantes o desechos generados durante la instalación. - Entregar documentación de garantía y especificaciones técnicas del fabricante. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). - NTC 2050 |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Verificación de continuidad eléctrica. - Medición de voltaje y factor de potencia. - Prueba de encendido y nivel de iluminación. - Inspección visual de alineación y fijación de la luminaria. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Luminaria led 59,5 x 59,5 plana y delgada de incrustar de 40 vatios - Soportes y elementos de fijación en aluminio. - Terminales eléctricos de compresión. - Accesorios de conexión y fijación requeridos. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Multímetro para medición de continuidad y voltaje. - Taladro y herramientas de instalación. - Detector de voltaje sin contacto. - Cinta métrica y nivel para alineación. - EPP. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | ILUMINACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.1.2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED CIRCULAR PLANA TIPO PANEL RD DL DIÁMETRO 295X295 MM, DELGADA DE INCRUSTAR DE 24 WATIOS (100-240)V, EFICACIA 65 LM/W TEMPERATURA DEL COLOR 6500K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1600 LUMENES, FP >0,5; IRC 70, ANGULO DE APERTURA 120°, VIDA ÚTIL DE 25,000 HORAS, GARANTÍA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PERDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD, CAMBIO DEL MATIZ DE COLOR |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de luminaria LED circular plana tipo panel RD DL, con dimensiones de 295x295 mm, potencia de 24 W, voltaje de operación entre 100 y 240 V, eficacia mínima de 65 lm/W, flujo luminoso mínimo de 1600 lúmenes, temperatura de color 6500K (luz blanca fría), índice de reproducción cromática (IRC) de 70, factor de potencia superior a 0,5, ángulo de apertura de 120°, vida útil mínima de 25,000 horas. El suministro incluye luminaria con chasis en aluminio + PC, difusor opalizado, driver independiente y sistema de fijación por resortes para instalación empotrada en cielo raso. Se deberá garantizar que la luminaria cuente con garantía en Colombia por defectos de fabricación, pérdida prematura de luminosidad y cambio del matiz del color. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Consultar planos eléctricos suministrados para identificar el punto exacto de instalación. - Verificar disponibilidad eléctrica en el punto de instalación y condiciones de seguridad previas a la intervención. - Realizar medición previa para verificar dimensiones del vano requerido para incrustar la luminaria, ajustando o adecuando el espacio en el cielo raso de ser necesario. - Suministrar la luminaria LED tipo panel de acuerdo con especificaciones descritas. - Efectuar la instalación mecánica de la luminaria incrustada en cielo raso o superficie designada, utilizando los soportes en aluminio suministrados. - Realizar la conexión eléctrica adecuada a la alimentación y control existente, utilizando conectores y terminales certificados. - Realizar pruebas funcionales: medición del nivel lumínico, tensión de alimentación, corriente y factor de potencia. - Garantizar limpieza y retiro de materiales sobrantes o desechos generados durante la instalación. - Entregar documentación de garantía y especificaciones técnicas del fabricante. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). - NTC 2050 (Norma Técnica Colombiana). |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Prueba de continuidad. - Medición de voltaje y polaridad. - Verificación de correcta conexión a tierra. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Luminaria led circular plana tipo panel rd dl diametro 295x295 mm, delgada de incrustar de 24 - Soportes y elementos de fijación en aluminio. - Terminales eléctricos de compresión. - Accesorios de conexión y fijación requeridos. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Verificación de continuidad eléctrica. - Medición de voltaje y factor de potencia. - Prueba de encendido y nivel de iluminación. - Inspección visual de alineación y fijación de la luminaria. - EPP |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | ILUMINACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.1.3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO PANEL LED EN TECHOS O CIELO RASO REFERENCIA SOBRE REDONDO 1350 LÚMENES 18 W LUZ FRIA |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de luminarias LED tipo panel redondo de sobreponer, con potencia nominal de 18 vatios, flujo luminoso de 1350 lúmenes, temperatura de color fría (aproximadamente 6.500 K), para instalación en cielos rasos o techos interiores (concreto, drywall, madera o similares), en espacios residenciales, institucionales o comerciales. El alcance incluye: - Suministro de luminaria completa, con driver electrónico compatible. - Elementos de fijación: chazos, tornillos, conectores eléctricos, soporte de sobreponer. - Instalación eléctrica y mecánica de la luminaria. - Conexión a red eléctrica existente, verificación de polaridad, voltaje y puesta en servicio. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
|  Verificación del sitio: Confirmar ubicación de la luminaria en techo o cielo raso y disponibilidad de punto eléctrico.  Trazado de instalación: Marcar el centro y puntos de fijación en la superficie, considerando la simetría con otras luminarias si aplica.  Perforación: Realizar los orificios para chazos o anclajes según el tipo de superficie.  Fijación del soporte: Instalar la base metálica o plástica con tornillería adecuada.  Conexión eléctrica: - Cortar alimentación. - Conectar driver de la luminaria a la red eléctrica (fase, neutro y tierra) mediante conectores aislados.  Montaje de la luminaria: Ensamblar el panel LED sobre su base de soporte asegurando un ajuste firme y sin juego.  Puesta en servicio: - Restablecer alimentación eléctrica. - Verificar encendido, temperatura del equipo y estabilidad de la luz. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - RETIE 2013/2020 – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. - NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. - NTC 62471 – Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas. - NTC 5891 – Requisitos de eficiencia energética para lámparas LED. - Resolución 40247 de 2016 – Ministerio de Minas y Energía (etiquetado y eficiencia). - Ley 697 de 2001 – Uso racional y eficiente de energía. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Prueba de encendido y funcionamiento: Confirmar iluminación inmediata, sin parpadeo ni ruidos. - Verificación de tensión: Confirmar que la luminaria opera a 110/220 V ±10%, según la red. - Medición de flujo luminoso (opcional): Con luxómetro, verificar nivel de iluminación si el diseño lo exige. - Revisión de polaridad y conexión a tierra: Conforme a RETIE. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Panel LED redondo tipo sobreponer, 18 W, 1350 lúmenes, luz fría (temperatura 6000–6500 K). - Driver LED interno o externo, compatible. - Chazos plásticos o metálicos, tornillos y fijaciones. - Terminales eléctricos y cinta aislante. - Conectores rápidos o WAGO (preferiblemente). -  Soporte o base de sobreponer (incluido en luminaria). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor. - Brocas (acero, concreto o madera, según superficie). - Destornilladores y pelacables. - Tester o multímetro. - Luxómetro (si se mide iluminación). - Escalera de seguridad. - Elementos de protección personal: guantes dieléctricos, gafas, tapabocas. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.2.1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN, SENCILLO. INCLUYE CAJAS DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Esta actividad comprende el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un interruptor eléctrico unipolar (sencillo) para el encendido y apagado de luminarias en edificaciones residenciales, comerciales o institucionales. La instalación debe incluir caja de salida empotrada o de superficie, soporte metálico o plástico, tornillería, terminales, ductos, y todo accesorio necesario para garantizar su correcto funcionamiento, estética, durabilidad y seguridad eléctrica. El interruptor debe cumplir con los requisitos de capacidad nominal (mínimo 10 A), estar fabricado en material ignífugo, operar a 120/127 V (o 220 V si la red lo exige), y cumplir con las condiciones de diseño ergonómico y normativo del RETIE y el Código Eléctrico Colombiano. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
|  Revisión de planos eléctricos: Verificación del punto de control según diseño aprobado.  Corte de suministro eléctrico: Para garantizar una instalación segura.  Instalación de la caja de salida: - Empotrar caja plástica o metálica en muro (si no existe) o fijar sobre superficie. - Asegurar alineación y profundidad adecuada.  Conducción del cableado: - Pasar conductores (fase, retorno y tierra si aplica) desde la caja de registro o luminaria hasta el interruptor. - Utilizar canaletas, ductos o tubería PVC/EMT según necesidad.  Conexión del interruptor: - Pelar los extremos del conductor. - Conectar cables con terminales adecuados o conectores tipo WAGO. - Asegurar polaridad correcta: fase al interruptor, retorno a la luminaria.  Fijación y montaje: - Atornillar el interruptor a la caja. - Instalar placa de cubierta.  Puesta en servicio y prueba funcional: - Restablecer energía. - Verificar funcionamiento, polaridad y continuidad del circuito. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - RETIE 2013/2020 – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. - NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. - NTC 2140 – Interruptores eléctricos para uso doméstico. - NTC 979 – Cajas eléctricas y accesorios. - NTC 1332 – Canalizaciones y ductos. - Ley 1480 de 2011 – Estatuto del consumidor (aplicable a la calidad del producto eléctrico). |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
|  Prueba de continuidad: Verificación del paso de corriente al accionar el interruptor.  Prueba de polaridad: Confirmación de la conexión de fase en el borne correcto.  Verificación de fijación y funcionalidad: Revisión del encendido/apagado correcto sin fallas mecánicas.  Revisión dieléctrica (si aplica en proyectos grandes): Pruebas de aislamiento entre conductores. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Interruptor sencillo unipolar, 10–15 A, 120–127 V (o 220 V si requiere), con certificado RETIE. - Caja de salida (plástica o metálica, empotrada o superficial). - Tornillos, soportes, tapas embellecedoras. - Terminales eléctricos, conectores rápidos o cinta aislante. - Cable THHN/THWN calibre 14 o 12 AWG según carga. - Ductos, canaletas o tubos (si se requiere canalización visible). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor o rotomartillo. - Destornilladores (plano y estrella). - Pelacables y alicate. - Multímetro o tester eléctrico. - Nivel de burbuja (para alineación del interruptor). - Escuadra y cinta métrica. - EPP: guantes dieléctricos, gafas, tapabocas. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | 3.2.2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, CAJA, PVC CONDUIT 1/2", TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADO POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND-UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Se refiere a la instalación de salidas para tomas en zonas húmedas, 110V, 15 A empotrado en caja.Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso de que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la Interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. - Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la autoridad ambiental. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Consultar diseño de redes. - Verificar normas del operador para especificaciones de los mismos - Instalar aparatos. - Verificar la correcta instalación del aparato. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Medidas de continuidad |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Cable, terminales, conectores, tubería PVC, accesorios, caja, tomacorriente. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Extensión, taladro, multímetro, pesca. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato |  |  |  |  |

| ITEM |  | INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2.3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA INDIVIDUAL PARA TOMACORRIENTE O LUMINARIA EN 1X12F+1X12N+12T EN CABLE AWG THHN/THWN-2 90°C COBRE, DUCTO PVC CONDUIT 1/2 " (INCLUYE: REGATA,REPARACIÓN DE PARED Y/O TECHO, ACCESORIOS, SOPORTES, CONEXIONES PARA FIJACIÓN O ANCLAJE A PARED Y/O TECHO Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND-UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Esta actividad contempla el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una salida eléctrica individual, ya sea para alimentar un tomacorriente o luminaria, utilizando conductores de cobre calibre 12 AWG THHN/THWN-2 90°C, instalados en tubería PVC Conduit de ½”, para conducción embebida o expuesta según condiciones de obra. Incluye todas las labores preliminares y complementarias como: - Regatas en muro o techo para embebido del ducto (si aplica), - Instalación de caja eléctrica de salida (superficial o empotrada), - Fijaciones mecánicas o soportes metálicos/plásticos, - Reparación y acabado final del paramento (estuco y pintura), - Conexión eléctrica y verificación de funcionamiento. Este sistema debe cumplir los requerimientos del RETIE, garantizando continuidad, aislamiento, protección mecánica y correcta conexión a tierra. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Verificación del plano eléctrico: Confirmar ubicación y tipo de salida (tomacorriente o luminaria). - Trazado y marcación: Señalar recorrido del ducto y puntos de salida sobre el muro o techo. - Regata (si aplica): Cortar ranura en muro o techo para alojar el tubo PVC. - Instalación de ducto PVC ½”: - Fijar con abrazaderas o clips cada 60 cm (si expuesto). - Conectar con accesorios (codos, uniones, adaptadores). - Instalación de conductores: - Insertar 3 conductores: fase (negro), neutro (blanco), tierra (verde) calibre 12 AWG THHN/THWN-2. - Etiquetar si es necesario. - Fijación de caja de salida: - Instalar caja octagonal o rectangular empotrada o superficial. - Reparación de superficie: - Tapar regata con mortero o masilla. - Aplicar estuco, lija y pintura del mismo color del paramento. - Conexiones eléctricas: - Verificar continuidad y polaridad. - Realizar conexión a terminales del tomacorriente o luminaria. - Puesta en servicio: - Energizar el circuito. - Verificar voltaje, continuidad, y correcto funcionamiento del punto final. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - RETIE 2013/2020 – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. - NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. - NTC 1332 – Conducción y canalización eléctrica en PVC. - NTC 6069 – Cableado con aislamiento termoplástico. - NTC 979 y NTC 980 – Cajas de salida eléctricas. - Ley 1480 de 2011 – Estatuto del consumidor. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Prueba de continuidad: Verificación del trayecto del conductor entre tablero y salida. - Prueba de aislamiento: Confirmar que no hay fugas entre conductores (mínimo 500 MΩ). - Prueba de voltaje: Confirmar presencia de tensión (110/127 V o 220 V según el sistema). - Prueba de conexión a tierra: Validación de correcta conexión del conductor de protección. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - 3 conductores eléctricos de cobre THHN/THWN-2, 90°C, calibre 12 AWG (negro, blanco, verde). - Tubería PVC Conduit de ½” con sus accesorios (codos, uniones, adaptadores). - Caja de salida plástica o metálica con tapa ciega, para tomacorriente o luminaria. - Tomacorriente sencillo o base para luminaria (si aplica). - Terminales, cinta aislante, conectores WAGO o tipo twist. - Masilla, mortero, estuco y pintura para acabado final (si se hace regata). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor y brocas para concreto/mampostería. - Martillo, cincel o esmeril angular (para regata). - Alicates, pelacables, destornilladores. - Sonda pasacables y multímetro. - Lijadora manual o eléctrica, brocha o rodillo. - Elementos de protección personal (guantes, casco, gafas, tapabocas). |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

| ITEM |  | INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2.4 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND-UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Se refiere a la instalación de salidas para tomas en zonas húmedas, 110V, 15 A empotrado en caja con protección de falla a tierra. Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos respectivos, en caso de que estos no existan serán calculados según las cantidades aprobadas por la Interventoría del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: · Equipos y herramientas · Mano de obra. · Transportes dentro y fuera de la obra. Disposición de los materiales en el sitio que para tal fin indique la autoridad ambiental. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Consultar diseño de redes. - Verificar normas del operador para especificaciones de los mismos - Instalar aparatos. - Verificar correcta instalación del aparato. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| Medidas de continuidad |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| Cable, terminales, conectores, tubería PVC, accesorios, caja, tomacorriente. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| Extensión, taladro, multímetro, pesca. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | CABLEADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.3.1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CIRCUITO RAMAL 1X12F+1X12N+12T AWG THHN/THWN-2 90°C COBRE, INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2-3/4 PULGADA, FLEXIBLE Y RÍGIDA, CAJA DE PASO, CURVAS, UNIONES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, REGATA Y REPARACION DE PARED Y/O TECHO. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende el suministro, instalación y puesta en servicio de una acometida eléctrica para circuitos de baja tensión en configuración 1X12F+1X12N+1X12T con conductores en cobre aislados tipo THHN/THWN-2 90°C, tendidos en tubería PVC conduit de 1/2” o 3/4” tipo pesado, en secciones rígidas y flexibles, con su respectiva caja de paso, accesorios de conexión, curvas y uniones. La acometida se instalará empotrada o superficial conforme a planos eléctricos, con ejecución de regatas y posterior reparación de las superficies intervenidas (pared, techo y/o piso), garantizando la continuidad del suministro eléctrico, la estética del entorno y el cumplimiento de los requisitos del RETIE. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Verificar ubicación del trazado de la acometida. - Señalizar y proteger el área de trabajo - Ejecutar regatas para canalización si la instalación va empotrada. - Instalar soportes para la tubería si va superficial en techo o muro. - Tender la tubería PVC rígida y flexible según diseño y condiciones del entorno. - Instalar cajas de paso en puntos estratégicos de acceso. - Tender el cableado 1X12F+1X12N+1X12T con lubricante para cableado si es necesario. - Conectar la acometida a los puntos de origen y destino según plano. - Ejecutar pruebas de continuidad, aislamiento y correcta polaridad - Realizar reparación de regatas (estuco, pintura y acabado). - Limpiar el área y disponer adecuadamente de los residuos. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). - NTC 2050 (Norma Técnica Colombiana para Instalaciones Eléctricas). |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Medición de continuidad eléctrica - Prueba de aislamiento de conductores - Verificación de polaridad - Revisión de fijaciones y canalizaciones |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Conductores THHN/THWN-2 90°C calibre 12 AWG en cobre - Tubería PVC conduit tipo pesado de 1/2" y/o 3/4" - Curvas, uniones, adaptadores, cajas de paso - Terminales eléctricos y cintas de marcación - Mortero, estuco, pintura para reparación de superficie - Accesorios de fijación (abrazaderas, tornillos, taquetes) |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Herramienta menor (pelacables, taladro, destornilladores) - Equipo de prueba de continuidad y aislamiento - Escalera dieléctrica - Multímetro digital - Equipos para reparación de superficie (brochas, espátulas, etc.) - EPP |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | TABLEROS ELÉCTRICOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.4.1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BREAKER MONOFÁSICO 1X20AMP ENCHUFABLES CERTIFICADO POR EL RETIE O CIDET. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| suministro, instalación, conexión, pruebas y puesta en funcionamiento de un breaker monofásico enchufable de 1 polo, 20 amperios, 120V, con curva de disparo tipo C o similar según requerimiento, capacidad mínima de interrupción de 10 kA, con certificación vigente RETIE y/o CIDET. El breaker será instalado en tablero de distribución existente o nuevo, sobre riel DIN o sistema enchufable según aplique, debidamente identificado, asegurando conexión segura, continuidad eléctrica y funcionalidad en protección contra sobrecargas y cortocircuitos. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Revisión de espacio físico disponible y compatibilidad del sistema de montaje. - Instalación del breaker en el tablero de acuerdo con el sistema (riel DIN o enchufable). - Conexión de los conductores de fase y neutro al breaker y barra respectiva. - Asegurar apriete de terminales - Verificación de continuidad de los conductores. - pruebas de funcionamiento. - Identificación del circuito protegido por medio de rotulación. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). - NTC 2050 (Norma Técnica Colombiana para Instalaciones Eléctricas) - IEC 62040 Estándares internacionales para UPS |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Verificación de fase y polaridad - Prueba de continuidad del circuito - Activación del breaker para comprobar funcionalidad - Inspección visual de fijación y rotulación |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Breaker monofásico 1P-20A enchufable o sobre riel, marca ABB, Siemens, Eaton o similar - Tornillería y terminales de conexión - Etiquetas de identificación autoadhesivas - EPP |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Herramientas de mano y eléctricas para instalación. - Equipo de prueba y medición eléctrica. - Taladro y herramientas de fijación. - EPP |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | AIRE ACONDICIONADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.5.1 | DESMONTE DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO (DIMENSIONES 0.5X0.60) INCLUYE,RETIRO DE SOPORTES, ACCESORIOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | ML-METRO LINEAL |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el desmonte controlado y seguro de ductos metálicos de aire acondicionado, con dimensiones de 0.50 m de alto por 0.60 m de ancho, incluyendo el retiro completo de soportes metálicos, anclajes, accesorios de unión y sellado, así como la recolección, clasificación, y disposición final de los residuos generados, conforme a las normas ambientales y de seguridad laboral vigentes en Colombia El proceso deberá ejecutarse evitando daños estructurales o funcionales a los espacios, equipos o instalaciones contiguas, protegiendo los elementos reutilizables y asegurando el cumplimiento de las normas técnicas de seguridad industrial, manejo de residuos y buenas prácticas de desinstalación de sistemas HVA |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
|  Inspección previa del ducto y entorno: - Verificación del estado físico del ducto. - Identificación de soportes, puntos de anclaje y posibles interferencias con estructuras, instalaciones eléctricas, hidráulicas o arquitectónicas.  Desconexión y aislamiento: - Apagar sistema de aire acondicionado. - Asegurar que no exista presión de aire o flujo de aire en el sistema. - Señalizar el área y delimitar zona de trabajo.  Retiro de ducto: - Desinstalar uniones con otras secciones (cinta, tornillería, bridas). - Retirar soportes mecánicos (abrazaderas, varillas roscadas, perfiles C, etc.). - Descolgar el ducto de forma segura, evitando caídas o deformaciones.  Clasificación de materiales: - Separar ductos reutilizables, metálicos y residuos no aprovechables. - Apilar en zona segura para su posterior disposición.  Recolección y disposición final de residuos: - Empacar restos de cinta, sellos, soportes y materiales contaminados. - Transportar a centro de acopio o a disposición final según clasificación.  Limpieza del área: - Retiro de polvo, tornillos sueltos y residuos. - Dejar el lugar en condiciones adecuadas para la siguiente actividad |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - RETIE 2020 – Requisitos para intervención en sistemas eléctricos HVAC. - NTC 4595 – Conductos para sistemas HVAC. - NTC 4405 – Seguridad en trabajos mecánicos. - Resolución 472 de 2017 – Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD). - Resolución 1407 de 2018 – Disposición de empaques y residuos no peligrosos. - Decreto 1076 de 2015 – Licencias y gestión ambiental. - Ley 9 de 1979 y Resolución 2400 de 1979 – Higiene y seguridad industrial. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Ductos de lámina galvanizada o metálica. - Cinta de unión (existente). - Soportes, tornillos, pernos y accesorios. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor (si se requiere desatornillar soportes anclados). - Llaves fijas o de expansión. - Cortadora de metal (en caso de que el ducto no pueda desmontarse completo). - Escalera o andamio certificado. - Lona o mantas para protección de superficies. - Bolsas industriales o contenedores para residuos. - EPP completo: guantes de cuero, gafas de seguridad, casco, botas, tapabocas, protección auditiva. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | AIRE ACONDICIONADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.5.2 | REINSTALACIÓN DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO (DIMENSIONES 0.5X0.60) INCLUYE CINTA DE UNIÓN, SOPORTES,NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | ML-METRO LINEAL |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende la desinstalación, adecuación y reinstalación de un ducto de aire acondicionado existente, con dimensiones de 0.50 m de alto por 0.60 m de ancho, incluyendo su nivelación, sellado con cinta de unión metálica o aluminizada, soporte estructural nuevo o reforzado, y todos los elementos necesarios para garantizar la integridad, estanqueidad y continuidad del sistema de distribución de aire acondicionado. Se debe garantizar que el ducto conserve su funcionalidad, sin deformaciones, sin fugas de aire, con fijaciones firmes y respetando la pendiente, nivel o altura de diseño. También se deben restituir adecuadamente los elementos que sean retirados o manipulados durante el proceso. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Inspección previa del ducto y del entorno: - Verificar condiciones físicas del ducto a reinstalar. - Identificar obstrucciones o interferencias. - Confirmar puntos de anclaje y altura de instalación según planos. - Desinstalación controlada: - Retirar soportes, bridas y conexiones sin dañar el ducto. - Proteger el ducto para evitar golpes o deformaciones. - Acondicionamiento del ducto: - Limpieza interna y externa del ducto. - Revisión de deformaciones o corrosión. - Aplicar refuerzos si es necesario. - Instalación del ducto: - Colocar el ducto en su nueva ubicación o recorrido rediseñado. - Fijación mediante soportes metálicos, abrazaderas, anclajes a muro, techo o estructura metálica, según el diseño. - Garantizar nivelación o pendiente adecuada para el flujo de aire o drenaje (si aplica). - Unión de tramos: - Empalmar los tramos con cinta de unión de aluminio o galvanizada. - Sellar uniones con cinta aluminizada resistente a la temperatura. - En caso de ducto flexible, usar abrazaderas de tensión. - Verificación funcional: - Prueba de estanqueidad y fuga de aire. - Validación de alineación, fijación y flujo. - Limpieza y entrega: - Retiro de materiales sobrantes. - Limpieza del área de trabajo. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). - NTC 2050 (Norma Técnica Colombiana para Instalaciones Eléctricas) |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - NTC 4595 – Conductos de aire para sistemas HVAC. - RETIE (2020) – Aplicable a conexiones eléctricas de equipos asociados. - ASHRAE 90.1 – Requisitos de eficiencia en sistemas HVAC (referencial internacional). - NSR-10 – Requisitos estructurales y soportes mecánicos. - Resolución 5018 de 2019 – Uso eficiente de energía (Minenergía). |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Ducto rectangular metálico (existente, recuperado). - Cinta de unión aluminizada o galvanizada. - Abrazaderas, tornillos, pernos, anclajes. - Soportes metálicos tipo omega, C, o varillas roscadas. - Masillas o sellantes para ductos HVAC. - Tacos y taquetes plásticos o metálicos. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Taladro percutor y brocas para concreto o acero. - Llaves de boca, destornilladores. - Flexómetro, nivel láser o burbuja. - Escalera o andamio certificado. - Tijeras para metal o esmeril (si se deben recortar secciones). - EPP: guantes, casco, gafas de seguridad, protección auditiva. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | AIRE ACONDICIONADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.5.3 | DESMONTE DE REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: SOPORTE, FIJACION, CONEXIONES,TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Retiro de rejillas de aire acondicionado tipo lineal, cuadrada, instaladas en cielos rasos. Incluye la desconexión de fijaciones mecánicas (tornillos, clips, abrazaderas), retiro de elementos de soporte, conexiones de ductería si aplica, y traslado a sitio seguro de almacenamiento o disposición final según indicación del supervisor. Debe garantizarse la integridad de la rejilla desmontada |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Retirar fijaciones visibles y ocultas con herramientas adecuadas. - Desconectar conductos de aire, si están integrados a la rejilla. - Desmontar con cuidado la rejilla evitando doblamientos o deformaciones. - Limpiar y retirar residuos o polvo acumulado en el punto de instalación. - Transportar el elemento desmontado al sitio de almacenamiento |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). - NTC 2050 (Norma Técnica Colombiana para Instalaciones Eléctricas) |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Medición de resistencia de puesta a tierra con telurómetro - Verificación de continuidad del conductor de tierra - Inspección física del pozo y caja de inspección - Prueba de conexión a estructuras metálicas o sistema equipotencial |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Herramientas manuales menores (destornilladores, llaves, pinzas) - Escalera o andamio si es necesario - EPP |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | AIRE ACONDICIONADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.5.4 | REINSTALACION DE REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO ACUERDO PLANOS( INCLUYE: SOPORTE, FIJACION, CONEXIONES,TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOSTODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende la reinstalación de rejillas de aire acondicionado (difusores o retornos) conforme a los planos arquitectónicos y de sistemas mecánicos. Incluye el suministro e instalación de todos los soportes, fijaciones, conexiones a ductos o plenums, sellos de estanqueidad y demás elementos o accesorios necesarios para asegurar el correcto funcionamiento mecánico, estético y de distribución de flujo de aire. La actividad es aplicable a rejillas tipo lineal, cuadrada, ranurada, de retorno o suministro, según especificación del sistema HVAC. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Revisión de planos y ubicación: - Validación de ubicación exacta conforme a planos arquitectónicos, mecánicos y de cielo raso. - Confirmación del tipo de rejilla y función (inyección o retorno). - Inspección del punto de instalación: - Verificación del estado del ducto, plenum, cielos rasos o estructuras metálicas donde se fijará. - Limpieza del área y verificación de alineación. - Instalación del soporte: - Fijación de marcos o soportes perimetrales según tipo de cielo raso (yeso, metálico, drywall). - Revisión de nivel y alineación. - Conexión a ducto o plenum: - Acoplamiento del extremo de la rejilla al ducto existente mediante conexión flexible o plenum metálico. - Sellado con cinta aluminio, abrazaderas o sellante de silicona si aplica. - Fijación de la rejilla: - Atornillado o encaje de la rejilla sobre el soporte. - Revisión de estabilidad, movimiento de lamas (si aplica) y acabado estético. - Prueba funcional: - Encendido del sistema HVAC para verificar dirección del flujo de aire, ruido, estanqueidad y funcionamiento. - Corrección de desviaciones si las hay. - Limpieza y disposición final: - Limpieza de polvo, cortes de cielorraso, empaques y residuos de embalaje. - Revisión estética y funcional del punto instalado. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 3466: Sistemas de aire acondicionado – instalación. - ASHRAE 62.1: Ventilación adecuada para ocupación de espacios. - RETIE: Para validación de sistemas eléctricos que puedan estar cercanos. - NSR-10 – Título K: Requisitos generales para instalaciones mecánicas. - NTC 4595: Requisitos para gases refrigerantes (solo si hay intervención cercana a ductos activos). |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Prueba de flujo de aire: Medición con anemómetro o verificación manual del caudal direccionado. - Prueba de estanqueidad: Verificación visual y auditiva de fugas en la conexión rejilla/ducto. - Inspección de fijación: Verificación de estabilidad mecánica y nivelación. - Ensayo funcional: Verificación de temperatura del aire, retorno y ruidos anómalos |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Rejillas tipo lineal, de retorno, ranuradas o cuadradas (existentes o nuevas según plan). - Soportes metálicos, marcos de sujeción. - Tornillería tipo drywall, taco plástico, pijas o remaches. - Conectores flexibles o plenums de conexión. - Cinta aluminio, cinta ducto o sellante de silicona HVAC. - Aislante térmico (si se requiere por tipo de rejilla). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Destornilladores, taladro percutor, cortadora o cizalla (si se ajusta ducto). - Nivel láser o de burbuja. - Escalera de tijera o plataforma segura. - Multímetro (si se revisan cercanías eléctricas). - Anemómetro (si se desea verificar caudal). - Elementos de Protección Personal (EPP): casco, guantes, gafas, tapabocas. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | AIRE ACONDICIONADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.5.5 | DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA, UNIDAD CONDENSADORA, DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE DE GAS REFRIGERANTE Y AISLAMIENTO TÉRMICO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESMONTAJE DE SOPORTES, RETIRO Y ALMACENAMIENTO PARA POSTERIOR RESINTLACION EN EL MISMO SITIO |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad consiste en el desmonte técnico y seguro de un sistema de aire acondicionado tipo minisplit, incluyendo tanto la unidad evaporadora (interior) como la unidad condensadora (exterior). El proceso comprende: - Desconexión controlada de líneas frigoríficas (tuberías de cobre con refrigerante) y su respectivo aislamiento térmico. - Desconexión de las líneas eléctricas de alimentación y control. - Retiro de soportes metálicos de fijación. - Recuperación del gas refrigerante conforme a la normatividad ambiental vigente. - Traslado y almacenamiento temporal del equipo y accesorios, con la finalidad de su posterior reinstalación en el mismo sitio. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
|  Inspección inicial: - Verificación del estado del equipo, conexiones eléctricas, ubicación de las unidades y accesibilidad. - Identificación del tipo de refrigerante y estado de carga.  Recuperación del refrigerante: - Encendido del equipo y operación en modo frío para permitir que el refrigerante se concentre en la unidad exterior. - Cierre de válvulas de servicio en la unidad condensadora. - Uso de máquina de recuperación si es necesario, para evitar liberación del gas al ambiente.  Desconexión del sistema: - Desconexión eléctrica: se retiran cables de alimentación y control, asegurando su protección. - Desconexión de tuberías de cobre: se hace de forma progresiva y controlada. - Retiro de aislamiento térmico y almacenamiento si es reutilizable.  Desmontaje de unidades: - Desmonte físico de la unidad interior (evaporadora) y unidad exterior (condensadora). - Retiro de soportes, anclajes, pernos, tacos u otros elementos de fijación.  Almacenamiento y rotulación: - Limpieza superficial del equipo desmontado. - Embalaje y almacenamiento en área segura, rotulado con información del sitio y equipo para facilitar su futura reinstalación.  Limpieza del área de trabajo: - Recolección de residuos, cables cortados, soportes metálicos sobrantes, aislantes deteriorados, etc. - Aseo general del área intervenida. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 3466: Sistemas de refrigeración y aire acondicionado – requisitos de instalación. - NTC 4595: Requisitos ambientales para gases refrigerantes. - NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano (para desconexión de sistemas eléctricos). - Resolución 1652 de 2013 – MinAmbiente: Manejo de sustancias refrigerantes. - RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - NTC 3466: Sistemas de refrigeración y aire acondicionado – requisitos de instalación. - NTC 4595: Requisitos ambientales para gases refrigerantes. - NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano (para desconexión de sistemas eléctricos). - Resolución 1652 de 2013 – MinAmbiente: Manejo de sustancias refrigerantes. - RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Cintas aislantes y etiquetas para marcación de cables y tuberías. - Tapones o sellos para líneas frigoríficas. - Bolsas o cajas para almacenaje temporal. - Embalaje para equipos (plástico burbuja, cajas o protectores de cartón). - Sellante de conexiones (si se reinstalará el sistema posteriormente). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Llaves ajustables, manómetro de refrigeración, válvulas de servicio. - Bomba o máquina de recuperación de refrigerante. - Escalera o plataforma segura. - Multímetro para validación eléctrica. - Destornilladores, cortafríos, alicate universal. - EPP: guantes dieléctricos, gafas, botas de seguridad, casco, tapabocas o respirador. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | AIRE ACONDICIONADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 3.5.6 | REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR, UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR, FIJACIÓN DE SOPORTES, INSTALACIÓN Y AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE COBRE, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE SI SE REQUIERE, CONEXIÓN DE DRENAJES, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO). |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND - UNIDAD |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Reinstalación completa de un sistema de aire acondicionado tipo minisplit previamente desmontado, e incluye la instalación de la unidad evaporadora (interior) y condensadora (exterior), con sus respectivos soportes de fijación. Se contempla el tendido y aislamiento térmico de las tuberías de cobre para el circuito frigorífico, la conexión de drenajes, la reconexión eléctrica del sistema, la recarga del gas refrigerante si es necesario y la ejecución de pruebas funcionales del sistema para garantizar su correcto funcionamiento. La actividad debe cumplir con lo dispuesto por el RETIE y las especificaciones del fabricante. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Verificar el estado del equipo, condiciones del entorno y soportes existentes. - Determinar ubicación definitiva de unidad interior y exterior. - Instalar la unidad condensadora con soporte tipo pie de amigos o de pared, según corresponda. - Instalar la unidad evaporadora nivelada y centrada en el espacio previsto. - Instalar y fijar las tuberías de cobre para succión y descarga, asegurando el aislamiento térmico continuo. - Conectar líneas eléctricas de alimentación y control entre unidades, cumpliendo el calibre requerido. - Instalar desagüe de la unidad interior y verificar pendiente. - Realizar vacío del sistema con bomba y revisar fugas. - Recargar el sistema con gas refrigerante, según especificación del fabricante. - Realizar conexión eléctrica al circuito ramal. - Encender el equipo, verificar funcionamiento en frío, lectura de presión y consumo. - Documentar la puesta en servicio. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). - NTC 2050 (Norma Técnica Colombiana para Instalaciones Eléctricas) |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Prueba de vacío del sistema - Verificación de presión de operación - Medición de consumo eléctrico - Prueba de drenaje de condensados - Comprobación de funcionamiento continuo |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Tubería de cobre de refrigeración - Aislante térmico flexible de celda cerrada - Gas refrigerante R-410A o según especificación - Conectores, abrazaderas y tornillería - Terminales eléctricos y cinta aislante - Tubería sanitaria de ½” para drenaje - Mortero de reparación |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Bomba de vacío - Manifold de presión - Báscula para carga de gas - Multímetro - Herramienta menor y mayor - EPP |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | CUBIERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 4.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL 100*50*2.0 EN ACERO GALVANIZADO ASTM-A1011, GRADO 50 PARA CORREAS DE CUBIERTA EN C, SENCILLO CON SOLDADURA CORRIDA - CORREAS (INCLUYE SOLDADURA,LIMPIEZA SUPERFICIE,APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA ( APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL EN PINTURA EPÓXICA) ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJES, TORNILLERIA, REMATES CONTRA MUROS, ACCESORIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | KG-KILOGRAMO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Esta actividad comprende el suministro, corte, preparación y montaje de correas metálicas tipo canal en acero galvanizado, que funcionan como soporte secundario para la cubierta. El perfil especificado es de sección 100×50 mm y espesor 2.0 mm, calidad ASTM-A1011 Grado 50. La instalación incluye: - Unión mediante soldadura continua (cordón corrido) en los puntos indicados. - Incluye platinas de conexión de las correas a la cercha. - Aplicación de esquema de pintura industrial: Anticorrosivo (Dos manos) + pintura epóxica (mínimo 300 µm de espesor total). - Elementos de fijación, remates metálicos y encuentros estructurales con muros o elementos de cubierta. - Disposición final de materiales sobrantes y aseo del área intervenida. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Replanteo y revisión de planos: - Verificación de ubicación, niveles y distancias entre correas según diseño estructural. - Confirmación de interferencias con otros elementos de la cubierta. - Preparación del material: - Corte de perfiles a longitud especificada. - Verificación dimensional y de tolerancias del acero. - Limpieza de superficie: - Eliminación de óxidos, aceites o impurezas mediante cepillado, solventes o desengrasantes. - En superficies soldadas, se realiza limpieza mecánica posterior al cordón. - Soldadura de puntos estructurales: - Aplicación de cordón corrido en uniones a otros elementos estructurales o placas. - Verificación visual de la continuidad y calidad del cordón. - Aplicación del esquema de pintura: - Primario anticorrosivo epóxico: mínimo 100 µm. - Pintura epóxica de acabado (expoliamida o equivalente): mínimo 200 µm. - Espesor total seco ≥ 300 µm. Puede aplicarse en taller o en sitio. - Instalación de correas y fijaciones: - Alineación de perfiles con nivel y escuadra. - Fijación con anclajes metálicos, tornillería estructural o soldadura, según diseño. - Colocación de remates contra muros con lámina galvanizada o sellos metálicos. - Limpieza y disposición final: - Recolección de residuos, sobrantes, escoria, restos de pintura. - Aseo general del frente de trabajo y disposición final conforme a normativa ambiental. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Inspección visual de soldadura: continuidad, ausencia de poros y fisuras. - Medición de espesor de pintura seca (DFT): ≥ 300 µm con medidor electrónico. - Ensayo de adherencia (ASTM D3359): Corte cruzado, adhesión mínima grado 4B. - Verificación dimensional y alineación de correas: cinta, nivel láser. - Prueba de torque en anclajes y tornillos: según especificación del fabricante. |  |  |  |  |
| - REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 4011: Perfiles conformados en frío para estructuras metálicas. - ASTM A1011/A1011M: Acero estructural laminado en caliente. - NTC 5806: Pinturas epóxicas y recubrimientos anticorrosivos. - NTC 3353: Inspección de soldaduras por métodos no destructivos. - NSR-10 (Título C): Diseño y construcción en acero estructural. - ISO 8501-1 / NTC 4995: Preparación de superficies metálicas. -  Resolución 472 de 2017 – MinAmbiente: Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD). |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Perfil tipo canal 100×50×2.0 mm en acero galvanizado ASTM-A1011 Grado 50. - Primario epóxico anticorrosivo de dos componentes. - Pintura epóxica tipo expoliamida o equivalente, color según especificación. - Tornillería estructural galvanizada, anclajes mecánicos, pijas y pernos. - Láminas de remate galvanizadas, cinta sellante o poliuretano. - Solventes, desengrasantes, trapos. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Soldadora MIG o SMAW. - Cortadora de metal (esmeril o cizalla). - Pistola de pintura airless o convencional. - Medidor de espesor de pintura (DFT). - Herramientas manuales: cinta, metro, nivel, escuadra. - Elementos de Protección Personal (EPP): guantes, careta, gafas, casco, arnés, respirador. - Escalera o plataforma de trabajo segura. - Herramientas para instalación de fijaciones. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | CUBIERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 4.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL 100*50*2.0 EN ACERO GALVANIZADO ASTM-A1011, GRADO 50 ENCAJONADO CON SOLDADURA CORRIDA (INCLUYE SOLDADURA,LIMPIEZA SUPERFICIE, ANTICORROSIVO, EXPOLIAMIDA, ACABADO EXPOLIAMIDA, PINTURA ESPESOR DE 3MM, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, REMATES CONTRA MUROS, RETIRO DE MATERIAL Y ASEO DE LA OBRA. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | KG-KILOGRAMO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende el suministro, corte, armado y montaje de cerchas estructurales principales mediante el uso de perfiles estructural en acero galvanizado de 100×50×2.0 mm, calidad ASTM-A1011 Grado 50. Los perfiles se instalarán encajonados (dobles), unidos por soldadura continua (cordón corrido) a lo largo de la unión, formando miembros de mayor rigidez estructural. El proceso incluye: - Anclajes epóxicos a la estructura de cubierta para anclar las platinas donde se suelda la cercha. - Tratamiento anticorrosivo, mediante aplicación de dos manos de pintura epóxica tipo expoliamida. - Acabado con espesor de película seca ≥ 300 µm (micras). - Colocación de remates estructurales, encuentros con muros y fijaciones. - Retiro de sobrantes, limpieza del área de trabajo y disposición adecuada de residuos. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Revisión previa y trazado: - Verificación del diseño estructural (planos aprobados). - Marcación y trazado de puntos de apoyo, ángulos de inclinación y niveles. - Corte y preparación de perfiles: - Corte de perfiles según medidas del diseño (cordones superiores, inferiores, diagonales). - Unión de perfiles canal enfrentados (encajonado) para formar miembros dobles. - Limpieza de grasa, polvo y rebabas. - Armado de cerchas: - Ensamble en sitio o en taller según especificación del proyecto. - Unión mediante soldadura continua (cordón corrido) en todo el perímetro de contacto. - Verificación de alineación, escuadra y dimensiones. - Tratamiento anticorrosivo y pintura: - Limpieza mecánica o química de cordones y superficie. - Aplicación de primario epóxico anticorrosivo. - Aplicación de pintura epóxica tipo expoliamida en dos o más capas. - Verificación de espesor final: ≥ 300 µm. - Instalación de cerchas: - Izado seguro de cerchas (grúa o sistemas de aparejo certificados). - Fijación a elementos estructurales mediante placas de anclaje, pernos o soldadura. - Instalación de remates metálicos y encuentros contra muros con sellado adecuado. - Limpieza y finalización: - Retiro de material sobrante, residuos metálicos y empaques. - Aseo general del área de trabajo. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Inspección visual de soldadura: continuidad, sin poros, sin socavaciones ni mordeduras. - Prueba de espesor de pintura (DFT): mínimo 300 µm con medidor electrónico. - Ensayo de adherencia de pintura: método de corte cruzado (ASTM D3359, mínimo 4B). - Verificación dimensional: escuadra, alineación, altura y separación entre puntos de apoyo. - Inspección de soldaduras críticas (opcional): tintas penetrantes o líquidos reveladores. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 4011: Perfiles conformados en frío para estructuras metálicas. - NTC 5806: Pinturas epóxicas para protección anticorrosiva. - ASTM A1011: Acero estructural laminado en caliente, Grado 50. - NSR-10 – Título C (Acero estructural) y Título F (Cubiertas). - NTC 3353: Métodos de inspección de soldaduras por ensayo no destructivo. - NTC 4995 / ISO 8501-1: Preparación de superficies metálicas para recubrimiento. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Perfiles tipo canal estructural 100×50×2.0 mm, galvanizado, ASTM A1011 Grado 50. - Electrodos o alambre para soldadura MIG/SMAW. - Primer epóxico anticorrosivo. - Pintura epóxica tipo expoliamida (color según diseño). - Pernos, pijas estructurales, placas base, accesorios de fijación. - Sellantes de poliuretano para juntas y remates. - Lámina galvanizada para remates contra muros. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Soldadora (MIG o SMAW). - Cortadora angular con disco para metal. - Pistola de pintura tipo airless. - Medidor de espesor de película seca (DFT). - Herramientas de trazado y nivelación (nivel láser, cinta, escuadra). - EPP: careta para soldar, guantes, botas con puntera, arnés, casco, gafas. - Sistema de izaje: grúa, polipasto o aparejo con eslingas certificadas. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | CUBIERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 4.1.3 | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO No.06 TIPO ESPAÑOLA PERFIL 7 , INCLUYE: CABALLETES, LIMATEZAS,CUMBRERA, CORTE DE TRASLAPOS SI SE REQUIERE, REMATES CONTRA MUROS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODOS LOS ACCESORIOS O MATERIALES REQUERIDOS PARA SUCORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2-METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Esta actividad contempla el suministro e instalación de un sistema de cubierta con teja de fibrocemento sin asbesto tipo española perfil 7 (curvatura tradicional tipo teja colonial), diseñada para cubiertas inclinadas, cumpliendo con requerimientos estéticos, técnicos y de durabilidad. El trabajo incluye la adecuación del área de instalación, la instalación de láminas nuevas, el uso de caballetes, limatezas y cumbreras para encuentros superiores, cortes en traslapes, remates contra muros verticales, y el suministro e instalación de todos los elementos de fijación, sellado y protección, asegurando un sistema de cubierta hermético, estético y durable. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| - Preparación del área de trabajo: - Inspección de la estructura soporte: verificar estado y nivelación de correas o cerchas. - Reposición o adecuación de la estructura metálica o de madera si presenta deformaciones. - Limpieza de residuos, polvo o elementos sueltos. - Recepción y revisión de materiales: - Verificación del estado de las tejas, accesorios y elementos de fijación. - Clasificación y ubicación en sitio seguro antes de instalar. - Instalación de tejas de fibrocemento: - Iniciar desde la parte inferior de la pendiente. - Traslape longitudinal mínimo: 1 onda. - Traslape horizontal mínimo: 20–25 cm (según pendiente). - Fijación con ganchos tipo paragüita galvanizados o tornillos autoperforantes con rondana de neopreno. - Cortes con disco diamantado si se requiere ajuste en traslapes o bordes. - Colocación de caballetes, limateas y cumbreras: - Instalación en líneas de encuentro entre faldones o en extremos superiores. - Uso de mortero, sellante o cinta impermeabilizante para uniones. - Remates contra muros: - Instalación de elementos metálicos (perfil Z, canaletas) o piezas especiales de fibrocemento. - Sellado con silicona neutra o poliuretánica. - Limpieza y finalización: - Retiro de excedentes de corte, empaques, y polvo generado. - Inspección de anclajes y continuidad. |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Inspección visual: alineación, traslapes, continuidad de fijaciones. - Prueba de estanqueidad (si aplica): encharcado controlado o simulación de lluvia para verificar filtraciones. - Verificación de fijaciones: mínimo 2 fijaciones por teja y 4 en extremos. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 4886: Tejas onduladas de fibrocemento sin asbesto. - NTC 4321: Fijaciones metálicas para cubiertas. - NSR-10 (Título G y F): Estructuras de techos y cubiertas inclinadas. - Resolución 007 de 2021 y Ley 1968 de 2019: Prohibición y manejo del asbesto. - Normas del fabricante (ej. Eternit, Plycem, Tecnoquímicas) sobre instalación de tejas perfil 7. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Teja de fibrocemento No.06, perfil 7, tipo española (sin asbesto). - Caballetes, cumbreras, limateas y remates del mismo material o compatibles. - Ganchos tipo paragüita galvanizados o tornillos autoperforantes con rondana. - Sellantes: silicona neutra, poliuretano, o cinta sellante. - Mortero (si aplica) para fijación de limateas o caballetes. - Cinta geotextil o tela de refuerzo en uniones (opcional). - Elementos de seguridad: línea de vida, barandas temporales. |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Herramientas manuales: destornilladores, martillo, cinta métrica. - Escalera, andamio o estructura temporal (certificada). - Taladro atornillador y cortadora angular con disco diamantado. - EPP: guantes, casco, gafas, arnés, botas antideslizantes. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | CUBIERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 4.1.4 | MANTENIMIENTO CUBIERTA ASBESTO O FIBROCEMENTO EXISTENTE (INLCUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN, CLASIFICACIÓN LÁMINAS, RESANES Y /O REPARACIÓN VULKEN 116 O SIMILAR, ELEMENTOS DE FIJJACIÓN REMATES, CONTRAMUROS, ACCESORIOS, GANCHOS PARAGUITAS,RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA. |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | M2-METRO CUADRADO |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad contempla el mantenimiento integral de la cubierta existente compuesta por láminas onduladas de fibrocemento o asbesto-cemento, enfocada en recuperar su funcionalidad y prolongar su vida útil, cumpliendo normas de seguridad, salubridad y durabilidad. Se incluyen trabajos de: - Desmonte parcial o total de láminas deterioradas. - Clasificación de las que pueden ser reutilizadas. - Reparación de fisuras o perforaciones con sellantes especializados como Vulken 116 o productos equivalentes. - Instalación de láminas de cubierta nuevas en caso de ser necesario. - Instalación de elementos de fijación nuevos (ganchos tipo paragüita, tornillos galvanizados). - Colocación de remates metálicos, encuentros con muros y accesorios. - Limpieza general del área intervenida y manejo seguro de residuos peligrosos, si se confirma la presencia de asbesto. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
|  Verificación preliminar: - Diagnóstico del estado de la cubierta. - Identificación de láminas reutilizables vs. dañadas. - Confirmación si las láminas contienen asbesto (análisis técnico o documental).  Desmonte controlado de láminas deterioradas: - Aplicación de agua pulverizada antes del retiro (si contienen asbesto). - Retiro manual y organizado de cada lámina. - Clasificación: recuperación o disposición final.  Reparaciones y resanes: - Limpieza y secado de fisuras. - Aplicación de Vulken 116 o similar sobre grietas o perforaciones menores. - Refuerzo con tela de poliéster o malla, si es necesario. - Sellado de uniones entre láminas.  Reinstalación / instalación de nuevas láminas: - Fijación con ganchos tipo paragüita galvanizados o tornillos con rondanas de neopreno. - Reinstalación siguiendo el mismo orden de pendientes y traslapes.  Remates y encuentros: - Instalación de remates en cumbreras, bordes, canaletas y contramuros. - Aplicación de sellos en los encuentros con muros verticales y elementos salientes.  Aseo general y disposición de residuos: - Recolección del material sobrante o roto. - Embalaje y etiquetado de residuos peligrosos (si hay asbesto). - Limpieza del área intervenida. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - Resolución 007 de 2021 (MinTrabajo): Prohibición progresiva del asbesto – Manejo seguro si ya está instalado. - NTC 4886: Láminas onduladas de fibrocemento sin asbesto. - NTC 4321: Fijaciones metálicas – Requisitos de corrosión. - NSR-10 – Título F y G: Impermeabilización, cubiertas inclinadas y accesorios. - NTC ISO 14001 y 45001: Recomendadas para manejo ambiental y seguridad en obras con materiales peligrosos. - Ley 1968 de 2019: Ley "Ana Cecilia Niño", que prohíbe uso de asbesto en Colombia a partir de 2021 (solo mantenimiento permitido hasta el retiro definitivo) |  |  |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |
| - Inspección visual estructural de láminas reutilizadas (fisuras, deformaciones). - Prueba de estanqueidad superficial (riego controlado si aplica). - Verificación de fijaciones: resistencia y ubicación. - Control de material de descarte según protocolos de residuos peligrosos (si se detecta asbesto) |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Láminas onduladas de fibrocemento o su equivalente sin asbesto (si reemplazo es total). - Sellante flexible tipo Vulken 116, poliuretánico o butílico. - Ganchos paragüita galvanizados, tornillos con rondana de neopreno. - Remates metálicos, canaletas, goterones, cumbreras. - Membrana o malla de refuerzo (si aplica). - Plásticos, cintas de seguridad, empaques |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Herramientas manuales: taladros, destornilladores, llaves - Equipos de protección personal (EPP): guantes de corte, mascarilla P100 (si hay asbesto), casco, arnés, gafas - Rociador de agua para control de polvo (si aplica) - Escaleras, líneas de vida o andamios certificados - Bolsas herméticas y etiquetas para residuos especiales. - Kit de limpieza húmeda (trapos, esponjas, detergente neutro). |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | CUBIERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 4.1.5 | IMPERMEABILIZACIÓN (REDOBLONES, VIGAS, VIGAS CANALES, CABALLETES ETC) CON MANTO EDIL 3MM FOIL DE ALUMINIO TIPO METALEX PRO O SIMILAR Y ACABADO HASTA H: 80 CMS APROX (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE UNIONES Y DETALLES, ASEO DE LA OBRA, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN) |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | ML-METRO LINEAL |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| Esta actividad comprende el suministro e instalación de sistema impermeabilizante tipo manto asfáltico modificado con foil de aluminio, espesor 3 mm, sobre superficies expuestas o protegidas como vigas, redoblones, caballetes, vigas canales y otros elementos verticales u horizontales que requieran protección contra la intemperie y filtraciones de agua. El manto debe ser tipo prefabricado con refuerzo central de poliéster y acabado superior en foil de aluminio reflectivo, instalado mediante fusión térmica con soplete, sellado en traslapes, esquinas, encuentros y remates. La instalación se extiende verticalmente hasta una altura de 80 cm (o la especificada en planos), garantizando la continuidad del sistema de impermeabilización y su anclaje en elementos críticos. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| -  Revisión y desmontaje del manto existente: - Retiro cuidadoso del manto deteriorado, sellos, clavos, grapas y otros residuos. - Disposición adecuada del material removido como RCD. -  Preparación de la superficie: - Limpieza mecánica para eliminar polvo, grasa, hongos y elementos sueltos. - Reparación de fisuras menores y nivelación con mortero impermeable si se requiere. - Verificación de pendientes adecuadas. -  Aplicación de imprimante asfáltico (primer): - Aplicación de capa uniforme con brocha o rodillo. - Secado mínimo de 4–6 horas antes de instalar el manto. -  Instalación del manto asfáltico: - Fijación del rollo en el extremo superior. - Aplicación con llama directa (soplete de gas propano) para fundir la base y adherir al sustrato. - Solape mínimo de 10 cm en los bordes longitudinales y 15 cm en transversales. - Termofusión total en traslapes y esquinas. -  Sellado de detalles: - Refuerzo en esquinas, puntos de anclaje, filos y juntas con parches o cinta adicional. - Instalación de perfiles metálicos, goterones o grapas si se especifica. -  Acabado vertical: - Subida del manto hasta 80 cm en paramentos, conforme a diseño. - Sellado con terminación metálica, mortero impermeable o sellante siliconado. -  Aseo y entrega: - Limpieza general del área intervenida. - Recolección de sobrantes, material de empaque y disposición de residuos. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 5479: Mantos asfálticos modificados prefabricados – Especificaciones. - NSR-10 – Título G: Impermeabilizaciones y protección contra humedad. - NTC 6050: Adhesivos y materiales de unión. - Resolución 472 de 2017: Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD). - Ficha técnica del fabricante del manto impermeabilizante y del primer. |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Manto impermeabilizante tipo Edil 3 mm foil aluminio, Metalex Pro o equivalente. - Imprimante asfáltico base solvente o base agua. - Mortero para resanes menores. - Sellante asfáltico o poliuretánico. - Elementos metálicos (grapas, perfiles, fijaciones). - Gas propano (para soplete) |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Soplete de gas propano con manguera y válvula. - Cilindros de gas propano. - Espátulas, rodillos, brochas. - Cinta métrica, escuadra, trinchetas. - Lijadora o herramientas manuales de preparación. - EPP: guantes térmicos, overol, gafas, protección auditiva y facial. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |  |

|  |  | CUBIERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | 4.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING LÁMINA GALVANIZADA CAL .20 CON LONGITUD DE DESARROLLO 60 CM. (INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA, REPLANTEO Y TRAZADO DEL ÁREA A INTERVENIR,CORTE Y PREPARACIÓN DEL FLASHING, FIJACIÓN, SELLADO DE JUNTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO). |  |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | ML-METRO LINEAL |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  |
| La actividad comprende el suministro e instalación de flashing metálico fabricado en lámina galvanizada calibre 20 con una longitud de desarrollo de 60 cm, diseñado para prevenir filtraciones en uniones estructurales de cubiertas y muros, tales como cambios de pendiente, encuentros con paramentos verticales, limatezas o remates contra muros. Esta actividad incluye: adecuación del espacio para su correcta instalación, preparación del sustrato, fijación mecánica o adhesiva, aplicación de sellos si aplica, uso de herramientas apropiadas, disposición del personal calificado, suministro de materiales auxiliares, y cumplimiento de las indicaciones y planos aprobados por el supervisor técnico de la obra. |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| Revisión preliminar del área: - Verificación de puntos críticos de ingreso de agua. - Identificación de intersecciones muro-cubierta u otras áreas que requieran el flashing. Adecuación del espacio: - Limpieza del área de contacto (libre de polvo, óxido o humedad). - Verificación de nivelación y continuidad de superficie de anclaje. Conformado del flashing (si aplica): - Corte y doblado en sitio o en taller según los planos del proyecto. - Control dimensional: desarrollo de 60 cm, forma de "L", "Z" o personalizada según requerimiento. Instalación del flashing: - Posicionamiento del elemento sobre la intersección crítica (muros, encuentros de tejas, bordes). - Fijación mecánica con tornillos autoperforantes, clavos metálicos, o sistema recomendado. - Aplicación de sellante en juntas o puntos de anclaje para asegurar estanqueidad. Revisión final: - Inspección visual de continuidad, solapes, fijaciones y sellado. - Prueba de verificación ante lluvia o simulación de escorrentía si aplica. |  |  |  |  |
| REFERENCIAS Y/O NORMAS |  |  |  |  |
| - NTC 4011 – Láminas galvanizadas de acero para techos y construcción – Especificaciones. - NTC 4595 – Productos galvanizados por inmersión en caliente. - NSR-10 (Título E y F) – Normas de diseño y construcción para cubiertas. - Normas ICONTEC aplicables a cubiertas metálicas y elementos de fijación. - Resolución 2400 de 1979 – Normas de higiene y seguridad industrial. - Manual del fabricante del sistema de cubierta o muro |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |
| - Lámina galvanizada calibre 20, con recubrimiento de zinc mínimo 275 g/m². - Tornillos autoperforantes o anclajes mecánicos adecuados al sustrato. - Sellantes impermeables (poliuretano, silicona estructural o butilo, según el sistema). - Cinta de unión impermeable (si se requiere continuidad entre piezas). - Elementos de remate o perfilado adicionales (según diseño arquitectónico o estructural). |  |  |  |  |
| EQUIPO |  |  |  |  |
| - Cortadora de lámina o guillotina. - Dobladora manual o de banco (si se conforma en sitio). - Taladro o atornillador eléctrico. - Pistola para aplicación de sellantes. - Escalera, andamios o plataforma de trabajo segura. - Elementos de protección personal (EPP): guantes, gafas, casco, arnés, botas con punta de acero. |  |  |  |  |
| INCLUYE |  |  |  |  |
| - DESPERDICIOS ☒Si ☐No ☐ N/A |  |  | - MANO DE OBRA ☒Si ☐No ☐ N/A | - TRANSPORTE ☒Si ☐No ☐N/A |
| TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN |  |  |  |  |
| En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. Alineación: desviación máxima de ±5 mm en toda la longitud visible. Traslapes: mínimo 10 cm entre piezas adyacentes. Fijaciones: separación máxima entre tornillos de 30 cm, mínimo 3 fijaciones por metro lineal. Estanqueidad: sin filtraciones visibles tras lluvia o prueba simulada. Acabado superficial: sin abolladuras, bordes cortantes expuestos ni desprendimiento de recubrimiento. |  |  |  |  |

ANEXO “G”

# MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA – LOTE 1

# Cartagena de Indias D. T. y C., _______ de _____________ de 2025.

# Señores:

# HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

# Ciudad.-

# REF.: Proceso de Selección Abreviada-Menor Cuantía- No.     443  - MDN-DISAN-HONAC- 2025.

# El suscrito, ___________________________________________, actuando en nombre propio / en representación de ___________________________________________, en atención a lo establecido en el Pliego de Condiciones del presente proceso, presento formalmente mi oferta económica para la celebración del contrato correspondiente.

# Declaro que ofrezco los bienes y/o servicios objeto de este proceso, ajustados a las especificaciones técnicas requeridas, y bajo las condiciones y términos definidos por la entidad contratante.

# El valor total de la oferta asciende a la suma de ________________________________________ pesos M/cte ($____________________), valor que incluye:

- Administración, imprevistos y utilidad (AIU)

- Impuestos, tasas y contribuciones (incluido IVA)

- Todos los costos, gastos y obligaciones derivados de la ejecución del contrato

# A continuación, se presenta la discriminación del valor ofertado:

# LOTE No.1  DMCOV

| NÚM. | ÍTEMS | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE | PRECIO TOTAL DEL PROPONENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE ÁREAS AFECTADAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD) | M2 | 218 | $60.711,00 |  |  |
| 2 | 1.1.2 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE TUBERÍA 3" PVC SOBRE TERRENO (SIN USO) INCLUYE: EXCAVACIÓN LINEAL DE 30 CM DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE TUBERÍA Y ASEO DE OBRA. | ML | 18 | $71.386,00 |  |  |
| 3 | 1.1.3 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METÁLICA Y/O PVC Y/O VIDRIO (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS, HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD). | UND | 4 | $71.766,00 |  |  |
| 4 | 1.2.1 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | CIELO RASO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC 6,2 CM COLOR BLANCO (INCLUYE SOPORTARÍA PARA SU INSTALACIÓN, SE DEBE TENER EN CUENTA TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN). | ML | 80 | $60.428,00 |  |  |
| 5 | 1.2.2 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | CIELO RASO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC DE 10 MM LISO INDUSTRIAL COLOR BLANCO, LA ESTRUCTURA QUE LO SOPORTA TENDRÁ UNA SEPARACIÓN DE 50 CM (INCLUYE: ALISTADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LINEALES, DILATACIONES, VANO LÁMPARAS, ACABADO, VIGUETAS, OMEGAS UNIONES, TORNILLOS, ÁNGULOS, MOLDURAS PERIMETRALES TIPO MEDIA CAÑA, ACABADOS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR). | M2 | 217 | $168.088,00 |  |  |
| 6 | 1.3.1 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | ELEMENTOS ELÉCTRICOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE COFRE ELECTRICO METALICO DOBLE FONDO TIPO EXTERIOR DE 70*50*25 CM CALIBRE 18, (INCLUYE: TERMINALES DE CONEXION, SONDEO DE 23 MTS CABLE 3X3/0F+1X6N+1X10T. THHN/THWN-2 90°C EN COBRE CON ESPESOR DE AISLAMIENTO MINIMO 1,27 MM, INSTALACION 02 BREAKER INDUSTRIAL 200 AMPERIOS DE 3 POLOS CAPACIDAD DE RUPTURA 50KA DE LA MARCA ABB O SIMILAR, INSTALACION 01 BREAKER INDUSTRIAL 50 AMPERIOS DE 3 POLOS CAPACIDAD DE RUPTURA 25KA DE LA MARCA ABB O SIMILAR, INSTALACION 01 BREAKER INDUSTRIAL 150 AMPERIOS DE 3 POLOS CAPACIDAD DE RUPTURA 50KA DE LA MARCA ABB O SIMILAR, 03 BARRAS DE COBRE ELECTROLITICO DE 3X25MM PARA FASE + 01 BARRA DE COBRE ELECTROLITICO DE 3X20MM PARA NEUTRO + 01 BARRA DE COBRE ELECTROLITICO DE 3X20MM PARA TIERRA CON AISLADORES DE VOLTAJE + PUENTES DE CONEXION ENTRE LOS BREAKER Y LAS BARRAS DE COBRE CON TERMINALES Y TORNILLERIA DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE AMPERAJE DE LOS BREAKER Y DEBIDAMENTE ROTULADOS + LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE CON TORNILLERIA Y ROTULADA INDICANDO EL VOLTAJE, FIJACION DE COFRE METALICO A LA PARED, TODAS LAS CONEXIONES Y ELEMENTOS DEBEN CUMPLIR EL RETIE Y/O CIDET, NO SE PERMITE TRABAJAR EN CALIENTE, DISEÑAR Y SUMINISTRAR DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO, ROTULADO DE COFRE ELECTRICO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO). | UND | 1 | $6.232.782,00 |  |  |
| 7 | 1.3.2 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | ELEMENTOS ELÉCTRICOS | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3" DESDE TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL DE 250 KVA HASTA COFRE ELECTRICO METALICO (INCLUYE: SONDA INSTALADA EN TUBERIA CONDUIT, 04 CURVAS PVC 3", PERFORACION DE 3" EN BLOCK No.4 Y COFRE METALICO, ASEO DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). | ML | 24 | $69.408,00 |  |  |
| 8 | 1.4.1 | SISTEMA ARQUITECTÓNICO | CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA / PVC | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21,3 73/2,6 82 Y 25,4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE / ALUMINIO Y BISAGRAS INOXIDABLE, MANIJA TIPO ROSETA ANTIBACTERIAL EN ACERO INOXIABLE 304 Y 306 ACORDE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. INCLUYE GATO HIDRÁULICO. | M2 | 9 | $2.915.800,00 |  |  |
| 9 | 2.1.1 | SISTEMA ESTRUCTURAL | PISOS | EXCAVACION LINEAL DE ZANJA DE SECCIÓN 20X20 CM EN PISO EXISTENTE PARA INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3" PARA ACOMETIDA ELECTRICA, (INCLUYE: CORTE LOSETA DE TABLON DE PISO, EXCAVACION Y RETIRO DE METERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA). | ML | 22 | $49.310,00 |  |  |
| 10 | 2.1.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL | PISOS | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA DE TABLON PARA PISO (INCLUYE: RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, PLANTILLA EN CONCRETO, INSTALACION DE LOSETA DE TABLON 20X20 CM, ASEO DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). | UND | 25 | $145.492,00 |  |  |
| 11 | 3.1.1 | SISTEMA REDES HIDRÁULICAS | REDES HIDRÁULICAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE ALTA PRESION DIAMETRO 1 1/2" PARA LA SUCCION DESDE EL TANQUE HASTA LAS BOMBAS DE EQUIPO AGUA POTABLE (INCLUYE: 04 ADAPTADOR MACHO PVC, 02 CODO PVC 90º, 02 VALVULA DE PIE CON MALLA, PEGANTE, 02 UNION UNIVERSAL EN PVC Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO). | ML | 6 | $36.790,00 |  |  |
| 12 | 3.1.2 | SISTEMA REDES HIDRÁULICAS | REDES HIDRÁULICAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE ALTA PRESION DIAMETRO 3" PARA LA SUCCION DESDE EL TANQUE DE AGUA POTABLE HASTA LA BOMBA PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO (INCLUYE: 02 ADAPTADOR MACHO PVC, 01 CODO PVC 90º, 01 VALVULA DE PIE CON MALLA, PEGANTE, UNION UNIVERSAL EN PVC Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO). | ML | 2,5 | $72.096,00 |  |  |
| 13 | 3.1.3 | SISTEMA REDES HIDRÁULICAS | REDES HIDRÁULICAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE ALTA PRESION DIAMETRO 2" PARA LA SUCCION DESDE EL TANQUE DE AGUA POTABLE HASTA LA BOMBA JOCKEY DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO (INCLUYE: 02 ADAPTADOR MACHO PVC, 01 CODO PVC 90º, 01 VALVULA DE PIE CON MALLA, PEGANTE, UNION UNIVERSAL EN PVC Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO). | ML | 2,5 | $52.390,00 |  |  |
| 14 | 3.1.4 | SISTEMA REDES HIDRÁULICAS | REDES HIDRÁULICAS | MANTENIMIENTO TUBERIA ACERO AL CARBON RED CONTRAINCENDIO (INCLUYE: CONEXIÓN TUBERIA 1 1/2" SISTEMA ROCIADOR A TUBERIA 2 1/2" DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO INCLUYE: CORTE, UNIÓN Y SOLDADURA , UNION T DE 2 1/2", BUJE REDUCCIÓN DE 2 1/2" A 1 1/2", 01 UNION T 1 1/2", CODO 90º 1 1/2", ESQUEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA Y ACABADO FINAL EN COLOR ROJO, 02 TAPONES METALICO 1 1/2", 15 MTS TUBERIA 1 1/2" Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). | UND | 1 | $2.469.060,00 |  |  |
| 15 | 3.1.5 | SISTEMA REDES HIDRÁULICAS | REDES HIDRÁULICAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN POR TERMOFUSIÓN DE TUBERIA POLIETILENO 3" PE 100 CLASE 200 FM DESDE EL EQUIPO CONTRAINCENDIO HASTA LA ACOMETIDA DE LA TUBERIA ACERO AL CARBON DE LA RED CONTRAINCENDIO (INCLUYE: 05 CODOS POLIETILENO PE 100 FM, 02 ADAPTADORES O CONECTORES DE TRANSICIÓN ENTRE TUBERIA POLIETILENO A TUBERIA DE ACERO AL CARBON (DEBE GARANTIZAR UNA PRESION DE 200 PSI), RELLENO CON MATERIAL DE SITIO PREVIAMENTE EXCAVADO Y DEMAS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). | ML | 20 | $197.418,00 |  |  |
| 16 | 4.1.1 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | ROCIADORES | SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR COLGANTE RED CONTRAINCENDIOS AMPOLLA COLOR ROJO | UND | 10 | $372.627,00 |  |  |
| 17 | 4.2.1 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | EQUIPO CONTRAINCENDIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO ELÉCTRICO DE CONTRAINCENDIOS NACIONAL COMPACTO IHM O SIMILAR (COMPUESTO POR: BOMBA PRINCIPAL 30HP - 250GLM - 100PSI, BOMBA JOCKEY 3HP - 2,5 GLM - 110 PSI, SOPORTE TABLERO, VÁLVULA DE VÁSTAGO ASCENDENTE (BOMBA PRINCIPAL), VÁLVULA CHEQUE (BOMBA PRINCIPAL), BASE ESTRUCTURAL, ACOPLE FLEXIBLE REX OMEGA, PROTECTOR DE ACOPLE, TABLERO DE CONTROL BOMBA PRINCIPAL DOTADO CON ELEMENTOS DE MANIOBRA (CONTROL Y SEÑALIZACIÓN, PROTECCIÓN MAGNÉTICA PARA LA BOMBA PRINCIPAL, LÁMPARAS, INDICADORES, SELECTORES QUE PUEDEN SER OPERADOS MANUALMENTE), TABLERO DE CONTROL BOMBA JOCKEY (CONTROL Y SEÑALIZACIÓN, PROTECCIÓN MAGNÉTICA PARA LA BOMBA JOCKEY, LÁMPARAS, INDICADORES, SELECTORES QUE PUEDEN SER OPERADOS MANUALMENTE), VÁLVULA CHEQUE (BOMBA JOCKEY), MANÓMETROS, PRESOSTATO, SWITCH FLOTADOR Y DEMAS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN). INCLUYE: CONEXIÓN ELECTRICA + 3 MTS CABLE EN COBRE THHN 90º 3X1/0F - 1X10N - 1X10T + CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO DE 2" O SIMILAR + ADAPTADORES, EQUIPO PUESTO EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN, PRUEBAS CON CABEZALES DE PRESION Y ASEO DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). | UND | 1 | $71.815.495,00 |  |  |
| 18 | 5.1.1 | SISTEMA AGUA POTABLE | EQUIPO DE AGUA POTABLE | SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO ELÉCTRICO DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE KPRESS FLO TIPO 2 IHM O SIMILAR, (COMPUESTO POR: 02 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGA 6HP - TRIFÁSICA 220V - 60 Hz - 95 GPM - 50 PSI, TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL, 02 CONTROLADORES XQ TRIFÁSICO 220V - 60Hz - 3 A 15 HP, FLAUTA DE DESCARGA, TANQUE HIDRONEUMÁTICO, MANÓMETROS DE PRESIÓN, SENSOR DE PRESIÓN, VÁLVULAS DE COMPUERTA Y DEMAS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN). INCLUYE: CONEXION ELECTRICA HASTA EL BREAKER + 3 MTS CABLE EN COBRE THHN 90º 3X8F - 1X12N - 1X12T + CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO DE 1 1/2" O SIMILAR + ADAPTADORES Y EQUIPO PUESTO EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN, ASEO DE OBRA Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | $51.622.360,00 |  |  |
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN (____%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPREVISTO(____%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD(____%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD(____%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# La propuesta económica deberá ser presentada a través de la plataforma electrónica SECOP II, diligenciando la propuesta económica y expresado el precio unitario con máximo dos decimales.

# El precio unitario de referencia incluye todas las erogaciones que correspondan.

# En la preparación de las ofertas, el oferente deberá incluir en sus precios unitarios todos los costos, gastos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren para la correcta ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en el precio unitario ofertado en el presente anexo. Lo que indica que esta cifra incluye el valor del Impuesto al Valor Agregado, el cual se encuentra supeditado a las normativas vigentes y exceptuado según leyes concordantes en tema tributario.

# El precio total = Precio Unitario x Cantidades.

# Costos directos = Sumatoria de precios totales

# Costos indirectos = Administración (A) + Imprevisto (I) + Utilidad (U) + IVA sobre la utilidad.

# El Valor total = Costos directos + Costos Indirectos.

# La sumatoria de los porcentajes por concepto de AIU no podrá ser superior al 30% (de conformidad con lo establecido en el estudio de mercado) y el de imprevisto no podrá ser superior al 1%, SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL DE RECHAZO.

# EL PRECIO UNITARIO OFERTADO NO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA POR ÍTEMS. SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL DE RECHAZO.

# MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA – LOTE 2

# Cartagena de Indias D. T. y C., _______ de _____________ de 2025.

# Señores:

# HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

# Ciudad.-

# REF.: Proceso de Selección Abreviada-Menor Cuantía- No.           - MDN-DISAN-HONAC- 2025.

# El suscrito, ___________________________________________, actuando en nombre propio / en representación de ___________________________________________, en atención a lo establecido en el Pliego de Condiciones del presente proceso, presento formalmente mi oferta económica para la celebración del contrato correspondiente.

# Declaro que ofrezco los bienes y/o servicios objeto de este proceso, ajustados a las especificaciones técnicas requeridas, y bajo las condiciones y términos definidos por la entidad contratante.

# El valor total de la oferta asciende a la suma de ________________________________________ pesos M/cte ($____________________), valor que incluye:

- Administración, imprevistos y utilidad (AIU)

- Impuestos, tasas y contribuciones (incluido IVA)

- Todos los costos, gastos y obligaciones derivados de la ejecución del contrato

# A continuación, se presenta la discriminación del valor ofertado:

# LOTE No.2  CENTRO DE SALUD ORAL

| Núm | ÍTEMS | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO DEL PROPONENTE | PRECIO TOTAL DEL PROPONENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, ABANICOS,ETC) | UND | 12,00 | $26.808,00 |  |  |
| 2 | 1.1.2 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD). | M² | 60,00 | $30.128,00 |  |  |
| 3 | 1.1.3 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE LAMINAS, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, GANCHOS, FIJACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO DESMONTE, INCLUYENDO TODOS OS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN) | M² | 60,00 | $56.084,00 |  |  |
| 4 | 1.1.4 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PAÑETES, LINEALES, DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) | M2 | 25,70 | $38.250,00 |  |  |
| 5 | 1.1.5 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA - METÁLICA - VIDRIO -PVC (INCLUYE: DESMONTE DE MARCO, RETIRO DE ANCLAJES-PERNOS, ADECUACIÓN FILOS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) | UND | 2,00 | $84.949,00 |  |  |
| 6 | 1.1.6 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DESMONTE DE ELEMENTOS | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE | UND | 4,00 | $154.469,00 |  |  |
| 7 | 1.2.1 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DEMOLICIONES | ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES,VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS , RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA) | M² | 34,00 | $19.042,00 |  |  |
| 8 | 1.2.2 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DEMOLICIONES | DEMOLICIÓN ZOCALOS Y/O MEDIAS CAÑAS EXISTENTES (INCLUYE:LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD) | M² | 95,00 | $19.701,00 |  |  |
| 9 | 1.2.3 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DEMOLICIONES | DEMOLICIÓN DE PISOS EN CERÁMICA EN BAÑO/ PISOS DE GRANITO U OTRO INSTALADO, INCLUYE LIMPIEZA Y EVACUACIÓN DEL MATERIAL, INCLUYE SOBRE NIVEL EXISTENTE. | M2 | 5,00 | $30.667,00 |  |  |
| 10 | 1.2.4 | SISTEMA ARQUITECTONICO | DEMOLICIONES | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERÁMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA ETC) | M2 | 24,00 | $33.453,00 |  |  |
| 11 | 1.3.1 | SISTEMA ARQUITECTONICO | MAMPOSTERIA - CONCRETOS | MORTERO DE REPARACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO, CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO SIKA TOP 122 PLUS PARA VIGAS Y/O COLUMNAS Y/O PLACAS (ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO) (INCLUYE: APLICACION TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO A INTERVENIR, LIMPIEZA SUPERFICIE A INTERVENIR, RETIRO PARTICULAS DE ÓXIDO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD). | M3 | 0,10 | $14.000.000,00 |  |  |
| 12 | 1.3.2 | SISTEMA ARQUITECTONICO | MAMPOSTERIA - CONCRETOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIKA IMPERMUR SOBRE MORTERO Y/O SIMILAR BARRERA HUMEDAD (INCLUYE: LINEALES, FILOS, DILATACIONES) | M² | 16,00 | $53.126,00 |  |  |
| 13 | 1.3.3 | SISTEMA ARQUITECTONICO | MAMPOSTERIA - CONCRETOS | PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1.3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE, E=0.05 MTS APROX (INCLIUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU APLICACION Y CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD) | M² | 60,00 | $125.994,00 |  |  |
| 14 | 1.3.4 | SISTEMA ARQUITECTONICO | MAMPOSTERIA - CONCRETOS | MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 4, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTOS, ETC.) | M2 | 26,00 | $96.422,00 |  |  |
| 15 | 1.4.1 | SISTEMA ARQUITECTONICO | CIELO RASO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO LAMINA PVC LISA COLOR BLANCO E: 10 mm (INCLUYE: SOPORTERÍA LÁMINAS CIELORASO,LINEALES, DILATACIONES, VANO LUMINARIAS, TAPA DE INSPECCIÓN, PERFIL PERIMETRAL,REMATE CONTRA MURO, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | M² | 5,00 | $141.439,00 |  |  |
| 16 | 1.4.2 | SISTEMA ARQUITECTONICO | CIELO RASO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO DRYWALL E:1/2" (12.7mm) (INCLUYE: SOPORTERÍA, LÁMINAS DE CIELORASO,SOPORTERÍA ,LINEALES, DILATACIONES, VANO LUMINARIAS, TAPA DE INSPECCIÓN, PERFIL PERIMETRAL, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | M² | 60,00 | $150.887,00 |  |  |
| 17 | 1.4.3 | SISTEMA ARQUITECTONICO | CIELO RASO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL TIPO MEDIA CAÑA EN PVC 6 CM, COLOR BLANCO PARA CIELO RASO, INCLUYE RIEL DE ANCLAJE Y TODO LO REQUERIDO PARA CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 40,00 | $49.511,00 |  |  |
| 18 | 1.5.1 | SISTEMA ARQUITECTONICO | ESTUCO Y PINTURA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRÍAS, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD) | M² | 50,00 | $31.778,00 |  |  |
| 19 | 1.5.2 | SISTEMA ARQUITECTONICO | ESTUCO Y PINTURA | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EUCOPOXY 8022/ Sikaguard®206 W O SIMILAR COLOR BLANCO (INCLUYE: ADECUACIÓN, RESANE MENOR DE SUPERFICIE CON ESTUCO ACRÍLICO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES) | M² | 141,00 | $37.494,00 |  |  |
| 20 | 1.6.1 | SISTEMA ARQUITECTONICO | ENCHAPE | GUARDESCOBAS MEDIA CAÑA Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS EN GRANO NO.1 TIPO ALFA O SIMILAR, INCLUYEN: DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA EXISTENTE, GUARDESCOBAS MEDIA CAÑA TAMAÑO: 10 X 10 X 100 CM, RINCONERAS DESCRIPCIÓN: 2 PIEZAS SUELTAS CORTADAS A 90º TAMAÑO: 10 X 10 X 17 CM, ESQUINERAS DESCRIPCIÓN: 2 PIEZAS SUELTAS CORTADAS PARA ESQUINA A 270ºTAMAÑO: 10 X 10 X 17.5 CM, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 93,00 | $178.699,00 |  |  |
| 21 | 1.6.2 | SISTEMA ARQUITECTONICO | ENCHAPE | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE PARA ZONAS HUMEDAS CON MEMBRANA LATEX LIQUIDA DE EUCO PROOF O SIMILAR DE MEJOR CONDICIONES CON ESPESOR FINAL DE 1.8mm (INCLUYE: LIMPIEZA AREA DE INTERVENCIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO). | M2 | 2,00 | $218.401,00 |  |  |
| 22 | 1.6.3 | SISTEMA ARQUITECTONICO | ENCHAPE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED DE CERAMICA BLANCA 30X45 (INCLUYE CORTES, BRECHADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN) | M2 | 24,00 | $135.962,00 |  |  |
| 23 | 1.6.4 | SISTEMA ARQUITECTONICO | ENCHAPE | PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD) | M2 | 5,00 | $63.246,00 |  |  |
| 24 | 1.6.5 | SISTEMA ARQUITECTONICO | ENCHAPE | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS 30,5CM X 30,5 CM, (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS) | M2 | 5,00 | $174.345,00 |  |  |
| 25 | 1.7.1 | SISTEMA ARQUITECTONICO | CARPINTERIA PVC | PUERTA HOSPITALARIA PVC UNIFORME Y LISA, ATOXICO CONFORME A NORMA DIN 21,3 73/2,6 82 Y 25,4 93 ACABADO CERTIFICADO PARA USO SANITARIO, SIN SOLDADURA, COLOR BLANCO, HERRAJES SEGÚN NORMA, CERRADURA CON FRONTAL EN ACERO INOXIDABLE / ALUMINIO Y BISAGRAS INOXIDABLE, MANIJA TIPO ROSETA ANTIBACTERIAL EN ACERO INOXIABLE 304 Y 306 ACORDE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | M2 | 4,00 | $2.082.984,00 |  |  |
| 26 | 2.1.1 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE 4" PVC INCLUYE: UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO, LÍQUIDO LIMPIADOR, ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | ML | 19,00 | $108.072,00 |  |  |
| 27 | 2.1.2 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE: ACCESORIOS, TUBERIAS, REGATEADA DE MUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | UND | 2,00 | $95.027,00 |  |  |
| 28 | 2.1.3 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 2" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) | UND | 2,00 | $119.165,00 |  |  |
| 29 | 2.1.4 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMIINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PVC 4" (INCLUYE: TUBERIA, ACCESORIOS, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) | UND | 2,00 | $157.763,00 |  |  |
| 30 | 2.1.5 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 2" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 2,00 | $61.324,00 |  |  |
| 31 | 2.1.6 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA PVC 4" (INCLUYE: ELEMENTOS DE TRANSICION, SOLDADURA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, UNIONES, SOPORTERIA SEGÚN NORMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 2,00 | $91.098,00 |  |  |
| 32 | 2.1.7 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE ALUMINIO CON SOSCO 3"X4" | UND | 2,00 | $66.382,00 |  |  |
| 33 | 2.1.8 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | REDES HIDROSANITARIAS | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO RED WHITE 1/2" INCLUYE TAPA REGISTRO DE PVC 20X20CM BLANCA (INCLUYE ACCESORIOS, REGATEADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION) | UND | 2,00 | $194.225,00 |  |  |
| 34 | 2.2.1 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | APARATOS SANITARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA ADRIÁTICO ENTRADA POSTERIOR, REF. O13191001 O SIMILAR, DE USO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, CON ADAPTACIÓN DE VÁLVULA DE PUSH, COLOR BLANCO, INCLUYE BRIDA Y KIT DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND | 2,00 | $1.278.929,00 |  |  |
| 35 | 2.2.2 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | APARATOS SANITARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8 LITROS REF. 751250001, O SIMILAR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | UND | 2,00 | $753.247,00 |  |  |
| 36 | 2.2.3 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | APARATOS SANITARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADO AQUAJET CF HG COLGAR, REF. O12911001 O SIMILAR, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN, GRIFERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | UND | 2,00 | $1.087.856,00 |  |  |
| 37 | 2.2.4 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | APARATOS SANITARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTANTE ALUVIA 60 X 45 CM, REF. OO1980001 O SIMILAR (INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.) | UND | 2,00 | $255.024,00 |  |  |
| 38 | 2.2.5 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | APARATOS SANITARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD SANITARIA TIPO H EN ACERO INOXIDABLE TIPO HOSPITALARIO, INCLUYE ANCLAJES E INSTALACIÓN | UND | 1,00 | $1.968.413,00 |  |  |
| 39 | 2.2.6 | SISTEMA REDES HIDRAULICAS | APARATOS SANITARIOS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 30" INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN | UND | 1,00 | $530.060,00 |  |  |
| 40 | 3.1.1 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | ILUMINACION | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 59,5 X 59,5 PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR DE 40 VATIOS (100- 227)V, EFICACIA 80 LM/W TEMPERATURA DEL COLOR 6500K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 3600 LÚMENES, FP 0,9, IRC 80, ÁNGULO DE APERTURA 120°, VIDA ÚTIL DE 35,000 HORAS, GARANTÍA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PERDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD, CAMBIO DEL MATIZ DE COLOR, INCLUYE SOPORTE EN ALUMINIO COLOR | UND | 4,00 | $251.730,00 |  |  |
| 41 | 3.1.2 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | ILUMINACION | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED CIRCULAR PLANA TIPO PANEL RD DL DIAMETRO 295X295 MM, DELGADA DE INCRUSTAR DE 24 WATIOS (100-240)V, EFICACIA 65 LM/W TEMPERATURA DEL COLOR 6500K (BLANCO), FLUJO LUMINOSO MÍNIMO DE 1600 LUMENES, FP >0,5; IRC 70, ANGULO DE APERTURA 120°, VIDA ÚTIL DE 25,000 HORAS, GARANTÍA EN COLOMBIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, PERDIDA PREMATURA DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD, CAMBIO DEL MATIZ DE COLOR | UND | 5,00 | $128.438,00 |  |  |
| 42 | 3.1.3 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | ILUMINACION | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO PANEL LED EN TECHOS O CIELO RASO REFERENCIA SOBRE REDONDO 1350 LÚMENES 18 W LUZ FRIA | UND | 2,00 | $148.723,00 |  |  |
| 43 | 3.2.1 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | INTERRUPTORES | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN, SENCILLO. INCLUYE CAJAS DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 12,00 | $175.004,00 |  |  |
| 44 | 3.2.2 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | INTERRUPTORES | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO DE MURO CON POLO A TIERRA, CAJA, PVC CONDUIT 1/2", TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADO POR RETIE Y/O CIDET. INSTALADO ACUERDO PLANOS | UND | 15,00 | $159.777,00 |  |  |
| 45 | 3.2.3 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | INTERRUPTORES | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA INDIVIDUAL PARA TOMACORRIENTE O LUMINARIA EN 1X12F+1X12N+12T EN CABLE AWG THHN/THWN-2 90°C COBRE, DUCTO PVC CONDUIT 1/2 " (INCLUYE: REGATA,REPARACIÓN DE PARED Y/O TECHO, ACCESORIOS, SOPORTES, CONEXIONES PARA FIJACIÓN O ANCLAJE A PARED Y/O TECHO Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 10,00 | $161.065,00 |  |  |
| 46 | 3.2.4 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | INTERRUPTORES | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI MONOFÁSICO DE MURO, INCLUYE CAJA, TERMINALES ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS CERTIFICADOS POR RETIE Y/O CIDET. | UND | 3,00 | $106.470,00 |  |  |
| 47 | 3.3.1 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | CABLEADO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CIRCUITO RAMAL 1X12F+1X12N+12T AWG THHN/THWN-2 90°C COBRE, INCLUYE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2-3/4 PULGADA, FLEXIBLE Y RÍGIDA, CAJA DE PASO, CURVAS, UNIONES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES EN TECHO, REGATA Y REPARACION DE PARED | ML | 100,00 | $191.183,00 |  |  |
| 48 | 3.4.1 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | TABLEROS ELECTRICOS | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE BREAKER MONOFASICO 1X20AMP ENCHUFABLES CERTIFICADO POR EL RETIE O CIDET. | UND | 2,00 | $44.902,00 |  |  |
| 49 | 3.5.1 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | AIRE ACONDICIONADO | DESMONTE DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO (DIMENSIONES 0.5X0.60) INCLUYE,RETIRO DE SOPORTES, ACCESORIOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. | ML | 35,00 | $33.316,00 |  |  |
| 50 | 3.5.2 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | AIRE ACONDICIONADO | REINSTALACIÓN DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO (DIMENSIONES 0.5X0.60) INCLUYE CINTA DE UNIÓN, SOPORTES,NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | ML | 35,00 | $48.796,00 |  |  |
| 51 | 3.5.3 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | AIRE ACONDICIONADO | DESMONTE DE REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: SOPORTE, FIJACION, CONEXIONES,TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS | UND | 8,00 | $47.654,00 |  |  |
| 52 | 3.5.4 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | AIRE ACONDICIONADO | REINSTALACION DE REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO ACUERDO PLANOS( INCLUYE: SOPORTE, FIJACION, CONEXIONES,TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOSTODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UND | 8,00 | $106.173,00 |  |  |
| 53 | 3.5.5 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | AIRE ACONDICIONADO | DESMONTE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA, UNIDAD CONDENSADORA, DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE DE GAS REFRIGERANTE Y AISLAMIENTO TÉRMICO, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, DESMONTAJE DE SOPORTES, RETIRO Y ALMACENAMIENTO PARA POSTERIOR RESINTLACION EN EL MISMO SITIO | UND | 4,00 | $247.860,00 |  |  |
| 54 | 3.5.6 | SISTEMA REDES ELECTRICAS | AIRE ACONDICIONADO | REINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT (INCLUYE: INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR, UNIDAD CONDENSADORA EXTERIOR, FIJACIÓN DE SOPORTES, INSTALACIÓN Y AISLAMIENTO DE TUBERÍAS DE COBRE, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE SI SE REQUIERE, CONEXIÓN DE DRENAJES, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO). | UND | 4,00 | $519.548,00 |  |  |
| 55 | 4.1.1 | SISTEMA ESTRUCTURAL | CUBIERTA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL 100*50*2.0 EN ACERO GALVANIZADO ASTM-A1011, GRADO 50 PARA CORREAS DE CUBIERTA EN C, SENCILLO CON SOLDADURA CORRIDA - CORREAS (INCLUYE SOLDADURA,LIMPIEZA SUPERFICIE,APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA ( APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL EN PINTURA EPÓXICA) ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJES, TORNILLERIA, REMATES CONTRA MUROS, ACCESORIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA. | KG | 250,00 | $34.656,00 |  |  |
| 56 | 4.1.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL | CUBIERTA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL 100*50*2.0 EN ACERO GALVANIZADO ASTM-A1011, GRADO 50 ENCAJONADO CON SOLDADURA CORRIDA (INCLUYE SOLDADURA,LIMPIEZA SUPERFICIE, ANTICORROSIVO, EXPOLIAMIDA, ACABADO EXPOLIAMIDA, PINTURA ESPESOR DE 3MM, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, REMATES CONTRA MUROS, RETIRO DE MATERIAL Y ASEO DE LA OBRA. | KG | 380,00 | $36.946,00 |  |  |
| 57 | 4.1.3 | SISTEMA ESTRUCTURAL | CUBIERTA | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA FIBROCEMENTO No.06 TIPO ESPAÑOLA PERFIL 7 , INCLUYE: CABALLETES, LIMATEZAS,CUMBRERA, CORTE DE TRASLAPOS SI SE REQUIERE, REMATES CONTRA MUROS, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODOS LOS ACCESORIOS O MATERIALES REQUERIDOS PARA SUCORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN DEL SUPERVISOR. | M² | 60,00 | $83.628,00 |  |  |
| 58 | 4.1.4 | SISTEMA ESTRUCTURAL | CUBIERTA | MANTENIMIENTO CUBIERTA ASBESTO O FIBROCEMENTO EXISTENTE (INLCUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN, CLASIFICACIÓN LÁMINAS, RESANES Y /O REPARACIÓN VULKEN 116 O SIMILAR, ELEMENTOS DE FIJJACIÓN REMATES, CONTRAMUROS, ACCESORIOS, GANCHOS PARAGUITAS,RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE LA OBRA. | M² | 80,00 | $51.305,00 |  |  |
| 59 | 4.1.5 | SISTEMA ESTRUCTURAL | CUBIERTA | IMPERMEABILIZACIÓN (REDOBLONES, VIGAS, VIGAS CANALES, CABALLETES ETC) CON MANTO EDIL 3MM FOIL DE ALUMINIO TIPO METALEX PRO O SIMILAR Y ACABADO HASTA H: 80 CMS APROX (INCLUYE: DESMONTE MANTO EXISTENTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE UNIONES Y DETALLES, ASEO DE LA OBRA, ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN) | ML | 20,00 | $36.777,00 |  |  |
| 60 | 4.1.6 | SISTEMA ESTRUCTURAL | CUBIERTA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING LÁMINA GALVANIZADA CAL .20 CON LONGITUD DE DESARROLLO 60 CM. (INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA, REPLANTEO Y TRAZADO DEL ÁREA A INTERVENIR,CORTE Y PREPARACIÓN DEL FLASHING, FIJACIÓN, SELLADO DE JUNTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO). | ML | 15,00 | $65.369,00 |  |  |
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN (____%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPREVISTO(____%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD(____%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD(____%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# La propuesta económica deberá ser presentada a través de la plataforma electrónica SECOP II, diligenciando la propuesta económica y expresado el precio unitario con máximo dos decimales.

# El precio unitario de referencia incluye todas las erogaciones que correspondan.

# En la preparación de las ofertas, el oferente deberá incluir en sus precios unitarios todos los costos, gastos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren para la correcta ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en el precio unitario ofertado en el presente anexo. Lo que indica que esta cifra incluye el valor del Impuesto al Valor Agregado, el cual se encuentra supeditado a las normativas vigentes y exceptuado según leyes concordantes en tema tributario.

# El precio total = Precio Unitario x Cantidades.

# Costos directos = Sumatoria de precios totales

# Costos indirectos = Administración (A) + Imprevisto (I) + Utilidad (U) + IVA sobre la utilidad.

# El Valor total = Costos directos + Costos Indirectos.

# La sumatoria de los porcentajes por concepto de AIU no podrá ser superior al 30% (de conformidad con lo establecido en el estudio de mercado) y el de imprevisto no podrá ser superior al 1%, SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL DE RECHAZO.

# EL PRECIO UNITARIO OFERTADO NO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA POR ÍTEMS. SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL DE RECHAZO.

ANEXO “H”

FORMULARIO EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE

| ITEM | NOMBRE DEL CONTRATANTE | NOMBRE DEL CONTRATISTA | No. CONTRATO | RESUMEN OBJETO PRINCIPAL CONTRATO | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJECUCIÓN | VALOR EXPRESADO S.M.M.L.V | VALOR DE CONTRATO EN PESOS | PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIRMA						______________________ 	FIRMA CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL _________________________

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		______________________ 	NOMBRE CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL _______________________

NOTA 1: Se deberá diligenciar la misma información cuantas veces corresponda por las certificaciones de experiencia que se pretendan adjuntar con la propuesta a presentar.

NOTA 2: La experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual en un proceso de selección determinado, y la cual es verificada por la entidad contratante con base en la información suministrada en el presente documento y las certificaciones requeridas en el presente pliego de condiciones.

ANEXO “I”

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES O CONTRATISTA SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL (SIIF)

| I | INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PERSONA JURÍDICA NACIONAL |  |  |  |  |
|  | Nombre Proveedor |  |  |  |  |
|  | NIT |  |  |  |  |
|  | Anexar COPIA RUT |  |  |  |  |
|  | CLASE DE SOCIEDAD |  |  |  |  |
|  | CLASE DE CAPITAL |  |  |  |  |
|  | NUMERO DE MATRICULA MERCANTIL |  |  |  |  |
|  | PERSONA NATURAL NACIONAL |  |  |  |  |
|  | No. cédula |  |  |  |  |
|  | Anexar copia RUT |  |  |  |  |
|  | Nombres |  |  |  |  |
|  | Apellidos |  |  |  |  |
|  | Fecha de Expedición del documento de identificación |  |  |  |  |
|  | Profesión |  |  |  |  |
|  | No. Matricula |  |  |  |  |
| II | PARA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO DILIGENCIAR ESTA INFORMACIÓN |  |  |  |  |
|  | OBJETO DE LA UNIÓN DE LOS TERCEROS |  |  |  |  |
|  | ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU |  |  |  |  |
|  | TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD |  |  |  |  |
|  | NUMERO DE DOCUMENTO |  |  |  |  |
|  | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |  |  |  |  |
|  | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO |  |  |  |  |
|  | DE LOS SOCIOS Ó MAS |  | 1) |  |  |
|  |  |  | 2) |  |  |
|  | RÉGIMEN TRIBUTARIO |  |  |  |  |
| III | UBICACIÓN (Para Persona Jurídica, Nacional, Unión Temporal o Consorcio) |  |  |  |  |
|  | PAÍS |  |  |  |  |
|  | REGIÓN |  |  |  |  |
|  | CIUDAD |  |  |  |  |
|  | DIRECCIÓN |  |  |  |  |
|  | TELÉFONO |  |  |  |  |
|  | FAX |  |  |  |  |
|  | E-MAIL |  |  |  |  |
|  | PAGINA WEB |  |  |  |  |
| IV | INFORMACIÓN TRIBUTARIA (Para Persona Jurídica, Nacional, Unión Temporal o Consorcio) |  |  |  |  |
|  | REPRESENTANTE LEGAL | Cédula No. |  |  |  |
|  |  | Nombre |  |  |  |
|  | ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU |  |  |  |  |
|  | TIPO DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA |  | ICA-BOGOTÁ |  |  |
|  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  | RENTA |  |  |
|  | RÉGIMEN TRIBUTARIO | GRAN CONTRIBUYENTE |  |  |  |
|  |  | NO CONTRIBUYENTE |  |  |  |
|  |  | RÉGIMEN COMÚN |  |  |  |
|  |  | RÉGIMEN ORDINARIO |  |  |  |
|  |  | RÉGIMEN SIMPLIFICADO |  |  |  |
|  |  | RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL |  |  |  |
|  | AUTORETENEDOR | SI | NO |  |  |
| V | DATOS BANCARIOS |  |  |  |  |
|  | Denominación de la cuenta |  |  |  |  |
|  |  | Corriente |  |  |  |
|  |  | De Ahorros |  |  |  |
|  | Entidad Financiera |  |  |  |  |
|  | Código |  |  |  |  |
|  | Sucursal |  |  |  |  |
|  | Código |  |  |  |  |
|  | Ciudad |  |  |  |  |
|  | Dirección |  |  |  |  |
|  | teléfono |  |  |  |  |
|  | Número de la cuenta |  |  |  |  |
|  | (adjuntar original de certificación bancaria con fecha de expedición no superior a 30 días calendario) |  |  |  |  |
|  | NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO |  |  |  |  |

CÓDIGO      	NOMBRE     				CÓDIGO      	NOMBRE

0 	BANCO DE LA REPUBLICA 			13 			BANCO POPULAR

7 	BANCOLOMBIA 				9 			CITIBANK

11 	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 		12 			BANCO SUDAMERIS COLOMBIA

19 	BANCO COLPATRIA				23 		BANCO DE OCCIDENTE

29 	BANCO TEQUENDAMA				28 		BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA

39 	BANCO DAVIVIENDA				30 		BANCO CAJA SOCIAL

52 	C.A.V LAS VILLAS

ANEXO “J”

APLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ORIGEN DE LOS SERVICIOS. LEY 816 DE 2003

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

1. MANO DE OBRA - SERVICIOS (COLOMBIANO), DILIGENCIE A CONTINUACION

Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 1993 Y el  Artículo  2° Ley 816 de 2003 , son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia  y acreditadas por las respectivas Cámaras de Comercio, por consiguiente corresponde el reconocimiento de esta ponderación a las empresas que cumplan esta condición.

El suscrito _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía, expedida en ____________________________ , actuando en nombre de _________________ ___________ y/o en calidad de representante legal de la compañía______________________________________ , domiciliada en ________________________________ (Acuerdo como obra en Registro de Cámara de Comercio) y suficientemente autorizado según consta en _________________________________________________ , me permito declarar que de conformidad, con lo señalado en la ley 816 de 2003 y la legislación nacional los servicios prestados corresponden a una entidad legalmente constituida en el país, se le otorgara como puntaje adicional (10 puntos).

Para efectos de la presentación de ofertas por parte de uniones temporales o consorcios, se otorgara el puntaje establecido siempre y cuando al menos uno de los integrantes, este constituido en Colombia.

Así mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.

____________________________________             ___________________________________

Firma del proponente o Representante legal     y/o     Firma del Apoderado

Nombre:

Nota: El porcentaje de puntaje adicional se aplicará para bienes y/o servicios, atendiendo al objeto del futuro contrato, y en caso de que contemple las dos categorías (bienes y servicios), se tomara ponderativamente acuerdo al presupuesto asignado para cada uno de ellos.

## ANEXO “K”

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE TALENTO HUMANO | Formato de Certificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores DIGSA |
| --- | --- |
|  | Código: MDN-COGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-92 V2 |
|  | Proceso: Administración del Talento Humano – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo _______________________________ identificado con cedula de ciudadanía No. ______________ de ______________

en   calidad   de   Representante   Legal   de   la   empresa                                                 ,  con  NIT                                      ;   certifico  que  actualmente  nuestra organización se encuentra en la adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la Resolución No. 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Nuestra empresa cumple con la asignación del responsable para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019:

| TABLA DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESA POR NÚMERO DE TRABAJADORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marque con una X de acuerdo al número de trabajadores (independientemente de su forma de contratación o vinculación) y de acuerdo a la clasificación del riesgo en la columna CLASIFICACIÓN (X) |  |  |  |
| NÚMERO DE TRABAJADORES | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | REQUISITOS RESPONSABLE SG-SST | CLASIFICACIÓN (X) |
| Diez (10) o menos trabajadores | I, II ó III |  Podrá ser realizado por un técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas o por un tecnólogo en SST, profesional en SST y profesional con posgrado en SST.  Debe contar con licencia vigente en SST.  Acreditar mínimo un (1) año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST. NOTA: Las personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, están facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III, pero no pueden diseñar dicho sistema, en concordancia con lo señalado en la Resolución 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo. |  |
| Once (11) a cincuenta (50) trabajadores | I, II ó III |  Podrá ser realizado por un tecnólogo en SST o en alguna de sus áreas.  Debe contar con licencia vigente en SST.  Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo  Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST. |  |
| Cincuenta (50) o menos trabajadores | IV ó V |  Podrá ser realizado por un profesional en SST o profesional con posgrado en SST.  Debe contar con licencia en SST vigente  Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST |  |
| Más de cincuenta (50) trabajadores | I, II, III, IV ó V |  Podrá ser realizado por un profesional en SST o profesional con posgrado en SST.  Debe contar con licencia en SST vigente  Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST. |  |

Notas:

A: En caso de que el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST se encuentre vencido debe aportar la actualización virtual del curso de 20 horas en SST, el cual debe estar vigente.

B: Anexe a esta certificación los soportes documentales del responsable de SG-SST en su organización.

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO DE TALENTO HUMANO | Formato de Certificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores DIGSA |
| --- | --- |
|  | Código: MDN-COGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-92 V2 |
|  | Proceso: Administración del Talento Humano – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |

Así mismo certifico que a la fecha nos encontramos en la fase de seguimiento y plan de mejora, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, en su Artículo 25:

La Dirección General de Sanidad Militar dentro de sus políticas establece un cumplimiento en la Evaluación de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, igual o superior al 61% (Moderadamente Aceptable), de acuerdo a los criterios de valoración de la Resolución 0312 de 2019, Articulo 28.

| RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Art. 28 |  |
| --- | --- |
| CRITERIO | VALORACIÓN |
| Puntaje obtenido menor al 60% | CRITICO |
| Puntaje obtenido entre el 61% y el 85% | MODERADAMENTE ACEPTABLE |
| Puntaje obtenido mayor o igual al 86% | ACEPTABLE |

Doy fe que a la fecha hemos evaluado y calificado los ítems - Tabla de Valores de los Estándares Mínimos contenidos en el Artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019 de acuerdo al número de trabajadores de nuestra organización, con un porcentaje de cumplimiento del   	        %.

Teniendo en cuenta lo anterior en caso de requerirse estaremos dispuestos a recibir visita de verificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del contratante.

La presente se firma a los           días del mes       ____ del año 2025.

(Firma Representante Legal)

Nombre Representante Legal

Cedula de ciudadanía

NOTA: Partiendo del principio de la buena fe, lo certificado en este documento se asume como un hecho cierto y veraz; la rendición de información no comprobable mediante evidencia, se configura como falsedad en documento público.

ANEXO “L”

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

OPCIÓN 1 PARTICIPACIÓN MAYORITARIA ACCIONARIA DE MUJERES

(PERSONA JURÍDICA)

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la

persona jurídica en el que la participación accionaria mayoritaria corresponda a mujeres. En el

evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación,

corporación o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. (Indicar si la información vertida

en este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal, por lo anterior, deberá

ponerla como reservada al momento de adjuntarla en el SECOP II con el fin de que la misma no

sea pública).

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto: (Señalar el objeto del Proceso)

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según

corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si

actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica]

identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del 50 %

de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a

mujeres y los derechos de propiedad les han pertenecido durante el último año anterior a la fecha

de cierre del presente proceso.

En el siguiente cuadro señalo la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que

las mujeres han mantenido su participación:

| Identificación de las accionista de la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) | Relacionar tiempo de participación accionaria y el porcentaje de acciones, partes de interés o cuotas de participación. |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, expedida (dentro de los últimos treinta días

anteriores a la fecha de cierre del proceso) a los ____ días del mes de _____ de 20__

_______________________________________

Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según

Corresponda

OPCIÓN 2. PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES EN EMPLEOS DE NIVEL

DIRECTIVO DE LA PERSONA JURÍDICA

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la

persona jurídica en el que mayoritariamente participen mujeres en cargos directivos. En el evento

que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea, fundación, corporación

o asociación se ajustará el formato en lo pertinente. (Indicar si la información vertida en este

formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal, por lo anterior, deberá ponerla

como reservada al momento de adjuntarla en el SECOP II con el fin de que la misma no sea

pública).

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto: (Señalar el objeto del Proceso)

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según

corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si

actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica]

identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que el 50 % de los

empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres, quienes han estado

vinculadas por más de un año.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres que se desempeña en cargos de dirección de áreas

misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico, tienen un nivel de mando y

cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador:

| Identificación de las mujeres en cargos directivos al servicio de la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad) | Relacionar tiempo de vinculación y anexar copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador |
| --- | --- |

En constancia, se firma en ______________, expedida (dentro de los últimos treinta días

anteriores a la fecha de cierre del proceso) a los ____ días del mes de _____ de 20__

________________________________________

Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según

Corresponda