## FORMULARIO EXCEL No. 4
FORMULARIO EXCEL No. 4 "PROPUESTA ECONÓMICA"
ITEM | ROL / CATEGORÍA | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INLCUIDO REDONDEADO SIN DECIMALES | PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA | VALOR IVA | PRECIO UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
MANTENIMINENTO PREVENTIVO
UPS MARCA POWEST DE 30KVA
MANTENIMINENTO PREVENTIVO | Inspecciones y revisiones | • Inspección visual interna y externa de toda la UPS, gabinete y paneles. | SERVICIO | 1 | 13923000
• Revisión física y mecánica de conductores, terminales, ventiladores, breakers, y conexiones a tierra.
• Inspección del cableado de potencia y control para detectar daños, desgastes o sobrecalentamientos.
• Chequeo electrostático y funcional de fusibles, diodos, transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias, resistores, SCRs y relés.
• Verificación física y eléctrica de los transformadores, bobinados, y aislamiento.
• Revisión del estado físico de las baterías: deformaciones, sulfataciones, fugas o hinchamientos.
• Inspección de la MOTHER BOARD, tarjetas drivers y tarjetas de control.
| Limpieza y cuidado | • Limpieza general interna y externa con productos biodegradables no abrasivos.
• Eliminación de polvo, grasa y partículas en ventiladores, filtros y disipadores.
• Limpieza de terminales sulfatadas y bornes con solución neutralizadora, asegurando correcta fijación.
• Retiro de obstrucciones en rejillas de ventilación para garantizar flujo de aire.
• Limpieza de contactos eléctricos y conectores críticos usando limpiador dieléctrico.
| Lubricación | • Lubricación, si aplica, de rodamientos o ejes de ventiladores según especificaciones del fabricante.
• Verificación de libre giro y ausencia de ruidos anormales en ventiladores tras lubricación o limpieza.
| Ajustes y calibraciones | • Calibración de voltaje AC de salida y voltaje DC del banco de baterías.
• Ajuste de parámetros en el panel de control conforme a especificaciones Emerson.
• Configuración de umbrales de alarma y eventos históricos.
• Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas para evitar falsos contactos.
• Configuración y actualización de firmware para garantizar compatibilidad y rendimiento.
• Revisión y corrección de humedad relativa y temperatura interna mediante mediciones con higrómetro y termómetro de precisión.
| Pruebas de funcionamiento | • Medición de variables operativas: voltajes AC y DC, corrientes de entrada y salida, voltaje neutro–tierra, frecuencia de entrada y salida.
• Verificación de potencias activas, reactivas, porcentaje de carga, factor de potencia y THD.
• Lectura y análisis de eventos históricos almacenados.
• Prueba de descarga controlada del banco de baterías conforme a fabricante.
• Medición del voltaje de rizado en filtros y valores de rectificador/inversor.
• Simulación de transferencia a bypass y retorno para verificar continuidad de suministro.
• Verificación de la correcta sincronización de fases.
• Comprobación de tiempos de conmutación y respuesta ante falla simulada.
UPS MARCA EMERSON de 160 KVA
MANTENIMINENTO PREVENTIVO | Inspecciones y revisiones | • Inspección visual interna y externa de toda la UPS, gabinete y paneles. | SERVICIO | 1 | 18825800
• Revisión física y mecánica de conductores, terminales, ventiladores, breakers, y conexiones a tierra.
• Inspección del cableado de potencia y control para detectar daños, desgastes o sobrecalentamientos.
• Chequeo electrostático y funcional de fusibles, diodos, transistores, cargador de baterías, capacitores, inductancias, resistores, SCRs y relés.
• Verificación física y eléctrica de los transformadores, bobinados, y aislamiento.
• Revisión del estado físico de las baterías: deformaciones, sulfataciones, fugas o hinchamientos.
• Inspección de la MOTHER BOARD, tarjetas drivers y tarjetas de control.
| Limpieza y cuidado | • Limpieza general interna y externa con productos biodegradables no abrasivos.
• Eliminación de polvo, grasa y partículas en ventiladores, filtros y disipadores.
• Limpieza de terminales sulfatadas y bornes con solución neutralizadora, asegurando correcta fijación.
• Retiro de obstrucciones en rejillas de ventilación para garantizar flujo de aire.
• Limpieza de contactos eléctricos y conectores críticos usando limpiador dieléctrico.
| Lubricación | • Lubricación, si aplica, de rodamientos o ejes de ventiladores según especificaciones del fabricante.
• Verificación de libre giro y ausencia de ruidos anormales en ventiladores tras lubricación o limpieza.
| Ajustes y calibraciones | • Calibración de voltaje AC de salida y voltaje DC del banco de baterías.
• Ajuste de parámetros en el panel de control conforme a especificaciones Emerson.
• Configuración de umbrales de alarma y eventos históricos.
• Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas para evitar falsos contactos.
• Configuración y actualización de firmware para garantizar compatibilidad y rendimiento.
• Revisión y corrección de humedad relativa y temperatura interna mediante mediciones con higrómetro y termómetro de precisión.
| Pruebas de funcionamiento | • Medición de variables operativas: voltajes AC y DC, corrientes de entrada y salida, voltaje neutro–tierra, frecuencia de entrada y salida.
• Verificación de potencias activas, reactivas, porcentaje de carga, factor de potencia y THD.
• Lectura y análisis de eventos históricos almacenados.
• Prueba de descarga controlada del banco de baterías conforme a fabricante.
• Medición del voltaje de rizado en filtros y valores de rectificador/inversor.
• Simulación de transferencia a bypass y retorno para verificar continuidad de suministro.
• Verificación de la correcta sincronización de fases.
• Comprobación de tiempos de conmutación y respuesta ante falla simulada.
TABLEROS ELECTRÓNICOS
MANTENIMINENTO PREVENTIVO | Inspecciones y revisiones | · Inspección visual y técnica de todos los componentes internos (barras, fusibles, interruptores, contactores, relés, borneras). | SERVICIO | 1 | 1463700
· Verificación de integridad de conductores, cables y canalizaciones.
· Inspección de aisladores, soportes y anclajes.
· Verificación de la distribución de circuitos regulados y equipos conectados.
· Análisis de calidad de energía (voltaje, corriente, factor de potencia, armónicos, balance de fases).
| Limpieza y cuidado | · Limpieza general interna y externa de tableros eléctricos.
· Eliminación de polvo, grasa, partículas metálicas y contaminantes.
· Limpieza de contactos de interruptores y contactores.
| Lubricación | · Aplicación de lubricante dieléctrico en mecanismos móviles de interruptores, seccionadores y bisagras, si aplica.
· Uso de productos compatibles que no afecten el aislamiento.
| Ajustes y calibraciones | · Ajuste y apriete de conexiones eléctricas.
· Calibración de dispositivos de protección contra sobrecargas, cortocircuitos y fallas a tierra.
· Reajuste de soportes y fijaciones.
| Pruebas de funcionamiento | · Pruebas operativas de interruptores, relés, contactores y protecciones.
· Pruebas de continuidad e aislamiento en circuitos.
· Confirmación de correcta conexión de equipos críticos a corriente regulada.
· Registro fotográfico y documental del estado inicial y final.
MANTENIMINENTO CORRECTIVO |  | MANTENIMINENTO CORRECTIVO
UPS MARCA POWEST DE 30KVA
2.1 | Diagnóstico y localización de fallas | · Ejecución de diagnóstico eléctrico y electrónico con multímetro, osciloscopio y software de monitoreo para identificar el origen exacto de la falla. | SERVICIO | 1 | 3129700
· Comprobación de módulos de potencia, inversor, rectificador y cargador de baterías.
· Verificación de integridad de cableado interno y conexiones de alto amperaje.
· Identificación de códigos de error registrados en el sistema y análisis del historial de alarmas.
2.2 | Sustitución de componentes dañados (Incluye suministro, instalación y reemplazo a todo costo)
2.2.1 |  | Cambio de inversor (IGBT de potencia) | SERVICIO | 1 | 3474800
2.2.2 |  | Cambio de rectificador (IGBT) | SERVICIO | 1 | 4522000
2.2.3 |  | Cambio de módulo de DC/DC | SERVICIO | 1 | 9865175
2.2.4 |  | Cambio de switch estático (bypass estático) | SERVICIO | 1 | 6247500
2.2.5 |  | Cambio de tarjeta de control DSP / motherboard | SERVICIO | 1 | 7366100
2.2.6 |  | Cambio de tarjeta SNMP (opcional) | SERVICIO | 1 | 7293510
2.2.7 |  | Cambio de display táctil (touchscreen 7″) | SERVICIO | 1 | 5819100
2.2.8 |  | Cambio de breakers de entrada/salida | SERVICIO | 1 | 7520800
2.2.9 |  | Cambio de switch de apagado de emergencia (EPO) | SERVICIO | 1 | 5593000
2.2.10 |  | Cambio de sensores de temperatura de batería | SERVICIO | 1 | 2261000
2.2.11 |  | Cambio de supresores TVSS (varistores) | SERVICIO | 1 | 1477167
2.2.12 |  | Cambio de filtros EMI/EMC | SERVICIO | 1 | 1606500
2.2.13 |  | Cambio de ventiladores de enfriamiento | SERVICIO | 1 | 3689000
2.2.14 |  | Cambio de baterías VRLA AGM 12 V / 9 Ah (80 unidades) | SERVICIO | 1 | 18207000
2.2.15 |  | Cambio de panel frontal y borneras de conexión | SERVICIO | 1 | 3808000
2.2.16 |  | Cambio de transformador de aislamiento (opcional) | SERVICIO | 1 | 16065000
2.2.17 |  | Cambio de disipadores o filtros de aire | SERVICIO | 1 | 1785000
2.2.18 |  | Cambio de cables internos, conectores y bornes | SERVICIO | 1 | 1047200
2.2.19 |  | Cambio de sensores de voltaje/corriente | SERVICIO | 1 | 1547000
2.2.20 |  | Cambio de indicadores LED (modos operativos) | SERVICIO | 1 | 1059100
2.2.21 |  | Cambio de fusibles de entrada, bypass y rectificador | SERVICIO | 1 | 3689000
2.2.22 |  | Cambio de contactores o relés internos | SERVICIO | 1 | 3808000
2.2.23 |  | Cambio de módulos de comunicación / interfaz (RS-232, USB, opcional Ethernet) | SERVICIO | 1 | 5485900
2.2.24 |  | Cambio de placas de señalización y etiquetas internas de seguridad | SERVICIO | 1 | 2915500
2.2.25 |  | Cambio de fuentes auxiliares (PSU internas, si aplica) | SERVICIO | 1 | 3962700
2.2.26 |  | Cambio de conectores o cableado del banco de baterías interno | SERVICIO | 1 | 3689000
2.3 | Reparación de banco de baterías | · Cambio de baterías individuales que presenten voltaje en reposo menor a 12,4 V o fallas en prueba de descarga. | SERVICIO | 1 | 511700
|  | · Cambio de conectores sulfatados o dañados. |  |  | 0
|  | · Cambio de barras o cables de interconexión deteriorados. |  |  | 0
|  | · Limpieza y reacondicionamiento dieléctrico de bornes antes de reconexión. |  |  | 0
2.4 | Reconfiguración y recalibración | · Calibración de voltajes y frecuencias de salida tras reemplazo de módulos. | SERVICIO | 1 | 1050770
|  | · Configuración de parámetros de carga y descarga de baterías. |  |  | 0
|  | · Ajuste de umbrales de alarma y eventos de bypass. |  |  | 0
|  | · Sincronización de software de gestión remota y restauración de parámetros de fábrica si es necesario. |  |  | 0
2.5 | Pruebas de operación post-reparación | · Prueba de carga a plena capacidad (30 kVA) simulando condiciones reales de operación. | SERVICIO | 1 | 868700
· Verificación de tiempo de transferencia entre bypass e inversor.
· Medición de temperatura en módulos y baterías bajo carga.
· Confirmación de comunicación con sistemas SNMP o monitoreo centralizado.
· Ensayo de autonomía para validar funcionamiento del banco de baterías reparado.
2.6 | Actualizaciones y mejoras | · Instalación de firmware actualizado recomendado por el fabricante. | SERVICIO | 1 | 999600
· Sustitución por versiones mejoradas de módulos, tarjetas o ventiladores cuando haya mejoras técnicas disponibles.
· Implementación de protecciones adicionales contra picos de voltaje si se detecta recurrencia de fallas por red eléctrica.
UPS MARCA EMERSON de 160 KVA
2.7 | Diagnóstico y localización de fallas | · Ejecución de diagnóstico eléctrico y electrónico con multímetro, osciloscopio y software de monitoreo para identificar el origen exacto de la falla. | SERVICIO | 1 | 2058700
· Comprobación de módulos de potencia, inversor, rectificador y cargador de baterías.
· Verificación de integridad de cableado interno y conexiones de alto amperaje.
· Identificación de códigos de error registrados en el sistema y análisis del historial de alarmas.
2.8 | Sustitución de componentes dañados (Incluye suministro, instalación y reemplazo a todo costo)
2.8.1 |  | Cambio de inversor (IGBT de potencia) | SERVICIO | 1 | 13447000
2.8.2 |  | Cambio de rectificador (IGBT) | SERVICIO | 1 | 11007500
2.8.3 |  | Cambio de módulo de DC/DC | SERVICIO | 1 | 10353000
2.8.4 |  | Cambio de switch estático (bypass estático) | SERVICIO | 1 | 3229660
2.8.5 |  | Cambio de tarjeta de control DSP / motherboard | SERVICIO | 1 | 20408500
2.8.6 |  | Cambio de tarjeta SNMP (opcional) | SERVICIO | 1 | 11608450
2.8.7 |  | Cambio de display táctil (touchscreen 7″) | SERVICIO | 1 | 7894460
2.8.8 |  | Cambio de breakers de entrada/salida | SERVICIO | 1 | 10829000
2.8.9 |  | Cambio de switch de apagado de emergencia (EPO) | SERVICIO | 1 | 6821080
2.8.10 |  | Cambio de sensores de temperatura de batería | SERVICIO | 1 | 2975000
2.8.11 |  | Cambio de supresores TVSS (varistores) | SERVICIO | 1 | 4069800
2.8.12 |  | Cambio de filtros EMI/EMC | SERVICIO | 1 | 2546600
2.8.13 |  | Cambio de ventiladores de enfriamiento | SERVICIO | 1 | 5140800
2.8.14 |  | Cambio de baterías VRLA AGM 12 V / 9 Ah (80 unidades) | SERVICIO | 1 | 20587000
2.8.15 |  | Cambio de panel frontal y borneras de conexión | SERVICIO | 1 | 4998000
2.8.16 |  | Cambio de transformador de aislamiento (opcional) | SERVICIO | 1 | 20396600
2.8.17 |  | Cambio de disipadores o filtros de aire | SERVICIO | 1 | 2499000
2.8.18 |  | Cambio de cables internos, conectores y bornes | SERVICIO | 1 | 2499000
2.8.19 |  | Cambio de sensores de voltaje/corriente | SERVICIO | 1 | 3213000
2.8.20 |  | Cambio de indicadores LED (modos operativos) | SERVICIO | 1 | 2403800
2.8.21 |  | Cambio de fusibles de entrada, bypass y rectificador | SERVICIO | 1 | 4057900
2.8.22 |  | Cambio de contactores o relés internos | SERVICIO | 1 | 4569600
2.8.23 |  | Cambio de módulos de comunicación / interfaz (RS-232, USB, opcional Ethernet) | SERVICIO | 1 | 8568000
2.8.24 |  | Cambio de placas de señalización y etiquetas internas de seguridad | SERVICIO | 1 | 3712800
2.8.25 |  | Cambio de fuentes auxiliares (PSU internas, si aplica) | SERVICIO | 1 | 4450600
2.8.26 |  | Cambio de conectores o cableado del banco de baterías interno | SERVICIO | 1 | 4355400
2.9 | Reparación de banco de baterías | · Cambio de baterías individuales que presenten voltaje en reposo menor a 12,4 V o fallas en prueba de descarga. | SERVICIO | 1 | 1547000
· Cambio de conectores sulfatados o dañados.
· Cambio de barras o cables de interconexión deteriorados.
· Limpieza y reacondicionamiento dieléctrico de bornes antes de reconexión.
2.10 | Reconfiguración y recalibración | · Calibración de voltajes y frecuencias de salida tras reemplazo de módulos. | SERVICIO | 1 | 1488690
· Configuración de parámetros de carga y descarga de baterías.
· Ajuste de umbrales de alarma y eventos de bypass.
· Sincronización de software de gestión remota y restauración de parámetros de fábrica si es necesario.
2.11 | Pruebas de operación post-reparación | · Prueba de carga a plena capacidad (30 kVA) simulando condiciones reales de operación. | SERVICIO | 1 | 2046800
· Verificación de tiempo de transferencia entre bypass e inversor.
· Medición de temperatura en módulos y baterías bajo carga.
· Confirmación de comunicación con sistemas SNMP o monitoreo centralizado.
· Ensayo de autonomía para validar funcionamiento del banco de baterías reparado.
2.12 | Actualizaciones y mejoras | · Instalación de firmware actualizado recomendado por el fabricante. | SERVICIO | 1 | 2046800
· Sustitución por versiones mejoradas de módulos, tarjetas o ventiladores cuando haya mejoras técnicas disponibles.
· Implementación de protecciones adicionales contra picos de voltaje si se detecta recurrencia de fallas por red eléctrica.
TABLEROS ELECTRÓNICOS
2.13 | Diagnóstico de la falla | · Instrumentos de medición certificados (multímetro TRMS, pinza amperimétrica, analizador de redes, megóhmetro). | SERVICIO | 1 | 737800
· Personal técnico calificado en diagnóstico de sistemas eléctricos y de control.
· Acceso a diagramas eléctricos y manual técnico del tablero.
2.14 | Ajustes y alineaciones | · Calibración de relés de protección según valores nominales. | SERVICIO | 1 | 1335180
· Ajuste de torque en bornes y conexiones según ficha técnica.
· Alineación y fijación de componentes para evitar vibraciones o falsos contactos.
2.15 | Sustitución o reparación de componentes (Incluye suministro, instalación y reemplazo a todo costo)
2.15.1 |  | Cambio de interruptor termomagnético (breaker). | SERVICIO | 1 | 499800
2.15.2 |  | Cambio de fusible o portafusible. | SERVICIO | 1 | 606900
2.15.3 |  | Cambio de relé de sobrecarga. | SERVICIO | 1 | 1502970
2.15.4 |  | Cambio de contactor. | SERVICIO | 1 | 464100
2.15.5 |  | Cambio de relé de seguridad o PLC (según diseño). | SERVICIO | 1 | 1904000
2.15.6 |  | Cambio de supresor de sobretensión (varistor/TVSS). | SERVICIO | 1 | 1001980
2.15.7 |  | Cambio de transformador de control (aislamiento o control). | SERVICIO | 1 | 1094800
2.15.8 |  | Cambio de fuente de poder auxiliar (Power Supply, p. ej. 24 V DC). | SERVICIO | 1 | 1071000
2.15.9 |  | Cambio de bornes o borneras de conexión. | SERVICIO | 1 | 906780
2.15.10 |  | Cambio de conectores rápidos o bloques de terminales. | SERVICIO | 1 | 1124550
2.15.11 |  | Cambio de fusible de control (mini reestablecedor). | SERVICIO | 1 | 987700
2.15.12 |  | Cambio de tarjeta de control o módulos electrónicos (si aplica). | SERVICIO | 1 | 3117800
2.15.13 |  | Cambio de módulos de comunicación (RS-232, RS-485, Ethernet, si aplican). | SERVICIO | 1 | 11186000
2.15.14 |  | Cambio de zona de disipación (rail DIN, soportes metálicos). | SERVICIO | 1 | 1086470
2.15.15 |  | Cambio de gabinete o puertas metálicas. | SERVICIO | 1 | 968660
2.15.16 |  | Cambio de cierres o bisagras del gabinete. | SERVICIO | 1 | 535500
2.15.17 |  | Cambio de filtros de aire o ventilación del panel. | SERVICIO | 1 | 460573
2.15.18 |  | Cambio de ventilador de extracción o enfriamiento. | SERVICIO | 1 | 433625
2.15.19 |  | Cambio de indicadores LED o señales luminosas. | SERVICIO | 1 | 844900
2.15.20 |  | Cambio de manija o guillotina fusible principal. | SERVICIO | 1 | 872270
2.15.21 |  | Cambio de etiqueta/caratula o señalización de seguridad. | SERVICIO | 1 | 759220
2.15.22 |  | Cambio de lazos de puesta a tierra o barra de tierra. | SERVICIO | 1 | 2737000
2.15.23 |  | Cambio de cables internos o jalonas principales (cableado). | SERVICIO | 1 | 2499000
2.15.24 |  | Cambio de placa frontal o panel de distribución de circuitos. | SERVICIO | 1 | 1118600
2.15.25 |  | Cambio de fusible de protección general. | SERVICIO | 1 | 1309000
2.15.26 |  | Cambio de marcos o rieles de fijación (DIN rail). | SERVICIO | 1 | 849660
2.16 | Pruebas y verificación | ·Pruebas de continuidad, aislamiento y polaridad. | SERVICIO | 1 | 833000
·Simulación de cargas y eventos para verificar funcionamiento.
· Verificación de coordinación de protecciones y secuencia de arranque/parada.
2.17 | Análisis de causa raíz | · Informe técnico con causas probables (sobretensión, sobrecarga, mala ventilación, envejecimiento, manipulación inadecuada). | SERVICIO | 1 | 971040
· Recomendaciones preventivas (mejora de protecciones, capacitación, cambios en ventilación, redistribución de cargas).
TOTAL | [7 empty] | 0