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[bookmark: _GoBack]ANEXO 1 

[bookmark: _Hlk33537253]PROPUESTA TÉCNICA ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, PREDICTIVOS, CORRECTIVOS Y ADECUACIÓN DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS EXISTENTES EN EL JARDÍN BOTÁNICO, ASÍ COMO SUS REPARACIONES Y RECUPERACIÓN CON SUS RESPECTIVOS DISEÑOS NORMATIVOS” UBICADO DENTRO DEL JARDIN BOTÁNICO CON EL RESPECTIVO ANEXO


Ciudad y Fecha


Señores
JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA PARA “179-05-8100-CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, PREDICTIVOS, CORRECTIVOS Y ADECUACIÓN DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS EXISTENTES EN EL JARDÍN BOTÁNICO, ASÍ COMO SUS REPARACIONES Y RECUPERACIÓN CON SUS RESPECTIVOS DISEÑOS NORMATIVOS” SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. 


Yo, (Nombre del Representante Legal o persona natural proponente), identificado como aparece al pie de mi firma, (obrando en nombre propio o en mi calidad de Representante Legal de)(Nombre de la Persona jurídica, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura), me comprometo que en el caso de ser adjudicado el contrato daré cumplimiento a las especificaciones técnicas mínimas y demás procedimientos o trámites que se señalan en el ANEXO 1 CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO  PARA CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, PREDICTIVOS, CORRECTIVOS Y ADECUACIÓN DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS EXISTENTES EN EL JARDÍN BOTÁNICO, ASÍ COMO SUS REPARACIONES Y RECUPERACIÓN CON SUS RESPECTIVOSDISEÑOS NORMATIVOS” UBICADO DENTRO DEL JARDIN BOTÁNICO, del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA que tiene por objeto seleccionar al contratista para “179-05-8100-CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, PREDICTIVOS, CORRECTIVOS Y ADECUACIÓN DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS EXISTENTES EN EL JARDÍN BOTÁNICO, ASÍ COMO SUS REPARACIONES Y RECUPERACIÓN CON SUS RESPECTIVOS DISEÑOS NORMATIVOS” UBICADO DENTRO DEL JARDIN BOTÁNICO”


Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente 

_____________________________________ 

NIT_____________________________________ 

Nombre del Representante Legal 
________________________________________ 

C.C. No._______________de________________ 

Dirección para envío de correspondencia y horario de atención. 

_________________________________________ 

Teléfonos____________Fax__________________ 

Ciudad___________________________________ 

Dirección de correo electrónico__________________ 

_______________________________________________ 

FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA AUTORIZADA 

PARA PRESENTAR LA PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO EN CASO DE ADJUDICACIÓN. 

NOMBRE DE QUIEN FIRMA____________________________________














ANEXO 1 CARÁCTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO PARA CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, PREDICTIVOS, CORRECTIVOS Y ADECUACIÓN DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS EXISTENTES EN EL JARDÍN BOTÁNICO, ASÍ COMO SUS REPARACIONES Y RECUPERACIÓN CON SUS RESPECTIVOS DISEÑOS NORMATIVOS” UBICADO DENTRO DEL JARDIN BOTÁNICO

Objeto: “179-05-8100-CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, PREDICTIVOS, CORRECTIVOS Y ADECUACIÓN DE LAS REDES CONTRA INCENDIOS EXISTENTES EN EL JARDÍN BOTÁNICO, ASÍ COMO SUS REPARACIONES Y RECUPERACIÓN CON SUS RESPECTIVOS DISEÑOS NORMATIVOS” UBICADO DENTRO DEL JARDIN BOTÁNICO”


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La revisión del sistema contraincendios hidráulico, prueba e inspección de rociadores, pitometría en gabinetes, prueba de mangueras, revisión de alarmas según corresponda de las áreas Centro de Eventos, el Herbario, el Tropicario, el Centro de Atención al Visitante, la Subdirección Científica, Oficina de Control Interno, Subdirección Técnica, Secretaría General y Dirección General (área Administrativa) y Subdirección Educativa se realizará para cada uno de los equipos, además, implementar la adecuación de las zonas de detección contra incendios en las áreas de Secretaría General y Dirección General, es decir, áreas Administrativas bloque 1 y 2; Subdirección Educativa, Subdirección Técnica, Subdirección Científica y Almacén, se describen a continuación las actividades a ejecutar:

ZONA HERBARIO
	No Ítem
	Producto (descripción del ítem)
	Unidad de Medida
	Cantidad

	






1
	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO  DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO HERBARIO

Inspección Prueba y mantenimiento del sistema contra incendio Hidráulico bajo parámetros de NFPA25, incluye inspección del cuarto de bomba bajo parámetros de NFPA20, prueba e inspección de rociadores bajo parámetros de NFPA13, pirometría en gabinetes, prueba hidrostática de manguera. Incluye informe de pruebas y Anomalías - En el HERBARIO se tiene un tablero de control eléctrico que maneja la bomba principal de 25 HP y la bomba auxiliar de 3HP todo a 220 V, Se tiene  37 rociadores automáticos, 3 rociadores de agente limpio  y un gabinete de red contra incendios.
	






GLB
	






1

	




2
	INSPECCIÓN,  PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO HERBARIO.  
Incluye inspección del sistema, mantenimiento y limpieza de los detectores de humo, pruebas funcionales de energía y baterías, pruebas de funcionamiento, capacitación del sistema y simulación de fuego para verificar funcionamiento. Incluye informe de pruebas y Anomalías - En el HERBARIO se tiene un panel central de alarma contra incendio marca Kidde VS4-GSP y 8  detectores de humo.
	




GLB
	




1

	


3
	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO HERBARIO 
Inspección, prueba y mantenimiento del sistema contra incendio a base de agente Limpio Novec1230 bajo parámetros de NFPA72 y 2001, incluye recarga del cilindro de Novec 1230 de 310Lbs. capacitación del sistema y simulación de fuego para verificar funcionamiento. incluye informe de pruebas y anomalías
	GLB
	1

	



4
	Suministro e instalación de Tablero Controlador de Bombas Eléctrica Contra Incendio Servicio Completo Voltaje Reducido Estrella-Triángulo Transición Abierta Marca Tornatech, Modelo GPY-FM o equivalente; Incluye cableado de control y accesorios necesario para la puesta en funcionamiento e implementación para sistema contraincendios con BOMBA CONTRAINCENDIO PRINCIPAL modelo: 5X20-25TW. CONDICIONES DE OPERACIÓN; CAUDAL Medio de Q=280,0 GPM, HT max= 65,0 M, potencia HP=25HP (220v)- HERBARIO
	GLB
	1

	



5
	Suministro e instalación de Tablero de arranque Directo Controlador de Bombas Jockey Marca Tornatech, Modelo JP2 o equivalente; incluye cableado de control y accesorios para su puesta en funcionamiento e implementación para sistema contraincendios con BOMBA JOCKEY multietapas Modelo VMSS4-60 CAUDAL Medio de Q=26,0 GPM, HT media= 60,0 M, potencia HP=3HP (220v).- HERBARIO
	GLB
	1








ZONA CENTRO DE EVENTOS

	No Ítem
	Producto (descripción del ítem)
	Unidad de Medida
	Cantidad

	






6


	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO CENTRO DE EVENTOS

Inspección, Prueba y mantenimiento del sistema contra incendio Hidráulico bajo parámetros de NFPA25, incluye inspección del cuarto de bomba bajo parámetros de NFPA20, prueba e inspección de rociadores bajo parámetros de NFPA13, prueba función a rociadores, pitometría en gabinetes, prueba hidrostática de manguera. Curva de rendimiento de bomba con flujo de agua  incluye  informe  de  pruebas  y  Anomalías - En el CENTRO DE EVENTOS se cuenta con una bomba principal de 40 HP y una Jockey de 1 HP cada una con su respectivo tablero de control eléctrico. Se tienen 47 rociadores automáticos y 5 gabinetes contraincendio.
	






GLB
	






1





	





7





	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO   CENTRO   DE   EVENTOS
Inspección, prueba y mantenimiento del sistema contra incendio de detección y Alarma bajo parámetros de NFPA72, incluye inspección del sistema, mantenimiento y limpieza de los detectores de humo, pruebas funcionales de energía y baterías, pruebas de funcionamiento del panel, capacitación del sistema y simulación de fuego para verificar funcionamiento. Verificación del sistema de Alarma, prueba y limpieza de estaciones manuales, incluye informe de pruebas y Anomalías -  En el CENTRO DE EVENTOS se tiene 10 detectores de humo direccionables compatibles con el panel de alarma KIDDE VS1-GSP.
	





GLB





	





1








ZONA TROPICARIO

	No Ítem
	Producto (descripción del ítem)
	Unidad de Medida
	Cantidad

	






8

	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO   TROPICARIO

Inspección, prueba y mantenimiento del sistema contra incendio de detección y Alarma bajo parámetros de NFPA72, incluye inspección del sistema, mantenimiento pruebas funcionales de energía y baterías, pruebas de funcionamiento del sistema de bombeo de agua. Verificación del sistema de Alarma, prueba y limpieza de estaciones manuales, incluye informe de pruebas y Anomalías - En el Tropicario se tiene un abomba principal de 20 HP y una bomba Jockey de 2 HP con un solo tablero de control eléctrico para ambas bombas.  Se deben revisar tanto las bombas como los componentes del tablero. Se tienen 6 gabinetes contraincendio.  
	






GLB
	






1




ZONA DE CENTRO DE ATENCION AL VISITANTE

	No Ítem
	Producto (descripción del ítem)
	Unidad de Medida
	Cantidad

	





9



	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO CENTRO DE ATENCION AL VISITANTE                                                                                                                                                          

Inspección, prueba y mantenimiento del sistema contra incendio Hidráulico bajo parámetros de NFPA25, incluye inspección del cuarto de bomba bajo parámetros de NFPA20, prueba e inspección de rociadores bajo parámetros de NFPA13, prueba función a rociadores, pitometría en gabinetes, prueba hidrostática de manguera. Curva de rendimiento de bomba con flujo de agua  incluye  informe  de  pruebas  y  Anomalías - En el CENTRO DE ATENCIÓN AL VISITANTE se cuenta con una bomba principal de 20 HP y una Jockey de 1,5 HP cada una con su respectivo tablero de control eléctrico. Existen 42 rociadores automáticos y 2 gabinetes contraincendio y una siamesa.
	





GLB



	





1




	








10


	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO   CENTRO   DE   ATENCION AL VISITANTE.
Inspección, prueba y mantenimiento del sistema contra incendio de detección y Alarma bajo parámetros de NFPA72, incluye inspección del sistema, mantenimiento y limpieza de los detectores de humo, pruebas funcionales de energía y baterías, pruebas de funcionamiento del panel, capacitación del sistema y simulación de fuego para verificar funcionamiento. Verificación del sistema de Alarma, prueba y limpieza de estaciones manuales, incluye informe de pruebas y Anomalías - en el  CENTRO DE ATENCIÓN AL VISITANTE  El sistema tiene 13 detectores de humo y 4 detectores térmicos.
	








GBL


	








1





ZONA SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA

	No Ítem
	Producto (descripción del ítem)
	Unidad de Medida
	Cantidad

	







11
	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO   SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA
Inspección, prueba y mantenimiento del sistema contra incendio de detección y Alarma bajo parámetros de NFPA72, incluye inspección del sistema, mantenimiento y limpieza de los detectores de humo, pruebas funcionales de energía y baterías, pruebas de funcionamiento del panel, capacitación del sistema y simulación de fuego para verificar funcionamiento. Verificación del sistema de Alarma, prueba y limpieza de estaciones manuales, incluye informe de pruebas y anomalías, manual de funcionamiento y mantenimiento - En esta área se cuenta con 16 detectores KI-OSD de humo.
	







GLB
	







1



ADECUACIÓN ALCANCE DE DETECCIÓN DE INCENDIOS: SECRETARÍA GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL, ES DECIR, ÁREAS ADMINISTRATIVAS BLOQUE 1 Y 2; SUBDIRECCIÓN EDUCATIVA, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA, SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA Y ALMACEN.

	No Ítem
	Producto (descripción del ítem)
	Unidad de Medida
	Cantidad

	12
	Suministro e instalación de detector de humo direccionables modelo KI-OSD o equivalente, que sean compatibles con el panel de alarma KIDDE VS1-GSP, incluye programación con panel existente y base.
	UND
	34

	13
	Suministro e instalación de detector de humo direccionable, que sean compatibles con el panel de alarma Firelite ES-200x ubicado en el área  ADMINISTRATIVA, incluye programación y base.
	UND
	13

	14
	Suministro e instalacion de SAR0202 CABLE FPLR 2*16 AWG SOLIDO HT105º APANTALLADO ROJO UL LISTED.
	ML
	322

	15
	Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4 incluye accesorios.
	ML
	322

	16
	Suministro e instalación de tubería IMC de 1 1/4" incluye accesorios
	ML
	40

	17
	Suministro e instalación de sirena estroboscópica Kidde G4AVRF-SP-1 o equivalente compatible con el panel de alarma KIDDE VS1-GSP
	UND
	4

	18
	Suministro e instalación de estación manual Kidde GSA-M278 o equivalente compatible con el panel de alarma KIDDE VS1-GSP
	UND
	4



Nota: para el desarrollo del ítem 12 los detectores se distribuyen en las diferentes áreas así: 
· Subdirección científica: 21 unidades
· Área educativa: 6 unidades
· Área técnica: 4 unidades
· En Sistemas del área técnica:  3 unidades

Nota: para el desarrollo del ítem 17 y 18 las alarmas estroboscópicas y las estaciones manuales se instalaran en conjunto de la siguiente forma:

· Subdirección científica: 2 unidades de sirenas y 2 unidades de estaciones manuales.
· Área Educativa: 1 unidad de sirena estroboscópica y 1 unidad de estación manual.
· Área Administrativa: 1 unidad de sirena estroboscópica y 1 unidad de estación manual.

ZONA SECRETARÍA GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL (ÁREA ADMINISTRATIVA BLOQUE 1 Y 2)

	No Ítem
	Producto (descripción del ítem)
	Unidad de Medida
	Cantidad

	








17


	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO   ADMINISTRATIVA
Inspección, prueba y mantenimiento del sistema contra incendio de detección y Alarma bajo parámetros de NFPA72, incluye inspección del sistema, mantenimiento y limpieza de los detectores de humo, pruebas funcionales de energía y baterías, pruebas de funcionamiento del panel de alarma, capacitación del sistema y simulación de fuego para verificar funcionamiento. Verificación del sistema de Alarma, prueba y limpieza de estaciones manuales, incluye informe de pruebas y anomalías, manual de funcionamiento y mantenimiento - En esta área Administrativa este sistema tiene 7 detectores de humo direccionables.
	








GLB


	








1






ZONA SUBDIRECCIÓN EDUCATIVA

	No Ítem
	Producto (descripción del ítem)
	Unidad de Medida
	Cantidad

	






18




	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO   AREA EDUCATIVA
Inspección, prueba y mantenimiento del sistema contra incendio de detección y Alarma bajo parámetros de NFPA72, incluye inspección del sistema, mantenimiento y limpieza de los detectores de humo, pruebas funcionales de energía y baterías, pruebas de funcionamiento del panel, capacitación del sistema y simulación de fuego para verificar funcionamiento. Verificación del sistema de Alarma, prueba y limpieza de estaciones manuales, incluye informe de pruebas y anomalías, y manual de funcionamiento y mantenimiento - En esta area  EDUCATIVA sistema con 9 detectores de humo direccionables.
	






GLB




	






1









ZONA OFICINA DE CONTROL INTERNO

	No Ítem
	Producto (descripción del ítem)
	Unidad de Medida
	Cantidad

	






19




	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO   CONTROL INTERNO
Inspección, prueba y mantenimiento del sistema contra incendio de detección y Alarma bajo parámetros de NFPA72, incluye inspección del sistema, mantenimiento y limpieza de los detectores de humo, pruebas funcionales de energía y baterías, pruebas de funcionamiento del panel, capacitación del sistema y simulación de fuego para verificar funcionamiento. Verificación del sistema de Alarma, prueba y limpieza de estaciones manuales, incluye informe de pruebas y anomalías, manual de funcionamiento y mantenimiento –En esta area del CONTROL INTERNO sistema con 22 detectores de humo KI-OSD.
	






GLB




	






1







ZONA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

	No Ítem
	Producto (descripción del ítem)
	Unidad de Medida
	Cantidad

	






20




	INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO   ÁREA TÉCNICA
Inspección, prueba y mantenimiento del sistema contra incendio de detección y Alarma bajo parámetros de NFPA72, incluye inspección del sistema, mantenimiento y limpieza de los detectores de humo, pruebas funcionales de energía y baterías, pruebas de funcionamiento del panel, capacitación del sistema y simulación de fuego para verificar funcionamiento. Verificación del sistema de Alarma, prueba y limpieza de estaciones manuales, incluye informe de pruebas y anomalías, manual de funcionamiento y mantenimiento – En esta area TÉCNICA hay  8  detectores  de humo KI-OSD.
	






GLB




	






1







MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	No Ítem
	Producto (descripción del ítem)
	Unidad de Medida
	Cantidad

	
21
	Valor fijo Imprevisto: Recursos dispuestos para realizar los cambios de las piezas deterioradas y que se requieren ser cambiadas para dejar en funcionamiento el sistema de red contra incendio (Mantenimiento correctivo)
	
GLB
	
1




Nota 1: En el momento de realizar la inspección y se evidencia que se tienen piezas que deban cambiarse para cumplir con la prueba, estas deben cambiarse, dicho costo será evaluado mediante una cotización propia que deberá aportar el contratista con dos (2) cotizaciones adicionales, las cuales serán emitidas formalmente por empresas legalmente constituidas con precios del mercado. Se tomarán los valores mínimos cotizados en cada ítem tomados de las cotizaciones presentadas un informe soportado con registros fotográficos, el cual será aprobado por el supervisor del contrato, estos repuestos se cubren con la suma del contrato que se deja destinada a repuestos (imprevistos). Por lo anterior, dentro del contrato se dispondrá de una parte del presupuesto para adquirir los repuestos susceptibles de presentar fallas o daños durante las pruebas de los equipos.

Nota 2: Se considera que el MANTENIMIENTO CORRECTIVO son los recursos dispuestos para realizar los cambios de las piezas o repuestos deteriorados y que requieren ser cambiados para dejar en funcionamiento la red contraincendios del Jardín Botánico José Celestino Mutis, será el valor resultante de la diferencia del valor ofertado para los mantenimientos preventivos y el valor del presupuesto oficial.

Nota 3: El contratista debe tener en cuenta lo siguiente: En la ejecución de los trabajos que son materia de este contrato, el contratista se ceñirá a las especificaciones, planos y normas que garanticen el buen funcionamiento de lo realizado.

Para alcanzar el objetivo en el plazo estipulado, el contratista realizará y terminará cada frente de trabajos requeridos para dar cumplimiento a éste, y para ello debe contar con el personal necesario y competente para adelantar las diferentes actividades descritas en el presupuesto oficial. Las actividades se realizarán en horario diurno, y las pruebas de los equipos se tendrán que coordinar con los responsables de cada una de las sedes del Jardín.
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