## ESPECIFICACIONES TECNICAS
57750825 OSIS_2025_ST Adquisición e instalación de sistemas ininterrumpidos de potencia, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo especializado con suministro de repuestos a los sistemas de aire acondicionado y UPSs, traslado de UPS y disposición final de residuos tecnológicos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | CUMPLE |  | Soporte de cumplimento - URL | Número de folio o página
|  | SI | NO
OBSERVACIÓN | El Proponente debe Anexar fichas técnicas o datasheet que sean de amplia utilización y aceptación en el mercado. Se deberá indicar el nombre del documento o archivo, y la página donde se especifique la característica solicitada para cada componente. No se permitirá que se referencie el total de los folios de un documento, por ejemplo: del 1 al 50. Cuando se encuentren en idioma distinto al castellano, estos deberán ser aportados en su lengua original acompañados de una traducción simple al castellano.
LOTE 1
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 40 BATERÍAS Y CONECTORES PARA UPS DE 200 KVA PARA CENTRO DE DATOS DANE
Ubicación Destino | DATACENTER Cra. 59 #26-70 Bogotá, Colombia / Sedes a nivel Nacional. | CUMPLE |  | Soporte de cumplimento - URL | Número de folio o página
|  | SI | NO
Adquisición | Cuarenta (40) baterías
Conectores compatibles con las baterías en la cantidad necesaria para las cuarenta (40) baterías.
Especificaciones de las baterías | Las baterías a suministrar correspondan a referencias aprobadas y certificadas por el fabricante de la UPS, garantizando así la plena compatibilidad y el óptimo desempeño del sistema. Se deberá incluir referencia de las baterías aprobadas en documentación del fabricante.
Voltaje: 12 VDC
Amperios-hora (Ah): 100 Ah
Características adicionales | Las dimensiones de las baterías son: 100(a-h), 539,9 (v) VDC, 0.34(i)
Compatibilidad | Las baterías y conectores deben ser compatibles con el UPS de 200 kVA MARCA Emerson – LIEBERT MX modelo NX S/N 21012006032101020002
Voltaje del cargador | El voltaje del cargador de baterías debe ser de 540 VDC
Consideraciones adicionales | Es importante verificar que los conectores proporcionados sean adecuados para el tipo de conexión requerido por la UPS.
Se recomienda entregar la ficha técnica, las especificaciones del fabricante de las baterías, como la vida útil esperada, las condiciones de almacenamiento y las recomendaciones de mantenimiento.
El montaje de los bancos de batería estará a cargo del contratista.
Es importante que las baterías sean instaladas por personal certificado, y que se sigan los manuales de instalación del fabricante.
El montaje de los bancos de batería debe tener garantía de 12 meses.
Tipo | Secas libres de mantenimiento y no generación de gases.
Tiempo de respaldo | 30 minutos a plena carga
Vida útil de las baterías | Mínimo 7 años indicados por el fabricante. Con tiempo de fabricación máximo de 5 meses a la fecha de instalación.
Garantía | Garantía: Mínimo 3 años
LOTE 3 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA UPS DE 30 KVA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO.
Ubicación Destino 1 | CARRERA 43D N° 16-06 BARRIO EL BUQUE VILLAVICENCIO, COLOMBIA. | CUMPLE |  | Soporte de cumplimento - URL | Número de folio o página
|  | SI | NO
Datos Generales | Tipo de Producto: Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS)
Capacidad total del sistema: 30 kVA / 30 kW
Topología: Doble conversión en línea, monobloque
Aplicación: Protección de equipos críticos contra cortes de energía, fluctuaciones de voltaje y otros problemas eléctricos.
Cantidad: 1 unidad.
Lote Vinculado: LOTE 3
Cumplimiento Normativo: El equipo UPS y sus componentes deben cumplir con la normatividad eléctrica vigente en Colombia (RETIE) y las normas internacionales UL aplicables a sistemas UPS (UL 1778) y baterías (UL 1989)
Baterías internas modulares ampliables o banco de baterías externo, el cual deberá incluir las adecuaciones necesarias para su instalación y alojamiento conforme a las normas técnicas aplicables
Entrada | Frecuencia: 40 - 70 Hz
Factor de Potencia de Entrada: >= 0.99 a plena carga
Factor de Potencia de Entrada: >= 0.99 a plena carga
Voltaje Nominal: 208VAC Requisito mínimo: La UPS deberá operar correctamente en un rango de entrada de –15%/+20% (177 V a 249 V), manteniendo la tensión de salida regulada sin conmutar a baterías mientras la tensión de entrada permanezca dentro de dicho rango. Mejora técnica aceptable: Se aceptará un rango ampliado de –25%/+25% (156 V a 260 V), En todo caso la UPS deberá mantener salida nominal regulada y en conformidad con los estándares de calidad de energía definidos en IEC 62040-3, sin recurrir a las baterías mientras la tensión de entrada permanezca dentro de dicho rango.
Frecuencia Nominal: 50/60 Hz
Número de Hilos: 4 hilos + tierra
Rango de Voltaje de Entrada Admisible: -15%, +20%; (177 a 249V) –15%/+20% (177 V a 249 V) ó -25%, +25%; (156 V a 260 V).
(THDi): mínimo ≤5% (a plena carga)
Protecciones de Entrada: Interruptor automático de entrada, protección contra sobretensiones, subtensiones, sobrecorriente y transitorios.
Salida | Frecuencia: 50/60 Hz (sincronizada a la red eléctrica)
Distorsión Armónica Total (THDv): ≤2% (carga lineal), ≤5% (carga no lineal al 100%)
Factor de Cresta: 3:1
Sobrecarga: 125% por 10 minutos, 150% por 60 segundos
Potencia Nominal: 30 kVA / 30 kW
Voltaje de salida: 208 (L-L) / 120VAC (L-N) sin necesidad de transformadores de voltaje.
Regulación de Voltaje: ±1% (en modo normal y batería)
Forma de Onda de Salida: Senoidal pura
Baterías | Voltaje: 240 VDC o según el voltaje del BUS DC del fabricante.
Tipo de Baterías: VRLA (Valve Regulated Lead Acid) - Selladas, libres de mantenimiento, vida útil (mínimo 3 años).
Autonomía Requerida: 30 minutos a plena carga y 60 minutos al 50% de carga.
Protección de Baterías: Protección contra descarga profunda y sobrecarga mediante software.
Banco de baterías: VRLA con la capacidad requerida para la autonomía especificada, incluyendo racks, conectores, cableado y protecciones (fusibles o disyuntores).
Características Adicionales | Factor de potencia de salida: >= 0.99 a plena carga.
Eficiencia del sistema: 93% en modo normal y 98% en modo ECO.
Entrada dual: principal y bypass independientes
Arranque en frío.
Tiempo de transferencia cero.
Pantalla táctil LCD a color: (HMI) de alta resolución con visualización de parámetros eléctricos, estado del sistema, alarmas e historial de eventos en español.
Protección contra fallos y autodiagnóstico avanzado
Encriptación de datos y protocolos seguros de comunicación.
Autenticación de usuarios y control de acceso
Actualizaciones de firmware seguras.
Topología del UPS: Doble Conversión (On-Line)
Nivel de Ruido: ≤70 dBA a 1 metro.
Comunicaciones soportadas: RS-485, USB, contactos secos, RJ45 Ethernet (SNMP con certificación de ciberseguridad / Modbus TCP).
Opcional Autenticación Remota soportada: Radius o LDAP.
Protocolos soportados: SSHv2, IPv4, IPv6, https, http.
Bloque de terminales para contactos secos configurables (mínimo 4) para señalización de alarmas (salidas: alarma general, carga en el inversor, carga en bypass) y enviar un comando al UPS
Gestión remota basado en web compatible con los sistemas Windows. Capacidad de envío de notificaciones por correo electrónico y SNMP.
Bypass estático automático y bypass manual de mantenimiento interno.
Protección contra rayos y transitorios: Supresor de sobretensiones externo.
Grado de Protección: IP20 o superior.
Historial de Eventos (Log): Almacenamiento de eventos con fecha, hora y descripción detallada, opcional descargable por medio de tarjeta SD.
Arranque en Frío (Cold Start): Capacidad de encender el UPS sin alimentación de red.
Paro de Emergencia (EPO): Terminal para conexión de botón de paro de emergencia remoto.
Instalación y puesta en Marcha | El contratista debe realizar la instalación completa del UPS en lugar solicitado. (Se puede realizar la visita técnica para el levantamiento de información adicional).
La instalación deberá ser realizada en las instalaciones de la Entidad por personal técnico certificado por el fabricante, con experiencia comprobada en equipos UPS trifásicos.
Se debe incluir la puesta en marcha del equipo, con pruebas de funcionamiento y verificación de parámetros.
El contratista será responsable de asumir todos los costos asociados a la instalación, lo cual incluye, pero no se limita a:
1. Acometidas eléctricas de hasta 1 m, incluyendo el recorrido desde el tablero principal hasta la UPS y el retorno al panel de circuitos.
2. Protecciones eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento y seguridad del sistema.
3. Breakers adecuados para la capacidad de la nueva UPS.
4. Cualquier otro costo asociado a la instalación, puesta en marcha y adecuación del sistema eléctrico para garantizar el funcionamiento óptimo y seguro del nuevo equipo.
5. Kit de instalación (herrajes, pernos, anclajes, tornillos, cables y todo aquel elemento que se requiera para la instalación del sistema).
6. Costos por concepto de transporte y desplazamientos.
El contratista deberá elaborar los diagramas eléctricos unifilares y de conexión de la instalación realizada.
La instalación de la UPS debe tener garantía de 12 meses.
El contratista debe incluir el servicio de instalación mecánica y eléctrica, conexión y puesta en marcha del equipo UPS y el banco de baterías de acuerdo con las especificaciones del fabricante en la ubicación determinada por la Entidad.
El contratista deberá realizar pruebas de funcionamiento en vacío y con carga simulada (sin un banco de carga) para verificar el rendimiento del sistema.
El contratista deberá entregar un informe detallado de la instalación de la solución incluyendo los manuales de operación, instalación y mantenimiento detallados en español (impreso y digital).
El contratista deberá brindar capacitación técnica especializada (mínimo 8 horas) al personal de la entidad sobre la operación, supervisión y mantenimiento preventivo básico del UPS y las baterías, por parte de un representante del fabricante de la UPS.
Garantía y Soporte Técnico | Garantía UPS: Mínimo tres (3) años por parte del fabricante, contra defectos de fabricación, contados a partir de la fecha de recepción definitiva a satisfacción.
Garantía de las Baterías: Mínimo tres (3) años contra defectos de fabricación, contados a partir de la fecha de recepción definitiva a satisfacción.
Durante el período de vigencia de la garantía, el contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo con una frecuencia de tres (3) visitas por cada año, tanto para la UPS como para las baterías.
El contratista será responsable de realizar todos los mantenimientos correctivos que se requieran durante el período de garantía, sin costo adicional para la entidad.
Durante la vigencia de la garantía, en caso de que se presente una falla en la UPS y su reparación no pueda realizarse en las instalaciones de la Entidad debido a la complejidad del daño, el contratista podrá retirarla para su intervención en sus laboratorios, previa autorización por escrito del supervisor del contrato. En tales casos, el contratista deberá garantizar, sin costo adicional para la Entidad, el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una UPS de respaldo temporal, con capacidades iguales o superiores a las de la unidad retirada, durante todo el período que dure la reparación y hasta la reinstalación y funcionamiento normal de la UPS original.
El contratista deberá garantizar soporte técnico especializado en Colombia durante un período mínimo de tres (3) años, incluyendo todo el tiempo de vigencia de la garantía. El servicio deberá prestarse en modalidad 7x24x4 (siete días a la semana, veinticuatro horas al día, con un tiempo máximo de respuesta de cuatro horas), tanto para consultas como para la atención de fallas críticas. El proveedor deberá contar con centros de servicio técnico autorizados en las ciudades donde se instalarán las UPS, con disponibilidad operativa permanente (24/7).
El contratista deberá contar con un portal web el cual debe permitir: La consulta del historial de equipos instalados, incluyendo fechas de intervención, diagnósticos e informes.
Un canal de comunicación directo con el contratista, tipo formulario o chat, a través del cual la entidad pueda:
1. Solicitar mantenimientos preventivos y correctivos.
2. Reportar incidentes técnicos o fallas.
3. Gestionar cualquier solicitud relacionada con los equipos.
4. Realizar seguimiento a los requerimientos.
El contratista deberá atender y resolver cualquier problema técnico de la solución, en diferentes tipos de acceso (telefónico, e-mail, acceso remoto y atención en sitio en horario hábil y no hábil en caso de que así se requiera), este soporte deberá ser prestado por personal especializado en la marca del fabricante de los equipos.
Certificaciones | El contratista deberá presentar una certificación emitida por el fabricante que lo acredite como distribuidor autorizado y centro de servicio técnico autorizado de la marca de la UPS ofrecida.
Como requisito opcional aportar la declaración de conformidad o certificación del fabricante que acredite que la UPS cumple con los requisitos del programa Energy Star.
La UPS ofrecida deberá contar con el marcado CE y cumplir con las normativas y requisitos internacionales aplicables, incluyendo UL (1778), RoHS y FCC Clase A y baterías UL (1989)
LOTE 3 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UPS DE 20 KVA.
Ubicación Destino | CALLE 18 # 7-75, BARRIO QUIRINAL HUILA – NEIVA, COLOMBIA | CUMPLE |  | Soporte de cumplimento - URL | Número de folio o página
|  | SI | NO
Datos Generales | Tipo de Producto: Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS)
Capacidad total del sistema: 20 kVA / 20 kW
Topología: Doble conversión en línea, monobloque
Aplicación: Protección de equipos críticos contra cortes de energía, fluctuaciones de voltaje y otros problemas eléctricos.
Cantidad: 1 unidad.
Cumplimiento Normativo: El equipo UPS y sus componentes deben cumplir con la normatividad eléctrica vigente en Colombia (RETIE) y las normas internacionales UL aplicables a sistemas UPS (UL 1778) y baterías (UL 1989).
Baterías internas modulares ampliables o banco de baterías externo, el cual deberá incluir las adecuaciones necesarias para su instalación y alojamiento conforme a las normas técnicas aplicables
Entrada | Frecuencia: 40 - 70 Hz
Factor de Potencia de Entrada: >= 0.99 a plena carga
Voltaje Nominal: 208VAC Requisito mínimo: La UPS deberá operar correctamente en un rango de entrada de –15%/+20% (177 V a 249 V), manteniendo la tensión de salida regulada sin conmutar a baterías mientras la tensión de entrada permanezca dentro de dicho rango. Mejora técnica aceptable: Se aceptará un rango ampliado de –25%/+25% (156 V a 260 V), En todo caso la UPS deberá mantener salida nominal regulada y en conformidad con los estándares de calidad de energía definidos en IEC 62040-3, sin recurrir a las baterías mientras la tensión de entrada permanezca dentro de dicho rango.
Frecuencia Nominal: 50/60 Hz
Número de Hilos: 4 hilos + tierra
Rango de Voltaje de Entrada Admisible: 208VAC –15%/+20% (177 V a 249 V) ó -25%, +25%; (156 V a 260 V).
(THDi): mínimo ≤5% (a plena carga)
Protecciones de Entrada: Interruptor automático de entrada, protección contra sobretensiones, subtensiones, sobrecorriente y transitorios.
Salida | Frecuencia: 50/60 Hz (sincronizada a la red eléctrica)
Distorsión Armónica Total (THDv): ≤2% (carga lineal), ≤5% (carga no lineal al 100%)
Factor de Cresta: 3:1
Sobrecarga: 125% por 10 minutos, 150% por 60 segundos
Potencia Nominal: 20 kVA / 20 kW
Voltaje de salida: 208 (L-L) / 120VAC (L-N) sin necesidad de transformadores de voltaje.
Regulación de Voltaje: ±1% (en modo normal y batería)
Forma de Onda de Salida: Senoidal pura.
Baterías | Voltaje: 240 VDC o según el voltaje del BUS DC del fabricante.
Tipo de Baterías: VRLA (Valve Regulated Lead Acid) - Selladas, libres de mantenimiento, vida útil (mínimo 3 años).
Autonomía Requerida: 30 minutos a plena carga y 60 minutos al 50% de carga
Protección de Baterías: Protección contra descarga profunda y sobrecarga mediante software.
Banco de baterías VRLA con la capacidad requerida para la autonomía especificada, incluyendo racks, conectores, cableado y protecciones (fusibles o disyuntores)
Características Adicionales | Factor de potencia de salida: >= 0.99 a plena carga.
Eficiencia del sistema: 93% en modo normal y 98% en modo ECO.
Entrada dual: principal y bypass independientes .
Arranque en frío
Tiempo de transferencia cero
Pantalla táctil LCD a color (HMI) de alta resolución con visualización de parámetros eléctricos, estado del sistema, alarmas e historial de eventos en español.
Protección contra fallos y autodiagnóstico avanzado.
Encriptación de datos y protocolos seguros de comunicación.
Autenticación de usuarios y control de acceso
Actualizaciones de firmware seguras
Topología del UPS: Doble Conversión (On-Line)
Nivel de Ruido: ≤70 dBA a 1 metro
Comunicaciones soportadas: RS-485, USB, contactos secos, RJ45 Ethernet (SNMP con certificación de ciberseguridad / Modbus TCP)
Opcional Autenticación Remota soportada: Radius o LDAP
Protocolos soportados: SSHv2, IPv4, IPv6, https, http
Bloque de terminales para contactos secos configurables (mínimo 4) para señalización de alarmas (salidas: alarma general, carga en el inversor, carga en bypass) y enviar un comando al UPS
Gestión remota basado en web compatible con los sistemas Windows. Capacidad de envío de notificaciones por correo electrónico y SNMP
Bypass estático automático y bypass manual de mantenimiento interno
Protección contra rayos y transitorios: Supresor de sobretensiones externo
Protección contra rayos y transitorios: Supresor de sobretensiones externo.
Historial de Eventos (Log): Almacenamiento de eventos con fecha, hora y descripción detallada, opcional descargable por medio de tarjeta SD
Arranque en Frío (Cold Start): Capacidad de encender el UPS sin alimentación de red.
Paro de Emergencia (EPO): Terminal para conexión de botón de paro de emergencia remoto
Instalación y puesta en Marcha | El contratista debe realizar la instalación completa del UPS en lugar solicitado. (Se puede realizar la visita técnica para el levantamiento de información adicional)
La instalación deberá ser realizada en las instalaciones de la Entidad por personal técnico certificado por el fabricante, con experiencia comprobada en equipos UPS trifásicos.
Se debe incluir la puesta en marcha del equipo, con pruebas de funcionamiento y verificación de parámetros.
El contratista será responsable de asumir todos los costos asociados a la instalación, lo cual incluye, pero no se limita a:
1. Acometidas eléctricas de hasta 10 m, incluyendo el recorrido desde el tablero principal hasta la UPS y el retorno al panel de circuitos.
2. Protecciones eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento y seguridad del sistema.
3. Breakers adecuados para la capacidad de la nueva UPS.
4. Cualquier otro costo asociado a la instalación, puesta en marcha y adecuación del sistema eléctrico para garantizar el funcionamiento óptimo y seguro del nuevo equipo.
5. Kit de instalación (herrajes, pernos, anclajes, tornillos, cables y todo aquel elemento que se requiera para la instalación del sistema).
6.Costos por concepto de transporte y desplazamientos.
El contratista deberá elaborar los diagramas eléctricos unifilares y de conexión de la instalación realizada
La instalación de la UPS debe tener garantía de 12 meses
El contratista debe incluir el servicio de instalación mecánica y eléctrica, conexión y puesta en marcha del equipo UPS y el banco de baterías de acuerdo con las especificaciones del fabricante en la ubicación determinada por la Entidad.
El contratista deberá realizar pruebas de funcionamiento en vacío y con carga simulada (sin un banco de carga) para verificar el rendimiento del sistema
El contratista deberá entregar un informe detallado de la instalación de la solución incluyendo los manuales de operación, instalación y mantenimiento detallados en español (impreso y digital).
El contratista deberá brindar capacitación técnica especializada (mínimo 8 horas) al personal de la entidad sobre la operación, supervisión y mantenimiento preventivo básico del UPS y las baterías, por parte de un representante del fabricante de la UPS.
Instalación y puesta en Marcha | La oferta debe incluir la instalación completa del UPS en el sitio designado en el datacenter.
La instalación debe ser realizada por personal técnico certificado y con experiencia en equipos UPS trifásicos.
El proveedor deberá actualizar los breaker que se encuentran en operación reemplazándolos por dispositivos nuevos acorde a la capacidad de la UPS a instalar.
Se debe incluir la puesta en marcha del equipo, con pruebas de funcionamiento y verificación de parámetros.
Se debe proporcionar capacitación al personal del cliente sobre el funcionamiento y mantenimiento básico del UPS.
Incluir el cubrimiento de la instalación, materiales y mano de obra.
La instalación de la UPS debe tener garantía de 12 meses.
El proveedor debe incluir el servicio de instalación mecánica y eléctrica, conexión y puesta en marcha del UPS y el banco de baterías en el Datacenter DANE CENTRAL, cumpliendo con las normas locales e internacionales.
Se deben realizar pruebas de funcionamiento en vacío y con carga simulada para verificar el rendimiento del sistema.
Elaboración y entrega de informe de pruebas detallado.
Capacitación técnica especializada (mínimo 8 horas) al personal de la entidad sobre la operación, supervisión y mantenimiento preventivo básico del UPS y las baterías.
Garantía y Soporte Técnico | Garantía UPS: Mínimo tres (3) años por parte del fabricante, contra defectos de fabricación, contados a partir de la fecha de recepción definitiva a satisfacción.
Garantía de las Baterías: Mínimo tres (3) años contra defectos de fabricación, contados a partir de la fecha de recepción definitiva a satisfacción.
Durante el período de vigencia de la garantía, el contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo con una frecuencia de tres (3) visitas por cada año, tanto para la UPS como para las baterías.
El contratista será responsable de realizar todos los mantenimientos correctivos que se requieran durante el período de garantía, sin costo adicional para la entidad.
Durante la vigencia de la garantía, en caso de que se presente una falla en la UPS y su reparación no pueda realizarse en las instalaciones de la Entidad debido a la complejidad del daño, el contratista podrá retirarla para su intervención en sus laboratorios, previa autorización por escrito del supervisor del contrato. En tales casos, el contratista deberá garantizar, sin costo adicional para la Entidad, el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una UPS de respaldo temporal, con capacidades iguales o superiores a las de la unidad retirada, durante todo el período que dure la reparación y hasta la reinstalación y funcionamiento normal de la UPS original.
El contratista deberá garantizar soporte técnico especializado en Colombia durante un período mínimo de tres (3) años, incluyendo todo el tiempo de vigencia de la garantía. El servicio deberá prestarse en modalidad 7x24x4 (siete días a la semana, veinticuatro horas al día, con un tiempo máximo de respuesta de cuatro horas), tanto para consultas como para la atención de fallas críticas. El proveedor deberá contar con centros de servicio técnico autorizados en las ciudades donde se instalarán las UPS, con disponibilidad operativa permanente (24/7).
El contratista deberá contar con un portal web el cual debe permitir:
La consulta del historial de equipos instalados, incluyendo fechas de intervención, diagnósticos e informes. Un canal de comunicación directo con el contratista, tipo formulario o chat, a través del cual la entidad pueda:
1. Solicitar mantenimientos preventivos y correctivos.
2. Reportar incidentes técnicos o fallas
3. Gestionar cualquier solicitud relacionada con los equipos.
4. Realizar seguimiento a los requerimientos
El contratista deberá atender y resolver cualquier problema técnico de la solución, en diferentes tipos de acceso (telefónico, e-mail, acceso remoto y atención en sitio en horario hábil y no hábil en caso de que así se requiera), este soporte deberá ser prestado por personal especializado en la marca del fabricante de los equipos.
Certificaciones | El contratista deberá presentar una certificación emitida por el fabricante que lo acredite como distribuidor autorizado y centro de servicio técnico autorizado de la marca de la UPS ofrecida.
Como requisito opcional aportar la declaración de conformidad o certificación del fabricante que acredite que la UPS cumple con los requisitos del programa Energy Star.
La UPS ofrecida deberá contar con el marcado CE y cumplir con las normativas y requisitos internacionales aplicables, incluyendo UL (1778), RoHS y FCC Clase A y baterías UL (1989)
LOTE 3 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UPS DE 100 KVA .
Ubicación Destino | DATACENTER CRA. 59 #26-70 SEDE DANE PRINCIPAL BOGOTÁ, COLOMBIA | CUMPLE |  | Soporte de cumplimento - URL | Número de folio o página
|  | SI | NO
Datos Generales | Tipo de Producto: Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS)
Capacidad total del sistema: 100 kVA / 100 kW
Topología: Doble conversión en línea, escalable
Aplicación: Protección de equipos críticos contra cortes de energía, fluctuaciones de voltaje y otros problemas eléctricos.
Cantidad: 1 unidad.
Cumplimiento Normativo: El equipo UPS y sus componentes deben cumplir con la normatividad eléctrica vigente en Colombia (RETIE) y las normas internacionales UL aplicables a sistemas UPS (UL 1778) y baterías (UL 1989)
Escalabilidad: Sistema de baterías externas (personalizable)
Entrada | Frecuencia: 40 - 70 Hz
Factor de Potencia de Entrada: >= 0.99 a plena carga
Voltaje Nominal: 208VAC Requisito mínimo: La UPS deberá operar correctamente en un rango de entrada de –15%/+20% (177 V a 249 V), manteniendo la tensión de salida regulada sin conmutar a baterías mientras la tensión de entrada permanezca dentro de dicho rango. Mejora técnica aceptable: Se aceptará un rango ampliado de –25%/+25% (156 V a 260 V), En todo caso la UPS deberá mantener salida nominal regulada y en conformidad con los estándares de calidad de energía definidos en IEC 62040-3, sin recurrir a las baterías mientras la tensión de entrada permanezca dentro de dicho rango.
Frecuencia Nominal: 50/60 Hz
Número de Hilos: 4 hilos + tierra
Rango de Voltaje de Entrada Admisible: 208VAC –15%/+20% (177 V a 249 V) ó -25%, +25%; (156 V a 260 V). La entrada al bypass y al rectificador deben ser 208VAC (L-L) / 120VAC(L-N) sin uso de transformadores de voltaje
(THDi): mínimo ≤5% (a plena carga)
Protecciones de Entrada: Interruptor automático de entrada, protección contra sobretensiones, subtensiones, sobrecorriente y transitorios.
Salida | Frecuencia: 50/60 Hz (sincronizada a la red eléctrica).
Distorsión Armónica Total (THDv): ≤2% (carga lineal), ≤5% (carga no lineal al 100%).
Factor de Cresta: 3:1
Sobrecarga: 125% por 10 minutos, 150% por 60 segundos.
Potencia Nominal: 100 kVA / 100 kW
Voltaje de salida: 208 (L-L) / 120VAC (L-N) sin necesidad de transformadores de voltaje.
Regulación de Voltaje: ±1% (en modo normal y batería)
Forma de Onda de Salida: Senoidal pura
Baterías | Según el voltaje del BUS DC del fabricante.
Tipo de Baterías: VRLA (Valve Regulated Lead Acid) - Selladas, libres de mantenimiento, vida útil (mínimo 3 años).
Autonomía Requerida: 60 minutos a plena carga y 120 minutos al 50% de carga.
Protección de Baterías: Protección contra descarga profunda y sobrecarga mediante software.
Banco de baterías VRLA con la capacidad requerida para la autonomía especificada, incluyendo racks, conectores, cableado y protecciones (fusibles o disyuntores).
Características Adicionales | Factor de potencia de salida: >= 0.99 a plena carga
Eficiencia del sistema: ≥ 93% en modo normal y≥ 98% en modo ECO
Entrada dual: principal y bypass independientes
Arranque en frío
Tiempo de transferencia cero
Pantalla táctil LCD a color (HMI) de alta resolución con visualización de parámetros eléctricos, estado del sistema, alarmas e historial de eventos en español.
Protección contra fallos y autodiagnóstico avanzado
Encriptación de datos y protocolos seguros de comunicación
Autenticación de usuarios y control de acceso
Actualizaciones de firmware seguras
Topología del UPS: Doble Conversión (On-Line)
Nivel de Ruido: ≤70 dBA a 1 metro
Comunicaciones soportadas: RS-485, USB, contactos secos, RJ45 Ethernet (SNMP con certificación de ciberseguridad / Modbus TCP)
Opcional Autenticación Remota soportada: Radius o LDAP
Protocolos soportados: SSHv2, IPv4, IPv6, https, http
Bloque de terminales para contactos secos configurables (mínimo 4) para señalización de alarmas (salidas: alarma general, carga en el inversor, carga en bypass) y enviar un comando al UPS
Gestión remota basado en web compatible con los sistemas Windows. Capacidad de envío de notificaciones por correo electrónico y SNMP
Bypass estático automático y bypass manual de mantenimiento interno o externo
Protección contra rayos y transitorios: Supresor de sobretensiones externo
Grado de Protección: IP20 o superior
Historial de Eventos (Log): Almacenamiento de eventos con fecha, hora y descripción detallada, opcional descargable por medio de tarjeta SD
Arranque en Frío (Cold Start): Capacidad de encender el UPS sin alimentación de red.
Paro de Emergencia (EPO): Terminal para conexión de botón de paro de emergencia remoto .
Instalación y puesta en Marcha | El contratista debe realizar la instalación completa del UPS en lugar solicitado. (Se puede realizar la visita técnica para el levantamiento de información adicional).
El Contratista deberá realizar visita técnica junto con el fabricante en donde se verificará el cumplimiento de las distancias mínimas, calibres de cables y dimensionamientos de tableros eléctricos de manera para que tenga pleno entendimiento de los requerimientos técnicos del proyecto.
Personal del fabricante procederá al encendido del equipo y su configuración inicial de manera que no se ponga en riesgo la garantía de fabrica del equipo.
Se debe incluir la puesta en marcha del equipo, con pruebas de funcionamiento y verificación de parámetros.
El contratista será responsable de asumir todos los costos asociados a la instalación, lo cual incluye, pero no se limita a:
1. Acometidas eléctricas de hasta 30 m, incluyendo el recorrido desde el tablero principal hasta la UPS y el retorno al panel de circuitos.
2. Protecciones eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento y seguridad del sistema.
3. Breakers adecuados para la capacidad de la nueva UPS.
4. Cualquier otro costo asociado a la instalación, puesta en marcha y adecuación del sistema eléctrico para garantizar el funcionamiento óptimo y seguro del nuevo equipo.
5. Kit de instalación (herrajes, pernos, anclajes, tornillos, cables y todo aquel elemento que se requiera para la instalación del sistema).
6. Costos por concepto de transporte y desplazamientos.
El contratista deberá elaborar los diagramas eléctricos unifilares y de conexión de la instalación realizada
La instalación de la UPS debe tener garantía de 12 meses
El contratista debe incluir el servicio de instalación mecánica y eléctrica, conexión y puesta en marcha del equipo UPS y el banco de baterías de acuerdo con las especificaciones del fabricante en la ubicación determinada por la Entidad.
El contratista deberá realizar pruebas de funcionamiento en vacío y con carga simulada (sin un banco de carga) para verificar el rendimiento del sistema
El contratista deberá entregar un informe detallado de la instalación de la solución incluyendo los manuales de operación, instalación y mantenimiento detallados en español (impreso y digital).
El contratista deberá brindar capacitación técnica especializada (mínimo 8 horas) al personal de la entidad sobre la operación, supervisión y mantenimiento preventivo básico del UPS y las baterías, por parte de un representante del fabricante de la UPS.
El contratista deberá realizar la identificación y certificación de cada uno de los circuitos que alimentan los racks del Datacenter (estos circuitos son alimentados por la UPS de 100 kVA) haciendo un balanceo de carga entre las fases que alimentan cada uno de los circuitos del rack. Deberá entregar un diagrama unifilar y maquillado de cada uno de los breakers contra los racks del Datacenter.
Garantía y Soporte Técnico | Garantía UPS: Mínimo tres (3) años por parte del fabricante, contra defectos de fabricación, contados a partir de la fecha de recepción definitiva a satisfacción.
Garantía de las Baterías: Mínimo tres (3) años contra defectos de fabricación, contados a partir de la fecha de recepción definitiva a satisfacción.
Durante el período de vigencia de la garantía, el contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo con una frecuencia de tres (3) visitas por cada año, tanto para la UPS como para las baterías.
El contratista será responsable de realizar todos los mantenimientos correctivos que se requieran durante el período de garantía, sin costo adicional para la entidad.
Durante la vigencia de la garantía, en caso de que se presente una falla en la UPS y su reparación no pueda realizarse en las instalaciones de la Entidad debido a la complejidad del daño, el contratista podrá retirarla para su intervención en sus laboratorios, previa autorización por escrito del supervisor del contrato. En tales casos, el contratista deberá garantizar, sin costo adicional para la Entidad, el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una UPS de respaldo temporal, con capacidades iguales o superiores a las de la unidad retirada, durante todo el período que dure la reparación y hasta la reinstalación y funcionamiento normal de la UPS original.
El contratista deberá garantizar soporte técnico especializado en Colombia durante un período mínimo de tres (3) años, incluyendo todo el tiempo de vigencia de la garantía. El servicio deberá prestarse en modalidad 7x24x4 (siete días a la semana, veinticuatro horas al día, con un tiempo máximo de respuesta de cuatro horas), tanto para consultas como para la atención de fallas críticas. El proveedor deberá contar con centros de servicio técnico autorizados en las ciudades donde se instalarán las UPS, con disponibilidad operativa permanente (24/7).
El contratista deberá contar con un portal web el cual debe permitir: La consulta del historial de equipos instalados, incluyendo fechas de intervención, diagnósticos e informes.
Un canal de comunicación directo con el contratista, tipo formulario o chat, a través del cual la entidad pueda:
1. Solicitar mantenimientos preventivos y correctivos.
2. Reportar incidentes técnicos o fallas.
3. Gestionar cualquier solicitud relacionada con los equipos.
4. Realizar seguimiento a los requerimientos
El contratista deberá atender y resolver cualquier problema técnico de la solución, en diferentes tipos de acceso (telefónico, e-mail, acceso remoto y atención en sitio en horario hábil y no hábil en caso de que así se requiera), este soporte deberá ser prestado por personal especializado en la marca del fabricante de los equipos.
Certificaciones | El contratista deberá presentar una certificación emitida por el fabricante que lo acredite como distribuidor autorizado y centro de servicio técnico autorizado de la marca de la UPS ofrecida.
Como requisito opcional aportar la declaración de conformidad o certificación del fabricante que acredite que la UPS cumple con los requisitos del programa Energy Star.
La UPS ofrecida deberá contar con el marcado CE y cumplir con las normativas y requisitos internacionales aplicables, incluyendo UL (1778), RoHS y FCC Clase A y baterías UL (1989)
Consideraciones para la instalación | Esta UPS se debe instalar en un Centro de Datos para lo cual se debe tener en cuenta:
1. Se informa que actualmente en esta sede se encuentra instalada una UPS de 60 kVA, la cual será reemplazada por la nueva unidad de 100 kVA.
2. El espacio destinado para la UPS y el banco de baterías deberá adecuarse a las condiciones físicas del lugar donde se instalarán los equipos. Por lo tanto, si el contratista lo considera necesario, deberá realizar una visita técnica para verificar las condiciones del sitio.
3. La instalación deberá incluir las adecuaciones necesarias para garantizar que la UPS quede ubicada dentro de la zona refrigerada del centro de datos. Para ello, se deberá ajustar el cerramiento del área correspondiente, sin que esto implique costos adicionales para la Entidad.