## INSTRUCTIVO
INSTRUCCIONES PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN ESTE ARCHIVO PRESUPUESTAL
1 | El presente documento se ajusta al ANEXO TECNICO y se trata de actividades para el mantenimiento, adecuación y mejoramiento de bienes inmuebles a disposición de la UNP a nivel nacional.
2 | La hoja denominada (ESPECIF) corresponde a la denominación y descripción de las especificaciones tecnicas de cada una de esas 146 actividades.
3 | Las hojas cuya pestaña esta en color ROJO se encuentran BLOQUEADAS y por tanto son meramente informativas para el diligenciamiento del presupuesto.
4 | Las hojas cuya pestaña esta en color VERDE se encuentran HABILITADAS para el diligenciamiento de los valores que corresponadan y sean incorporados a los A.P.U. formulados
5 | Los insumos que forman parte de los APU (analisis de precios unitarios) se contemplan igualemnte en 4 grupos a saber
6 | MATERIALES E INSUMOS: (MAT-INSM) 197 items, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: (HRR-EQP) 41 items, MANO DE OBRA: (MAN-OBR) 96 items, OTROS INSUMOS: (OTROS) 6 items.
7 | Este formato es netamente presupuestal, por lo que debe ser diligenciado solamente de forma numerica, por lo que solicitamos abstenerse de modificar textos o incluir casillas nuevas
8 | Los insumos que forman parte de los APU (analisis de precios unitarios) son un total de 340, que deban ser diligenciados en su totalidad en la columna (COSTO 2025) de cada hoja (HABILITADA)
9 | Luego de llenado el valor de los insumos en las 4 hojas (MAT-INSM, HRR-EQP, MAN-OBR, OTROS) se debe verificar que todos los APU, tengan cargados todos los valores.
10 | Al diligenciar los valores indicados, estos quedaran cargados en las hojas (APU-CP1 a APU-CP7) y a su vez seran en la hoja (RESUMEN) donde le permitira visualizar el valor de cada item.
11 | Los rendimientos de insumos aplicados por parte de la entidad se ajustan a los observados en desarrollo de labores similares y para el caso de este proceso, son inmodificables.
12 | La hoja denominada (AIU), debe ser diligenciada con los respectivos porcentajes de incidencia definidos según la estructura administrtiva y funcional de cada empresa.
13 | Agradecemos no modificar textos, ni incluir casillas nuevas en cada uno de las hojas activas y para cualquier observacion debera ser incluido en la hoja de OBSERVACIONES (OBS)

## ESPECIF
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUTURA FISICA DE LA UNP
ITEM | DEFINICION DEL ITEM | UN. DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN TECNICA DE LA ACTIVIDAD
1 | CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES | UNIDAD | DESCRIPCIÓN TECNICA
1.01 | Desmonte o desinstalación de puestos de trabajo, incluye trasiego. | m2 | Este ítem se refiere al desmonte de los puestos de trabajo que se encuentran instalados en los espacios a intervenir incluye el desmonte de paneles divisorios, herrajes, elementos de soporte y desinstalación de puntos eléctricos y datos; se debe tener especial cuidado con todos los elementos del puesto de trabajo; Aquellos elementos que no estén dentro de la reutilización se deben entregar al contratante para su almacenamiento. El trasiego interno va por cuenta del contratista y bajo las instrucciones del contratante para su disposición.
1.02 | Desmonte de canaleta incluido cableado y aparatos eléctricos y de datos. | ml | Este ítem se refiere al retiro de las canaletas metalicas o plasticas instaladas para contener cableados electricos y de voz o datos, por lo tanto la actividad incluye el retiro de la totalidad de los elementos contenidos y anexos a la canaleta, como actividad integral. El retiro, transporte y disposcicón final de los elementos retirados como resultante de la actividad estarán a cargo del contratista, incluidos en el costo de esta.
1.03 | Suspension de puntos electricos, incluye descableado. | un | Este ítem se refiere al retiro cableado, ducterias, aparatos de control y elementos de iluminación instalados, la actividad debe grantizar el corte total de fluido elctrico en redes desmontadas y la instalación de tapas ciegas sobre cajas de salidas; los residuos resultantes de la actividad, al desmonte los elementos posterior almacenamiento, transportándolas y disposición final en cumplimiento de las normas RETIE, RETILAP, NTC-4552 (1, 2, 3 Versión 2008), NTC–2050
1.04 | Desmonte o desinstalación de puertas entamboradas en madera, incluido marco. | un | Este ítem se refiere a las actividades, equipos e insumos necesarios para desmontar y retirar las puertas de madera incluyendo el marco, según indicaciones del contratante. Comprende el trasiego interno si aplica su traslado.
1.05 | Desmonte o desinstalación de puertas o ventanas en perfiles de acero o aluminio, incluidos marcos y vidrios. | m2 | Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar las puertas en madera incluyendo el marco de las zonas de ejecución, previamente indicadas por el contratante.
1.06 | Desmonte o desinstalación de divisiones de oficinas, metálicas o madera. | m2 | Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar las divisiones de oficinas o puestos de trabajo en madera o metálica en las zonas de ejecución, previamente indicadas por el contratante. Comprende el trasiego interno si aplica su traslado.
1.07 | Desmonte de mueble inferior o superior y superficies de cocina. | un | Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar los mueble inferior o superiores de cocinas o bibliotecas fijas, previamente indicadas por el contratante. incluye el trasiego interno si aplica su traslado.
1.08 | Desmonte de aparatos sanitarios, lavamanos y/o orinales, incluye trasiego interno. | un | Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar los aparatos sanitarios de baños, previamente indicadas por el contratante. incluye el trasiego interno si aplica su traslado.
1.09 | Reinstalación de aparatos sanitarios, lavamanos y/o orinales, incluye trasiego interno. | un | Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para la instalación de los aparatos sanitarios reutilizados para baños, previamente indicadas por el contratante. Comprende el trasiego interno si aplica su traslado.
1.1 | Desmonte cielo raso en drywall, duracustick o similar incluye retiro de estructura. | m2 | Este ítem se refiere a trabajos de demolición de cielos rasos de drywall, duracustick o similar, se realizará por medios manuales, demarcando de antemano la línea de corte con cortadora de disco, retirar, despejar y limpiar el área a trabajar, y todos los materiales extraños que obstaculicen las labores posteriores. Incluye cargue y retiro de escombros.
1.11 | Desmonte o desinstalación de vidrio templado o puerta en vidrio de 6 a 10 mm división oficina piso techo. | m2 | Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar paneles en vidrio o puertas de vidrio de oficinas o puestos de trabajo en las zonas de ejecución, previamente indicadas por el contratante. Comprende el trasiego interno si aplica su traslado.
1.12 | Demolición muro en sistema stell framing o similar incluye retiro de estructura. | m2 | Este ítem se refiere a los trabajos de demolición o desmonte de muros en drywall, fibrocemento o similar, incluidos elementos de estructura metálica, se realizará por medios manuales, demarcando de antemano la línea de corte con cortadora de disco y se debe retirar, despejar y limpiar el área a intervenir y todos los materiales extraños que obstaculicen las labores posteriores. Incluye cargue, transporte y disposición de escombros.
1.13 | Demolición de enchapes de pisos o muros. | m2 | Este ítem se refiere a la demolición y retiro de enchape que se encuentre instalado en piso o pared descubriendo la superficie del mismo dejándola lista para la instalación de un nuevo enchape. Los escombros resultantes de la actividad estarán a cargo del contratista. Las demoliciones parciales de piso se realizarán aislando primero el sector a sustituir con cortes rectos, parejos, verticales (sin chaflán), y octogonales a las líneas del piso existente. Los cortes se efectuarán con el uso de sierra metálica o máquina cortadora con disco. Los cortes se realizarán para definir el cuadrado del piso a sustituir tomando en cuenta el acabado completo.
1.14 | Demolición de pañetes. | m2 | Este ítem se refiere al raspado total y/o escarificación de pañetes existentes sobre muros o columnas existentes, utilizando las herramientas apropiadas, debiendo aislar el área a trabajar para evitar la propagación de polvo y partículas. Los escombros resultantes de la actividad estarán a cargo del contratista.
1.15 | Demolición placa contrapiso maciza e=0,10 a 0,15 m. incluye corte y retiro de refuerzo. | m2 | Este ítem se refiere a la demolición de placa de piso en concreto. Los escombros resultantes de la actividad estarán a cargo del contratista. Las demoliciones parciales de piso se realizarán aislando primero el sector a sustituir con cortes rectos, parejos, verticales (sin chaflán), y octogonales a las líneas del piso existente. Los cortes se efectuarán con el uso de sierra metálica o máquina cortadora con disco.
1.16 | Demolición de muros en mampostería de arcilla o concreto, incluido pañete a dos caras. | m2 | Este ítem se refiere a la demolición de muros en mampostería de arcilla o concreto incluidos pañetes. Los escombros resultantes de la actividad estarán a cargo del contratista. Las demoliciones parciales se realizarán con cortes rectos, parejos, verticales utilizando equipo de corte con disco.
1.17 | Cortes y demolición para regatas en muros, pisos o entrepisos, incluye resane. | ml | Este ítem se refiere a los cortes requeridos en muros para regatas. Los escombros resultantes de la actividad estarán a cargo del contratista. Se realizarán con cortes rectos, parejos, utilizando equipo de corte con disco.
1.18 | Montaje o armado de puestos de trabajo, incluye trasiego interno. | m2 | Este ítem se refiere al montaje de los puestos de trabajo que se reutilizaran en los espacios a intervenir. Incluye el montaje de paneles divisorios, herrajes, elementos de soporte e instalación de puntos eléctricos y datos. El trasiego interno va por cuenta del contratista y bajo las instrucciones del contratante para su disposición.
2 | CAPITULO 2 BASES PISOS Y ACABADOS | UNIDAD | DESCRIPCIÓN TECNICA
2.01 | Alistado de piso en mortero 1:3 afinado e=4cm. | m2 | Este ítem se refiere a la aplicación de mortero para la nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contra piso, con mortero e=4cm mezclados en proporción de una parte de cemento portland por 3 partes de arena lavada o semilavada de pozo o de cantera, el material extendido y afinado, deberá ofrecer una superficie nivelada, homogénea y sin resaltos que permita recibir la instalación de acabados de pisos tales como tablones de gres, tabletas cerámicas o porcelánicas, maderas naturales o contrachapadas, laminadas, PVC, spc o alfombras entre otros.
2.02 | Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 afinado e=4cm. | m2 | Este ítem se refiere a la aplicación de mortero para la nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contra piso, con mortero e=4cm para recibir acabados de pisos tales como paquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, tabletas vibro prensadas de granito, alfombras y vinisol.
2.03 | Suministro e instalación de enchapes cerámicos para pisos y/o muros. | m2 | Este ítem se refiere a la instalación del revestimiento cerámico sobre el piso o pared previamente realistado y afinado a nivel, la instalación de esta cerámica permite la terminación del piso o pared obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas según la forma que la interventoría requiera teniendo en cuenta la dilatación con la que serán insta ladas las baldosa. Se debe verificar que el piso o pared donde se va a instalar el revestimiento cerámico este nivelado, sin protuberancias y aseado, de no ser así limpiarlo y verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y colores uniformes, según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los despieces y orden de colocación de las baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible. Preparar la pega es decir remojar el pegante cerámico con agua suficiente e indicada por el fabricante del material. Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso. Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme ranuras horizontales y esta se adhiera mejor al piso y a la pared, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 mm. Colocar sobre el piso y la pared la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. (Colocar las hiladas de baldosa transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo). Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor. Las juntas del enchape del muro deben coincidir con las juntas de la cerámica del piso. Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una lechada de boquilla con color según la baldosa, utilizando para ello un elemento no metálico para evitar ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas). Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado. Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia. En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la interventoría, se utilizarán esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse.
2.04 | Suministro e instalación de Guarda escoba en cerámica. | ml | Este ítem se refiere a la instalación del guarda escobas en cerámica, la instalación permite la terminación del piso obteniendo un excelente acabado según la forma que el contratante lo requiera teniendo en cuenta instalación de wines metálicos o plásticos, de acuerdo con las descripciones indicadas por el contratante contratante y/o interventoría
2.05 | Suministro e instalación de piso vinílico SPC, incluye renivelación sobre piso existente. | m2 | Este ítem se refiere a la instalación de piso vinílico tipo SPC, texturas tipo madera o similares, sobre el piso previamente alistado y afinado a nivel, labor esta incluida y que se debe realizar con morteros listos o masillas acrílicas, dependiendo del estado y material existente sobre la superficie donde se vaya a instalar el piso, y previo tratamiento de limpieza que permita las mejores condiciones de adherencia del material nivelante que garantice la estabilidad de capas delgadas, es decir entre 1mm y 4 mm de espesor y luego del debido tiempo de secado se procederá a la instalación que permita la terminación homogénea y nivelada del piso, según la forma que el contratante lo requiera teniendo en cuenta instalación de pirlanes de remate, de acuerdo con las descripciones indicadas por el contratante contratante y/o interventoría. Se debe verificar lotes de fabricación de material para garantizar texturas y colores uniformes. Se debe verificar niveles y pendientes del piso, según el área y la forma como se instalará el insumo, se define los despieces y orden de colocación de los listones de PVC, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible. Dejar sobre una superficie plana y seca el lote de PVC seis horas antes de su instalación, posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela para retirar material o polvo evitando los rayones.
2.06 | Suministro e instalación de guarda escoba en madera. | ml | Este ítem se refiere a la instalación del guarda escobas en MDF tipo Madera, la instalación permite la terminación del piso obteniendo un excelente según la forma que el contratante lo requiera teniendo en cuenta instalación de pirlanes, de acuerdo con las descripciones indicadas por el contratante contratante.
2.07 | Suministro e instalación de tablón de gres liso o rústico desde 11x11 hasta 33x 33 zonas exteriores e interiores. | m2 | Este ítem se refiere a la instalación de piso tipo tablón de gres sobre el piso que se debe verificar que el piso o pared donde se va a instalar el revestimiento de gres este nivelado, sin protuberancias y aseado, de no ser así limpiarlo y verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y colores uniformes, según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los despieces y orden de colocación de los tablones, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible, preparar la pega es decir remojar el mortero 1:3 con agua suficiente e indicada por el fabricante del material. Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso. Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme ranuras horizontales y esta se adhiera mejor al piso y a la pared, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 mm. Colocar sobre el piso y la pared la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. (Colocar las hiladas de baldosa transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo). Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor. Las juntas del enchape del muro deben coincidir con las juntas del tablón de piso. Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una lechada de boquilla con color según la baldosa, utilizando para ello un elemento no metálico para evitar ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas). Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado. Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia. En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la interventoría, se utilizarán esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse.
2.08 | Construcción de rampa en concreto incluye demolición, relleno, placa de concreto y refuerzo, terminada en cemento escobillado. | m2 | Este ítem se refiere a la construcción de un elemento de piso inclinado para la circulación peatonal que conecta espacios dispuestos a dos diferentes niveles conservando la pendiente, ancho, textura adecuadas para la circulación segura para todas las personas, incluidos usuarios en condiciones de discapacidad o movilidad reducida y entre tanto se contemplan las actividades necesarias: Demoliciones de pisos o placas, rellenos en recebo compactado, placa en concreto de 3000 p.s.i, en espesor de 10 cm, terminada en textura escobillada, rematados filos y dilataciones, actividades estas que serán ejecutadas según especificaciones tecnicas de este anexo. pero el valor de este item sera el producto de la sumatoria de los costos de las diversas actividades y su prorrateo por m2 de esta actividad. Acorde a los planos presentados por el contratante para cada caso especifico, el presente item se trata de la
2.09 | Suministro e instalación de piso en gravilla lavada. | m2 | Este ítem se refiere a la instalación de un mortero con alto contenido de gravilla fina (1/16") en el color que defina el contratante, sobre superfiies de concreto o mamposteria y que antes de terminar su fraguado total sea afinada y lavada con agua, retirando los excesos de cemento y dejando expuesta la gravilla limpia, la instalación de este material permite la terminación de superficies obteniendo un excelente acabado antidelslizante cpn una apriencia homogenea.
2.1 | Suministro e instalación de cinta autoadhesiva antideslizante. | ml | Este ítem se refiere a la instalación de la cinta antideslizante sobre una superficie que debe estar limpia, libre de cualquier componente o material que dificulte la adherencia, tal es el caso de productos como aceites, ceras, grasas en general, restos de silicona y carburantes. Para superficies de madera se necesitará que estén muy pulidas o de textura fina, además de estar libre del todo de particulas de polvo propias de la madera. Las superficies metálicas deberán estar exentas de óxido y restos de pinturas que originen películas intermedias que impidan la completa adherencia. En otras superficies como piedras, cerámica y cemento, deben evitarse principalmente suciedades y partículas de polvo En el caso de las baldosas de cerámicas, no aplicar sobre las juntas, pues ello posibilitará el que por fricción y presión con la parte que no queda completamente adherida (circunstancia no apreciable a la visión del ojo humano), acabe fracturando la cinta y perdiendo sus propiedades adhesivas. Se recomienda usar el borde y utilizar “sellador de bordes”, que ayudará a la fijación de los extremos y laterales de la cinta evitando de esta manera el desprendimiento de bordes. Se recomienda hacer una prueba con una pequeña muestra de cinta para eliminar cualquier tipo de duda.
2.11 | Suministro e instalación de cinta autoadhesiva antideslizante fotoluminiscente. | ml | Este ítem se refiere a la instalación de la cinta antideslizante sobre una superficie que debe estar limpia, libre de cualquier componente o material que dificulte la adherencia, tal es el caso de productos como aceites, ceras, grasas en general, restos de silicona y carburantes. Para superficies de madera se necesitará que estén muy pulidas o de textura fina, además de estar libre del todo de particulas de polvo propias de la madera. Las superficies metálicas deberán estar exentas de óxido y restos de pinturas que originen películas intermedias que impidan la completa adherencia. En otras superficies como piedras, cerámica y cemento, deben evitarse principalmente suciedades y partículas de polvo En el caso de las baldosas de cerámicas, no aplicar sobre las juntas, pues ello posibilitará el que por fricción y presión con la parte que no queda completamente adherida (circunstancia no apreciable a la visión del ojo humano), acabe fracturando la cinta y perdiendo sus propiedades adhesivas. Se recomienda usar el borde y utilizar “sellador de bordes”, que ayudará a la fijación de los extremos y laterales de la cinta evitando de esta manera el desprendimiento de bordes. Se recomienda hacer una prueba con una pequeña muestra de cinta para eliminar cualquier tipo de duda.
2.12 | Lineas de demarcación en pintura tipo trafico pesado para pisos ancho 0,10 m. | ml | Este ítem se refiere a la demarcación con pintura en zonas de tráfico pesado, se debe usar pinturas de tráfico de alta resistencia, como las acrílicas o termoplásticas y en caso necesario con microesferas de vidrio para mayor reflectividad nocturna, por lo que estas pinturas deben ser duraderas, resistentes a la abrasión, a la intemperie y a la humedad. La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo. En el caso de concreto, puede ser necesario neutralizar la superficie. Se pueden aplicar con brochas, rodillos, o máquinas.
3 | CAPITULO 3 MAMPOSTERIA REFUERZOS, PAÑETES, MUROS SECOS Y PINTURA | UNIDAD | DESCRIPCIÓN TECNICA
3.01 | Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI, incluye encofrados. | m3 | Este ítem se refiere a la preparación, suministro e instalación del concreto de esta especificación para lo cual estará constituido por una mezcla docificada en proporciones de cemento Portland, agua, agregados fino y grueso, y aditivos en algunos casos. El diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de colocación de tal manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia de 210 Kg/cm2 o 3000 psi, que esté de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras, según los planos. Cemento Portland. El diseño de las estructuras y estas especificaciones fueron ejecutadas para el uso de cemento Portland que se ajuste a las especificaciones C-150 tipo 1 de la ASTM y las normas ICONTEC 30, 33, 117, 121, 107, 108, 110, 184, 225, 297, 321. Si se utilizare otro tipo de cemento será necesario efectuar los cambios correspondientes, siempre que dicho tipo sea aceptado por el Interventor. Sólo se aceptará cemento de calidad y características uniformes y en caso de que se le transporte en sacos, éstos serán lo suficientemente herméticos y fuertes para que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento. El cemento utilizado en la obra corresponderá al que sirvió de base para el diseño de la mezcla. Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán con las especificaciones de la designación C-33 de la ASTM y las normas ICONTEC 77, 78, 92, 93, 98, 126, 127, 129, 130, 174, 177, 589. El agregado fino que se utilice para la fabricación del concreto cumplirá con las siguientes condiciones: Módulo de finura entre 2.3 y 3.1, Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigón sujeto a desgaste y no mayor del 5% para cualquier otro caso, deberá estar libre de raíces, micas, limos o cualquier otro material que pueda afectar la resistencia del concreto.
3.02 | Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI. | kg | Este ítem se refiere a la varillas corrugadas que se emplearán para refuerzo de concreto, deberán ser de acero grado 60 y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma ICONTEC 2289 o su equivalente ASTM A706. Malla Electro-soldada para refuerzo de concreto deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas ASTM A82 y A185. laminados en caliente y estirados en frío, con una resistencia garantizada a la rotura en ensayo de tracción de 5.250 kg/cm²; el espaciamiento entre varillas deberá ser de 15 cm y el diámetro el especificado en los planos de construcción.
3.03 | Muro en bloque #5 e=12 cm. con mortero de pega 1:3. | m2 | Este ítem se refiere a la ejecución de muros interiores y exteriores especificados como bloque No. 5, en planos arquitectónicos. Los bloques serán de arcilla bien cocida, libre de grietas y roturas, diseñados con perforaciones horizontales, deben presentar una estructura uniforme, densa y de grano fino, libre de acumulaciones, sa las solubles o cualquier otro defecto que pueda afectar su resistencia, durabilidad, apariencia o posibilidad de uso. El mortero de pega se prepara en proporción de una parte de cemento por 3 partes de arena. La arena será de procedencia conocida, limpia, es decir, no deberá contener más de un 1% al peso de impurezas orgánicas y arcillas. la granulometría deberá ser tal que del 95 al 100% pase el cedazo No 8 y no más del 25 %, deberá ser retenida entre el cedazo No 50 y el No 100. Las paredes se levantarán a plomo y de los espesores que enseñen los planos. Los ladrillos deben ser saturados con agua antes de ser colocados. El contratista pegará la primera hilada perfectamente nivelada y a escuadra con los demás muros y la someterá a la aprobación de la supervisión, quién autorizará la continuación del muro u ordenará las correcciones del caso. Las juntas de los muros que van a recibir repello o enchapados deben terminarse a plomo junto con el ladrillo. En todos los empates entre cualquier adecuación de mampostería y la estructura de concreto, deben emplearse anclajes de varillas de 1/4" de 40 cms de largo libre, que penetren en la columna por lo menos 20 cms. Dichos anclajes se colocarán en las juntas horizontales, cada cincuenta (50) cms verticalmente.
3.04 | Muro ladrillo estructural e=0.12 cm, debe incluir acero de refuerzo 60,000 PSI con anclaje mecanico al piso. | m2 | Este ítem se refiere a la ejecución de muros interiores o exteriores especificados como estructurales, en planos arquitectónicos. Los ladrillos que lo componen serán de arcilla bien cocida, libre de grietas, roturas, deben presentar una estructura uniforme, densa y de grano fino, libre de acumulaciones, sa las solubles o cualquier otro defecto que pueda afectar su resistencia, durabilidad, apariencia o posibilidad de uso y deben tener dos perforaciones verticales redondas, que permiten el vaciado de grouting. Es importante en estos muros su debido de anclaje a la viga o placa de cimentación, la cual debe asegurarse con el anclaje de barras de acero de 1/2" astm 60000, medidente perforación y anclaje epoxico en el caso de concretos que ya hayan obtenido su resistencia final o insta ladas con ganchos antes de fundirse el elemento, estos anclajes deben estar distanciados a cada 3 ladrillos, es decir una distancia promedio a ejes de perforaciones de 50 cm y en una altura minima de 1,00 mt que permitan hacer el traslape del refuerzo en acero. El mortero de pega se prepara en proporción de una parte de cemento por 3 partes de arena. La arena será de procedencia conocida, limpia, es decir, no deberá contener más de un 1% al peso de impurezas orgánicas y arcillas. La granulometría deberá ser tal que del 95 al 100% pase el cedazo No 8 y no más del 25 %, deberá ser retenida entre el cedazo No 50 y el No 100. Tanto el cemento como el agua deberán llenar los requisitos establecidos en estas especificaciones. El grout es un concreto fluido con agregado fino o sin agregado, especialmente diseñado para ser utilizado como relleno de celdas en mampostería estructural. Para la aplicación de grout para llenado de muros, en este caso se hara para el 25% de las perforaciones verticaels es decir 1 de cada 4, donde haya varillas de refuerzo y se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones técnicas: Ángulo de la caja de carga: Debe ser de 45° para darle cabeza de llenado al grout. Mezcla mecánica: Se recomienda realizar la mezcla de forma mecánica con equipo de bajas revoluciones para evitar segregación y bajas resistencias. Fluidez: La mezcla debe tener buena fluidez para facilitar la colocación y asegurar un llenado completo libre de retracciones: El grout debe ser libre de retracciones bajo placas o en las perforaciones. Exudación y expansión controladas: Esto asegura la adherencia y el traspaso de cargas. Baja inclusión de aire: Se debe evitar la inclusión de aire en la mezcla Las paredes se levantarán a plomo y de los espesores que enseñen los planos. Los ladrillos deben ser saturados con agua antes de ser colocados.El contratista pegará la primera hilada perfectamente nivelada y a escuadra con los demás muros y la someterá a la aprobación de la supervisión, quién autorizará la continuación del muro u ordenará las correcciones del caso. Las juntas de los muros que van a recibir repello o enchapados deben terminarse a plomo junto con el ladrillo.
3.05 | Pañete 1:4 liso debe incluir filos y dilataciones. | m2 | Este ítem se refiere al recubrimiento de muros con capas de mortero 1:4 definiendo las superficies de los mismos, para ser acabadas con estuco, pintura o enchapes de cerámica de acuerdo a lo seña lado en los planos arquitectónicos, incluye filos y dilataciones. Previamente a la ejecución de los pañetes se debe dejar el muro libre de grasa, o residuos del mortero de pega y humedecerse para recibir el pañete. Posteriormente se realizará la nivelación y plomada de muros a pañetar para proceder a ejecutar guías maestras verticales a una distancia máxima de dos metros, con el fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 de cemento y arena de Peña. Obteniendo el fraguado inicial de las guías maestras, el mortero se aplicará fuertemente contra el muro con un palustre y se esparcirá con una regla de madera o aluminio que se apoyará contra las guías maestras. Una vez iniciado el fraguado se deberán llenar las hendiduras o porosidades que resultaren hasta lograr una superficie completamente lisa y uniforme. Los pañetes deben rematarse contra el piso, cielorraso y ángulos con otros muros y dejar las aristas de columnas, ventanas, muros machones y demás filos, ligeramente redondeados. Todos los pañetes se medirán por metro cuadrado incluyendo filos y dilataciones y descontando vanos de puertas y ventanas.
3.06 | Pañete 1:3 impermeabilizado debe incluir filos y dilataciones. | m2 | Este ítem se refiere al recubrimiento de muros con capas de mortero 1:3 impermeabilizado definiendo las superficies de los mismos, para ser acabadas con estucos plástico para exterior, pintura o enchapes de cerámica de acuerdo a lo seña lado en los Planos Arquitectónicos. Incluye filos y dilataciones. Previamente a la ejecución de los pañetes se debe dejar el muro libre de grasa, o residuos del mortero de pega y humedecerse para recibir el pañete. Posteriormente se realizará la nivelación y plomada de muros a pañetar para proceder a ejecutar guías maestras verticales a una distancia máxima de dos metros, con el fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:3 de cemento y arena de Peña e Impermeabilizar la mezcla con un Impermeabilizante Integral para mortero (Sika-1, Masterseal 501, Toxement 1A, Omicron, Toxement Polvo) o equivalentes siguiendo las especificaciones del fabricante. Obteniendo el fraguado inicial de las guías maestras, el mortero se aplicará fuertemente contra el muro con un palustre y se esparcirá con una regla de madera o aluminio que se apoyará contra las guías maestras. Una vez iniciado el fraguado se deberán llenar las hendiduras o porosidades que resultaren hasta lograr una superficie completamente lisa y uniforme. Los pañetes deben rematarse contra el piso, cielorraso y ángulos con otros muros y dejar las aristas de columnas, ventanas, muros machones y demás filos, ligeramente redondeados. Todos los pañetes se medirán por metro cuadrado incluyendo filos y dilataciones y descontando vanos de puertas y ventanas.
3.07 | Estuco y pintura vinilo tipo 1 sobre pañete tres manos, debe incluir filos y dilataciones. | m2 | Este ítem se refiere al recubrimiento sobre muros en mamposteria y previamente pañetados y luego que hayan obtenido el debido secado se aplicaran capas de estuco plastico en diferentes direcciones con el fin de regularizar la superficie y sellar la porosidad de las superficies. y luego de dejar secar cada capa se destroncara manualmente las irregularidades y lineas y se porcedera a lijar manualmente hasta obtener una superficie homojenea lisa y suave que permita dar acabado fnal a llos muros. El acabado final se da mediante la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a dos manos con rodillo de felpa procurando que no queden grumos en la pared y retirando los elementos extraños que se puedan adherir a la pared, de tal forma que la superficie terminada quede completamente lisa y de un color uniforme. Su cuantificación se realizará por metro cuadrado incluyendo filos y dilataciones, se descontarán vanos de ventanas y puertas.
3.08 | Muro stell framing estructura metálica base 9 cal 26, a dos caras en fibrocemento de 8 mm, incluye cantos filos y dilataciones. | m2 | Este ítem se refiere al armado de muros a doble cara terminados de acuerdo a las dimesiones solicitadas en planos y acabados en vinilo tipo 1 o equivalente a 3 manos , con ancho final 0,105 m. ESTRUCTURA: Compuesta por canales tipo C dispuestos horizontalmente, y parales tipo U dispuestos verticalmente en acero galvanizados calibre 26, 3.5" de ancho atornilladas entre si y fijadas en modo debido al pisos y muros, cada paral metálico tendrá perforaciones para la colocación adecuada de insta laciones eléctricas, dichas perforaciones deben permitir el paso de ducterias y la distancia maxima entre parales sera de 0,407 mt a ejes, conservando la debida alineación plomado y nivel dentro de los espacios intervenidos SISTEMAS DE FIJACIÓN: Se utilizarán los siguientes elementos: Tornillo Framer: Este tornillo tiene una longitud de 1.1. cm. (7/16”) es el adecuado para unir perfil con perfil para formar estructuras de muros divisorios y dinteles. Tornillo Largo: Este tornillo tiene una longitud de 6*1” y se utilizara para fijar el panel de revestimiento a los perfiles de acero galvanizado, de muros divisorios y dinteles. Clavos o Chazos: Estos se utilizarán para fijar la canal superior e inferior de los muros, garantizando con esto la estabilidad de la estructura. LAMINA FIBROCEMENTO e=8mm: La estructura metalica sera recubierta en lámina de fibrocemento, presentara una superficie lisa, apta para recibir todo tipo de acabado, con una superficie plana en su parte posterior. El principal elemento que forma el cuerpo del panel es fibreocemento, 1,22X2,44 mt y espesor 8mm. Para aumentar la resistencia al impacto y la flexión, el panel de fibrocemente deberá contener fibra celulosa y/o fibra de vidrio en su cuerpo, cumpliendo con todas las normas internacionales (ASTM C36). CINTA DE SELLE: Cinta de malla o papel de 90 2" de ancho, este producto se utilizará en conjunto con la pasta siendo este elemento el que impide al momento de hacer el tratamiento de la junta, que en el futuro se llegue a fisura la junta. Dándole uniformidad a la superficie en los dos tableros que forman la junta. ESTUCO: Estuco plástico listo para usar, máxima blancura, alto rendimiento, lavable, óptimo para interior y exterior. Se usará para asentar la cinta, hacer el acabado de las capas, recubrir esquineros, rebordes y fijadores. PINTURA VINÍLICA TIPO 1: Se utilizará como base del acabado de muros en dry wall, a tres manos quedando listo el panel con el acabado final.
3.09 | Muro stell framing estructura metálica base 9 cal 26, a dos caras en drywall de 1/2", incluye cantos filos y dilataciones. | m2 | Este ítem se refiere al armado de muros doble cara terminados de acuerdo a las dimesiones solicitadas en planos y acabados en vinilo tipo 1 a 3 manos o equivalente, con ancho final 0,115 m. ESTRUCTURA: Compuesta por canales tipo C dispuestos horizontalmente, y parales tipo U dispuestos verticalmente en acero galvanizados calibre 26, 3.5" de ancho atornilladas entre si y fijadas en modo debido al pisos y muros, cada paral metálico tendrá perforaciones para la colocación adecuada de insta laciones eléctricas, dichas perforaciones deben permitir el paso de ducterias y la distancia maxima entre parales sera de 0,407 mt a ejes. conservando la debida alineación plomado y nivel dentro de los espacios intervenidos SISTEMAS DE FIJACIÓN: Se utilizarán los siguientes elementos: Tornillo Framer: Este tornillo tiene una longitud de 1.1. cm. (7/16”) es el adecuado para unir perfil con perfil para formar estructuras de muros divisorios y dinteles. Tornillo Largo: Este tornillo tiene una longitud de 6*1” y se utilizara para fijar el panel de revestimiento a los perfiles de acero galvanizado, de muros divisorios y dinteles. Clavos o Chazos: Estos se utilizarán para fijar la canal superior e inferior de los muros, garantizando con esto la estabilidad de la estructura. LAMINA DE YESO ST 1/2": La estructura metalica sera recubierta en lámina de yeso carton, presentara una superficie lisa y clara, apta para recibir todo tipo de acabado, con una superficie plana en su parte posterior. El principal elemento que forma el cuerpo del panel es el yeso ST 1/2", 1,22X2,44 mt y espesor 12,7 mm. cumpliendo con todas las normas internacionales (ASTM C36). CINTA DE SELLE: Cinta de malla o papel de 90 2" de ancho, este producto se utilizará en conjunto con la pasta siendo este elemento el que impide al momento de hacer el tratamiento de la junta, que en el futuro se llegue a fisura la junta. Dándole uniformidad a la superficie en los dos tableros que forman la junta. ESTUCO: Estuco plástico listo para usar, máxima blancura, alto rendimiento, lavable, óptimo para interior y exterior. Se usará para asentar la cinta, hacer el acabado de las capas, recubrir esquineros, rebordes y fijadores. PINTURA VINÍLICA TIPO 1: Se utilizará como base del acabado de muros en dry wall, a tres manos quedando listo el panel con el acabado final.
3.1 | Muro stell framing estructura metálica base 6 cal 26, a dos caras en drywall de 1/2", incluye cantos filos y dilataciones. | m2 | Este ítem se refiere al armado de muros doble cara terminados de acuerdo a las dimesiones solicitadas en planos y acabados en vinilo tipo 1 a 3 manos o equivalente, con ancho final 0,90 m. ESTRUCTURA: Compuesta por canales tipo C dispuestos horizontalmente, y parales tipo U dispuestos verticalmente en acero galvanizados calibre 26, 2.5" de ancho atornilladas entre si y fijadas en modo debido al pisos y muros, cada paral metálico tendrá perforaciones para la colocación adecuada de insta laciones eléctricas, dichas perforaciones deben permitir el paso de ducterias y la distancia maxima entre parales sera de 0,407 mt a ejes.conservando la debida alineación plomado y nivel dentro de los espacios intervenidos SISTEMAS DE FIJACIÓN: Se utilizarán los siguientes elementos: Tornillo Framer: Este tornillo tiene una longitud de 1.1. cm. (7/16”) es el adecuado para unir perfil con perfil para formar estructuras de muros divisorios y dinteles. Tornillo Largo: Este tornillo tiene una longitud de 6*1” y se utilizara para fijar el panel de revestimiento a los perfiles de acero galvanizado, de muros divisorios y dinteles. Clavos o Chazos: Estos se utilizarán para fijar la canal superior e inferior de los muros, garantizando con esto la estabilidad de la estructura. LAMINA DE YESO ST e=1/2": La estructura metalica sera recubierta en lámina de yeso carton, presentara una superficie lisa y clara, apta para recibir todo tipo de acabado, con una superficie plana en su parte posterior. El principal elemento que forma el cuerpo del panel es el yeso ST 1/2", 1,22X2,44 mt y espesor 12,7 mm, cumpliendo con todas las normas internacionales (ASTM C36). CINTA DE SELLE: Cinta de malla o papel de 90 2" de ancho, este producto se utilizará en conjunto con la pasta siendo este elemento el que impide al momento de hacer el tratamiento de la junta, que en el futuro se llegue a fisura la junta. Dándole uniformidad a la superficie en los dos tableros que forman la junta. ESTUCO: Estuco plástico listo para usar, máxima blancura, alto rendimiento, lavable, óptimo para interior y exterior. Se usará para asentar la cinta, hacer el acabado de las capas, recubrir esquineros, rebordes y fijadores. PINTURA VINÍLICA TIPO 1: Se utilizará como base del acabado de muros en dry wall, a tres manos quedando listo el panel con el acabado final.
3.11 | Suministro e instalación de aislamiento acústico para muros en stell framing b6 en poliestireno expandido d:15kg/m3 y espesor 0,06 m. | m2 | Este ítem se refiere a la actividad de suministro e instalación de aislamiento acustico compuesto por una lamina de poliestireno expandido densidad 15 kg/m3 y en espesor de 6 cm en las dimensiones que permita incorporarse dentro de la estructura de acero que conforma los muros stell framing base 6 cal 26, a dos caras en drywall de 1/2", actividad que se realizara inmediatamente antes de la instalación de las tapas de acabado en drywall de 1/2" a fin de conseguir el debido aislamiento termico y acustico propio del material.
3.12 | Estampillada laminas de drywall sobre muros en mamposteria, masillado y pintado en vinilo tipo 2 a 3 manos. | m2 | Este ítem se refiere a la labor de adherir mediante masilla o compuesto desarrollados para el tratamiento de juntas en placas de yeso, con el fin de cubrir muros en mamposteria, con o sin pañete, sin necesidad de repellar y dar otro tipo de tratamientos sobre los muros, esta actividad debe grantizar el optimo acabado de de los muros tratados, asícomo el optimo plomado y alineación de los muros. LAMINA DE YESO ST e=1/2": La lámina de yeso carton, presentara una superficie lisa y clara, apta para recibir todo tipo de acabado, con una superficie plana en su parte posterior. El principal elemento que forma el cuerpo del panel es el yeso ST 1/2", 1,22X2,44 mt y espesor 12,7 mm, cumpliendo con todas las normas internacionales (ASTM C36). CINTA DE SELLE: Cinta de malla o papel de 90 2" de ancho, este producto se utilizará en conjunto con la pasta siendo este elemento el que impide al momento de hacer el tratamiento de la junta, que en el futuro se llegue a fisura la junta. Dándole uniformidad a la superficie en los dos tableros que forman la junta. ESTUCO: Estuco plástico listo para usar, máxima blancura, alto rendimiento, lavable, óptimo para interior y exterior. Se usará para asentar la cinta, hacer el acabado de las capas, recubrir esquineros, rebordes y fijadores. PINTURA VINÍLICA TIPO 1: Se utilizará como base del acabado de muros en dry wall, a tres manos quedando listo el panel con el acabado final.
3.13 | Resanes sobre muros interiores de mamposteria, drywall o fibrocemento y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a 2 manos. | m2 | Este ítem se refiere a la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a dos manos sobre superficies de muros cuyas caras exteriores esten compuestas por drywall o fibrocemento como acabado previamente ejecutando los resanes sobre las superficies irregulares, perforadas, rayadaas, o descascaradas, con yeso y/o masilla adecuada para cada base, lijando y reconstruyendo filos y/o dilataciones. Para este ítem se utilizará pintura vinilo tipo 1 de primera calidad o similar y su aplicación se realizará con rodillo de felpa procurando que no queden grumos en la pared y retirando los elementos extraños que se puedan adherir a la pared, de tal forma que la superficie terminada quede completamente lisa y de un color uniforme. Su cuantificación se realizará por metro cuadrado incluyendo filos y dilataciones, se descontarán vanos de ventanas y puertas.
3.14 | Resanes sobre muros exteriores de mamposteria o fibrocemento y aplicación de pintura acrilica para exteriores a 2 manos. | m2 | Este ítem se refiere a la aplicación de pintura en vinilo tipo acrilica para exteriores a dos manos sobre superficies de muros cuyas caras exteriores esten compuestas por fibrocemento como acabado previamente ejecutando los resanes sobre las superficies irregulares, perforadas, rayadaas, o descascaradas, con masilla acrilica adecuada para cada base, lijando y reconstruyendo filos y/o dilataciones. Para este ítem se utilizará pintura vinilo acrilico certificado para uso exterior de o similar y su aplicación se realizará con rodillo de felpa procurando que no queden grumos en la pared y retirando los elementos extraños que se puedan adherir a la pared, de tal forma que la superficie terminada quede completamente lisa y de un color uniforme. Su cuantificación se realizará por metro cuadrado incluyendo filos y dilataciones, se descontarán vanos de ventanas y puertas.
3.15 | Aplicación de pasta acrílica sobre muros interiores en cerámica, mas estuco plastico y acabado en vinilo tipo 1 a 2 manos. | m2 | Este ítem se refiere al recubrimiento sobre muros enchapados en ceramica que se requieren con apariencia de estuco, para tal fin se aplicara mediante llana metalica una base de pasta acrilica o similar en diferentes direcciones con el fin de regularizar la superficie, sellar las juntas de las tabletas y porosidad de los muros donde luego de dejar secar cada capa se aplicaran dos capas de estuco plastico en diferentes direcciones con el fin de regularizar la superficie y sellar la porosidad de las superficies. y luego de dejar secar cada capa se destroncara manualmente las irregularidades y lineas y se porcedera a lijar manualmente hasta obtener una superficie homojenea lisa y suave que permita dar acabado fnal a llos muros, mediante la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a dos manos con rodillo de felpa procurando que no queden grumos en la pared y retirando los elementos extraños que se puedan adherir a la pared, de tal forma que la superficie terminada quede completamente lisa y de un color uniforme. Su cuantificación se realizará por metro cuadrado incluyendo filos y dilataciones, se descontarán vanos de ventanas y puertas.
3.16 | Impermeabilización fachada en hidrófugo o similar. | m2 | Este ítem se refiere a la aplicación de productos diseñados para repeler el agua sobre muros que no tengan ningun tipo de acabado superficial como pañetes o enchapes y que provean propiedades hidrofugas o hidrorepelentes a los elementos de mamposteria y pega, ademas que despues de su aplicación no cambien la apariencia de estos, por diferencia en su color, tonalidad o brillo de estos, pero si evite el paso de agua a traves del muro; Previo a la aplicación del producto sobre la superficie se debe retirar los excesos de cemento, sales, pinturas y polvo, de manera que al momento de la aplicación del producto se garantice la penetración del prodducto. Asi mismo la actividad debe incluir la adecuada protección de marcos, puertas, ventans, vidrios, cubieretyas y pisos.
4 | CAPITULO 4 CUBIERTAS Y CIELORASOS | UNIDAD | DESCRIPCIÓN TECNICA
4.01 | Desmonte o reinstalación de teja de fibrocemento, traslucida, acero pintado o similar, por cambio, reparación o refuerzo de estructura. | m2 | Este ítem se refiere al retiro de tejas en cualquier tipo de material que deban ser nuervamente insta ladas y no necesariamente repuestas, situación que se da en los casos que se encuentren mal insta ladas, corridas o se deba reparar la estructura de base interna por daños en sus materiales, como madera en mal estado o perfiles metalicos deformados o corrohidos; La actividad como tal debe contemplar en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a la cubierta, equipos de seguridad para el personal, cobertura provisional como continjencia en caso de prolongarse los trabajos y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la cubierta.
4.02 | Desmonte, suministro y reemplazo de teja de fibrocemento o similar. | m2 | Este ítem se refiere a los caso en que por deterioro, fisura o rotura en tejas de fibrocemento o similares insta ladas como cubierta de los inmuebles a intervenir se requiera el cambio de tejas de fibrocemento o similar se debera realizar el desmonte, retiro, suministro y remplazo de las tejas necesarias para solucionar los problemas derivasdos del daño en la mencionada cubierta, por lo que esta actividad como tal debe contemplar en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a la cubierta, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la cubierta.
4.03 | Desmonte, suministro y reemplazo de teja traslucida o tipo arquitectonica. | m2 | Este ítem se refiere a los caso en que por deterioro, fisura o rotura en tejas traslucidas insta ladas como cubierta de los inmuebles a intervenir se requiera el cambio de tejas de fibrocemento o similar se debera realizar el desmonte, retiro, suministro y remplazo de las tejas necesarias para solucionar los problemas derivasdos del daño en la mencionada cubierta, por lo que esta actividad como tal debe contemplar en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a la cubierta, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la cubierta.
4.04 | Desmonte de estructura existente para teja de fibrocemento y remplazo por estructura metalica. | ml | Este ítem se refiere a los casos en que luego de haber retirado la cubierta necesaria con el fin de remplazar tejas o elementos de la estructura existente, bien sean estos de madera o metal, pero que presenten estado de deterioro estos seran remplazados total o parcialemente previa autorización de la supervisión del contrato, por elementos metalicos tipo perfil (tubo estructural rectangular 3"x1-1/2" en espesor de 1,5 mm. como minimo) debidamente tratado superficialmente con anticrrosivo y pintura de acabado. Para la mencionada actividad se deberan garantizar la ubicación y dimensionamiento de los apoyos a lo largo de los nuevos perfiles de modo que granticen la capacidad portante de la estructura granticen los esfuerzos de la carga que soportan.
4.05 | Mantenimiento de estructuras de cubiertas en madera, incluye inmunización. | ml | Este ítem se refiere a las labores propias de inmunización de los elementos de madera que componen la estructura de cubierta y que a la inspección visual no presenten avanzado detrioro, constituyendo esta actividad en una medida de prevención ante el posble ataqu de vectores biologicos y plagas que pongan en evidente vulnerabilidad estos componentes; Para la aplicación del producto quimico recomendado segun el tipo de material y posibles plagas de la zona a intervenir, se deberan observar todas las medidas de prevensión ambiental y de SGSST, ficha tecnica y hoja de manejo, segun el medio de aplicación empleado y en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a los espacios de cubierta, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la labor.
4.06 | Sellado térmico y acústico de juntas en cubiertas, con espuma de poliuretano. | ml | Este ítem se refiere a la aplicación de espuma de poliuretano en los espacios que no se encuentran debidamente sellados entre dos o mas elementos en estructuras de cubierta o fachadas, que permitan solucionar la entrada de agua o aire, y en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a los espacios de cubierta, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la labor.
4.07 | Mantenimiento y limpieza de canales de cubierta incluido bajantes de agua lluvia. | ml | Este ítem se refiere a la actividad de mantenimiento preventivo que Este ítem se refiere al retiro de materiales extraños y sedimentos, vegetación, arena o desechos que se encuentran dentro y alrededor de las canales metalicas, en PVC o concreto que recolectan el agua de las cubiertas. Luego de realizado el retiro de los mencionados elementos de la canal se debe realizar una minuciosa inspección que permita determinar la existencia de fisuras, grietas, dilataciones o demas que sean causales de filtraciones de agua y se debe proceder a sellarlas con cualquiera de los productos indicados para este fin, donde los mateales y mano de obra estan incluidos en la actividad.
4.08 | Sellado de flanche, con espuma de poliuretano, masillas epoxica o similares. | ml | Este ítem se refiere a la aplicación de espuma de poliuretano o masilla epoxica o productos similares que permitan loa adherencia entre los flanches metalicos y superficie de muros en cemento o acabados, en los espacios que no se encuentran debidamente sellados entre los dos elementos que sirven de remae a la cubierta, que permitan solucionar la entrada de agua y en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a los espacios de cubierta, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la labor y en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a los espacios de cubierta, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la labor.
4.09 | Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada cal. 22; ds=30 | ml | Este ítem se refiere a los casos en que no se hallen instalados los flanches metalicos o elementos de cierre entre cubiertas y muros se debe suministrar e inta lar flanche en lamina galvanizada cal 22, con un desarrollo de 30cm, por la longitud que sea necesaria y grantizando su adecuada instalación y sellado que permita evitar el ingreso de agua lluvia por las uniones entre la cubierta y muros.
4.1 | Canal PVC amazonas, incluye soportes, tapas y soscos. | ml | Este ítem se refiere al suministro e instalación de canales colectoras de aguas lluvias, en PVC, referencia amazonas o similar, incluyendo elementos de soporrte, plasticos o ,metalicos, chazos, tapas y soscos para bajantes, esta actividad como tal debe contemplar en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a la cubierta, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar los sistemas colecEste ítem se refiere al suministro e instalación de canales coplectoras de aguas lluvias.
4.11 | Bajante PVC para canal (amazonas, raingo) incluye soportes y accesorios. | ml | Este ítem se refiere al suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias, en PVC, o similar, incluyendo elementos de soporrte, plasticos o ,metalicos, chazos, tapas y soscos para bajantes, esta actividad como tal debe contemplar en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a la cubierta, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar los sistemas colectores de aguas lluvias.
4.12 | Cielo raso plano o inclinado en Drywall con estructura de acero galvanizado cal 26, incluye dilatación plastica perimetral. | m2 | Este ítem se refiere al armado de cieloraso terminado sobre laminas de drywall de acuerdo a las dimesiones solicitadas en planos y acabados en vinilo tipo 2 a 2 manos o equivalente en una superficie plana, horizontal o inclinada ESTRUCTURA: Estructura metálica en acero galvanizado, calibre 26 (0.45 mm) y de longitud 8’ foot (2.44m) medida estándar. Angulo perimetral de 25mm x 25mm, perfil en C base 4 o perfil vigueta, perfil omega, material para cuelgas. LAMINA DE YESO ST 1/2" 1,22X2,11M 12,7 MM: La lámina que se utilizara será en yeso, presentara una superficie lisa y clara, apta para recibir todo tipo de acabado, con una superficie plana. SISTEMAS DE FIJACIÓN: Se utilizarán los siguientes elementos: Clavo liso acerado Nº 17 x 1” o clavo más fulminante. Tornillo cabeza de pan Nº 7x7/16” punta aguda sulfatado para armar la estructura. Tornillo cabeza de trompeta Nº 6x1” punta aguda sulfatado para fijar la placa de yeso-cartón a la estructura metálica, a lambre galvanizado Nº 4 para la elaboración de cuelgas. CINTA DE SELLE: Cinta malla superboard rollo de 90 ml, este producto se utilizará en conjunto con la pasta siendo este elemento el que impide al momento de hacer el tratamiento de la junta, que en el futuro se llegue a fisura la junta. Dándole uniformidad a la superficie en los dos tableros que forman la junta. DILATACIÓN PERIMETRAL PVC: por todo el perimetro del cieloraso instalado se debe instalar una dilatación tipo "Z" en PVC, con el fin de que no aparezcan fisuras o dilataciones en la union con los muros. ESTUCO: Estuco plástico listo para usar, máxima blancura, alto rendimiento, lavable, óptimo para interior y exterior. Se usará para asentar la cinta, hacer el acabado de las capas, recubrir esquineros, rebordes y fijadores. PINTURA VINÍLICA TIPO 2: Se utilizará como base del acabado de muros en dry wall, a 2 manos quedando listo el panel con el acabado fina.
4.13 | Cielo raso plano o inclinado en PVC con estructura en acero galvanizado cal 26, incluye bocel de remate perimetral. | m2 | Este ítem se refiere al armado de cieloraso terminado en laminas de PVC de acuerdo a las dimesiones solicitadas en planos en una superficie plana, horizontal o inclinada ESTRUCTURA: Estructura metálica en acero galvanizado, calibre 26 (0.45 mm) y de longitud 8’ foot (2.44m) medida estándar. Angulo perimetral de 25mm x 25mm, perfil en C base 4 o perfil vigueta, perfil omega, material para cuelgas. CIELORASO EN PVC LAMINAS DE 30 cm: La lámina que se utilizara será en PVC, presentara una superficie lisa y semibrillante. SISTEMAS DE FIJACIÓN: Se utilizarán los siguientes elementos: Clavo liso acerado Nº 17 x 1” o clavo más fulminante. Tornillo cabeza de pan Nº 7x7/16” punta aguda sulfatado para armar la estructura. Tornillo cabeza de trompeta Nº 6x1” punta aguda sulfatado para fijar la placa de yeso-cartón a la estructura metálica, a lambre galvanizado Nº 4 para la elaboración de cuelgas. DILATACIÓN PERIMETRAL PVC: por todo el perimetro del cieloraso instalado se debe instalar una dilatación tipo "media caña" en PVC, con el fin de rematar la union iregular contras los muros.
4.14 | Suministro y remplazo de paneles de cieloraso tipo duracustick 0,60x0,60 m. | un | Este ítem se refiere a los espaciós en que se encuentre instalado cielorasos con estrutura metalica y acabados en paneles duracustic, y en ele caso de que estos se encuentren en estado de deterioro se deben reemplazar estospaneles de 60x60 o cortados a la medida que se requiera, La actividad tambien debe contemplar la renivelación de la estrutura en caso de que esta se encuentre igualemente deteriorada sin que esto implie el suministro de perfileria para este sistema de cieloraso pero si el ajuste de los sistemas de colgadura, en esta actividad se deben garantizar el uso de andmios o escaleras adecuadas y permitidas para la actividad.
4.15 | Suministro e instalación de aislamiento térmico sobre cieloraso tipo frescasa de 3". | m2 | Este ítem se refiere a la actividad en que previo a la instalación del material de acabado de los cielorasos, bien sean en drywall o PVC y los casos que se requiera por evidente necesidad instalar aislamiento termico tipo frescasa en fibra de vidrio o lana de roca sin folid de aluminio en espesor de 3" garantizando continuidad en los tramos instalados y uniformidad en la colocación del citado material, en esta actividad se deben garantizar el uso de andmios o escaleras adecuadas y permitidas para la actividad.
4.16 | Resanes bajo cielorasos interiores en drywall o fibrocemento y aplicación de pintura en vinilo tipo 2 a 2 manos. | m2 | Este ítem se refiere a la aplicación de pintura en vinilo tipo 2 a dos manos sobre superficies de muros cuyas caras exteriores esten compuestas por drywall o fibrocemento como acabado previamente ejecutando los resanes sobre las superficies irregulares, perforadas, rayadaas, o descascaradas, con yeso y/o masilla adecuada para cada base, lijando y reconstruyendo filos y/o dilataciones. Para este ítem se utilizará pintura vinilo tipo 2 de primera calidad o similar y su aplicación se realizará con rodillo de felpa procurando que no queden grumos en la pared y retirando los elementos extraños que se puedan adherir a la pared, de tal forma que la superficie terminada quede completamente lisa y de un color uniforme. Su cuantificación se realizará por metro cuadrado dilataciones.
4.17 | Apertura, suministro e instlación de tapas de registro para inspección, 0,40x0,40 m, bajo cielorasos de drywall o PVC. | un | Este ítem se refiere a las actividades necesarias para establecer escotillas de acceso para inspección de redes entre cielorasos y cubiertas planas o inclinadas y en su ejecución se debe proceder a hacer el respectivo corte del material de acabado, (Drywall o Pvc) y que permita instalar un marco metalico en perfil "T" de manera invertida y con el mismo tipo de acabado se debe instalar un tapa removible a modo de escotilla que genere la minima afectación en apariencia respecto del acabado del cieloraso, en esta actividad se deben garantizar el uso de andmios o escaleras adecuadas y permitidas para la actividad.
4.18 | Suministro e instalación de manto asfaltico recubierto en alumnio, aplicado en caliente, sobre cubiertas o flanches. | m2 | Este ítem se refiere a las actividades de impermeabilización de cubiertas planas o sellado de uniones entre tejas y paredes, esta actividad se refiere a la instalación de manto asfaltico en caliente, teniendo en cuenta las adecuadas condiciones de limpieza y previo sellado de fisuras, grietas y desniveles; posterior a esto se debe realizar la labor de imprimación de las superficies con emulsion asfaltica y posterior al periodo de secado recomendado en la ficha tecnica del producto se procedera a la instalación de manto asfaltico con un espesor minimo de 2.5 mm y recubierto con foild de aluminio. La instalación se realizara calentando el material con soplete a gas o combustibles similares, por lo cual se recomieda las medidas de seguridad pertinentes y herramientas adecuadas, igualemente se debe grantizar la junta fundida y sellada entre las franjas del producto instalado y asi mismo en los borde que se unan con otros materilaes como concreto, muros, metal o tejas de fiborcemento. en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a los espacios de cubierta, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la labor y en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a los espacios de cubierta, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la labor.
4.19 | Mantenimiento de terrazas o cubiertas planas en concreto o manto asfaltico, mediante pintura elastometrica con fibras o similar. | m2 | Este ítem se refiere al caso en que las placas planas en cubierta ya cuenten con algiun sistema de impermeabilización en caliente y que como medida de mantenimiento preventivo de podra aplicar pintrua elastometrica con contenido de fibras, que se constiruiran en una membrana impermeable que reparara las pósibles filtraciones de agua, como labor previa esta activida contempla la adecuada limpieza de la superficie a intervenir así como el sellado en caliente de las posibles uniones abiertas del material de recubrimiento, El producto que se aplique debera estar grantizado por el fabricante para uso a la intemperie en superficies no transitables por mas de 5 años y so debera ser desmejorada su calidad con incorporación de agua o solvente alguno, así mismo se deberan seguir las observaciones sobre el tiempo de secado entre la aplicación de capas, que deberan ser minimo 2 y apolicadas en sentidos transversales entre una y otra y en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a los espacios de cubierta, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la labor.
5 | CAPITULO 5 CARPINTERIA MADERA, ACERO, ALUMINIO Y VIDRIO | UNIDAD | DESCRIPCIÓN TECNICA
5.01 | Mantenimiento de puertas de madera, incluye desmonte y reinstalación ajuste y cambio de bisagras y cantonera. | un | Este ítem se refiere a las actividades necesarias para grantizar el correcto funcionamiento de las puertas internas de madera, bien sean entamboradas o entableradas, para lo que se realizaran labores de mantenimiento que incluiran cambio de bisagaras y cantoneras, asi como el correspondiemnte ajustes del marco en caso de que este se encuentre suelto, desnivelado o torcido, las labores deben contemplar las medidas de proteccion de todos los eelementos componentes de la puerta evitando rayaduras o deterioro que de presentarse estarian a costas del ejecutro de la labor.
5.02 | Mantenimiento de puertas de vidrio, incluye desmonte y reinstalación ajuste cambio de y pivotes de empotrar en piso y techo. | juego | Este ítem se refiere a las actividades debidas para grantizar el correcto funcionamiento de las puertas internas o externas en vidrio, total o perfiles de madera o aluminoi, se realizaran labores de mantenimiento que incluiran cambio de pivotes inferior y superior y cantoneras, asi como el correspondiemnte ajustes del marco en caso de que este se encuentre suelto, desnivelado o torcido. las labores deben contemplar las medidas de proteccion de todos los eelementos componentes de la puerta evitando rayaduras o deterioro que de presentarse estarian a costas del ejecutro de la labor.
5.03 | Suministro e instalación de brazo hidráulico de sobreponer cierra puerta hasta 45 kg. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación de un dispositivo oleodinamico con capacidad de carga de 45 kg que permita el cierre automatico de puertas de madera o metalicas según sea el caso y que sea instalado según las recomendaciones del fabricante observando la ubicación, calibración y forma de anclaje que granticen el optimo funcionamiento del elemento.
5.04 | Suministro e instalación de piston hidráulico embebido en piso para puertas de vidrio. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación de un dispositivo oleodinamico con capacidad de carga de 150 kg que permita el cierre automatico de puertas de vidrio o según sea el caso y que sea instalado según las recomendaciones del fabricante observando la ubicación, calibración y forma de anclaje que incluira las actividades de apertura de la caja requerida que granticen el optimo funcionamiento del elemento.
5.05 | Suministro e instalación de puerta entamborada y marco de madera. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación de puerta entamborada con dimensiones estandar y debe incluir marco en madera, bisagras, cerraduira tipo pomo, tapaluces o dilataciones perimetrales, chazos, tornillos y elementos de anclaje necesarios para su instalación, la hoja de puerta debe ser entamborada con estructura perimetral en bastidor de madera de pino o similar y refuerzos en los puntos de ubicación de la cerradura, y el material de acabado exterior debe ser mdf minimo de 3,5 mm de espesor y recubierto en melamina resitente, o triplex de 2,5 mm con acabado en tintilla y barniz de excelente acabado y no se admitira acabado en peliculas tipo film.
5.06 | Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio con marco en aluminio, debe incluir cerradura de seguridad. | m2 | Este ítem se refiere al suministro e instalación de puerta en bastidor de aluminio crudo y vidrios crudos de 5 mm, con dimensiones estandar y debe incluir marco en aluminio crudo, bisagras, cerraduira tipo pomo, chazos, tornillos y elementos de anclaje necesarios para su instalación, la hoja de puerta debe ser ajustada a las medidas de vano. Durante el perido de fabricación e instalación de puerta y marco se debe conservar las peliculas de proteccion del aluminio a fin de protejer de rayones y conservar la mejor apariencia posible al momento de la instalación.
5.07 | Suministro e instalación de puerta entamborada en lámina cal 18, reforzada con chapa seguridad. | m2 | Este ítem se refiere al suministro e instalación de puerta entamabora con tapas en bandejas preformadas en lamina c.r. calibre 18 y reforzada internamente con bastidor perimtral y minimo 3 divisiones horizontales por cuerpo, armados mediente soldadura en acero perfil cuadrado de 1-1/2" de espesor 1,5 mm, con dimensiones ajustadas a la solución den vano a instya lar, esta debe incluir marco preformado en lamina cal 18, debidamente anclado a los muros de mamposteria con chazos expansivos o varillas soldadas y este marco debe ser cargado con mortero 1:3, la union entre la hoja de la puerta y el marco se debe realizar mediante bisagras tipó pivote con diamtero exterior minimo de 1/2" en hierro maquinado, tambien debe incluir el suministro e instalación de un cerrojo de apertura intern ay exter solo con llave y una cerradura de seguridad de instalación interna que tenga minimo 3 pasadores y se pueda abrir internamente con perilla o manija, el acabado de la puerta y el marco debe ser en esmalte sintetico aplicado al duco en color definido por el contratante, sobre superficies de soldadura debidamente pulidas y masilladas para su instalación.
5.08 | Suministro e instalación de reja tipo bancaria en varilla cuadrada de 1/2" trama, mínima 15 cm acabado en esmalte. | m2 | Este ítem se refiere al suministro e instalación de reja tipo bancaria entramada con varillas de hierro cuadrada de 3/8" con separación maxima entre varillas verticales de 15 cm y entre varillas dispuestas horizontalmente maximo 30 cm colocadas de manera alterna, todos los elementos deben estar debidamente soldados y pulidos. De acuerdo al sistema de instalación puede tener perforaciones para ser insta lada sobre puertas o ventans, chapetas o patas para se anclada a muros o bisagras tipo pivote para soldar en caso de instalarla como puerta o contrapuerta, mediante pernos o incrutada con morteros, el acabado de la reja sera en pintura al duco en el color definido por el contratante.
5.09 | Suministro e instalación de cerradura de seguridad tipo entrada principal de sobreponer. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación o remplazo de cerraduras de seguridad de sobreponer de minimo 3 pasadores y sobre puertas metalicas, debidamente insta ladas junto con la respectiva cantonera, donde se debe incluir el montaje de manija externa.
5.1 | Suministro e instalación de cerrojo doble. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación o remplazo de cerraduras de seguridad tipo cerrojo de apertura interna y externa con llave o interna con perilla segun la necesidad y solicitud de el contratante en puertas metalicas o de madera, debidamente insta ladas junto con la respectiva cantonera,
5.11 | Suministro e instalación de chapa pomo para baño. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación o remplazo de cerraduras de pomo tipo baño de apertura interna y externa con llave o interna con perilla segun la necesidad y solicitud de el contratante en puertas metalicas o de madera, debidamente insta ladas junto con la respectiva cantonera,
5.12 | Suministro e instalación de vidrio crudo de 5mm. | m2 | Este ítem se refiere al suministro e instalción o remplazo de vidrios tipo crudo con espesor minimo de 5 mm en marcos de puertas o ventanas en acero, aluminio o madera observando las medidas de seguridad, uso de herramientas adecuadas y equipos necesarios para la maniplación de estos elementos, teniendo en cuenta minimizar el riesgo de accidentes.
5.13 | Suministro e instalación de vidrio templado 6 mm, debe incluir perfil F. | m2 | Este ítem se refiere al suministro e instalción o remplazo de vidrios templado incolora con espesor minimo de 6 mm a modo de división parcial de espacios o vanos montado sobre perfil de aluminio tipo "F", observando las medidas de seguridad, uso de herramientas adecuadas y equipos necesarios para la maniplación de estos elementos, teniendo en cuenta minimizar el riesgo de accidentes.
5.14 | División vidrio templado incoloro, barras y accesorios en acero inoxidable 8 mm. | m2 | Este ítem se refiere al suministro e instalación las divisiones o cerramientos interiores en vidrio templado incoloro de 8 mm templado con alturas entre 2.00 m a 2,40 m, anclados a piso con herrajes en acero inoxidable con dilatadores, elementos de fijación y accesorios en acero inoxidable que garantice soporte y estabilidad suficiente a la división de vidrio; incluye, cenefa tipo franjas horizontales en vinilo tipo Frost según diseño a suministrar. La división deberá guardar similitud y uniformidad con las divisiones existentes, incluye sistema de fijación y espacios para instalación de cantoneras para puertas en vidrio.
5.15 | Suministro e instalación puerta, en vidrio templado incoloro de 8 mm con barra de giro en acero debe incluir cerradura. | m2 | Este ítem se refiere al suministro e instalación puertas exteriores o interiores en vidrio templado incoloro de 8 mm templado con alturas entre 2.00 m a 2,40 m, incluido perfiles superiores e inferiores anclados a piso mediante pivotes y herrajes en acero o aluminio con dilatadores, elementos de fijación y accesorios que garantice soporte y estabilidad suficiente a la purta en vidrio. La división deberá guardar similitud y uniformidad con las divisiones existentes, incluye sistema de fijación y espacios para instalación de cantoneras para puertas en vidrio.
5.16 | Suministro e instalación de chapa a presión para puertas de vidrio de 8mm. | un | Este ítem se refiere al caso en que se requiera la adecuación de puertas en vidrio templado de 8mm que no cuenten con la debida caja para la instalación de cerradura, se suministrara e instalara chapa de sobreponer a presion para este tipo y calibre de vidrio tanto de cerradura como de cantonera.
5.17 | Suministro e instalación de película sobre vidrio, tipo polarizada u opalizada. | m2 | Este ítem se refiere al suministro e instalación de pelicula autoadhesiva tipo opalizada o polarizada sobre vidrios internos o externos según la necesidad de el contratante con el objetivo de generar condiciones de privacidad, control solar y seguridad por quebradura de vidrios. El material a utilizar deben ser peliculas bajo muestra de marca reconocida y calidad certificada, el proceso de instalación debe grantizar la oprima presentación y detalle de acabado rematando en todos los vordes y sin burbujas de aire o esquinas mal adheridas.
5.18 | Suministro e instalación de película sobre vidrio, tipo microperforado con diseño. | m2 | Este ítem se refiere al suministro e instalación de pelicula autoadhesiva tipo microperforado con diseñoimpreso sobre vidrios internos o externos según la necesidad de el contratante con el objetivo de generar condiciones de privacidad, control solar y seguridad por quebradura de vidrios. El material a utilizar deben ser peliculas bajo muestra de marca reconocida y calidad certificada, el proceso de instalación debe grantizar la oprima presentación y detalle de acabado rematando en todos los vordes y sin burbujas de aire o esquinas mal adheridas.
5.19 | Suministro e instalación de persianas tipo blackout. | m2 | Este ítem se refiere al suministro e instalación de cortinas enrollables tipo black out, que permita cortar cerca del 100% de la luz a traves de las ventanas donde sea insta lada con el fin de generar condiciones de privacidad requerdias en determinados espacios o obscurecer espacios para la proyeccion de imagenes. La calidad de los materiales debe ser reconocida y que cumpla condiciones de resistencia a periodos prolongados de exposición a los rayos solares. el elemento de soporte y enrollado debe ser metalico y debe cubrir el frente del rollo, debe contar con cadena para sistema de enrollado y desenrollado, este debe estar anclado garantizando la operación continua.
5.2 | Suministro e instalación de baranda pasamanos h: 1,10mt en tubo de 2-1/2" anclada a piso. | ml | Este ítem se refiere al suministro e instalación barandas en tuberia de acero con tuberias tipo agua negra de 2-1/2" en elemento horizontal superios como pasamanos y postes verticales, con una altura de 1,05 mt como minimo y una separacion entre ellos maximo de 1,00 mt, a manera de cuerdas se instalaran 3 lineas continuas en varilla redonda de 1/2" con separación maxima entre lineas de 25 cm. desde la parte superior hacia abajo, todos los elementos deben estar debidamente soldados y pulidos. De acuerdo al sistema de instalación debe tener flanches perforados para anclar a placas de piso y o muros, el acabado de la baranda sera en pintura al duco en el color definido por el contratante.
5.21 | Suministro e instalación ducto cuadrado en lamina galvanizada cl 22, desarrollo:1:00m. | ml | Este ítem se refiere al suminstro e instalación de ducto metalico de seccion cuadrada 25cm x 25 cm y desarrollo de 1.00 mt, fabricado en tramos de 2,00 o 2,40 mt hasta completar la longitud requerida por el contratante. Estos elemenbtos son utsualmente utilizados para la evacuación de gases, vapores o aire de baños, cocinas o talleres y en su costo se deben contemplar los elementos de cuelga necesarios para su instalación preferiblemente en angulo de 3/4". elementos de anclaje como chazos y tornillos, asi como los flanches de remate en los extemos que deben ser fabircados en platina de acero de 1" que permita acolpar a elementos mecanicos de extracción o a muros que se deban acoplar.
5.22 | Mantenimiento de rejas y barandas debe incluir cambio de perfiles cerramiento y puertas en reja de tubo de 4x8 cm. | ml | Este ítem se refiere al desmonte y cambio de perfiles corroidos, torcidos, o doblados que son componenetes de puertas o cerramientos en tubo rectangular y/o cuadrados, la actividad debe contemplar el desmonete, corte, adecuacion, soldadura, pintura, de los elementos a reemplazar.
5.23 | Suministro e instalación de mueble bajo para cafeteria, superficie en acero con poceta de 1,80 m. grifería y desagüe. | un | Este ítem se refiere al suminstro e instalación de mueble inferiore de cocina ofrecen diversas características y especificaciones que pueden variar según el fabricante y el modelo, pero deben ser como minimo: Material: Generalmente fabricados en acero, madera o melamina, con diferentes acabados y texturas para adaptarse a diferentes estilos de cocina. Puertas y cajones: Pueden incluir puertas con apertura horizontal, cajones cubiertos o abiertos, y pueden tener diferentes configuraciones de espacio para almacenamiento y deben incluir herrajes metálicos o de aluminio, que son resistentes y duraderos. Mesón: Algunos muebles pueden incluir un mesón, que puede ser acero inoxidable o un material sintético y debe incluir poceta para lavodo de platos, con sistema de suminstro de agua y desague. La instalación debe grantizar la estabilidad del mueble a nivel y a plomo, alineacion de puertas y cajones, adecuada instalación de suministro de agua y desague.
5.24 | Suministro de barra de seguridad abatible y plegable con sujeción en acero inoxidable. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación de barras de seguridad para ayuda de discapacitados de pared a pared en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos en diámetro de 1 ¼”. REF. 8-AA-508 de accesorios y acabados equivalente o superior, dentro de las cabinas sanitarias, de acuerdo con la localización propuesta por el contratante. No se permitirán elementos con desperfectos, abolladuras o dobleces producidos en la obra o durante su instalación por golpes
5.25 | Suministro e instalación aviso luminoso en lona panaflex con plastificado e impresión digital. | m2 | Este ítem se refiere al suministro e instalación de aviso en estructura de aluminio ligero y lona panaflex impreso dgitalemente y plastificados con iluminación interior, con dimensiones por determinar según el espacio donde se deba instalar, así mismo debe suminstrar el cableado suficiente para instalación en el punto electrico controlado mas cercano. en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a los espacios de fachada, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la labor.
5.26 | Suministro e instalación de concertina debe incluir elementos de soporte. | ml | Este ítem se refiere al suminstro e instalación de concertina de seguridad es un tipo de a lambre de seguridad que se utiliza para proteger propiedades y evitar intrusiones: Material: Generalmente está fabricada con a lambre galvanizado y láminas de acero en forma de cuchillas, lo que la hace efectiva y duradera. Dimensiones: Con diametro minimo de 30 centímetros y por la longitud requerid segun sea el caso que se adaptan a diversas necesidades de el contratante, instalación: Se debe grantizar la estabilidad de los elementos de sujeción a muros o estructuras de concreto a traves de soportes en angulo, varillas o platinas que sean necesarias y esteticamente bien terminadas. en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a los espacios de fachada, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la labor.
5.27 | Esmalte sobre lámina lineal, hasta cuatro caras por elemento. | ml | Este ítem se refiere a la aplicación de pintura tipo esmalte sintetico sobre elementos longitudinales componenetes de cerramientos, rejas, puertas o estructuras de cubierta. Para la correcta aplicación de la pintura se debe tener en cuenta la preparación previa de la superficie a tratar, mediante el lijado o cepillado manual o mecanico de cada elementeo retirando oxido, polvo o pintura desprendida. asi mismo en las partes donde el material metalico quede expuesto se debe aplicar pintura anticorrosiva y luego la aplicación de la pintura de acabado sobre toda la superficie del elemento logitudinalmente a 4 caras, se puede realizar con brocha, rodillo o pistola de aire de modo que grantice la correcta y homogenea aplicación, mediante la dilusión con el solvente indicado por el fabricante de la pintura teniendo en cuenta la adecuada protección de otros elementos mediante cinta de enmascarar, papel craft o peridico y o plastico. en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a los espacios de fachada, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la labor.
5.28 | Esmalte sobre lámina llena. | m2 | Este ítem se refiere a la aplicación de pintura tipo esmalte sintetico sobre elementos planos como tableros de puertas en lamina. Para la correcta aplicación de la pintura se debe tener en cuenta la preparación previa de la superficie a tratar, mediante el lijado o cepillado manual o mecanico de cada elementeo retirando oxido, polvo o pintura desprendida. asi mismo en las partes donde el material metalico quede expuesto se debe aplicar pintura anticorrosiva y luego la aplicación de la pintura de acabado sobre toda la superficie del elemento, se puede realizar con brocha, rodillo o pistola de aire de modo que grantice la correcta y homogenea aplicación, mediante la dilusión con el solvente indicado por el fabricante de la pinturateniendo en cuenta la adecuada protección de otros elementos mediante cinta de enmascarar, papel craft o peridico y o plastico. en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a los espacios de fachada, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la labor.
5.29 | Barniz sobre madera elementos de madera 4 caras. | ml | Este ítem se refiere a la aplicación de pintura tipo barniz sintetico para madera con o sin tintilla sobre elementos longitudinales componenetes de cerramientos, barandas o marcos de puertas o estructuras de cubierta en madera. Para la correcta aplicación del barniz se debe tener en cuenta la preparación previa de la superficie a tratar, mediante el lijado o cepillado manual o mecanico de cada elementeo retirando, polvo o pintura desprendida. asi mismo en las partes donde la madera quede expuesto se debe aplicar tintilla diluida buscando el tono de base y luego la aplicación de la pintura de acabado sobre toda la superficie del elemento logitudinalmente a 4 caras, se puede realizar con brocha, rodillo o pistola de aire de modo que grantice la correcta y homogenea aplicación, mediante la dilusión con el solvente indicado por el fabricante del barniz teniendo en cuenta la adecuada protección de otros elementos mediante cinta de enmascarar, papel craft o peridico y o plastico. en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a los espacios de fachada, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la labor.
5.3 | Esmalte o barniz sobre madera llena. | m2 | Este ítem se refiere a la aplicación de pintura tipo barniz sintetico para madera con o sin tintilla sobre elementos como tableros de puertas o muros enchapados en madera. Para la correcta aplicación del barniz se debe tener en cuenta la preparación previa de la superficie a tratar, mediante el lijado o cepillado manual o mecanico de cada elementeo retirando, polvo o pintura desprendida. asi mismo en las partes donde la madera quede expuesto se debe aplicar tintilla diluida buscando el tono de base y luego la aplicación de la pintura de acabado sobre toda la superficie del elemento, se puede realizar con brocha, rodillo o pistola de aire de modo que grantice la correcta y homogenea aplicación, mediante la dilusión con el solvente indicado por el fabricante del barniz teniendo en cuenta la adecuada protección de otros elementos mediante cinta de enmascarar, papel craft o peridico y o plastico. en su estructura de costos la provisión de andamios para acceder a los espacios de fachada, equipos de seguridad para el personal y toda la logistica necesaria tendiente a solucionar las deficiencias de la labor.
6 | CAPITULO 6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | UNIDAD | DESCRIPCIÓN TECNICA
6.01 | Suspensión de puntos hidráulicos y/o sanitarios. | un | Este ítem se refiere a la suspención de puntos hidraulicos y sanitarios con accesorios tipo tapones según el diametro y el material, grantizando que no se presenten fugas en el sistema de suministro de agua, ni emenacion de olores en los sitemas de desague.
6.02 | Cambio de sifones para desagues de lavamanos y lavaplatos tipo P, o botella según el caso. | un | Este ítem se refiere al desmonte de los desgues exixtentes, el suministro y reinta lación o cambio de sifones debido al mal estado y funcionamiento, esta actividad se realizará con previa indicación y aprobación del contratante, y los emenentos a instalar seran los adecuados en cada caso tipo p para lavaplatos y pocetas y tipo botella para lavamanos, en ningun caso se aceptara la instaslación de sistemaas de desague tipo acordeon o flexibles,
6.03 | Suministro e instalación de grifería institucional para lavamanos tipo push. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación de lavamanos instituciona incluye grifería línea tipo push para lavamanos. Previo a su instalación debe presentarse la ficha tecnica para aprobar su instalción por parte de la entidad.
6.04 | Caja de inspección 60x60 debe incluir tapa en concreto. | un | Este item se refiere a la construcción de una caja de inspección para las redes sanitarias y red de aguas lluvias. Su contrucción consta de una placa base en concreto reforzado, las paredes deben ser en ladrillo recocido pañetado e impermeabilizado, tapa en concreto refozado de 3000 psi, el flujo se encauzará desde las bocas de entrada hasta la boca y salida mediante cañuelas de sección circular en el fondo de la caja, y una altura no menor de 2/3 del diámetro del tubo de salida.
6.05 | Red suministro tuberia PVC 1/2". | ml | Este item se refiere al suministro e instalación de tuberia de 1/2" PVC ya sea embebida o colgante para la red de suministro interna de agua potable. Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión SCH 40. Las uniones se harán mediante soldadura PVC. -Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias. -Las tuberías y accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.
6.06 | Red suministro tuberia PVC 3/4". | ml | Este item se refiere al suministro e instalación de tuberia de 3/4" PVC ya sea embebida o colgante para la red de suministro interna de agua potable. Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión SCH 40. Las uniones se harán mediante soldadura PVC. -Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias. -Las tuberías y accesorios deberán cumplir las normas ICONTEC para su construcción e instalación.
6.07 | Registro de corte 1/2". | un | Este item se refiere al suministro e instalación de un registro de corte de 1/2" para la red de suministro interna de agua potable. Seguir parametros norma Colombiana NTC 1500:2023 Insta laciones hidráulicas y sanitarias.
6.08 | Suministro e instalación llave de paso 1/2". | un | Este item se refiere al suministro e instalación de una llave de paso de 1/2" para la red de suministro interna de agua potable. Seguir parametros norma Colombiana NTC 1500:2023 Insta laciones hidráulicas y sanitarias.
6.09 | Punto de agua fría de ½ + regata y accesorios. | un | Este item se refiere al suministro e instalación de punto hidrulico el cual incluye tuberia hasta 1,5 ml, accesorios y regata. Seguir parametros norma Colombiana NTC 1500:2023 Insta laciones hidráulicas y sanitarias.
6.1 | Suministro e instalación de tanque plástico elevado 500 lt | un | Este item se refiere al suministro e instalación tanque plastico elevado para el almacenamiento de agua potable, debe incluir accesorios, instalación y pruebas que garantaicén su debido funcionamiento. Seguir parametros norma Colombiana NTC 1500:2023 Insta laciones hidráulicas y sanitarias.
6.11 | Salida sanitaria PVC-s/paral 2". | un | Este item se refiere al suministro e instalación de punto sanitario el cual incluye paral, tuberia hasta 1,5 ml y accesorios. Seguir parametros norma Colombiana NTC 1500:2023 Insta laciones hidráulicas y sanitarias.
6.12 | Salida sanitaria PVC 4", incluye accesorios y hasta 1,5 m de tuberia. | un | Este item se refiere al suministro e instalación de punto sanitario tuberia hasta 1,5 ml y accesorios. Seguir parametros norma Colombiana NTC 1500:2023 Insta laciones hidráulicas y sanitarias.
6.13 | Suministro e instalación de sanitario blanco institucional o similar. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación de sanitario blanco línea institucional referencia, de acuerdo con la localización y las especificaciones. Incluye grifería ahorradora de push. Se instalará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, y se incluirán las pruebas de taponamiento y de estanqueidad para todas las bocas de desagüe antes de la instalación de los aparatos, así como de la prueba de flujos con colorante una vez instalados los aparatos.
6.14 | Suministro e instalación de lavamanos blanco institucional o similar. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación lavamanos institucional incluye griferia, Previo a su instalación debe presentarse la ficha tecnica para aprobar su instalción por parte de la entidad.
6.15 | Suministro e instalación de orinal blanco institucional o similar. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación de orinal institucional incluye griferia, Previo a su instalación debe presentarse la ficha tecnica para aprobar su instalción por parte de la entidad.
6.16 | Suministro e instalación de botón push para sanitario. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación de la grifería línea institucional tipo push para lsanitarios. Previo a su instalación debe presentarse la ficha tecnica para aprobar su instalción por parte de la entidad.
6.17 | Suministro e instalación de hidroflo 0.5 HP. | un | Este item se refiere al suministro e instalación de hidroflow o equipo de presurisación de la red hidraulica de 0.5 HP de potencia, bien sea por reemplazo o implementación de sistema de presión, Previo a su instalación debe presentarse la ficha tecnica para aprobar su instalción por parte de la entidad.
6.18 | Servicio de rotosonda para red sanitaria y/o pluvial. | Hora | Este ítem se refiere a la instalación de un sistema hidroflo, o bomba hidroneumática, requiere ubicar un espacio adecuado, preparar la superficie, conectar la bomba y el tanque, conectar las tuberías, verificar las conexiones y ajustar la presión. Para ello, se necesitan materiales como la bomba, el tanque de presión, tuberías (cobre, PVC, CPVC o PEX), conectores, válvulas, y cinta teflón. Una vez instalado se realizarán pruebas donde se verifica que no haya fugas, y se ajusta la presión de acuerdo a las necesidades.
7 | CAPITULO 7 INSATALACIONES ELECTRICAS | UNIDAD | DESCRIPCIÓN TECNICA
7.01 | Desmonte, suministro y reemplazo de aparatos de control electrico basico. | un | Este item se refiere al suministro e instalación por reemplazo de aparatos de control electricos como son interruptor sencillo, interruptor doble, interruptor triple, interruptores conmutables, tomacorrientes, sensores de movimiento y cualquier elemento que por daño deba ser remplazado. Esta actividad contempla el retiro e instalación en cumplimiento simpre de las normas RETIE, RETILAP, NTC-4552 (1, 2, 3 Versión 2008), NTC–2050
7.02 | Suministro e instalación de tablero parcial de 24 circuitos (debe incluir tacos de 30 amp) | un | Este item se refiere al suministro e instalación de tablero 24 circuitos en cumplimiento de las normas RETIE, segun el caso este puede ser sobrepuesto o envebido en muros de mamposteria o muros secos, sin prejuicio de incluir en los costos la totalidad de actividades propias para ello así como los materiales necesarios como anclajes, soportes necesarios para la instalación, ingreso de cableado a Tablero, conexiones de red a tablero, verificación de conducción en tablero en cumplimiento de las normas RETIE, RETILAP, NTC-4552 (1, 2, 3 Versión 2008), NTC–2050 Debe incluir la totalidad de los barrajes en cobre, tornilleria y breakers o tacos en los amperajes que el balanceo de circuitos requiera, debidamente instalados y probados, identificados y marquillados en la totalidad de los 24 circuitos
7.03 | Suministro e instalación de totalizador 3x60 amp. | un | Este item se refiere al suministro e instalación de elemento de control tipo breaker tripolar, 3X60 amp. dispuesto para corte general de la alimentación a tableros electricos, puede estar incluido dentro del tablero en espacio dispuesto para este, o como suministro e instalación en caja independiente, siempre y cuando cumpla con la normatividad RETIE, RETILAP, NTC-4552 (1, 2, 3 Versión 2008), NTC–2050
7.04 | Suministro e instalación de BREAKER de 20 o 30 amp. | un | Este item se refiere al suministro e instalación de elemento de control tipo breaker sencillo de 30 amp. dispuesto para corte de alimentación de un circuito electrico incluido dentro del tablero o como suministro e instalación en caja independiente, siempre y cuando cumpla con la normatividad RETIE, RETILAP, NTC-4552 (1, 2, 3 Versión 2008), NTC–2050
7.05 | Suministro e instalación de línea de puesta a tierra de tablero general. | global | Este item se refiere al suministro e instalación de un sistema de polo a tierra (o sistema de puesta a tierra) es un componente crucial en instalaciones eléctricas para garantizar la seguridad y el funcionamiento correcto de los circuitos eléctricos, cuyos componentes de son: 1. Conductor de tierra (Alambre de cobre desnudo que la linea de tierra de todos los circuitos al tablero y asu vez al electrodo de tierra grantizando la descarga de todo el circuito. 2. Electrodo de tierra (varilla tipo coper well o placa) que debe ser enterrada segun normas RETIE, RETILAP, NTC-4552 (1, 2, 3 Versión 2008), NTC–2050
7.06 | Acometida ducto EMT de 1-1/2" 5#6 thhn. | ml | Este item se refiere al suministro e instalación de la red de acometida electrica principal o parcial en cancable tipo thhn o thhw segun la necesidad en calibre #6x5 lineas, instaladas dentro de una tuberia EMT de 1-1/2" y debe incluir, terminales par el cable en el tipo y calibre adecuados, la tuberia debe incluir los elementos de soporte, uniones, curvas, asi como las labores de pase en muros, elementos de proteccion en cumplimiento de las normas RETIE, RETILAP, NTC-4552 (1, 2, 3 Versión 2008), NTC–2050
7.07 | Suministro e instalación de circuitos en cable 3 #12. | ml | Este item se refiere al suministro e instalación de la red de distribuición de circuitos en cancable tipo thhn o thhw segun la necesidad en calibre #12x3 lineas, instaladas dentro del tipo de tuberia requerida segun el grado de exposición y la que debe incluir elementos de soporte, uniones, curvas, asi como las labores de pase en muros, elementos de proteccion en cumplimiento de las normas RETIE, RETILAP, NTC-4552 (1, 2, 3 Versión 2008), NTC–2050
7.08 | Suministros e instalación de ductos PVC, rigidos o coraza de 3/4". | ml | Este item se refiere al suministro e instalación de ducteria rigida o tipo coraza en PVC de 3/4" que por su tipo de material no pueden estar expuestas y se instalan al interior de muros con el fin de conducir por alli las lineas de cableado electrico de circuitos necesarios en la instalación de tomas o interruptores o elementos de ilumniación, el suministro de estas ducterias debe incluir, uniones, curvas y los elementos de salida como terminales y cajas metalicas homologadas debidamente instaladas incluidas en el costo de la actividad, así como las regatas y tapado de tuberias en los casos de muros en mamposteria, en cumplimiento de las normas RETIE, RETILAP, NTC-4552 (1, 2, 3 Versión 2008), NTC–2050
7.09 | Suministros e instalación de ducto EMT de 1/2". | ml | Este item se refiere al suministro e instalación de ducterias metalicas tipo EMT de diametro (1/2") y que pueden estar expuestas con el fin de conducir por alli las lineas de cableado electrico de circuitos necesarios en la instalación de tomas o interruptores o elementos de ilumniación, el suministro de estas ducterias debe incluir, soportes, uniones, curvas y los elementos de salida como terminales y cajas metalicas homologadas debidamente instaladas incluidas en el costo de la actividad, así como las regatas y tapado de tuberias en los casos de muros en mamposteria, en cumplimiento de las normas RETIE, RETILAP, NTC-4552 (1, 2, 3 Versión 2008), NTC–2050
7.1 | Suministros e instalación de ducto EMT de 1". | ml | Este item se refiere al suministro e instalación de ducterias metalicas tipo EMT de diametro (1") y que pueden estar expuestas con el fin de conducir por alli las lineas de cableado electrico de circuitos necesarios en la instalación de tomas o interruptores o elementos de ilumniación, el suministro de estas ducterias debe incluir, soportes, uniones, curvas y los elementos de salida como terminales y cajas metalicas homologadas debidamente instaladas incluidas en el costo de la actividad, así como las regatas y tapado de tuberias en los casos de muros en mamposteria, en cumplimiento de las normas RETIE, RETILAP, NTC-4552 (1, 2, 3 Versión 2008), NTC–2050
7.11 | Salida punto electrico monofasico para toma, interruptor sencillo o iluminación. | un | Este item se refiere al suministro e instalación salidas electricas monofasicas para toma, interruptor sencillo o iluminación incluyendo el cableado en calibre 12AWG THHN (90°C) mas linea de tierra cal 14 en cobre desnudo, regatas, caja 5800(2X4), ductería en PVC enbevida en muros o EMT cuando sea de sobreponer y demás accesorios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento, así como el suministro de los elementos de control electrico, como tomas o interruptores para montaje en cajas metálicas galvanizadas o tipo EMT, segun el caso e incluirá una caja galvanizada tipo rectangular, si llega una sola tubería o una caja 10x10 con suplemento, si llega más de un tubo. La salida interruptor o toma se entendera desde el punto de alimentación hasta el interruptor y las de iluminación seran desde el interruptor a la salida a conexion del elemento de iluminación y la longitud promedio maxima por salida de punto en tubería y cableado corresponde a un promedio de 3 m. por salida a punto, con sus conectores según el tipo de tubería, a lambre de cobre 12 AWG THHN, conectores tipo resorte y demas elementos necesarios y no incluye el suminstro ni elementos de iluminación, en el caso que las longitudes sean mayores estas seran liquidads como: Suministro e instalación de circuitos en cable 3 #12, Suministros e instalación de ductos PVC, rigidos o coraza de 3/4" o Suministros e instalación de ducto EMT de 1/2", segun sea el caso.
7.12 | Salida punto electrico monofasico para interruptor doble, triple o conmutables. | un | Este item se refiere al suministro e instalación salidas electricas monofasicas para toma, interruptor sencillo o iluminación incluyendo el cableado en calibre 12AWG THHN (90°C) mas linea de tierra cal 14 en cobre desnudo, regatas, caja 5800(2X4), ductería en PVC enbevida en muros o EMT cuando sea de sobreponer y demás accesorios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento, así como el suministro de los elementos de control electrico, como tomas o interruptores para montaje en cajas metálicas galvanizadas o tipo EMT, segun el caso e incluirá una caja galvanizada tipo rectangular, si llega una sola tubería o una caja 10x10 con suplemento, si llega más de un tubo. La salida interruptor o toma se entendera desde el punto de alimentación hasta el interruptor y las de iluminación seran desde el interruptor a la salida a conexion del elemento de iluminación y la longitud promedio maxima por salida de punto en tubería y cableado corresponde a un promedio de 4 m. por salida a punto, con sus conectores según el tipo de tubería, a lambre de cobre 12 AWG THHN, conectores tipo resorte y demas elementos necesarios y no incluye el suminstro ni elementos de iluminación, en el caso que las longitudes sean mayores estas seran liquidads como: Suministro e instalación de circuitos en cable 3 #12, Suministros e instalación de ductos PVC, rigidos o coraza de 3/4" o Suministros e instalación de ducto EMT de 1/2", segun sea el caso.
7.13 | Salida punto electrico para toma bifasica. | un | Este item se refiere al suministro e instalación salidas electricas monofasicas para toma, interruptor sencillo o iluminación incluyendo el cableado en calibre 12AWG THHN (90°C) mas linea de tierra cal 14 en cobre desnudo, regatas, caja 5800(2X4), ductería en PVC enbevida en muros o EMT cuando sea de sobreponer y demás accesorios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento, así como el suministro de los elementos de control electrico, como tomas o interruptores para montaje en cajas metálicas galvanizadas o tipo EMT, segun el caso e incluirá una caja galvanizada tipo rectangular, si llega una sola tubería o una caja 10x10 con suplemento, si llega más de un tubo. La salida interruptor o toma se entendera desde el punto de alimentación hasta el interruptor y las de iluminación seran desde el interruptor a la salida a conexion del elemento de iluminación y la longitud promedio maxima por salida de punto en tubería y cableado corresponde a un promedio de 4 m. por salida a punto, con sus conectores según el tipo de tubería, a lambre de cobre 12 AWG THHN, conectores tipo resorte y demas elementos necesarios y no incluye el suminstro ni elementos de iluminación, en el caso que las longitudes sean mayores estas seran liquidads como: Suministro e instalación de circuitos en cable 3 #12, Suministros e instalación de ductos PVC, rigidos o coraza de 3/4" o Suministros e instalación de ducto EMT de 1/2", segun sea el caso.
7.14 | Suministro e instalación panel led de 60x60 de incrustar. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación de paneles led de 60x60 de luz fria (6.000-6.500K), ángulo deapertura de 120°. empotrados, chasis de aluminio, difusor en acrílico (pmma) opal, módulo led de 40w, driver electrónico multivoltaje 100-277vac, vida útil 25.000 a 40.0000 horas; Incluye conección red en cable encauchetado THWN #12 AWG hasta salida eléctrica, clavija, perforación del cielo raso, elementos de remate y resanes.
7.15 | Suministro e instalación panel led de 60x60 de sobreponer. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación de paneles led de 60x60 de luz fria (6.000-6.500K), ángulo deapertura de 120°. descolgados, chasis de aluminio, difusor en acrílico (pmma) opal, módulo led de 40w, driver electrónico multivoltaje 100-277vac, vida útil 25.000 a 40.0000 horas; Incluye salida en cable encauchetado THWN #12 AWG hasta salida eléctrica, clavija, elementos de anclaje al cieloraso o guayas en caso de estar descolgada.
7.16 | Suministro e instalación de panel LED de incrustar diámetro 8" 18w. | un | Este item se refiere al suministro e instalación de paneles led de 8" de diametro de luz fria (6.000-6.500K), ángulo deapertura de 120°. descolgados, chasis de aluminio, difusor en acrílico (pmma) opal, módulo led de 18w, driver electrónico multivoltaje 100-277vac, vida útil 20.000 a 30.0000 horas; Incluye salida en cable encauchetado THWN #12 AWG hasta salida eléctrica, clavija, elementos de anclaje al cieloraso o guayas en caso de estar descolgada.
7.17 | Suministro e instalación de lámpara hermética led de 12", p:36w de 4000K Luz Neutra. | un | Este item se refiere al suministro e instalación de luminaria hermética LED son productos para la iluminación industrial y están construidas en policarbonato inyectado de alta resistencia e ignífugo, utilizan abrazaderas metálicas que se aseguran a la superficie para instalar sobrepuestas o con guayas para suspender y luego a presión se ajusta a la luminaria facilitando la instalación, además estas luminarias son multivoltaje lo que indica que pueden ser instaladas en corriente AC100-240V sin sufrir afectación alguna. Las lámparas herméticas de 36W de 4000K Luz Neutra.tienen tuerca prensa estopa por donde pasa el cable y asegura la hermeticidad de la misma, además en su interior cuenta con regleta de conexión para hacer el remplazo del cable de alimentación.
7.18 | Suministro e instalación tomacorriente doble 2P/T GFCI blanco. | un | Este ítem se refiere al suministro e instalación de tomacorrientes con protección de falla a tierra (GFCI), tipo tripolar, polo plano, con polo a tierra, monofásicos con fase, neutro, tierra con una capacidad de 20 A, 125, con terminales de tornillo apropiados para recibir cable hasta calibre # 14, # 12 y 1# 10 AWG. Con herrajes, tornillos y placas y se colocaran en posición horizontal. Deberán cumplir lo estipulado en la norma NTC 2050 SECCION 410 y tener certificado de conformidad de producto RETIE 17.5
7.19 | Suministro e instalación de extractor de olores. | un | Este item se refiere al suministro e instalación de motor y ventilador de exracción de olores con sosco de conexión a tuberias de ventilación de 4" con un motor de maximo 30W, este debe estar instalado a ducto o salida al exterior.
7.2 | Mantenimiento y limpieza de equipo de bombeo de agua potable y RCI. | un | Realizar el mantenimiento general preventivo y/o correctivo mediante rutinas de inspección y pruebas por medio de un programa de actividades básicas donde se realizan como mínimo la limpieza, revisión, evaluación y mejoramiento de desempeño, eliminación de ruidos ajenos al funcionamiento habitual de los sistemas, toma y evaluación de datos físicos, incluido el suministro e instalación cuando se requiera, entre otros para los siguientes sistemas: Detección, extinción y a larma de incendio: realización de operaciones aplicadas al panel central, el cableado, el sistema de comunicaciones, los pulsadores, detectores de humo, luz de estrobo y a larmas incluyendo el diagnóstico general o mantenimiento correctivo a sistemas que tengan fallas o que no se encuentren operativos. Bombeo hidráulico: realización de chequeos eléctricos en general, chequeos de presión, pruebas de fugas, pruebas de buen funcionamiento, lavado de equipos, filtros, tanque hidro acumulador, entre otras actividades.
7.21 | Mantenimiento y limpieza de planta eléctrica. | un | Este item se refiere a la revisión, mantenimiento, suministro y/o limpieza de bujías, combustible, tanque de combustible, refrigerante en el radiador, electrolito, tiempo de uso de las baterías de arranque, corriente de flotación y balance del cargador de baterías, turbo compresor, inyectores, regulador automático de voltaje, bomba de combustible, dispositivos de seguridad, rendijas de ventilación, motor, generador, salida de gases, generador eléctrico y bandas de transmisión.
7.22 | Mantenimiento y limpieza interna de UPS. | un | Realizar el mantenimiento general preventivo y/o correctivo mediante rutinas de inspección y pruebas por medio de un programa de actividades básicas donde se realizan como mínimo la limpieza, revisión, evaluación y mejoramiento de desempeño, eliminación de ruidos ajenos al funcionamiento habitual de los sistemas.
7.23 | Suministro e instalación de canaleta metalica de 100x45mm con división interna. | ml | Este item se refiere al suministro e instalación de canaleta construidas en lámina de acero CR calibre 22, tratada químicamente para la desoxidación, desengrase y fosfatado, con acabado electrostático, con división interna en la logitud requerida, se suministran accesorios como curvas horizontales, curvas verticales ascendentes y descendentes, tees, cruces, reducciones, cambios de nivel y tapas, deben estar debidamente anclada a muros o techos que permita la conducción de cables electricos y estructruados sin interferir entre si, incluye todos los elementos de anclaje.
7.24 | Suministro e instalación de cable tipo U/UTP cat. 6. | ml | Este item se refiere al suministro e instalación cable estructurado para trasmisión de voz y datos para lo que debe cumplir o superar las especificaciones de las normas ANSI/TIA – 568 –C.2 Cat 6 IEC 61156-5 y EN 50288-10-1. Debe ser de tipo U/UTP, elaborado con cable de cobre calibre 24 AWG, y debe permitir en su operación al menos un radio mínimo de curvatura de 4 veces su diámetro externo El cable deberá cumplir con la normatividad de flamabilidad IEC 60332-1 o LSZH-3A nula emisión de gases corrosivos IEC-60754-2 y baja emisión de humos opacos IEC 61034-1 & 2.8 y cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la instalación entre 0 ºC y +50 ºC y para operación entre – 20 ºC a +75 ºC.
7.25 | Suministro e instalación de cable tipo F/UTP cat. 6A. | ml | Este item se refiere al suministro e instalación cable estructurado para trasmisión de voz y datos para lo que debe cumplir o superar las especificaciones de las normas ANSI/TIA – 568 –C.2 Cat 6A IEC 61156-5 y EN 50288-10-1. Debe ser de tipo F/UTP, elaborado con cable de cobre calibre 23 AWG, y debe permitir en su operación al menos un radio mínimo de curvatura de 4 veces su diámetro externo El cable deberá cumplir con la normatividad de flamabilidad IEC 60332-1 o LSZH-3A nula emisión de gases corrosivos IEC-60754-2 y baja emisión de humos opacos IEC 61034-1 & 2.8 y cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la instalación entre 0 ºC y +50 ºC y para operación entre – 20 ºC a +75 ºC.
7.26 | Punto salida de datos cat. 6. | un | Este item se refiere al suministro e instalación de los elementos necesarios para proveer la conectividad de un cableado estructurado para trasmisión de voz y datos en la categoria de cable 6 del tipo instalado U/UTP y debe incluir los elementos necesarios para su conexión en los dos extremos mediante jack RJ45 debidamente ponchados en los dos extremos, en uno montado en el pátch panel existente y en el otro sobre un face plate suministrado en este item, así mismo los elementos como troqueles, soportes, amarres plasticos y las marquillas de identificación sobre el cable en el ultimo metro de este. La actividad debe contemplar la peinada y organización de los cables.
7.27 | Punto salida de datos cat. 6A. | un | Este item se refiere al suministro e instalación de los elementos necesarios para proveer la conectividad de un cableado estructurado para trasmisión de voz y datos en la categoria de cable 6A del tipo instalado F/UTP y debe incluir los elementos necesarios para su conexión en los dos extremos mediante jack RJ45 debidamente ponchados en los dos extremos, en uno montado en el pátch panel existente y en el otro sobre un face plate suministrado en este item, así mismo los elementos como troqueles, soportes, amarres plasticos y las marquillas de identificación sobre el cable en el ultimo metro de este. La actividad debe contemplar la peinada y organización de los cables.
7.28 | Identificación, marquillado y certificación de punto salida de datos cat. 6, 6A | un | Este item se refiere a las actividades de identificación, organización, marcacón en los face plate y certificación idonea de los puntos de datos desarrollados en cableado estructurado para los puntos instalados en la categoria 6.
7.29 | Identificación, marquillado de circuitos o salidas electricas | un | Este item se refiere a las actividades de identificación, organización, marcacón en los elementos de control de los puntos electricos en redes en cumplimiento del RETIE
7.3 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6 de 1,5 m. | un | Este item se refiere al suministro e instalación de cables de conexión o cable de parcheo, que se utiliza para conectar dispositivos de red, como switches, routers, computadoras, o paneles de parcheo y sirve para establecer una conexión física entre estos dispositivos y facilitar la transmisión de datos, especificamente para el caso tenddran longitud de 1,5 mt en cable categioria 6 del mismo o superior tipo de la red existente.
7.31 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6 de 3,0 m. | un | Este item se refiere al suministro e instalación de cables de conexión o cable de parcheo, que se utiliza para conectar dispositivos de red, como switches, routers, computadoras, o paneles de parcheo y sirve para establecer una conexión física entre estos dispositivos y facilitar la transmisión de datos, especificamente para el caso tenddran longitud de 3,0 mt en cable categioria 6A del mismo o superior tipo de la red existente.
7.32 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A de 1,5 m. | un | Este item se refiere al suministro e instalación de cables de conexión o cable de parcheo, que se utiliza para conectar dispositivos de red, como switches, routers, computadoras, o paneles de parcheo y sirve para establecer una conexión física entre estos dispositivos y facilitar la transmisión de datos, especificamente para el caso tenddran longitud de 1,5 mt en cable categioria 6 del mismo o superior tipo de la red existente.
7.33 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A de 3,0 m. | un | Este item se refiere al suministro e instalación de cables de conexión o cable de parcheo, que se utiliza para conectar dispositivos de red, como switches, routers, computadoras, o paneles de parcheo y sirve para establecer una conexión física entre estos dispositivos y facilitar la transmisión de datos, especificamente para el caso tenddran longitud de 3,0 mt en cable categioria 6A del mismo o superior tipo de la red existente.
Nota: El precio unitario ofrecido y pactado para la ejecución de cada actividad debe incluir en sus componentes, los materiales, herramientas, equipos, acarreos, trasiegos, mano de obra, elementos de protección personal, medidas del SGSST, señalizacion, medidas de protección de espacios, muebles y equipos, así como las certificaciones de movilización y disposisción de residuos acorde a los generados; Todo lo anterior para el desarrollo optimo de las actividades, sin prejucio por omisión alguna en la descripción de cada item aqui contenida.

## MAT-INSM
MATERIAL O INSUMO | UN. | COSTO 2025
ABRAZADERA ACERO PARA TUBERIAS HASTA 2" | UN
ACOPLE SANITARIO ó LAVAMANOS. ½" | UN
ACUSTIFIBRA S/inst. Fiberglas | M2
ADAPTADOR PRESION Macho ½" PAVCO | UN
AGUA | LT
ALAMBRE Cu DESNUDO AWG 14 | ML
ALAMBRE DESNUDO #10 INTERM DI2.05 | ML
ALAMBRE NEGRO Cal. 18 | KG
ANTICORROSIVO GRIS PROTECC. ICO | GLN
ARENA DE PEÑA | M3
ARENA LAVADA DE PEÑA | M3
ARENA LAVADA DE RIO | M3
AVISO LUMINOSO EN PANAFLEX ESTAMPADO, ILUMINACION INTERNA | M2
BAJANTE (RAINGO) PAVCO | ML
BAJANTE CODO 90°PVC (RAINGO) | UN
BAJANTE SOPORTE RAINGO PAVCO | UN
BANDA ANTIDESLIZANTE DE 1-1/2" | ML
BARANDA EN TUBO AN 2-1/2" H:1,1, | ML
BARNIZ Trns. BRILLANTE EXTERIORES ICO | GLN
BARRA ABATIBLE EN ACERO INOX, SOPORTE M.R. | UN
BISAGRA CAPSULA ½" PAR | UN
BISAGRA COBRIZADA 3" | UN
BISAGRA NUDO 2 1/2 1" EN COBRE | UN
BLOQUE #5 STA/FE 33x23x11.5 Obra | UN
BUJE PRESION SOLD. 3x2" PAVCO | UN
CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V | ML
CABLE cobre Aisl. 6 THW - 90 C 600V | ML
CABLE cobre desnudo AWG 1/0 ML | ML
CABLE UTP categoria 6 (U/UTP) | ML
CABLE UTP categoria 6A (F/UTP) | ML
CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20 | UN
CAJA 5800 Cal 26 | UN
CAJA INSPECCION Sin Tapa h=50 FIBRIT | UN
CANAL PVC AMAZONAS | ML
CANAL S/PORTE PVC AMAZONAS | UN
CANAL TAPA EXTERNA PVC AMAZONAS | UN
CANALETA METAL C/DIVIS .10 X4 | ML
CANTONERA INAFER C-333 CORRIENTE C/CADENA | UN
CARTON CORRUGADO, ROLLO 1,2 M*10ML=48M2 | M2
CEMENTO BLANCO 40 Kg | KG
CEMENTO GRIS (constructor) | KG
CERRADURA YALE BAÑO BRANDYWINE MADE | UN
CERRADURA YALE INCRUSTAR N.D.P | UN
CERRADURA YALE SOBREPONER ¼" | UN
CERRADURA A PRESION EN VIDRIO DE 8MM | UN
CERROJO DOBLE | UN
CHEQUE CORTINA HORIZONTAL TIPO HI ½" HELBERT | UN
CIELORASO PVC ALBEOLAR | M2
CIERRA PUERTAS HIDRAULICO BRAZO 45 GK | UN
CIERRA PUERTAS HIDRAULICO PISO YALE | UN
CINTA AISLANTE NEGRA, X 15M | RLL
CINTA PAPEL PARA DRYWALL ROLLO X30 MT | RLL
CINTA TEFLON | RLL
CODO 90° PRESION ½" PAVCO | UN
CODO 90° SANITARIO 2" PAVCO | UN
CODO 90° SANITARIO 4" PAVCO | UN
CODO GALVANIZADO 1½" | UN
CONCERTINA EN ACERO D:45 X 8M | ML
CONCOLOR J - 10 CRNA | KG
CONCRETO 2500 PSI TRADICIONAL C/Prem | M3
CONCRETO 3000 PSI (210N) OUTINOURD | M3
CORTACIRCUITO ENCH. 1POL 20AMP L/NEX | UN
CORTACIRCUITO ENCH. 3POL 50AMP L/NEX | UN
DISOLVENTE TAMBOR 55GN PINTUCO | GLN
DUCTO METALICO D. 1,00M | ML
EQUIPO HIDRONEUMATICO 1/2 H.P. | UN
ESMALTE Sint.PINTULUX PINTUCO | GLN
ESTUCO PASTA PINTUCO | GLN
ESTUCOR CORONA BLANCO POR 5 Kg | KG
EXTRACTOR OLOR 20x20 cm | UN
FIBRA DE VIDRIO FRESCASA 2-1/2" (1,22*7,62) | M2
GANCHO PLACA Ond.150mm ETERNIT | UN
GRAVILLA DE RIO M3 | M3
GRAVILLA FINA M3 | M3
GRIFERIA LAVAMANOS FENIX 4" GRIVAL | UN
GRIFERIA ORINAL RESIDENCIAL GRIVAL | UN
GUARDAESCOBA CEDRO MACHO 6 Cm. | ML
HERRAJE P/ESTR. FINAL CPS | UN
HIERRO PR-60 Corru/Fig ½" | KG
ICOPOR 4 Cm DENSIDAD 15 1x1 | M2
IMPERMEABILIZANTE ALUMOL 16 Kg SIKA | KG
IMPERMEABILIZANTE SIKATOP 121 - 20Kg | KG
IMPRIMANTE ASFALTICO | M2
JACK RJ45 CAT 6 | UN
JACK RJ45 CAT 6A | UN
LADRILLO ESTRUCT.LIVIANO NAT. MOORE 26x12.5x6 Fab. | UN
LAMINA Galv. Cal. 22 1 x 2 M. | M2
LAMPARA PANEL LED 18W DE INCRUSTAR LUZ DIA | UN
LAMPARA PANEL LED 60X60 DE INCRUSTAR LUZ DIA | UN
LAMPARA PANEL LED 60X60 DE SOBREPONER LUZ DIA | UN
LAMPARA LED HERMETICA 2x18w T8 LUZ DIA 3600 Lm | UN
LAVAMANOS AVANTI Sbrp+Grif.PRISMA CRNA | UN
LISTON M.H. PINO PATULA | M2
LLAVE JARDIN Pesada.1/2" GRIVAL | UN
LONA PLASTICA VERDE | M2
MALLA ELECTROSOLDADA 4.5mm x 4.5mm 6Mts x 2.40Mt | UN
MARCO DE PUERTA MADERA | UN
MARQUILLAS PLASTICAS O ESTIQUERS | UN
MERULEX I.F.A. Transparente . 0.8 KILOS | KG
MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA | M3
MORTERO 2000 PSI Cte. | M3
MUEBLE INFERIOR MDP L:1,8M SUPERFICIEN EN ACERO CON POCETA | UN
ORINAL SANTA FE PARA FLUX CRNA | UN
PASTA ACRILICA | M2
PATCH CORD CAT 6, LONG 1,5ML | UN
PATCH CORD CAT 6, LONG 3,0ML | UN
PATCH CORD CAT 6A, LONG 1,5ML | UN
PATCH CORD CAT 6A, LONG 3,0ML | UN
PEGACOR I-10 BLANCO CRNA | KG
PEGACOR I-50 GRIS CRNA | KG
PEGANTE DENSO FIBRATEX | GLN
PELICULA ADHESIVA SOLAR OPALIZADA O POLARIZADA | M2
PELICULA ADHESIVA DECORATIVA MICROPERFORADA IMPRESA | M2
PERFIL ESTRUCTURAL C 120 X60 1.2 MM. | ML
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO ANGULO 2x1 CAL 26 L=2,44 | UN
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO CANAL B-6 CL-26 L=2,44 | UN
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO CANAL B-9 CL-26 L=2,44 | UN
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO OMEGA 1-1/2" L=2,44 | UN
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO PARAL B-6 CL-26 L=2,44 | UN
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO PARAL B-9 CL-26 L=2,44 | UN
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO VIGUETA 1-1/2" L=2,44 | UN
PERNO 1/4 X 3/4 B.V | UN
PERNO ROSCADO 2" ALT.VEL. | UN
PERSIANA BLACKOUT ENROLLABLE BLANCO | M2
PINTURA ELASTOMETRICA, TIPO PARAGUAS | CUÑETE
PINTURA Blc. Trafico PINTUCO | GLN
PISO CERAMICO TRAFICO COMERCIAL formato 41X41 hasta 60X60 | M2
PISO VINILICO SPC TIPO MADERA | M2
PISOGRES NATURAL 30x30 T.MOORE | M2
PLACA YESO CARTON (1.22x2.44) 1/2" | UN
PLACA FIBROCEMENTO (1.22x2.42) 8mm | UN
PLATINA 2 x ¼" X 6M | UN
PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO 5mm, incluye marco | M2
PUERTA ARQUITECTONICA .80 x 2.00 MT PIZANO | UN
PUERTA METALICA REFORZADA | M2
PUNTILLA 1" SIN CABEZA | LB
PUNTILLA 2" CON CABEZA | LB
REGISTRO PASO Dto. ½" RED WH | UN
REJA TIPO BANCARIA VARILLA CUAD. 1/2" RETICULA 15X30 | M2
SANITARIO AVANTI BLANCO CRNA. | UN
SIFON BOTELLA GRIS GRICOL | UN
SIKA 1 20 KILOS | KG
SIKA 101 MORTERO GRIS 10 KILOS | KG
SIKA TRANSPARENTE 10 x 16 KILOS | KG
SIKAFLEX PRO 3WF Gris 1 KILO | KG
SIKAFLEX-1a BLANCO | KG
SILICONA TRANSPARENTE 300 ml super flex | UN
SOLDADURA DE 1/8 Ref. 6010 | KG
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ | UN
SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB | UN
SUPER MANTO ZETAL 600 X 1 Fglas | M2
TABLA BURRA .25x.025x3 ORDINAR | ML
TABLA BURRA .30x.025x3 ORDINAR | ML
TABLERO C/P TRIF.24CTS LUMINEX | UN
TANQUE CONICO 500 LT. | UN
TAPA CIEGA BLANCA AVE | UN
TAPA FACE PLATE | UN
TAPA CAJA INSP. CON MARCO | UN
TAPA REGISTRO INVISIBLE 40 x 40 cm. Marco en aluminio | UN
TAPON PRESION ROSCADO ½ " | UN
TEE SANITARIA 3" PAVCO | UN
TEE SANITARIA 4" PAVCO | UN
TEJA CRISTAL No. 4 POLICARBONATO AJOVER | UN
TEJA PLACA Ond. No. 4 ETERNIT | UN
TOMA CON POLO A TIERRA GFCI 15 AMP | UN
TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA L/NEX | UN
TORNILLO 1¼" X ½" | UN
TORNILLO FIJADOR ALA CORREA ACESCO | ML
TORNILLO GOLOSO 1" x 8 | UN
TORNILLO PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE | UN
TORNILLO TIRAFONDO DE 4X 3/8 " | UN
TROQUEL METALICO 10 X 4 PIRAMIDE SENCILLO | UN
TUBO 1/2" PVC 3MTS COLMENA | ML
TUBO ACERO 1-1/2", PIVOTE PUERTA DE VIDRIO | ML
TUBO CONDUIT 3/4" RALCO | ML
TUBO CUADRADO 1 1/2" Cal. 20 | ML
TUBO DUCTO ELECTRICO TIPO DB 1-1/2" | ML
TUBO GALV. 1" EMT | ML
TUBO GALV. 1/2" EMT | ML
TUBO PRESION ½" PAVCO | ML
TUBO PRESION 3/4" PAVCO | ML
TUBO SANITARIO 2" PVC RALCO | ML
TUBO SANITARIO 4" PVC PAVCO | ML
UNION CONDUIT C/DFLEX ½" PAVCO | UN
UNION GALV. 1 1/2" EMT | UN
UNION GALV. 1" EMT | UN
UNION GALV. 1/2" EMT | UN
UNION PRESION ½" PAVCO | UN
UNION PRESION 3/4" PAVCO | UN
VARILLA CW 5/8" X 2.40 | UN
VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm | M2
VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.6mm | M2
VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.8mm | M2
VINILO TIPO I VINILICO ICO | GLN
VINILTEX CANECA 5 GN. PINTUCO | GLN
VITRIFLEX BARNIZ SEMIMATE PINTUCO | GLN
WASH PRIMER A+B 0509 PINTUCO | LT

## HRR-EQP
HERRAMIENTA O EQUIPO | UN. | COSTOS 2025
ALICATE 2 POSICIONES DE 8" AISLADO | UN
ANDAMIO TUBULAR (SECC.) | DIA
BALDE DE CAUCHO PARA CONCRETO | UN
BROCHA DE CERDA 1" | UN
BROCHA DE CERDA 4" | UN
CARRETILLA "BUGUI" | MES
CIZALLA MANO 36" | DIA
COMPRESOR 1.5 HP CON TANQUE 2 GAL | DIA
CORTADORA CERAMICA KROM | DIA
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN
DISCO DIAMANTADO 9" DIAMOND | UN
DISCO REFRACTARIO T-1 9"x 1/8" | UN
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA | DIA
ESCALERA PLEGABLE ALUMINIO 1,8 Mts. | DIA
ESCOBA NYLON UN 4,060.00 | UN
ESPATULA MANGO PLASTICO 704 4" | UN
ESTOPA No.4 (250 Grs) | UN
GUANTE (NITRILO) DE 13" ANSELL EDMONT | UN
GUANTE CAUCHO NEGRO C-35 PROTEX | UN
HOJA DE SEGUETA | UN
LIJA DE AGUA PROFESIONAL | UN
LIJA MADERA CAR 12 | UN
LLAVES PARA TUBOS | UN
MARQUILLADORA PORTATIL | DIA
MARTILLO ROMPEDOR | DIA
MEZCLADORA DE CONCRETO | DIA
PALA No.2 P/CUADRADA CON CABO HERRAGRO | UN
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 5" | UN
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 8" | UN
PLANCHONES 300 MTS. | DIA
PONCHADORA PARA CABLEADO UTP | DIA
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" PG. 7.8AMP 11000 RPM | DIA
PULIDORA INDUSTRIAL DE 7" | DIA
RODILLO DE FELPA 7" | DIA
SIERRA CIRCULAR 71/4 10 AMP 5300RPM 2 1/3HP | DIA
SOPLETE A GAS | DIA
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA
TALADRO PERCUTOR DE ½" POWER TOOLS | UN
TALADRO PERCUTOR DE 3/8" 450 BLACK&DECKEr | DIA
TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN | DIA

## MAN-OBR
ACTIVIDAD O INSUMO | UN. | COSTOS 2025
HORA AYUDANTE ALBA-IL + PREST | HORA
HORA/Cuad. ALBA-IL/Of+Ayu +PREST. 86.03% | HORA
HORA/Cuad. CARPINT/Of+Ayu +PREST.86.03% | HORA
MdeO ACOMETIDA GENERAL incl.ducto | ML
MdeO AFINADO Imperm. PISOS | M2
MdeO AFINADO PISO LISTON | M2
MdeO AFINADO PISOS | M2
MdeO AISLAPOR | M3
MdeO CABLEADO | ML
MdeO CAJA Insp.FIBRIT Traf.Pes | UN
MdeO CANALETA 10X40 | UN
MdeO CARPINTERIA METALICA | M2
MdeO CIELORASO Perf.Y SIN Perf | M2
MdeO Coloc. APARATOS ELECTRICOS O LAMPARAS | UN
MdeO CONCRETO ANDENES | M2
MdeO CONCRETO CICLOPEO | M3
MdeO CONCRETO ENCOFRADOS | M3
MdeO CONEX. MANGUERA | UN
MdeO Demol CIELO RASO FALSO | M2
MdeO Demol CORTES Y REGATAS | ML
MdeO Demol CUBIERTA A.C. | M2
MdeO Demol ENCHAPE DE MURO | M2
MdeO Demol MUROS SECOS | M2
MdeO Demol PAÑETES | M2
MdeO Demol PLACA MACIZA 0.15 | M2
MdeO Desmonte APARATOS SANITARIOS | UN
MdeO Desmonte CANALETA, DUCTO Y RED ELECTRICA | ML
MdeO Desmonte MOBILIARIO | M2
MdeO Desmonte PUERTA Y MARCO | UN
MdeO Desmonte PUERTAS O VENTANAS METAL | M2
MdeO DUCTOS ELECTRICOS PVC EMBEBIDOS | UN
MdeO DUCTOS ELECTRICOS EMT EXPUESTOS | UN
MdeO ENCHAPE CERAMICO | M2
MdeO ENCHAPE GUARDAESCOBA Y LINEALES | ML
MdeO ESMALTE SOBRE LAMIN(llen) | M2
MdeO ESMALTE SOBRE LAMINA(lin) | ML
MdeO ESMALTE SOBRE MADERA LIN. | ML
MdeO ESMALTE SOBRE MADERA LLEN | M2
MdeO CONCRETO ESTRIADO RAMPAS | M2
MdeO ESTRUCTURA METALICA L. DELGADA | M2
MdeO ESTUCO | M2
MdeO ESTUCO/VINILO TRES MANOS | M2
MdeO FLANCHE LATON | ML
MdeO GOTERAS | ML
MdeO GRAVILLA LAVADA | M2
MdeO GRIFERIA LAVAPLATOS(Inst) | UN
MdeO GUARDAESCOBA MADERA | ML
MdeO IDENTIFICACION DE CIRCUITOS Y MARQUILLADO | UN
MdeO Imperm. EDIL ESPECIAL | M2
MdeO INMUNIZANTE CUBIERTA | M2
MdeO INST. CERRADURA SENCILLA | UN
MdeO INSTALACION AVISO CIVICO | ML
MdeO INSTALACION BARANDA | ML
MdeO INSTALACION CANAL Y BAJANTE | ML
MdeO INSTALACION EMEFLEX | M2
MdeO INSTALACION EQUIPO PRESION/ACCES | UN
MdeO INSTALACION PERSIANA ENROLLABLE | M2
MdeO INSTALACION PISO LAMINADO O SPC | M2
MdeO INSTALACION PORTON (Mad) | UN
MdeO INSTALACION PUERTAS | UN
MdeO INSTALACION REJILLA DE VENTILACION | M2
MdeO INSTALACION VENTANA ALUMINIO | M2
MdeO INSTALACION VIDRIO 5mm | M2
MdeO INSTALACION VIDRIO 6mm | M2
MdeO LAMPARA | UN
MdeO LIMPIEZA DE LADRILLO | M2
MdeO MALLA ESLABONADA instalac | ML
MdeO MONTAJE LAVAMANOS | UN
MdeO MONTAJE ORINALES | UN
MdeO MONTAJE SANITARIO FLUXOMETRO | UN
MdeO MUEBLE BAJO (Hech/Inst) | UN
MdeO MURO LADRIBLOC | M2
MdeO MURO STELL FRAMING DOS CARAS MASILLADO | M2
MdeO MURO TBCON PORTANTE | M2
MdeO PAÑETE CULATAS | M2
MdeO PAÑETE LISO MUROS | M2
MdeO PUESTA A TIERRA | UN
MdeO PUNTO AGUA FRIA PVC | UN
MdeO PUNTO SANITARIO DE LAVAMANOS | UN
MdeO PUNTOS DE DESAGUE 3"-4" | UN
MdeO RED DE SUMINISTRO | ML
MdeO REFUERZO HIERRO | TN
MdeO REFUERZO MALLA MUROS | M2
MdeO REJILLA DE VENTILACION | UN
MdeO SALIDA BIFASICA Y Trifas. | UN
MdeO SALIDA MONOFASICA | UN
MdeO SALIDA VOZ Y DATOS | UN
MdeO SANITARIO TANQUE (INSTALACION) | UN
MdeO Tabl.PARCIALES 12-CIRCUIT | UN
MdeO Tabl.PARCIALES 24 CIRCUIT | UN
MdeO TABLETA /TABLON. | M2
MdeO TANQUE ELEVADO (CONEXION) | UN
MdeO TEJA ASBESTO CEMENTO | M2
MdeO VINILO SOBRE MUROS SECOS TRES MANOS | M2
MdeO WASH PRIMER | M2
OFICIAL INST. SANITARIAS S/PREST. | JORNAL

## OTROS
ACTIVIDAD O INSUMO | UN. | COSTO 2025
BOMBA ALTA PRESION 3 HP | DIA
DISEÑO DE UNA MEZCLA DE HORMIGON | UN
ENSAYO DE CILINDRO DE 24 HORAS DE EDAD | UN
MANTENIMIENTO INTEGRAL PLANTA ELECT Y TRANSF. | UN
MANTENIMIENTO INTEGRAL UPS Y TRANSFERENCIA | UN
RETIRO DE ESCOMBROS | M3

## AIU
OFRECIMIENTO DE AIU
ITEM | DESCRIPCION | PORCENTAJE TECHO | PORCENTAJE OFERTADO
1 | ADMINISTRACION | 15%
2 | IMPREVISTOS | 2%
3 | UTILIDAD | 9%
| TOTAL A.I.U. | 26% | 0%
| IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% | 19%
| TOTAL A.I.U. MAS INVA SOBRE UTILIDAD | 27.71% | 0%

## APU-CP1
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA | EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | N° DEL CONTRATO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS SEDES A NIVEL NACIONAL CARGO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN |  |  | FECHA DEL CONTRATO
CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  | NOMBRE DEL CONTRATISTA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Desmonte o desinstalación de puestos de trabajo, incluye trasiego. |  | 1.01 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CARTON CORRUGADO, ROLLO 1,2 M*10ML=48M2 | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.0020833 | 0
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.0020833 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Desmonte MOBILIARIO | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Desmonte de canaleta incluido cableado y aparatos eléctricos y de datos. |  | 1.02 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CARTON CORRUGADO, ROLLO 1,2 M*10ML=48M2 | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.0020833 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Desmonte CANALETA, DUCTO Y RED ELECTRICA | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suspension de puntos electricos, incluye descableado. |  | 1.03 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TAPA CIEGA BLANCA AVE | UN | 0 | 2 | 0
TORNILLO 1¼" X ½" | UN | 0 | 4 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.0041667 | 0
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.0041667 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Desmonte CANALETA, DUCTO Y RED ELECTRICA | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Desmonte o desinstalación de puertas entamboradas en madera, incluido marco. |  | 1.04 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CARTON CORRUGADO, ROLLO 1,2 M*10ML=48M2 | M2 | 0 | 2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.0020833 | 0
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.0020833 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Desmonte PUERTA Y MARCO | UN | 0 | 1 | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Desmonte o desinstalación de puertas o ventanas en perfiles de acero o aluminio, incluidos marcos y vidrios. |  | 1.05 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CARTON CORRUGADO, ROLLO 1,2 M*10ML=48M2 | M2 | 0 | 2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.0041667 | 0
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.0041667 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Desmonte PUERTAS O VENTANAS METAL | M2 | 0 | 1 | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Desmonte o desinstalación de divisiones de oficinas, metálicas o madera. |  | 1.06 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CARTON CORRUGADO, ROLLO 1,2 M*10ML=48M2 | M2 | 0 | 2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
TALADRO PERCUTOR DE 3/8" 450 BLACK&DECKEr | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Desmonte PUERTAS O VENTANAS METAL | M2 | 0 | 1 | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Desmonte de mueble inferior o superior y superficies de cocina. |  | 1.07 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CARTON CORRUGADO, ROLLO 1,2 M*10ML=48M2 | M2 | 0 | 2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0041667 | 0
TALADRO PERCUTOR DE 3/8" 450 BLACK&DECKEr | DIA | 0 | 0.0041667 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HORA/Cuad. CARPINT/Of+Ayu +PREST.86.03% | HORA | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Desmonte MOBILIARIO | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Desmonte de aparatos sanitarios, lavamanos y/o orinales, incluye trasiego interno. |  | 1.08 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TAPON PRESION ROSCADO ½ " | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.0041667 | 0
TALADRO PERCUTOR DE 3/8" 450 BLACK&DECKEr | DIA | 0 | 0.0041667 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Desmonte APARATOS SANITARIOS | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Reinstalación de aparatos sanitarios, lavamanos y/o orinales, incluye trasiego interno. |  | 1.09 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ACOPLE SANITARIO ó LAVAMANOS. ½" | UN | 0 | 1 | 0
CEMENTO BLANCO 40 Kg | KG | 0 | 5 | 0
SILICONA TRANSPARENTE 300 ml super flex | UN | 0 | 0.2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE 3/8" 450 BLACK&DECKEr | DIA | 0 | 0.0041667 | 0
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.0041667 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO SANITARIO TANQUE (INSTALACION) | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Desmonte cielo raso en drywall, duracustick o similar incluye retiro de estructura. |  | 1.1 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CARTON CORRUGADO, ROLLO 1,2 M*10ML=48M2 | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0020833 | 0
TALADRO PERCUTOR DE 3/8" 450 BLACK&DECKEr | DIA | 0 | 0.0020833 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Demol CIELO RASO FALSO | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.33 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Desmonte o desinstalación de vidrio templado o puerta en vidrio de 6 a 10 mm división oficina piso techo. |  | 1.11 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CARTON CORRUGADO, ROLLO 1,2 M*10ML=48M2 | M2 | 0 | 1 | 0
TABLA BURRA .25x.025x3 ORDINAR | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
TALADRO PERCUTOR DE 3/8" 450 BLACK&DECKEr | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Desmonte PUERTAS O VENTANAS METAL | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Demolición muro en sistema stell framing o similar incluye retiro de estructura. |  | 1.12 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CARTON CORRUGADO, ROLLO 1,2 M*10ML=48M2 | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0020833 | 0
TALADRO PERCUTOR DE 3/8" 450 BLACK&DECKEr | DIA | 0 | 0.0020833 | 0
DISCO REFRACTARIO T-1 9"x 1/8" | UN | 0 | 0.1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Demol MUROS SECOS | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Demolición de enchapes de pisos o muros. |  | 1.13 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" POWER TOOLS | UN | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" PG. 7.8AMP 11000 RPM | DIA | 0 | 0.125 | 0
DISCO DIAMANTADO 9" DIAMOND | UN | 0 | 0.025 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Demol ENCHAPE DE MURO | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Demolición de pañetes. |  | 1.14 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CARTON CORRUGADO, ROLLO 1,2 M*10ML=48M2 | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
TALADRO PERCUTOR DE 3/8" 450 BLACK&DECKEr | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Demol PAÑETES | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Demolición placa contrapiso maciza e=0,10 a 0,15 m. incluye corte y retiro de refuerzo. |  | 1.15 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PULIDORA INDUSTRIAL DE 7" | DIA | 0 | 0.0625 | 0
TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN | DIA | 0 | 0.0625 | 0
CARRETILLA "BUGUI" | MES | 0 | 0.0020833 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Demol PLACA MACIZA 0.15 | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.2 | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Demolición de muros en mampostería de arcilla o concreto, incluido pañete a dos caras. |  | 1.16 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TABLA BURRA .25x.025x3 ORDINAR | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PULIDORA INDUSTRIAL DE 7" | DIA | 0 | 0.0625 | 0
TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN | DIA | 0 | 0.0625 | 0
CARRETILLA "BUGUI" | MES | 0 | 0.0013889 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HORA/Cuad. ALBA-IL/Of+Ayu +PREST. 86.03% | HORA | 0 | 0.33 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.2 | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Cortes y demolición para regatas en muros, pisos o entrepisos, incluye resane. |  | 1.17 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 0 | 0.05 | 0
CEMENTO GRIS (constructor) | KG | 0 | 5 | 0
AGUA | LT | 0 | 3 | 0
0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PULIDORA INDUSTRIAL DE 7" | DIA | 0 | 0.0625 | 0
TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN | DIA | 0 | 0.0625 | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Demol CORTES Y REGATAS | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Montaje o armado de puestos de trabajo, incluye trasiego interno. |  | 1.18 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TORNILLO PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE | UN | 0 | 18 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.0041667 | 0
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.0041667 | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO MUEBLE BAJO (Hech/Inst) | UN | 0 | 0.25 | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo

## APU-CP2
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA | EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | N° DEL CONTRATO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS SEDES A NIVEL NACIONAL CARGO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN |  |  | FECHA DEL CONTRATO
CAPITULO 2 BASES PISOS Y ACABADOS |  |  | NOMBRE DEL CONTRATISTA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Alistado de piso en mortero 1:3 afinado e=4cm. |  | 2.01 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ARENA LAVADA DE RIO | M3 | 0 | 0.0625 | 0
CEMENTO GRIS (constructor) | KG | 0 | 18 | 0
AGUA | LT | 0 | 10 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
CARRETILLA "BUGUI" | MES | 0 | 0.0041667 | 0
PALA No.2 P/CUADRADA CON CABO HERRAGRO | UN | 0 | 0.0020833 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 8" | UN | 0 | 0.0020833 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO AFINADO PISOS | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 afinado e=4cm. |  | 2.02 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ARENA LAVADA DE RIO | M3 | 0 | 0.0625 | 0
CEMENTO GRIS (constructor) | KG | 0 | 18 | 0
AGUA | LT | 0 | 10 | 0
SIKA 1 20 KILOS | KG | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
CARRETILLA "BUGUI" | MES | 0 | 0.0041667 | 0
PALA No.2 P/CUADRADA CON CABO HERRAGRO | UN | 0 | 0.0020833 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 8" | UN | 0 | 0.0020833 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO AFINADO Imperm. PISOS | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de enchapes cerámicos para pisos y/o muros. |  | 2.03 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PISO CERAMICO TRAFICO COMERCIAL formato 41X41 hasta 60X60 | M2 | 0 | 1.05 | 0
PEGACOR I-10 BLANCO CRNA | KG | 0 | 3 | 0
CEMENTO BLANCO 40 Kg | KG | 0 | 0.5 | 0
CONCOLOR J - 10 CRNA | KG | 0 | 0.25 | 0
AGUA | LT | 0 | 5 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
CORTADORA CERAMICA KROM | DIA | 0 | 0.125 | 0
BALDE DE CAUCHO PARA CONCRETO | UN | 0 | 0.0041667 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 5" | UN | 0 | 0.0041667 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO ENCHAPE CERAMICO | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de Guarda escoba en cerámica. |  | 2.04 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PISO CERAMICO TRAFICO COMERCIAL formato 41X41 hasta 60X60 | M2 | 0 | 0.21 | 0
PEGACOR I-50 GRIS CRNA | KG | 0 | 0.6 | 0
CEMENTO BLANCO 40 Kg | KG | 0 | 0.1 | 0
CONCOLOR J - 10 CRNA | KG | 0 | 0.05 | 0
AGUA | LT | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
CORTADORA CERAMICA KROM | DIA | 0 | 0.0041667 | 0
BALDE DE CAUCHO PARA CONCRETO | UN | 0 | 0.0041667 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 5" | UN | 0 | 0.0041667 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO ENCHAPE GUARDAESCOBA Y LINEALES | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de piso vinílico SPC, incluye renivelación sobre piso existente. |  | 2.05 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PISO VINILICO SPC TIPO MADERA | M2 | 0 | 1.05 | 0
SIKA 101 MORTERO GRIS 10 KILOS | KG | 0 | 2.5 | 0
PEGANTE DENSO FIBRATEX | GLN | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 5" | UN | 0 | 0.0041667 | 0
BALDE DE CAUCHO PARA CONCRETO | UN | 0 | 0.0041667 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO AFINADO PISO LISTON | M2 | 0 | 1 | 0
MdeO INSTALACION PISO LAMINADO O SPC | M2 | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de guarda escoba en madera. |  | 2.06 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
GUARDAESCOBA CEDRO MACHO 6 Cm. | ML | 0 | 1.05 | 0
PUNTILLA 1" SIN CABEZA | LB | 0 | 0.01 | 0
SIKAFLEX PRO 3WF Gris 1 KILO | KG | 0 | 0.01 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
SIERRA CIRCULAR 71/4 10 AMP 5300RPM 2 1/3HP | DIA | 0 | 0.020833 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO GUARDAESCOBA MADERA | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.01 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de tablón de gres liso o rústico desde 11x11 hasta 33x 33 zonas exteriores e interiores. |  | 2.07 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PISOGRES NATURAL 30x30 T.MOORE | M2 | 0 | 1.05 | 0
MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA | M3 | 0 | 0.025 | 0
CEMENTO BLANCO 40 Kg | KG | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 8" | UN | 0 | 0.0041667 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO TABLETA /TABLON. | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Construcción de rampa en concreto incluye demolición, relleno, placa de concreto y refuerzo, terminada en cemento escobillado. |  | 2.08 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CONCRETO 2500 PSI TRADICIONAL C/Prem | M3 | 0 | 0.105 | 0
MALLA ELECTROSOLDADA 4.5mm x 4.5mm 6Mts x 2.40Mt | UN | 0 | 0.069444 | 0
TABLA BURRA .25x.025x3 ORDINAR | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PALA No.2 P/CUADRADA CON CABO HERRAGRO | UN | 0 | 0.0041667 | 0
CARRETILLA "BUGUI" | MES | 0 | 0.0041667 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 8" | UN | 0 | 0.0041667 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CONCRETO ESTRIADO RAMPAS | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de piso en gravilla lavada. |  | 2.09 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
GRAVILLA FINA M3 | M3 | 0 | 0.05 | 0
CEMENTO GRIS (constructor) | KG | 0 | 5 | 0
AGUA | LT | 0 | 2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PALA No.2 P/CUADRADA CON CABO HERRAGRO | UN | 0 | 0.0020833 | 0
BALDE DE CAUCHO PARA CONCRETO | UN | 0 | 0.0020833 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO GRAVILLA LAVADA | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de cinta autoadhesiva antideslizante. |  | 2.1 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
BANDA ANTIDESLIZANTE DE 1-1/2" | ML | 0 | 0.5 | 0
SIKAFLEX-1a BLANCO | KG | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
BROCHA DE CERDA 1" | UN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HORA AYUDANTE ALBA-IL + PREST | HORA | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de cinta autoadhesiva antideslizante fotoluminiscente. |  | 2.11 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
BANDA ANTIDESLIZANTE DE 1-1/2" | ML | 0 | 0.66 | 0
SIKAFLEX-1a BLANCO | KG | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
BROCHA DE CERDA 1" | UN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HORA AYUDANTE ALBA-IL + PREST | HORA | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Lineas de demarcación en pintura tipo trafico pesado para pisos ancho 0,10 m. |  | 2.12 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PINTURA Blc. Trafico PINTUCO | GLN | 0 | 0.025 | 0
DISOLVENTE TAMBOR 55GN PINTUCO | GLN | 0 | 0.025 | 0
LISTON M.H. PINO PATULA | M2 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
RODILLO DE FELPA 7" | DIA | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
HORA AYUDANTE ALBA-IL + PREST | HORA | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.01 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo

## APU-CP3
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA | EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | N° DEL CONTRATO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS SEDES A NIVEL NACIONAL CARGO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN |  |  | FECHA DEL CONTRATO
CAPITULO 3 MAMPOSTERIA REFUERZOS, PAÑETES, MUROS SECOS Y PINTURA |  |  | NOMBRE DEL CONTRATISTA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI, incluye encofrados. |  | 3.01 | m3 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ARENA LAVADA DE RIO | M3 | 0 | 0.66 | 0
GRAVILLA DE RIO M3 | M3 | 0 | 0.8 | 0
CEMENTO GRIS (constructor) | KG | 0 | 350 | 0
AGUA | LT | 0 | 140 | 0
TABLA BURRA .30x.025x3 ORDINAR | ML | 0 | 17 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
CARRETILLA "BUGUI" | MES | 0 | 0.0041667 | 0
MEZCLADORA DE CONCRETO | DIA | 0 | 0.125 | 0
PALA No.2 P/CUADRADA CON CABO HERRAGRO | UN | 0 | 0.125 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CONCRETO ENCOFRADOS | M3 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
DISEÑO DE UNA MEZCLA DE HORMIGON | UN | 0 | 0.1 | 0
ENSAYO DE CILINDRO DE 24 HORAS DE EDAD | UN | 0 | 0.1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI. |  | 3.02 | kg | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
HIERRO PR-60 Corru/Fig ½" | KG | 0 | 1.05 | 0
ALAMBRE NEGRO Cal. 18 | KG | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
CIZALLA MANO 36" | DIA | 0 | 0.010417 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO REFUERZO HIERRO | TN | 0 | 0.01 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Muro en bloque #5 e=12 cm. con mortero de pega 1:3. |  | 3.03 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
BLOQUE #5 STA/FE 33x23x11.5 Obra | UN | 0 | 13.1752 | 0
MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA | M3 | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ANDAMIO TUBULAR (SECC.) | DIA | 0 | 0.125 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 5" | UN | 0 | 0.0041667 | 0
PLANCHONES 300 MTS. | DIA | 0 | 0.0041667 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO MURO LADRIBLOC | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Muro ladrillo estructural e=0.12 cm, debe incluir acero de refuerzo 60,000 PSI con anclaje mecanico al piso. |  | 3.04 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
LADRILLO ESTRUCT.LIVIANO NAT. MOORE 26x12.5x6 Fab. | UN | 0 | 50 | 0
MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA | M3 | 0 | 0.025 | 0
HIERRO PR-60 Corru/Fig ½" | KG | 0 | 8 | 0
CONCRETO 3000 PSI (210N) OUTINOURD | M3 | 0 | 0.0125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ANDAMIO TUBULAR (SECC.) | DIA | 0 | 0.0041667 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 5" | UN | 0 | 0.0041667 | 0
PLANCHONES 300 MTS. | DIA | 0 | 0.0041667 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO MURO TBCON PORTANTE | M2 | 0 | 1 | 0
MdeO REFUERZO MALLA MUROS | M2 | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Pañete 1:4 liso debe incluir filos y dilataciones. |  | 3.05 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ARENA DE PEÑA | M3 | 0 | 0.1 | 0
CEMENTO GRIS (constructor) | KG | 0 | 5 | 0
AGUA | LT | 0 | 3 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PALA No.2 P/CUADRADA CON CABO HERRAGRO | UN | 0 | 0.0041667 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 8" | UN | 0 | 0.0041667 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO PAÑETE LISO MUROS | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Pañete 1:3 impermeabilizado debe incluir filos y dilataciones. |  | 3.06 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ARENA DE PEÑA | M3 | 0 | 0.1 | 0
CEMENTO GRIS (constructor) | KG | 0 | 5 | 0
AGUA | LT | 0 | 3 | 0
IMPERMEABILIZANTE SIKATOP 121 - 20Kg | KG | 0 | 0.2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PALA No.2 P/CUADRADA CON CABO HERRAGRO | UN | 0 | 0.0041667 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 5" | UN | 0 | 0.0041667 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO PAÑETE CULATAS | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Estuco y pintura vinilo tipo 1 sobre pañete tres manos, debe incluir filos y dilataciones. |  | 3.07 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ESTUCOR CORONA BLANCO POR 5 Kg | KG | 0 | 3 | 0
VINILTEX CANECA 5 GN. PINTUCO | GLN | 0 | 0.016667 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LIJA DE AGUA PROFESIONAL | UN | 0 | 1 | 0
ESPATULA MANGO PLASTICO 704 4" | UN | 0 | 0.0041667 | 0
RODILLO DE FELPA 7" | DIA | 0 | 0.0083333 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO ESTUCO/VINILO TRES MANOS | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Muro stell framing estructura metálica base 9 cal 26, a dos caras en fibrocemento de 8 mm, incluye cantos filos y dilataciones. |  | 3.08 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO CANAL B-9 CL-26 L=2,44 | UN | 0 | 0.81879 | 0
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO PARAL B-9 CL-26 L=2,44 | UN | 0 | 2.4564 | 0
PLACA FIBROCEMENTO (1.22x2.42) 8mm | UN | 0 | 0.67114 | 0
TORNILLO GOLOSO 1" x 8 | UN | 0 | 24 | 0
ESTUCO PASTA PINTUCO | GLN | 0 | 0.25 | 0
CINTA PAPEL PARA DRYWALL ROLLO X30 MT | RLL | 0 | 1.6376 | 0
VINILO TIPO I VINILICO ICO | GLN | 0 | 0.1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.03125 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.03125 | 0
RODILLO DE FELPA 7" | DIA | 0 | 0.0020833 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO MURO STELL FRAMING DOS CARAS MASILLADO | M2 | 0 | 1 | 0
MdeO VINILO SOBRE MUROS SECOS TRES MANOS | M2 | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Muro stell framing estructura metálica base 9 cal 26, a dos caras en drywall de 1/2", incluye cantos filos y dilataciones. |  | 3.09 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO CANAL B-9 CL-26 L=2,44 | UN | 0 | 0.81879 | 0
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO PARAL B-9 CL-26 L=2,44 | UN | 0 | 2.4564 | 0 | ¦
PLACA YESO CARTON (1.22x2.44) 1/2" | UN | 0 | 0.67114 | 0
TORNILLO GOLOSO 1" x 8 | UN | 0 | 24 | 0
ESTUCO PASTA PINTUCO | GLN | 0 | 0.25 | 0
CINTA PAPEL PARA DRYWALL ROLLO X30 MT | RLL | 0 | 1.6376 | 0
VINILO TIPO I VINILICO ICO | GLN | 0 | 0.1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.03125 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.03125 | 0
RODILLO DE FELPA 7" | DIA | 0 | 0.0020833 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO MURO STELL FRAMING DOS CARAS MASILLADO | M2 | 0 | 1 | 0
MdeO VINILO SOBRE MUROS SECOS TRES MANOS | M2 | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Muro stell framing estructura metálica base 6 cal 26, a dos caras en drywall de 1/2", incluye cantos filos y dilataciones. |  | 3.1 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO CANAL B-6 CL-26 L=2,44 | UN | 0 | 0.81879 | 0
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO PARAL B-6 CL-26 L=2,44 | UN | 0 | 2.4564 | 0
PLACA YESO CARTON (1.22x2.44) 1/2" | UN | 0 | 0.67114 | 0
TORNILLO GOLOSO 1" x 8 | UN | 0 | 24 | 0
ESTUCO PASTA PINTUCO | GLN | 0 | 0.25 | 0
CINTA PAPEL PARA DRYWALL ROLLO X30 MT | RLL | 0 | 1.6376 | 0
VINILO TIPO I VINILICO ICO | GLN | 0 | 0.1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.03125 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.03125 | 0
RODILLO DE FELPA 7" | DIA | 0 | 0.0020833 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO MURO STELL FRAMING DOS CARAS MASILLADO | M2 | 0 | 1 | 0
MdeO VINILO SOBRE MUROS SECOS TRES MANOS | M2 | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de aislamiento acústico para muros en stell framing b6 en poliestireno expandido d:15kg/m3 y espesor 0,06 m. |  | 3.11 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ICOPOR 4 Cm DENSIDAD 15 1x1 | M2 | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
HOJA DE SEGUETA | UN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO AISLAPOR | M3 | 0 | 0.06 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.0125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Estampillada laminas de drywall sobre muros en mamposteria, masillado y pintado en vinilo tipo 2 a 3 manos. |  | 3.12 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PLACA YESO CARTON (1.22x2.44) 1/2" | UN | 0 | 0.33557 | 0
ESTUCO PASTA PINTUCO | GLN | 0 | 0.125 | 0
CINTA PAPEL PARA DRYWALL ROLLO X30 MT | RLL | 0 | 0.81879 | 0
VINILO TIPO I VINILICO ICO | GLN | 0 | 0.05 | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LIJA DE AGUA PROFESIONAL | UN | 0 | 0.5 | 0
ESPATULA MANGO PLASTICO 704 4" | UN | 0 | 0.0020833 | 0
RODILLO DE FELPA 7" | DIA | 0 | 0.0041667 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO ESTUCO | M2 | 0 | 1 | 0
MdeO VINILO SOBRE MUROS SECOS TRES MANOS | M2 | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Resanes sobre muros interiores de mamposteria, drywall o fibrocemento y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a 2 manos. |  | 3.13 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ESTUCO PASTA PINTUCO | GLN | 0 | 0.125 | 0
VINILO TIPO I VINILICO ICO | GLN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LIJA DE AGUA PROFESIONAL | UN | 0 | 0.5 | 0
ESPATULA MANGO PLASTICO 704 4" | UN | 0 | 0.0020833 | 0
RODILLO DE FELPA 7" | DIA | 0 | 0.0041667 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO ESTUCO | M2 | 0 | 0.25 | 0
MdeO VINILO SOBRE MUROS SECOS TRES MANOS | M2 | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.0125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Resanes sobre muros exteriores de mamposteria o fibrocemento y aplicación de pintura acrilica para exteriores a 2 manos. |  | 3.14 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ESTUCO PASTA PINTUCO | GLN | 0 | 0.0625 | 0
VITRIFLEX BARNIZ SEMIMATE PINTUCO | GLN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LIJA DE AGUA PROFESIONAL | UN | 0 | 0.5 | 0
ESPATULA MANGO PLASTICO 704 4" | UN | 0 | 0.0020833 | 0
RODILLO DE FELPA 7" | DIA | 0 | 0.0041667 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO ESTUCO | M2 | 0 | 0.25 | 0
MdeO VINILO SOBRE MUROS SECOS TRES MANOS | M2 | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.0125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Aplicación de pasta acrílica sobre muros interiores en cerámica, mas estuco plastico y acabado en vinilo tipo 1 a 2 manos. |  | 3.15 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PASTA ACRILICA | M2 | 0 | 1 | 0
ESTUCO PASTA PINTUCO | GLN | 0 | 0.125 | 0
VITRIFLEX BARNIZ SEMIMATE PINTUCO | GLN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LIJA DE AGUA PROFESIONAL | UN | 0 | 0.5 | 0
ESPATULA MANGO PLASTICO 704 4" | UN | 0 | 0.0020833 | 0
RODILLO DE FELPA 7" | DIA | 0 | 0.0041667 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO ESTUCO | M2 | 0 | 1 | 0
MdeO VINILO SOBRE MUROS SECOS TRES MANOS | M2 | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Impermeabilización fachada en hidrófugo o similar. |  | 3.16 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
SIKA TRANSPARENTE 10 x 16 KILOS | KG | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
GUANTE (NITRILO) DE 13" ANSELL EDMONT | UN | 0 | 0.025 | 0
RODILLO DE FELPA 7" | DIA | 0 | 0.0125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO WASH PRIMER | M2 | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo

## APU-CP4
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA | EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | N° DEL CONTRATO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS SEDES A NIVEL NACIONAL CARGO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN |  |  | FECHA DEL CONTRATO
CAPITULO 4 CUBIERTAS Y CIELORASOS |  |  | NOMBRE DEL CONTRATISTA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Desmonte o reinstalación de teja de fibrocemento, traslucida, acero pintado o similar, por cambio, reparación o refuerzo de estructura. |  | 4.01 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
LONA PLASTICA VERDE | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ANDAMIO TUBULAR (SECC.) | DIA | 0 | 0.125 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 5" | UN | 0 | 0.020833 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Demol CUBIERTA A.C. | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Desmonte, suministro y reemplazo de teja de fibrocemento o similar. |  | 4.02 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TEJA PLACA Ond. No. 4 ETERNIT | UN | 0 | 1.0376 | 0
GANCHO PLACA Ond.150mm ETERNIT | UN | 0 | 2 | 0
PUNTILLA 2" CON CABEZA | LB | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ANDAMIO TUBULAR (SECC.) | DIA | 0 | 0.125 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 5" | UN | 0 | 0.020833 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Demol CUBIERTA A.C. | M2 | 0 | 1 | 0
MdeO TEJA ASBESTO CEMENTO | M2 | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Desmonte, suministro y reemplazo de teja traslucida o tipo arquitectonica. |  | 4.03 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TEJA CRISTAL No. 4 POLICARBONATO AJOVER | UN | 0 | 1.0376 | 0
GANCHO PLACA Ond.150mm ETERNIT | UN | 0 | 2 | 0
PUNTILLA 2" CON CABEZA | LB | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ANDAMIO TUBULAR (SECC.) | DIA | 0 | 0.125 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 5" | UN | 0 | 0.020833 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Demol CUBIERTA A.C. | M2 | 0 | 1 | 0
MdeO TEJA ASBESTO CEMENTO | M2 | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Desmonte de estructura existente para teja de fibrocemento y remplazo por estructura metalica. |  | 4.04 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
LONA PLASTICA VERDE | M2 | 0 | 1 | 0
PERFIL ESTRUCTURAL C 120 X60 1.2 MM. | ML | 0 | 1.05 | 0
SOLDADURA DE 1/8 Ref. 6010 | KG | 0 | 0.125 | 0
WASH PRIMER A+B 0509 PINTUCO | LT | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
SIERRA CIRCULAR 71/4 10 AMP 5300RPM 2 1/3HP | DIA | 0 | 0.03125 | 0
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA | DIA | 0 | 0.0625 | 0
COMPRESOR 1.5 HP CON TANQUE 2 GAL | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO ESTRUCTURA METALICA L. DELGADA | M2 | 0 | 0.25 | 0
MdeO WASH PRIMER | M2 | 0 | 0.25 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Mantenimiento de estructuras de cubiertas en madera, incluye inmunización. |  | 4.05 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
MERULEX I.F.A. Transparente . 0.8 KILOS | KG | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ESCOBA NYLON UN 4,060.00 | UN | 0 | 0.0625 | 0
BROCHA DE CERDA 4" | UN | 0 | 0.0625 | 0
BALDE DE CAUCHO PARA CONCRETO | UN | 0 | 0.0625 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO WASH PRIMER | M2 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Sellado térmico y acústico de juntas en cubiertas, con espuma de poliuretano. |  | 4.06 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
SIKAFLEX-1a BLANCO | KG | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
GUANTE CAUCHO NEGRO C-35 PROTEX | UN | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO GOTERAS | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Mantenimiento y limpieza de canales de cubierta incluido bajantes de agua lluvia. |  | 4.07 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
LONA PLASTICA VERDE | M2 | 0 | 0.5 | 0
BALDE DE CAUCHO PARA CONCRETO | UN | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 5" | UN | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO LIMPIEZA DE LADRILLO | M2 | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Sellado de flanche, con espuma de poliuretano, masillas epoxica o similares. |  | 4.08 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
SIKAFLEX PRO 3WF Gris 1 KILO | KG | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
GUANTE CAUCHO NEGRO C-35 PROTEX | UN | 0 | 0.025 | 0
ANDAMIO TUBULAR (SECC.) | DIA | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO GOTERAS | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada cal. 22; ds=30 |  | 4.09 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
LAMINA Galv. Cal. 22 1 x 2 M. | M2 | 0 | 0.3 | 0
TORNILLO TIRAFONDO DE 4X 3/8 " | UN | 0 | 4 | 0
SIKAFLEX-1a BLANCO | KG | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ANDAMIO TUBULAR (SECC.) | DIA | 0 | 0.125 | 0
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO FLANCHE LATON | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Canal PVC amazonas, incluye soportes, tapas y soscos. |  | 4.1 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CANAL PVC AMAZONAS | ML | 0 | 1.05 | 0
CANAL S/PORTE PVC AMAZONAS | UN | 0 | 1.5 | 0
CANAL TAPA EXTERNA PVC AMAZONAS | UN | 0 | 0.33333 | 0
TORNILLO 1¼" X ½" | UN | 0 | 3 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ANDAMIO TUBULAR (SECC.) | DIA | 0 | 0.125 | 0
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.00625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION CANAL Y BAJANTE | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Bajante PVC para canal (amazonas, raingo) incluye soportes y accesorios. |  | 4.11 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
BAJANTE (RAINGO) PAVCO | ML | 0 | 1 | 0
BAJANTE CODO 90°PVC (RAINGO) | UN | 0 | 0.33333 | 0
BAJANTE SOPORTE RAINGO PAVCO | UN | 0 | 0.66667 | 0
TORNILLO 1¼" X ½" | UN | 0 | 2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ANDAMIO TUBULAR (SECC.) | DIA | 0 | 0.125 | 0
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION CANAL Y BAJANTE | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Cielo raso plano o inclinado en Drywall con estructura de acero galvanizado cal 26, incluye dilatación plastica perimetral. |  | 4.12 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO VIGUETA 1-1/2" L=2,44 | UN | 0 | 0.67114 | 0
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO OMEGA 1-1/2" L=2,44 | UN | 0 | 0.67114 | 0
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO ANGULO 2x1 CAL 26 L=2,44 | UN | 0 | 0.67114 | 0
PLACA YESO CARTON (1.22x2.44) 1/2" | UN | 0 | 0.33557 | 0
TORNILLO GOLOSO 1" x 8 | UN | 0 | 18 | 0
ESTUCO PASTA PINTUCO | GLN | 0 | 0.125 | 0
CINTA PAPEL PARA DRYWALL ROLLO X30 MT | RLL | 0 | 0.81879 | 0
VINILO TIPO I VINILICO ICO | GLN | 0 | 0.05 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
RODILLO DE FELPA 7" | DIA | 0 | 0.0020833 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CIELORASO Perf.Y SIN Perf | M2 | 0 | 1 | 0
MdeO VINILO SOBRE MUROS SECOS TRES MANOS | M2 | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Cielo raso plano o inclinado en PVC con estructura en acero galvanizado cal 26, incluye bocel de remate perimetral. |  | 4.13 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO VIGUETA 1-1/2" L=2,44 | UN | 0 | 0.67114 | 0
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO OMEGA 1-1/2" L=2,44 | UN | 0 | 0.67114 | 0
PERFILERIA STELL FRAMING TIPO ANGULO 2x1 CAL 26 L=2,44 | UN | 0 | 0.67114 | 0
TORNILLO GOLOSO 1" x 8 | UN | 0 | 12 | 0
CIELORASO PVC ALBEOLAR | M2 | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CIELORASO Perf.Y SIN Perf | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro y remplazo de paneles de cieloraso tipo duracustick 0,60x0,60 m. |  | 4.14 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ACUSTIFIBRA S/inst. Fiberglas | M2 | 0 | 0.36 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ESCALERA PLEGABLE ALUMINIO 1,8 Mts. | DIA | 0 | 0.2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CIELORASO Perf.Y SIN Perf | M2 | 0 | 0.36 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de aislamiento térmico sobre cieloraso tipo frescasa de 3". |  | 4.15 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
FIBRA DE VIDRIO FRESCASA 2-1/2" (1,22*7,62) | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ESCALERA PLEGABLE ALUMINIO 1,8 Mts. | DIA | 0 | 0.2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CIELORASO Perf.Y SIN Perf | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Resanes bajo cielorasos interiores en drywall o fibrocemento y aplicación de pintura en vinilo tipo 2 a 2 manos. |  | 4.16 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ESTUCO PASTA PINTUCO | GLN | 0 | 0.125 | 0
VINILO TIPO I VINILICO ICO | GLN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LIJA DE AGUA PROFESIONAL | UN | 0 | 0.5 | 0
ESPATULA MANGO PLASTICO 704 4" | UN | 0 | 0.0020833 | 0
RODILLO DE FELPA 7" | DIA | 0 | 0.0041667 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO ESTUCO | M2 | 0 | 0.5 | 0
MdeO VINILO SOBRE MUROS SECOS TRES MANOS | M2 | 0 | 1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.0125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Apertura, suministro e instlación de tapas de registro para inspección, 0,40x0,40 m, bajo cielorasos de drywall o PVC. |  | 4.17 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TAPA REGISTRO INVISIBLE 40 x 40 cm. Marco en aluminio | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ESCALERA PLEGABLE ALUMINIO 1,8 Mts. | DIA | 0 | 0.2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Demol CIELO RASO FALSO | M2 | 0 | 0.16 | 0
MdeO INSTALACION REJILLA DE VENTILACION | M2 | 0 | 0.16 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.0125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de manto asfaltico recubierto en alumnio, aplicado en caliente, sobre cubiertas o flanches. |  | 4.18 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
SUPER MANTO ZETAL 600 X 1 Fglas | M2 | 0 | 1 | 0
IMPRIMANTE ASFALTICO | M2 | 0 | 1 | 0
IMPERMEABILIZANTE ALUMOL 16 Kg SIKA | KG | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ANDAMIO TUBULAR (SECC.) | DIA | 0 | 0.2 | 0
RODILLO DE FELPA 7" | DIA | 0 | 0.1 | 0
SOPLETE A GAS | DIA | 0 | 0.1 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Imperm. EDIL ESPECIAL | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Mantenimiento de terrazas o cubiertas planas en concreto o manto asfaltico, mediante pintura elastometrica con fibras o similar. |  | 4.19 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PINTURA ELASTOMETRICA, TIPO PARAGUAS | CUÑETE | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ESCOBA NYLON UN 4,060.00 | UN | 0 | 0.025 | 0
RODILLO DE FELPA 7" | DIA | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INMUNIZANTE CUBIERTA | M2 | 0 | 2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo

## APU-CP5
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA | EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | N° DEL CONTRATO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS SEDES A NIVEL NACIONAL CARGO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN |  |  | FECHA DEL CONTRATO
CAPITULO 5 CARPINTERIA MADERA, ACERO, ALUMINIO Y VIDRIO |  |  | NOMBRE DEL CONTRATISTA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Mantenimiento de puertas de madera, incluye desmonte y reinstalación ajuste y cambio de bisagras y cantonera. |  | 5.01 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
BISAGRA NUDO 2 1/2 1" EN COBRE | UN | 0 | 3 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION PUERTAS | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Mantenimiento de puertas de vidrio, incluye desmonte y reinstalación ajuste cambio de y pivotes de empotrar en piso y techo. |  | 5.02 | juego | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CARTON CORRUGADO, ROLLO 1,2 M*10ML=48M2 | M2 | 0 | 1 | 0
BISAGRA CAPSULA ½" PAR | UN | 0 | 2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION PORTON (Mad) | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de brazo hidráulico de sobreponer cierra puerta hasta 45 kg. |  | 5.03 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CIERRA PUERTAS HIDRAULICO BRAZO 45 GK | UN | 0 | 1 | 0
TORNILLO GOLOSO 1" x 8 | UN | 0 | 8 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION PORTON (Mad) | UN | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de piston hidráulico embebido en piso para puertas de vidrio. |  | 5.04 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CIERRA PUERTAS HIDRAULICO PISO YALE | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION PORTON (Mad) | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de puerta entamborada y marco de madera. |  | 5.05 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PUERTA ARQUITECTONICA .80 x 2.00 MT PIZANO | UN | 0 | 1 | 0
MARCO DE PUERTA MADERA | UN | 0 | 1 | 0
BISAGRA COBRIZADA 3" | UN | 0 | 3 | 0
CERRADURA YALE BAÑO BRANDYWINE MADE | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION PORTON (Mad) | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio con marco en aluminio, debe incluir cerradura de seguridad. |  | 5.06 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO 5mm, incluye marco | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION PORTON (Mad) | UN | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de puerta entamborada en lámina cal 18, reforzada con chapa seguridad. |  | 5.07 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PUERTA METALICA REFORZADA | M2 | 0 | 1 | 0
CERRADURA YALE INCRUSTAR N.D.P | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION PORTON (Mad) | UN | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de reja tipo bancaria en varilla cuadrada de 1/2" trama, mínima 15 cm acabado en esmalte. |  | 5.08 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
REJA TIPO BANCARIA VARILLA CUAD. 1/2" RETICULA 15X30 | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CARPINTERIA METALICA | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de cerradura de seguridad tipo entrada principal de sobreponer. |  | 5.09 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CERRADURA YALE SOBREPONER ¼" | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INST. CERRADURA SENCILLA | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de cerrojo doble. |  | 5.1 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CERROJO DOBLE | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INST. CERRADURA SENCILLA | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de chapa pomo para baño. |  | 5.11 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CERRADURA YALE BAÑO BRANDYWINE MADE | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INST. CERRADURA SENCILLA | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de vidrio crudo de 5mm. |  | 5.12 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm | M2 | 0 | 1 | 0
SILICONA TRANSPARENTE 300 ml super flex | UN | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION VIDRIO 5mm | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de vidrio templado 6 mm, debe incluir perfil F. |  | 5.13 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.6mm | M2 | 0 | 1 | 0
SILICONA TRANSPARENTE 300 ml super flex | UN | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION VIDRIO 6mm | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
División vidrio templado incoloro, barras y accesorios en acero inoxidable 8 mm. |  | 5.14 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.8mm | M2 | 0 | 1 | 0
HERRAJE P/ESTR. FINAL CPS | UN | 0 | 2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION VENTANA ALUMINIO | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación puerta, en vidrio templado incoloro de 8 mm con barra de giro en acero debe incluir cerradura. |  | 5.15 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.8mm | M2 | 0 | 1 | 0
TUBO ACERO 1-1/2", PIVOTE PUERTA DE VIDRIO | ML | 0 | 0.9 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de chapa a presión para puertas de vidrio de 8mm. |  | 5.16 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CERRADURA A PRESION EN VIDRIO DE 8MM | UN | 0 | 1 | 0
SILICONA TRANSPARENTE 300 ml super flex | UN | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INST. CERRADURA SENCILLA | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de película sobre vidrio, tipo polarizada u opalizada. |  | 5.17 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PELICULA ADHESIVA SOLAR OPALIZADA O POLARIZADA | M2 | 0 | 1.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ANDAMIO TUBULAR (SECC.) | DIA | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION EMEFLEX | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de película sobre vidrio, tipo microperforado con diseño. |  | 5.18 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PELICULA ADHESIVA DECORATIVA MICROPERFORADA IMPRESA | M2 | 0 | 1.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ANDAMIO TUBULAR (SECC.) | DIA | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION EMEFLEX | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de persianas tipo blackout. |  | 5.19 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PERSIANA BLACKOUT ENROLLABLE BLANCO | M2 | 0 | 1 | 0
TORNILLO 1¼" X ½" | UN | 0 | 4 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION PERSIANA ENROLLABLE | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de baranda pasamanos h: 1,10mt en tubo de 2-1/2" anclada a piso. |  | 5.2 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
BARANDA EN TUBO AN 2-1/2" H:1,1, | ML | 0 | 1 | 0
PERNO ROSCADO 2" ALT.VEL. | UN | 0 | 4 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.03125 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.03125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION BARANDA | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación ducto cuadrado en lamina galvanizada cl 22, desarrollo:1:00m. |  | 5.21 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
DUCTO METALICO D. 1,00M | ML | 0 | 1 | 0
SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION CANAL Y BAJANTE | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Mantenimiento de rejas y barandas debe incluir cambio de perfiles cerramiento y puertas en reja de tubo de 4x8 cm. |  | 5.22 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TUBO CUADRADO 1 1/2" Cal. 20 | ML | 0 | 1 | 0
SOLDADURA DE 1/8 Ref. 6010 | KG | 0 | 0.1 | 0
WASH PRIMER A+B 0509 PINTUCO | LT | 0 | 0.1 | 0
PLATINA 2 x ¼" X 6M | UN | 0 | 0.083333 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION BARANDA | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de mueble bajo para cafeteria, superficie en acero con poceta de 1,80 m. grifería y desagüe. |  | 5.23 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
MUEBLE INFERIOR MDP L:1,8M SUPERFICIEN EN ACERO CON POCETA | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO MUEBLE BAJO (Hech/Inst) | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro de barra de seguridad abatible y plegable con sujeción en acero inoxidable. |  | 5.24 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
BARRA ABATIBLE EN ACERO INOX, SOPORTE M.R. | UN | 0 | 1 | 0
PERNO 1/4 X 3/4 B.V | UN | 0 | 4 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION BARANDA | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación aviso luminoso en lona panaflex con plastificado e impresión digital. |  | 5.25 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
AVISO LUMINOSO EN PANAFLEX ESTAMPADO, ILUMINACION INTERNA | M2 | 0 | 1 | 0
PERNO 1/4 X 3/4 B.V | UN | 0 | 4 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ANDAMIO TUBULAR (SECC.) | DIA | 0 | 0.25 | 0
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION AVISO CIVICO | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de concertina debe incluir elementos de soporte. |  | 5.26 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CONCERTINA EN ACERO D:45 X 8M | ML | 0 | 1 | 0
SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB | UN | 0 | 1 | 0
PERNO 1/4 X 3/4 B.V | UN | 0 | 2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO MALLA ESLABONADA instalac | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Esmalte sobre lámina lineal, hasta cuatro caras por elemento. |  | 5.27 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ANTICORROSIVO GRIS PROTECC. ICO | GLN | 0 | 0.0625 | 0
ESMALTE Sint.PINTULUX PINTUCO | GLN | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
COMPRESOR 1.5 HP CON TANQUE 2 GAL | DIA | 0 | 0.020833 | 0
LIJA DE AGUA PROFESIONAL | UN | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO ESMALTE SOBRE LAMINA(lin) | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Esmalte sobre lámina llena. |  | 5.28 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ANTICORROSIVO GRIS PROTECC. ICO | GLN | 0 | 0.1 | 0
ESMALTE Sint.PINTULUX PINTUCO | GLN | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
COMPRESOR 1.5 HP CON TANQUE 2 GAL | DIA | 0 | 0.020833 | 0
LIJA DE AGUA PROFESIONAL | UN | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO ESMALTE SOBRE LAMIN(llen) | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Barniz sobre madera elementos de madera 4 caras. |  | 5.29 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
BARNIZ Trns. BRILLANTE EXTERIORES ICO | GLN | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
COMPRESOR 1.5 HP CON TANQUE 2 GAL | DIA | 0 | 0.020833 | 0
LIJA MADERA CAR 12 | UN | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO ESMALTE SOBRE MADERA LIN. | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Esmalte o barniz sobre madera llena. |  | 5.3 | m2 | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
BARNIZ Trns. BRILLANTE EXTERIORES ICO | GLN | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
COMPRESOR 1.5 HP CON TANQUE 2 GAL | DIA | 0 | 0.020833 | 0
LIJA MADERA CAR 12 | UN | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO ESMALTE SOBRE MADERA LLEN | M2 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo

## APU-CP6
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA | EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | N° DEL CONTRATO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS SEDES A NIVEL NACIONAL CARGO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN |  |  | FECHA DEL CONTRATO
CAPITULO 6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  | NOMBRE DEL CONTRATISTA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suspensión de puntos hidráulicos y/o sanitarios. |  | 6.01 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TAPON PRESION ROSCADO ½ " | UN | 0 | 2 | 0
CINTA TEFLON | RLL | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ESTOPA No.4 (250 Grs) | UN | 0 | 0.5 | 0
MARTILLO ROMPEDOR | DIA | 0 | 0.020833 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO RED DE SUMINISTRO | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Cambio de sifones para desagues de lavamanos y lavaplatos tipo P, o botella según el caso. |  | 6.02 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
SIFON BOTELLA GRIS GRICOL | UN | 0 | 1 | 0
CINTA TEFLON | RLL | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 1 | 0
GUANTE CAUCHO NEGRO C-35 PROTEX | UN | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO RED DE SUMINISTRO | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de grifería institucional para lavamanos tipo push. |  | 6.03 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
GRIFERIA LAVAMANOS FENIX 4" GRIVAL | UN | 0 | 1 | 0
ACOPLE SANITARIO ó LAVAMANOS. ½" | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 1 | 0
CINTA TEFLON | RLL | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CONEX. MANGUERA | UN | 0 | 2 | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Caja de inspección 60x60 debe incluir tapa en concreto. |  | 6.04 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CAJA INSPECCION Sin Tapa h=50 FIBRIT | UN | 0 | 1 | 0
TAPA CAJA INSP. CON MARCO | UN | 0 | 0.25 | 0
MORTERO 2000 PSI Cte. | M3 | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CAJA Insp.FIBRIT Traf.Pes | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Red suministro tuberia PVC 1/2". |  | 6.05 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TUBO PRESION ½" PAVCO | ML | 0 | 1.05 | 0
UNION PRESION ½" PAVCO | UN | 0 | 0.33333 | 0
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ | UN | 0 | 0.005 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.025 | 0
HOJA DE SEGUETA | UN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO RED DE SUMINISTRO | ML | 0 | 1 | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Red suministro tuberia PVC 3/4". |  | 6.06 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TUBO PRESION 3/4" PAVCO | ML | 0 | 1.05 | 0
UNION PRESION 3/4" PAVCO | UN | 0 | 0.33333 | 0
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ | UN | 0 | 0.005 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.025 | 0
HOJA DE SEGUETA | UN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO RED DE SUMINISTRO | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Registro de corte 1/2". |  | 6.07 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
REGISTRO PASO Dto. ½" RED WH | UN | 0 | 1 | 0
ADAPTADOR PRESION Macho ½" PAVCO | UN | 0 | 2 | 0
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ | UN | 0 | 0.005 | 0
CINTA TEFLON | RLL | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.025 | 0
HOJA DE SEGUETA | UN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO RED DE SUMINISTRO | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación llave de paso 1/2". |  | 6.08 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
LLAVE JARDIN Pesada.1/2" GRIVAL | UN | 0 | 1 | 0
ADAPTADOR PRESION Macho ½" PAVCO | UN | 0 | 1 | 0
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ | UN | 0 | 0.005 | 0
CINTA TEFLON | RLL | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.025 | 0
HOJA DE SEGUETA | UN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO RED DE SUMINISTRO | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Punto de agua fría de ½ + regata y accesorios. |  | 6.09 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TUBO PRESION ½" PAVCO | ML | 0 | 3 | 0
UNION PRESION ½" PAVCO | UN | 0 | 1 | 0
CODO 90° PRESION ½" PAVCO | UN | 0 | 4 | 0
ADAPTADOR PRESION Macho ½" PAVCO | UN | 0 | 1 | 0
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ | UN | 0 | 0.025 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.05 | 0
HOJA DE SEGUETA | UN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO PUNTO AGUA FRIA PVC | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de tanque plástico elevado 500 lt |  | 6.1 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TANQUE CONICO 500 LT. | UN | 0 | 1 | 0
REGISTRO PASO Dto. ½" RED WH | UN | 0 | 1 | 0
CHEQUE CORTINA HORIZONTAL TIPO HI ½" HELBERT | UN | 0 | 1 | 0
ADAPTADOR PRESION Macho ½" PAVCO | UN | 0 | 4 | 0
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ | UN | 0 | 0.025 | 0
TUBO 1/2" PVC 3MTS COLMENA | ML | 0 | 10 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.1 | 0
HOJA DE SEGUETA | UN | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO TANQUE ELEVADO (CONEXION) | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Salida sanitaria PVC-s/paral 2". |  | 6.11 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TUBO SANITARIO 2" PVC RALCO | ML | 0 | 1.5 | 0
CODO 90° SANITARIO 2" PAVCO | UN | 0 | 1 | 0
TEE SANITARIA 3" PAVCO | UN | 0 | 1 | 0
BUJE PRESION SOLD. 3x2" PAVCO | UN | 0 | 1 | 0
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ | UN | 0 | 0.025 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.1 | 0
HOJA DE SEGUETA | UN | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO PUNTO SANITARIO DE LAVAMANOS | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Salida sanitaria PVC 4", incluye accesorios y hasta 1,5 m de tuberia. |  | 6.12 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TUBO SANITARIO 4" PVC PAVCO | ML | 0 | 1.5 | 0
CODO 90° SANITARIO 4" PAVCO | UN | 0 | 1 | 0
TEE SANITARIA 4" PAVCO | UN | 0 | 1 | 0
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ | UN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.1 | 0
HOJA DE SEGUETA | UN | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO PUNTOS DE DESAGUE 3"-4" | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de sanitario blanco institucional o similar. |  | 6.13 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
SANITARIO AVANTI BLANCO CRNA. | UN | 0 | 1 | 0
CEMENTO BLANCO 40 Kg | KG | 0 | 2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
BALDE DE CAUCHO PARA CONCRETO | UN | 0 | 0.25 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 5" | UN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO MONTAJE SANITARIO FLUXOMETRO | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de lavamanos blanco institucional o similar. |  | 6.14 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
LAVAMANOS AVANTI Sbrp+Grif.PRISMA CRNA | UN | 0 | 1 | 0
SILICONA TRANSPARENTE 300 ml super flex | UN | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.25 | 0
HOJA DE SEGUETA | UN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO MONTAJE LAVAMANOS | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de orinal blanco institucional o similar. |  | 6.15 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
ORINAL SANTA FE PARA FLUX CRNA | UN | 0 | 1 | 0
SILICONA TRANSPARENTE 300 ml super flex | UN | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.25 | 0
HOJA DE SEGUETA | UN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO MONTAJE ORINALES | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de botón push para sanitario. |  | 6.16 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
GRIFERIA ORINAL RESIDENCIAL GRIVAL | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.25 | 0
HOJA DE SEGUETA | UN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO GRIFERIA LAVAPLATOS(Inst) | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de hidroflo 0.5 HP. |  | 6.17 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
EQUIPO HIDRONEUMATICO 1/2 H.P. | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
LLAVES PARA TUBOS | UN | 0 | 0.25 | 0
HOJA DE SEGUETA | UN | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION EQUIPO PRESION/ACCES | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Servicio de rotosonda para red sanitaria y/o pluvial. |  | 6.18 | Hora | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
OFICIAL INST. SANITARIAS S/PREST. | JORNAL | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
BOMBA ALTA PRESION 3 HP | DIA | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo

## APU-CP7
FORMATO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA | EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | N° DEL CONTRATO
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS SEDES A NIVEL NACIONAL CARGO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN |  |  | FECHA DEL CONTRATO
CAPITULO 7 INSATALACIONES ELECTRICAS |  |  | NOMBRE DEL CONTRATISTA
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Desmonte, suministro y reemplazo de aparatos de control electrico basico. |  | 7.01 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA L/NEX | UN | 0 | 1 | 0
CINTA AISLANTE NEGRA, X 15M | RLL | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Coloc. APARATOS ELECTRICOS O LAMPARAS | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de tablero parcial de 24 circuitos (debe incluir tacos de 30 amp) |  | 7.02 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TABLERO C/P TRIF.24CTS LUMINEX | UN | 0 | 1 | 0
CORTACIRCUITO ENCH. 1POL 20AMP L/NEX | UN | 0 | 24 | 0
CABLE cobre desnudo AWG 1/0 ML | ML | 0 | 3 | 0
CINTA AISLANTE NEGRA, X 15M | RLL | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ALICATE 2 POSICIONES DE 8" AISLADO | UN | 0 | 1 | 0
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Tabl.PARCIALES 24 CIRCUIT | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de totalizador 3x60 amp. |  | 7.03 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CORTACIRCUITO ENCH. 3POL 50AMP L/NEX | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ALICATE 2 POSICIONES DE 8" AISLADO | UN | 0 | 0.2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Tabl.PARCIALES 24 CIRCUIT | UN | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de BREAKER de 20 o 30 amp. |  | 7.04 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CORTACIRCUITO ENCH. 1POL 20AMP L/NEX | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ALICATE 2 POSICIONES DE 8" AISLADO | UN | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Tabl.PARCIALES 12-CIRCUIT | UN | 0 | 0.083333 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de línea de puesta a tierra de tablero general. |  | 7.05 | global | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
VARILLA CW 5/8" X 2.40 | UN | 0 | 1 | 0
ALAMBRE DESNUDO #10 INTERM DI2.05 | ML | 0 | 18 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ALICATE 2 POSICIONES DE 8" AISLADO | UN | 0 | 0.125 | 0
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.125 | 0
CINTA AISLANTE NEGRA, X 15M | RLL | 0 | 0.125 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO PUESTA A TIERRA | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Acometida ducto EMT de 1-1/2" 5#6 thhn. |  | 7.06 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TUBO DUCTO ELECTRICO TIPO DB 1-1/2" | ML | 0 | 1 | 0
UNION GALV. 1 1/2" EMT | UN | 0 | 0.33333 | 0
CODO GALVANIZADO 1½" | UN | 0 | 0.33333 | 0
CABLE cobre Aisl. 6 THW - 90 C 600V | ML | 0 | 5 | 0
CINTA AISLANTE NEGRA, X 15M | RLL | 0 | 0.125 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.020833 | 0
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.020833 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO ACOMETIDA GENERAL incl.ducto | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de circuitos en cable 3 #12. |  | 7.07 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V | ML | 0 | 3.15 | 0
ALAMBRE Cu DESNUDO AWG 14 | ML | 0 | 1.05 | 0
CINTA AISLANTE NEGRA, X 15M | RLL | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
ALICATE 2 POSICIONES DE 8" AISLADO | UN | 0 | 0.0125 | 0
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.0125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CABLEADO | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministros e instalación de ductos PVC, rigidos o coraza de 3/4". |  | 7.08 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TUBO CONDUIT 3/4" RALCO | ML | 0 | 1 | 0
UNION CONDUIT C/DFLEX ½" PAVCO | UN | 0 | 0.33333 | 0
SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ | UN | 0 | 0.00625 | 0
MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA | M3 | 0 | 0.0125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.020833 | 0
PALUSTRE MANGO PLASTICO DE 5" | UN | 0 | 0.020833 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO DUCTOS ELECTRICOS PVC EMBEBIDOS | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministros e instalación de ducto EMT de 1/2". |  | 7.09 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TUBO GALV. 1/2" EMT | ML | 0 | 1 | 0
UNION GALV. 1/2" EMT | UN | 0 | 0.33333 | 0
ABRAZADERA ACERO PARA TUBERIAS HASTA 2" | UN | 0 | 0.66667 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.03125 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.03125 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO DUCTOS ELECTRICOS EMT EXPUESTOS | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministros e instalación de ducto EMT de 1". |  | 7.1 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TUBO GALV. 1" EMT | ML | 0 | 1 | 0
UNION GALV. 1" EMT | UN | 0 | 0.33333 | 0
ABRAZADERA ACERO PARA TUBERIAS HASTA 2" | UN | 0 | 0.66667 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.03125 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.03125 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO DUCTOS ELECTRICOS EMT EXPUESTOS | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Salida punto electrico monofasico para toma, interruptor sencillo o iluminación. |  | 7.11 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TUBO CONDUIT 3/4" RALCO | ML | 0 | 3 | 0
UNION CONDUIT C/DFLEX ½" PAVCO | UN | 0 | 1 | 0
CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V | ML | 0 | 9.45 | 0
CAJA 5800 Cal 26 | UN | 0 | 2 | 0
ALAMBRE Cu DESNUDO AWG 14 | ML | 0 | 3.15 | 0
CINTA AISLANTE NEGRA, X 15M | RLL | 0 | 0.125 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO SALIDA MONOFASICA | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Salida punto electrico monofasico para interruptor doble, triple o conmutables. |  | 7.12 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TUBO CONDUIT 3/4" RALCO | ML | 0 | 3 | 0
UNION CONDUIT C/DFLEX ½" PAVCO | UN | 0 | 1 | 0
CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V | ML | 0 | 12.6 | 0
CAJA 5800 Cal 26 | UN | 0 | 2 | 0
ALAMBRE Cu DESNUDO AWG 14 | ML | 0 | 3.15 | 0
CINTA AISLANTE NEGRA, X 15M | RLL | 0 | 0.125 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO SALIDA BIFASICA Y Trifas. | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Salida punto electrico para toma bifasica. |  | 7.13 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TUBO CONDUIT 3/4" RALCO | ML | 0 | 3 | 0
UNION CONDUIT C/DFLEX ½" PAVCO | UN | 0 | 1 | 0
CABLE cobre Aisl. 12 THW - 90 C 600V | ML | 0 | 12.6 | 0
CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20 | UN | 0 | 2 | 0
ALAMBRE Cu DESNUDO AWG 14 | ML | 0 | 3.15 | 0
CINTA AISLANTE NEGRA, X 15M | RLL | 0 | 0.125 | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO SALIDA BIFASICA Y Trifas. | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación panel led de 60x60 de incrustar. |  | 7.14 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
LAMPARA PANEL LED 60X60 DE INCRUSTAR LUZ DIA | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO LAMPARA | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación panel led de 60x60 de sobreponer. |  | 7.15 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
LAMPARA PANEL LED 60X60 DE SOBREPONER LUZ DIA | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO LAMPARA | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de panel LED de incrustar diámetro 8" 18w. |  | 7.16 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
LAMPARA PANEL LED 18W DE INCRUSTAR LUZ DIA | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO LAMPARA | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de lámpara hermética led de 12", p:36w de 4000K Luz Neutra. |  | 7.17 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
LAMPARA LED HERMETICA 2x18w T8 LUZ DIA 3600 Lm | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO LAMPARA | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación tomacorriente doble 2P/T GFCI blanco. |  | 7.18 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
TOMA CON POLO A TIERRA GFCI 15 AMP | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO Coloc. APARATOS ELECTRICOS O LAMPARAS | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de extractor de olores. |  | 7.19 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
EXTRACTOR OLOR 20x20 cm | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.025 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO REJILLA DE VENTILACION | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.25 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Mantenimiento y limpieza de equipo de bombeo de agua potable y RCI. |  | 7.2 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
EQUIPO HIDRONEUMATICO 1/2 H.P. | UN | 0 | 1 | 0
PERNO 1/4 X 3/4 B.V | UN | 0 | 2 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.0625 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO INSTALACION EQUIPO PRESION/ACCES | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Mantenimiento y limpieza de planta eléctrica. |  | 7.21 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MANTENIMIENTO INTEGRAL PLANTA ELECT Y TRANSF. | UN | 0 | 1 | 0
| UN | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Mantenimiento y limpieza interna de UPS. |  | 7.22 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MANTENIMIENTO INTEGRAL UPS Y TRANSFERENCIA | UN | 0 | 1 | 0
| UN | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de canaleta metalica de 100x45mm con división interna. |  | 7.23 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CANALETA METAL C/DIVIS .10 X4 | ML | 0 | 1 | 0
TORNILLO FIJADOR ALA CORREA ACESCO | ML | 0 | 5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
TALADRO PERCUTOR DE ½" DE WALT | DIA | 0 | 0.025 | 0
PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM | DIA | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CANALETA 10X40 | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de cable tipo U/UTP cat. 6. |  | 7.24 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CABLE UTP categoria 6 (U/UTP) | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.010417 | 0
ALICATE 2 POSICIONES DE 8" AISLADO | UN | 0 | 0.010417 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CABLEADO | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.0125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de cable tipo F/UTP cat. 6A. |  | 7.25 | ml | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
CABLE UTP categoria 6A (F/UTP) | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6" | UN | 0 | 0.010417 | 0
ALICATE 2 POSICIONES DE 8" AISLADO | UN | 0 | 0.010417 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CABLEADO | ML | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.125 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Punto salida de datos cat. 6. |  | 7.26 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
JACK RJ45 CAT 6 | UN | 0 | 2 | 0
TAPA FACE PLATE | UN | 0 | 1 | 0
TROQUEL METALICO 10 X 4 PIRAMIDE SENCILLO | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PONCHADORA PARA CABLEADO UTP | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO SALIDA VOZ Y DATOS | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Punto salida de datos cat. 6A. |  | 7.27 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
JACK RJ45 CAT 6A | UN | 0 | 2 | 0
TAPA FACE PLATE | UN | 0 | 1 | 0
TROQUEL METALICO 10 X 4 PIRAMIDE SENCILLO | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
PONCHADORA PARA CABLEADO UTP | DIA | 0 | 0.0625 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO SALIDA VOZ Y DATOS | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 0 | 0.025 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Identificación, marquillado y certificación de punto salida de datos cat. 6, 6A |  | 7.28 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
MARQUILLAS PLASTICAS O ESTIQUERS | UN | 0 | 4 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
MARQUILLADORA PORTATIL | DIA | 0 | 0.010417 | 0
ALICATE 2 POSICIONES DE 8" AISLADO | UN | 0 | 0.020833 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO IDENTIFICACION DE CIRCUITOS Y MARQUILLADO | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Identificación, marquillado de circuitos o salidas electricas |  | 7.29 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
MARQUILLAS PLASTICAS O ESTIQUERS | UN | 0 | 3 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
MARQUILLADORA PORTATIL | DIA | 0 | 0.010417 | 0
ALICATE 2 POSICIONES DE 8" AISLADO | UN | 0 | 0.020833 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO IDENTIFICACION DE CIRCUITOS Y MARQUILLADO | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de Patch cord cat 6 de 1,5 m. |  | 7.3 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PATCH CORD CAT 6, LONG 1,5ML | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CABLEADO | ML | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de Patch cord cat 6 de 3,0 m. |  | 7.31 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PATCH CORD CAT 6, LONG 3,0ML | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CABLEADO | ML | 0 | 3 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de Patch cord cat 6A de 1,5 m. |  | 7.32 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PATCH CORD CAT 6A, LONG 1,5ML | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CABLEADO | ML | 0 | 1.5 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo
DESCRIPCIÓN DEL ITEM |  | N° ITEM | UNIDAD | TOTAL COSTO DIRECTO
Suministro e instalación de Patch cord cat 6A de 3,0 m. |  | 7.33 | un | 0
1. DESCRIPCION DE MATERIALES E INSUMOS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT/UND. | VR. INSUMO
PATCH CORD CAT 6A, LONG 3,0ML | UN | 0 | 1 | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
2. DESCRIPCIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD | VR. UNIT. | CANT. | VR. UNIT.
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
3. DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA CUADRILLAS | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
MdeO CABLEADO | ML | 0 | 3 | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
4. DESCRIPCIÓN OTROS COMPONENTES | UNIDAD | VR. UNIT. | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL | 0
Elaboro | Reviso |  | Aprobo

## RESUMEN
ITEMS A CONTRATAR
ITEM | DEFINICION DEL ITEM | UN. DE MEDIDA | PRECIO TECHO | VALOR UNITARIO
1 | CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES | UNIDAD
1.01 | Desmonte o desinstalación de puestos de trabajo, incluye trasiego. | m2 | 41141 | 0
1.02 | Desmonte de canaleta incluido cableado y aparatos eléctricos y de datos. | ml | 16261 | 0
1.03 | Suspension de puntos electricos, incluye descableado. | un | 35860 | 0
1.04 | Desmonte o desinstalación de puertas entamboradas en madera, incluido marco. | un | 33644 | 0
1.05 | Desmonte o desinstalación de puertas o ventanas en perfiles de acero o aluminio, incluidos marcos y vidrios. | m2 | 33644 | 0
1.06 | Desmonte o desinstalación de divisiones de oficinas, metálicas o madera. | m2 | 31164 | 0
1.07 | Desmonte de mueble inferior o superior y superficies de cocina. | un | 145205 | 0
1.08 | Desmonte de aparatos sanitarios, lavamanos y/o orinales, incluye trasiego interno. | un | 56670 | 0
1.09 | Reinstalación de aparatos sanitarios, lavamanos y/o orinales, incluye trasiego interno. | un | 152233 | 0
1.1 | Desmonte cielo raso en drywall, duracustick o similar incluye retiro de estructura. | m2 | 11540 | 0
1.11 | Desmonte o desinstalación de vidrio templado o puerta en vidrio de 6 a 10 mm división oficina piso techo. | m2 | 61095 | 0
1.12 | Demolición muro en sistema stell framing o similar incluye retiro de estructura. | m2 | 21787 | 0
1.13 | Demolición de enchapes de pisos o muros. | m2 | 25710 | 0
1.14 | Demolición de pañetes. | m2 | 23353 | 0
1.15 | Demolición placa contrapiso maciza e=0,10 a 0,15 m. incluye corte y retiro de refuerzo. | m2 | 109600 | 0
1.16 | Demolición de muros en mampostería de arcilla o concreto, incluido pañete a dos caras. | m2 | 31046 | 0
1.17 | Cortes y demolición para regatas en muros, pisos o entrepisos, incluye resane. | ml | 70516 | 0
1.18 | Montaje o armado de puestos de trabajo, incluye trasiego interno. | m2 | 69921 | 0
2 | CAPITULO 2 BASES PISOS Y ACABADOS | UNIDAD
2.01 | Alistado de piso en mortero 1:3 afinado e=4cm. | m2 | 42361 | 0
2.02 | Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 afinado e=4cm. | m2 | 53459 | 0
2.03 | Suministro e instalación de enchapes cerámicos para pisos y/o muros. | m2 | 73846 | 0
2.04 | Suministro e instalación de Guarda escoba en cerámica. | ml | 35872 | 0
2.05 | Suministro e instalación de piso vinílico SPC, incluye renivelación sobre piso existente. | m2 | 222974 | 0
2.06 | Suministro e instalación de guarda escoba en madera. | ml | 100450 | 0
2.07 | Suministro e instalación de tablón de gres liso o rústico desde 11x11 hasta 33x 33 zonas exteriores e interiores. | m2 | 164183 | 0
2.08 | Construcción de rampa en concreto incluye demolición, relleno, placa de concreto y refuerzo, terminada en cemento escobillado. | m2 | 164928 | 0
2.09 | Suministro e instalación de piso en gravilla lavada. | m2 | 160778 | 0
2.1 | Suministro e instalación de cinta autoadhesiva antideslizante. | ml | 11718 | 0
2.11 | Suministro e instalación de cinta autoadhesiva antideslizante fotoluminiscente. | ml | 16279 | 0
2.12 | Lineas de demarcación en pintura tipo trafico pesado para pisos ancho 0,10 m. | ml | 16594 | 0
3 | CAPITULO 3 MAMPOSTERIA REFUERZOS, PAÑETES, MUROS SECOS Y PINTURA | UNIDAD
3.01 | Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI, incluye encofrados. | m3 | 1780594 | 0
3.02 | Suministro figurada y amarre de acero 60000 PSI. | kg | 29735 | 0
3.03 | Muro en bloque #5 e=12 cm. con mortero de pega 1:3. | m2 | 81459 | 0
3.04 | Muro ladrillo estructural e=0.12 cm, debe incluir acero de refuerzo 60,000 PSI con anclaje mecanico al piso. | m2 | 236997 | 0
3.05 | Pañete 1:4 liso debe incluir filos y dilataciones. | m2 | 38958 | 0
3.06 | Pañete 1:3 impermeabilizado debe incluir filos y dilataciones. | m2 | 43796 | 0
3.07 | Estuco y pintura vinilo tipo 1 sobre pañete tres manos, debe incluir filos y dilataciones. | m2 | 55351 | 0
3.08 | Muro stell framing estructura metálica base 9 cal 26, a dos caras en fibrocemento de 8 mm, incluye cantos filos y dilataciones. | m2 | 302308 | 0
3.09 | Muro stell framing estructura metálica base 9 cal 26, a dos caras en drywall de 1/2", incluye cantos filos y dilataciones. | m2 | 266960 | 0
3.1 | Muro stell framing estructura metálica base 6 cal 26, a dos caras en drywall de 1/2", incluye cantos filos y dilataciones. | m2 | 255853 | 0
3.11 | Suministro e instalación de aislamiento acústico para muros en stell framing b6 en poliestireno expandido d:15kg/m3 y espesor 0,06 m. | m2 | 41784 | 0
3.12 | Estampillada laminas de drywall sobre muros en mamposteria, masillado y pintado en vinilo tipo 2 a 3 manos. | m2 | 99345 | 0
3.13 | Resanes sobre muros interiores de mamposteria, drywall o fibrocemento y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a 2 manos. | m2 | 45332 | 0
3.14 | Resanes sobre muros exteriores de mamposteria o fibrocemento y aplicación de pintura acrilica para exteriores a 2 manos. | m2 | 46900 | 0
3.15 | Aplicación de pasta acrílica sobre muros interiores en cerámica, mas estuco plastico y acabado en vinilo tipo 1 a 2 manos. | m2 | 68215 | 0
3.16 | Impermeabilización fachada en hidrófugo o similar. | m2 | 29688 | 0
4 | CAPITULO 4 CUBIERTAS Y CIELORASOS | UNIDAD
4.01 | Desmonte o reinstalación de teja de fibrocemento, traslucida, acero pintado o similar, por cambio, reparación o refuerzo de estructura. | m2 | 33770 | 0
4.02 | Desmonte, suministro y reemplazo de teja de fibrocemento o similar. | m2 | 146459 | 0
4.03 | Desmonte, suministro y reemplazo de teja traslucida o tipo arquitectonica. | m2 | 271922 | 0
4.04 | Desmonte de estructura existente para teja de fibrocemento y remplazo por estructura metalica. | ml | 104280 | 0
4.05 | Mantenimiento de estructuras de cubiertas en madera, incluye inmunización. | ml | 34775 | 0
4.06 | Sellado térmico y acústico de juntas en cubiertas, con espuma de poliuretano. | ml | 23700 | 0
4.07 | Mantenimiento y limpieza de canales de cubierta incluido bajantes de agua lluvia. | ml | 18179 | 0
4.08 | Sellado de flanche, con espuma de poliuretano, masillas epoxica o similares. | ml | 18898 | 0
4.09 | Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada cal. 22; ds=30 | ml | 83338 | 0
4.1 | Canal PVC amazonas, incluye soportes, tapas y soscos. | ml | 166513 | 0
4.11 | Bajante PVC para canal (amazonas, raingo) incluye soportes y accesorios. | ml | 169286 | 0
4.12 | Cielo raso plano o inclinado en Drywall con estructura de acero galvanizado cal 26, incluye dilatación plastica perimetral. | m2 | 173594 | 0
4.13 | Cielo raso plano o inclinado en PVC con estructura en acero galvanizado cal 26, incluye bocel de remate perimetral. | m2 | 231399 | 0
4.14 | Suministro y remplazo de paneles de cieloraso tipo duracustick 0,60x0,60 m. | un | 109630 | 0
4.15 | Suministro e instalación de aislamiento térmico sobre cieloraso tipo frescasa de 3". | m2 | 87183 | 0
4.16 | Resanes bajo cielorasos interiores en drywall o fibrocemento y aplicación de pintura en vinilo tipo 2 a 2 manos. | m2 | 49343 | 0
4.17 | Apertura, suministro e instlación de tapas de registro para inspección, 0,40x0,40 m, bajo cielorasos de drywall o PVC. | un | 176283 | 0
4.18 | Suministro e instalación de manto asfaltico recubierto en alumnio, aplicado en caliente, sobre cubiertas o flanches. | m2 | 124418 | 0
4.19 | Mantenimiento de terrazas o cubiertas planas en concreto o manto asfaltico, mediante pintura elastometrica con fibras o similar. | m2 | 65523 | 0
5 | CAPITULO 5 CARPINTERIA MADERA, ACERO, ALUMINIO Y VIDRIO | UNIDAD
5.01 | Mantenimiento de puertas de madera, incluye desmonte y reinstalación ajuste y cambio de bisagras y cantonera. | un | 47243 | 0
5.02 | Mantenimiento de puertas de vidrio, incluye desmonte y reinstalación ajuste cambio de y pivotes de empotrar en piso y techo. | juego | 244414 | 0
5.03 | Suministro e instalación de brazo hidráulico de sobreponer cierra puerta hasta 45 kg. | un | 303775 | 0
5.04 | Suministro e instalación de piston hidráulico embebido en piso para puertas de vidrio. | un | 581613 | 0
5.05 | Suministro e instalación de puerta entamborada y marco de madera. | un | 1461350 | 0
5.06 | Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio con marco en aluminio, debe incluir cerradura de seguridad. | m2 | 968483 | 0
5.07 | Suministro e instalación de puerta entamborada en lámina cal 18, reforzada con chapa seguridad. | m2 | 1798758 | 0
5.08 | Suministro e instalación de reja tipo bancaria en varilla cuadrada de 1/2" trama, mínima 15 cm acabado en esmalte. | m2 | 597652 | 0
5.09 | Suministro e instalación de cerradura de seguridad tipo entrada principal de sobreponer. | un | 301795 | 0
5.1 | Suministro e instalación de cerrojo doble. | un | 161529 | 0
5.11 | Suministro e instalación de chapa pomo para baño. | un | 78713 | 0
5.12 | Suministro e instalación de vidrio crudo de 5mm. | m2 | 180572 | 0
5.13 | Suministro e instalación de vidrio templado 6 mm, debe incluir perfil F. | m2 | 387254 | 0
5.14 | División vidrio templado incoloro, barras y accesorios en acero inoxidable 8 mm. | m2 | 549187 | 0
5.15 | Suministro e instalación puerta, en vidrio templado incoloro de 8 mm con barra de giro en acero debe incluir cerradura. | m2 | 512809 | 0
5.16 | Suministro e instalación de chapa a presión para puertas de vidrio de 8mm. | un | 253442 | 0
5.17 | Suministro e instalación de película sobre vidrio, tipo polarizada u opalizada. | m2 | 252576 | 0
5.18 | Suministro e instalación de película sobre vidrio, tipo microperforado con diseño. | m2 | 265850 | 0
5.19 | Suministro e instalación de persianas tipo blackout. | m2 | 246473 | 0
5.2 | Suministro e instalación de baranda pasamanos h: 1,10mt en tubo de 2-1/2" anclada a piso. | ml | 426893 | 0
5.21 | Suministro e instalación ducto cuadrado en lamina galvanizada cl 22, desarrollo:1:00m. | ml | 701963 | 0
5.22 | Mantenimiento de rejas y barandas debe incluir cambio de perfiles cerramiento y puertas en reja de tubo de 4x8 cm. | ml | 126522 | 0
5.23 | Suministro e instalación de mueble bajo para cafeteria, superficie en acero con poceta de 1,80 m. grifería y desagüe. | un | 1761336 | 0
5.24 | Suministro de barra de seguridad abatible y plegable con sujeción en acero inoxidable. | un | 513796 | 0
5.25 | Suministro e instalación aviso luminoso en lona panaflex con plastificado e impresión digital. | m2 | 292212 | 0
5.26 | Suministro e instalación de concertina debe incluir elementos de soporte. | ml | 166791 | 0
5.27 | Esmalte sobre lámina lineal, hasta cuatro caras por elemento. | ml | 84445 | 0
5.28 | Esmalte sobre lámina llena. | m2 | 130116 | 0
5.29 | Barniz sobre madera elementos de madera 4 caras. | ml | 34460 | 0
5.3 | Esmalte o barniz sobre madera llena. | m2 | 47632 | 0
6 | CAPITULO 6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | UNIDAD
6.01 | Suspensión de puntos hidráulicos y/o sanitarios. | un | 48479 | 0
6.02 | Cambio de sifones para desagues de lavamanos y lavaplatos tipo P, o botella según el caso. | un | 120110 | 0
6.03 | Suministro e instalación de grifería institucional para lavamanos tipo push. | un | 306562 | 0
6.04 | Caja de inspección 60x60 debe incluir tapa en concreto. | un | 1309107 | 0
6.05 | Red suministro tuberia PVC 1/2". | ml | 38816 | 0
6.06 | Red suministro tuberia PVC 3/4". | ml | 46774 | 0
6.07 | Registro de corte 1/2". | un | 227033 | 0
6.08 | Suministro e instalación llave de paso 1/2". | un | 55743 | 0
6.09 | Punto de agua fría de ½ + regata y accesorios. | un | 75891 | 0
6.1 | Suministro e instalación de tanque plástico elevado 500 lt | un | 2834017 | 0
6.11 | Salida sanitaria PVC-s/paral 2". | un | 231597 | 0
6.12 | Salida sanitaria PVC 4", incluye accesorios y hasta 1,5 m de tuberia. | un | 349362 | 0
6.13 | Suministro e instalación de sanitario blanco institucional o similar. | un | 698369 | 0
6.14 | Suministro e instalación de lavamanos blanco institucional o similar. | un | 292329 | 0
6.15 | Suministro e instalación de orinal blanco institucional o similar. | un | 335286 | 0
6.16 | Suministro e instalación de botón push para sanitario. | un | 198023 | 0
6.17 | Suministro e instalación de hidroflo 0.5 HP. | un | 2595118 | 0
6.18 | Servicio de rotosonda para red sanitaria y/o pluvial. | Hora | 79572 | 0
7 | CAPITULO 7 INSATALACIONES ELECTRICAS | UNIDAD
7.01 | Desmonte, suministro y reemplazo de aparatos de control electrico basico. | un | 51473 | 0
7.02 | Suministro e instalación de tablero parcial de 24 circuitos (debe incluir tacos de 30 amp) | un | 2026551 | 0
7.03 | Suministro e instalación de totalizador 3x60 amp. | un | 207136 | 0
7.04 | Suministro e instalación de BREAKER de 20 o 30 amp. | un | 49788 | 0
7.05 | Suministro e instalación de línea de puesta a tierra de tablero general. | global | 334606 | 0
7.06 | Acometida ducto EMT de 1-1/2" 5#6 thhn. | ml | 232999 | 0
7.07 | Suministro e instalación de circuitos en cable 3 #12. | ml | 35855 | 0
7.08 | Suministros e instalación de ductos PVC, rigidos o coraza de 3/4". | ml | 31614 | 0
7.09 | Suministros e instalación de ducto EMT de 1/2". | ml | 32585 | 0
7.1 | Suministros e instalación de ducto EMT de 1". | ml | 49689 | 0
7.11 | Salida punto electrico monofasico para toma, interruptor sencillo o iluminación. | un | 214018 | 0
7.12 | Salida punto electrico monofasico para interruptor doble, triple o conmutables. | un | 267940 | 0
7.13 | Salida punto electrico para toma bifasica. | un | 273181 | 0
7.14 | Suministro e instalación panel led de 60x60 de incrustar. | un | 171359 | 0
7.15 | Suministro e instalación panel led de 60x60 de sobreponer. | un | 66918 | 0
7.16 | Suministro e instalación de panel LED de incrustar diámetro 8" 18w. | un | 74010 | 0
7.17 | Suministro e instalación de lámpara hermética led de 12", p:36w de 4000K Luz Neutra. | un | 337497 | 0
7.18 | Suministro e instalación tomacorriente doble 2P/T GFCI blanco. | un | 105855 | 0
7.19 | Suministro e instalación de extractor de olores. | un | 298196 | 0
7.2 | Mantenimiento y limpieza de equipo de bombeo de agua potable y RCI. | un | 2148479 | 0
7.21 | Mantenimiento y limpieza de planta eléctrica. | un | 278620 | 0
7.22 | Mantenimiento y limpieza interna de UPS. | un | 314504 | 0
7.23 | Suministro e instalación de canaleta metalica de 100x45mm con división interna. | ml | 61817 | 0
7.24 | Suministro e instalación de cable tipo U/UTP cat. 6. | ml | 14187 | 0
7.25 | Suministro e instalación de cable tipo F/UTP cat. 6A. | ml | 21501 | 0
7.26 | Punto salida de datos cat. 6. | un | 264004 | 0
7.27 | Punto salida de datos cat. 6A. | un | 283462 | 0
7.28 | Identificación, marquillado y certificación de punto salida de datos cat. 6, 6A | un | 12411 | 0
7.29 | Identificación, marquillado de circuitos o salidas electricas | un | 12176 | 0
7.3 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6 de 1,5 m. | un | 34094 | 0
7.31 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6 de 3,0 m. | un | 60825 | 0
7.32 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A de 1,5 m. | un | 37408 | 0
7.33 | Suministro e instalación de Patch cord cat 6A de 3,0 m. | un | 71813 | 0
| TOTAL VALOR ITEMS POR UNIDAD |  | 39344013 | 0

## OBS
Esta hoja esta dispuesta para recibir sus OBSERVACIONES