## ANEXO TÉCNICO (hidden)
ÍTEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD PRESUPUESTADA | NOMBRE DE LA EMPRESA
|  |  |  | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL
1,0 | Mantenimiento integral de pisos en piedra coralina con tratamiento hidrofugante
PISOS EN PIEDRA CORALINA
1,1 | Emboquillado de pisos en piedra coralina con destroncado, retape y pulido, tratamientos hidrofugantes para la piedra coralina, no filmógenos en emulsión acuosa incolora, libre de disolventes, con gran capacidad de penetración en superficies porosas permeables al vapor de agua. | M2 | 2900 |  | 0
2,0 | Mantenimiento de cubiertas mediante impermeabilización con manto asfáltico
CUBIERTAS PLANAS DE CONCRETO
2,1 | Suministro e instalación de materiales impermeabilizantes tipo manto asfáltico, con el objetivo de preservar la integridad estructural de cubiertas y superficies expuestas a la intemperie. | M2 | 2500 |  | 0
3,0 | MANTENIMIENTO BORDES DE FACHADAS
CORTA GOTERO
3,1 | Mantenimiento correctivo y preventivo del borde inferior de la fachada, el cual está compuesto por elementos en aluminio y Alucobond, mediante la instalación de un perfil gotero en aluminio anodizado. | M | 750 |  | 0
4,0 | MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEMIENTERRADO DE CONCRETO IMPERMEABLE
4,1 | Replanteo de tanque y equipos | G | 1 |  | 0
4,2 | Retiro y resiembra de césped tipo Bermuda | M2 | 40 |  | 0
4,3 | Excavación | M3 | 60 |  | 0
4,4 | Relleno Seleccionado e=0.60m Zahorra compactada al 90% Proctor Modificado | M3 | 15 |  | 0
4,5 | Concreto pobre e=0.05m fc´=2.500psi | M2 | 24 |  | 0
4,6 | Concreto Fondo e=0.40m Fc¨= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, cinta pvc para juntas, impermeabilizante caras expuestas al agua, enchapes) | M3 | 10 |  | 0
4,7 | Concreto Muros e=0.40m Fc= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, impermeabilizante caras expuestas al agua, enchapes, pasante de tuberías) | M3 | 14.5 |  | 0
4,8 | Concreto Tapa e=0.25m Fc¨= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, impermeabilizante caras expuestas al agua, enchapes, pasante de tuberías, dos escotillas .60x.60m para inspección y acceso) | M3 | 6 |  | 0
4,9 | Acero Fy=4200kg/cm2 | KG | 5187 |  | 0
SISTEMA HIDRONUEMÁTICO
4,10 | Derivación de la red hidráulica existente hacia el nuevo cuarto de equipos tubería PVCP 2", incluye cheques, accesorios, pasantes, excavación, rellenos. | M | 40 |  | 0
4,11 | Instalación y puesta de bomba con variador de frecuencia (VFD o inverter), 8 litros por segundo y 55 Metros columna de agua. | U | 2 |  | 0
4,12 | Conexión hidráulica al sistema existente mediante accesorios y tuberías adecuados PVCP 2", incluye cheques, accesorios, pasantes, excavación, rellenos. | M | 40 |  | 0
4,13 | Suministro e instalación tanque precargado vertical mínimo, 119 galones (450 litros) volumen, fibra de vidrio, presión de 80 a 100 PSI. | U | 2 |  | 0
4,14 | Suministro e instalación presóstatos, válvulas, sensores y sistema de control. | G | 1 |  | 0
4,15 | Adecuación e instalación del sistema eléctrico: tablero de control, acometida y ruta eléctricas de 35 ML hasta la subestación. | G | 1 |  | 0
4,16 | Construcción de caseta para sistema hidroneumático | M2 | 9 |  | 0
4,17 | Disposición final de residuos conforme a la normativa ambiental vigente. | M3 | 8 |  | 0
4,18 | Pruebas hidráulicas y eléctricas para verificar el correcto funcionamiento del sistema hidroneumático. | U | 1 |  | 0
4,19 | Especificación e implementación de plan de mantenimiento periódico del sistema hidroneumático. | U | 1 |  | 0
5,0 | MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS
PASAMANOS, ESCALERAS, REPOSAPIÉS Y ESTRUCTURA DEL PISO 5.
5,1 | Rutina manual mecánica y aplicación del esquema de pintura anticorrosiva y acabado (blanco blanco) apta para intemperie de estructura metálica en pasamanos, escaleras, reposapiés y estructura del piso 5. | M2 | 1500 |  | 0
6,0 | MANTENIMIENTO PUERTAS DE VIDRIOS
PUERTAS DE VIDRIO
6,1 | Mantenimiento puertas de vidrio edificio con inclusión de repuestos | U | 92 |  | 0
| COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 0
| AIU |  | A |  | 0
|  |  | I |  | 0
|  |  | U |  | 0
| COSTO INDIRECTO TOTAL |  |  | 0
| COSTO INDIRECTO TOTAL SIN IVA |  |  | 0
| IVA |  |  | 19% | 0
| COSTO TOTAL CON IVA |  |  | 0
0%

## ESTUDIO DE MERCADO (corregido)
ÍTEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD PRESUPUESTADA
|  |  |  | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL
1,0 | Mantenimiento integral de pisos en piedra coralina con tratamiento hidrofugante
PISOS EN PIEDRA CORALINA
1,1 | Emboquillado de pisos en piedra coralina con destroncado, retape y pulido, tratamientos hidrofugantes para la piedra coralina, no filmógenos en emulsión acuosa incolora, libre de disolventes, con gran capacidad de penetración en superficies porosas permeables al vapor de agua. | M2 | 2900
2,0 | Mantenimiento de cubiertas mediante impermeabilización con manto asfáltico
CUBIERTAS PLANAS DE CONCRETO
2,1 | Suministro e instalación de materiales impermeabilizantes tipo manto asfáltico, con el objetivo de preservar la integridad estructural de cubiertas y superficies expuestas a la intemperie. | M2 | 2500
3,0 | MANTENIMIENTO BORDES DE FACHADAS
CORTA GOTERO
3,1 | Mantenimiento correctivo y preventivo del borde inferior de la fachada, el cual está compuesto por elementos en aluminio y Alucobond, mediante la instalación de un perfil gotero en aluminio anodizado. | M | 750
4,0 | MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ADECUACIÓN DE ZONA VERDE PARA TANQUE SEMIENTERRADO DE CONCRETO IMPERMEABLE
4,1 | Replanteo de tanque y equipos | G | 1
4,2 | Retiro y resiembra de césped tipo Bermuda | M2 | 40
4,3 | Excavación | M3 | 60
4,4 | Relleno Seleccionado e=0.60m Zahorra compactada al 90% Proctor Modificado | M3 | 15
4,5 | Concreto pobre e=0.05m fc´=2.500psi | M2 | 24
4,6 | Concreto Fondo e=0.40m Fc¨= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, cinta pvc para juntas, impermeabilizante caras expuestas al agua, enchapes) | M3 | 10
4,7 | Concreto Muros e=0.40m Fc= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, impermeabilizante caras expuestas al agua, enchapes, pasante de tuberías) | M3 | 14.5
4,8 | Concreto Tapa e=0.25m Fc¨= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, impermeabilizante caras expuestas al agua, enchapes, pasante de tuberías, dos escotillas .60x.60m para inspección y acceso) | M3 | 6
4,9 | Acero Fy=4200kg/cm2 | KG | 5187
SISTEMA HIDRONUEMÁTICO
4,10 | Derivación de la red hidráulica existente hacia el nuevo cuarto de equipos tubería PVCP 2", incluye cheques, accesorios, pasantes, excavación, rellenos. | M | 40
4,11 | Instalación y puesta de bomba con variador de frecuencia (VFD o inverter), 8 litros por segundo y 55 Metros columna de agua. | U | 1
4,12 | Conexión hidráulica al sistema existente mediante accesorios y tuberías adecuados PVCP 2", incluye cheques, accesorios, pasantes, excavación, rellenos. | M | 40
4,13 | Suministro e instalación tanque precargado vertical mínimo, 119 galones (450 litros) volumen, fibra de vidrio, presión de 80 a 100 PSI. | U | 2
4,14 | Suministro e instalación presóstatos, válvulas, sensores y sistema de control. | G | 1
4,15 | Adecuación e instalación del sistema eléctrico: tablero de control, acometida y ruta eléctricas de 35 ML hasta la subestación. | G | 1
4,16 | Construcción de caseta para sistema hidroneumático | M2 | 9
4,17 | Disposición final de residuos conforme a la normativa ambiental vigente. | M3 | 8
4,18 | Pruebas hidráulicas y eléctricas para verificar el correcto funcionamiento del sistema hidroneumático. | U | 1
4,19 | Especificación e implementación de plan de mantenimiento periódico del sistema hidroneumático. | U | 1
5,0 | MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS
PASAMANOS, ESCALERAS, REPOSAPIÉS Y ESTRUCTURA DEL PISO 5.
5,1 | Rutina manual mecánica y aplicación del esquema de pintura anticorrosiva y acabado (blanco blanco) apta para intemperie de estructura metálica en pasamanos, escaleras, reposapiés y estructura del piso 5. | M2 | 1500
6,0 | MANTENIMIENTO PUERTAS DE VIDRIOS
PUERTAS DE VIDRIO
6,1 | Mantenimiento puertas de vidrio edificio con inclusión de repuestos | U | 92
| COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 0
| AIU |  | A
I
U
| COSTO INDIRECTO TOTAL |  |  | 0
| COSTO INDIRECTO TOTAL SIN IVA |  |  | 0
| IVA |  |  | 19% | 0
| COSTO TOTAL CON IVA |  |  | 0
Note on B13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: TEXTO CORREGIDO

## ESTUDIO DE MERCADO (hidden)
ÍTEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD REQUERIDA | CANTIDAD PRESUPUESTADA | ICONISAS |  | SISENGSAS |  | ALSAM SAS |  | PROMEDIO |  | COBERTURA | CANTIDAD ADICIONAL | SUBTOTAL ADICIONAL
[5 empty] | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL
1,0 | Mantenimiento integral de pisos en piedra coralina con tratamiento hidrofugante
PISOS EN PIEDRA CORALINA
1,1 | Emboquillado de pisos en piedra coralina con destroncado, retape y pulido, tratamientos hidrofugantes para la piedra coralina, no filmógenos en emulsión acuosa incolora, libre de disolventes, con gran capacidad de penetración en superficies porosas permeables al vapor de agua. | M2 | 3000 | 2900 | 78500 | 227650000 | 78400 | 227360000 | 53312 | 154604800 | 70070.6667 | 203204933.3333 | 96.67% | 100 | 7007066.6667 | Se deben adicionar 100 M2 | 4.835% | 4.674%
2,0 | Mantenimiento de cubiertas mediante impermeabilización con manto asfáltico
| CUBIERTAS PLANAS DE CONCRETO | [15 empty] | 100%
2,1 | Suministro e instalación de materiales impermeabilizantes tipo manto asfáltico, con el objetivo de preservar la integridad estructural de cubiertas y superficies expuestas a la intemperie. | M2 | 2500 | 2500 | 139000 | 347500000 | 127800 | 319500000 | 132568 | 331420000 | 133122.6667 | 332806666.6667 | 100% | 0 | 0 | " | 0% | 0%
3,0 | MANTENIMIENTO BORDES DE FACHADAS
| CORTA GOTERO | [15 empty] | 90.36%
3,1 | Mantenimiento correctivo y preventivo del borde inferior de la fachada, el cual está compuesto por elementos en aluminio y Alucobond, mediante la instalación de un perfil gotero en aluminio anodizado. | M | 850 | 750 | 180000 | 135000000 | 141600 | 106200000 | 153567 | 115175250 | 158389 | 118791750 | 88.24% | 100 | 15838900 | Se deben adicionar 100 M | 10.93% | 9.643%
4,0 | MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
| ADECUACIÓN DE ZONA VERDE PARA TANQUE SEMIENTERRADO DE CONCRETO IMPERMEABLE | [15 empty] | 66.86%
4,1 | Replanteo de tanque y equipos | G | 1 | 1 | 450000 | 450000 | 910000 | 910000 | 900000 | 900000 | 753333.3333 | 753333.3333 | 100% | 0 | 0 | " | 0% | 0%
4,2 | Retiro y resiembra de césped tipo Bermuda | M2 | 80 | 40 | 15000 | 600000 | 11750 | 470000 | 12500 | 500000 | 13083.3333 | 523333.3333 | 50% | 40 | 523333.3333 | Se deben adicionar 40 M2 | 0.3611% | 0.1805% | DESCRIPCION
4,3 | Excavación | M3 | 104 | 60 | 50000 | 3000000 | 42250 | 2535000 | 45000 | 2700000 | 45750 | 2745000 | 57.69% | 44 | 2013000 | Se deben adicionar 44 M3 | 1.389% | 0.8013% | PRECEDIMIETO DE EJECUCIÓN
4,4 | Relleno Seleccionado e=0.60m Zahorra compactada al 90% Proctor Modificado | M3 | 36 | 15 | 180000 | 2700000 | 130000 | 1950000 | 124000 | 1860000 | 144666.6667 | 2170000 | 41.67% | 21 | 3038000 | Se deben adicionar 21 M3 | 2.096% | 0.8734% | ENSAYOS A REALIZAR
4,5 | Concreto pobre e=0.05m fc´=2.500psi | M2 | 60 | 24 | 55000 | 1320000 | 25000 | 600000 | 20625 | 495000 | 33541.6667 | 805000 | 40% | 36 | 1207500 | Se deben adicionar 36 M2 | 0.8332% | 0.3333% | MATERIALES
4,6 | Concreto Fondo e=0.40m Fc¨= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, cinta pvc para juntas, impermeabilizante caras expuestas al agua, enchapes) | M3 | 24 | 10 | 1350000 | 13500000 | 770000 | 7700000 | 753480 | 7534800 | 957826.6667 | 9578266.6667 | 41.67% | 14 | 13409573.3333 | Se deben adicionar 14 M3 | 9.253% | 3.855% | EQUIPO
4,7 | Concreto Muros e=0.40m Fc= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, impermeabilizante caras expuestas al agua, enchapes, pasante de tuberías) | M3 | 27 | 14.5 | 1650000 | 23925000 | 1850000 | 26825000 | 1753480 | 25425460 | 1751160 | 25391820 | 53.7% | 12.5 | 21889500 | Se deben adicionar 12.5 M3 | 15.1% | 8.111% | NO CONFORMIDAD
4,8 | Concreto Tapa e=0.25m Fc¨= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, impermeabilizante caras expuestas al agua, enchapes, pasante de tuberías, dos escotillas .60x.60m para inspección y acceso) | M3 | 15 | 6 | 1700000 | 10200000 | 1850000 | 11100000 | 1753480 | 10520880 | 1767826.6667 | 10606960 | 40% | 9 | 15910440 | Se deben adicionar 9 M3 | 10.98% | 4.391%
4,9 | Acero Fy=4200kg/cm2 | KG | 11367 | 5187 | 9000 | 46683000 | 7500 | 38902500 | 6000 | 31122000 | 7500 | 38902500 | 45.63% | 6180 | 46350000 | Se deben adicionar 6180 KG | 31.98% | 14.59%
SISTEMA HIDRONUEMÁTICO
4,10 | Derivación de la red hidráulica existente hacia el nuevo cuarto de equipos tubería PVCP 2", incluye cheques, accesorios, pasantes, excavación, rellenos. | M | 40 | 40 | 67400 | 2696000 | 65000 | 2600000 | 69800 | 2792000 | 67400 | 2696000 | 100% | 0 | 0 | " | 0% | 0%
4,11 | Instalación y puesta de bomba con variador de frecuencia (VFD o inverter), 8 litros por segundo y 55 Metros columna de agua. | U | 2 | 2 | 15600 | 31200 | 14500000 | 29000000 | 13388565 | 26777130 | 9301388.3333 | 18602776.6667 | 100% | 0 | 0 | " | 0% | 0%
4,12 | Conexión hidráulica al sistema existente mediante accesorios y tuberías adecuados PVCP 2", incluye cheques, accesorios, pasantes, excavación, rellenos. | M | 40 | 40 | 67450 | 2698000 | 65500 | 2620000 | 69800 | 2792000 | 67583.3333 | 2703333.3333 | 100% | 0 | 0 | " | 0% | 0%
4,13 | Suministro e instalación tanque precargado vertical mínimo, 119 galones (450 litros) volumen, fibra de vidrio, presión de 80 a 100 PSI. | U | 2 | 2 | 8856000 | 17712000 | 9100000 | 18200000 | 8600000 | 17200000 | 8852000 | 17704000 | 100% | 0 | 0 | " | 0% | 0%
4,14 | Suministro e instalación presóstatos, válvulas, sensores y sistema de control. | G | 1 | 1 | 267500 | 267500 | 300000 | 300000 | 234000 | 234000 | 267166.6667 | 267166.6667 | 100% | 0 | 0 | " | 0% | 0%
4,15 | Adecuación e instalación del sistema eléctrico: tablero de control, acometida y ruta eléctricas de 35 ML hasta la subestación. | G | 1 | 1 | 21600000 | 21600000 | 20000000 | 20000000 | 23117585.5 | 23117585.5 | 21572528.5 | 21572528.5 | 100% | 0 | 0 | " | 0% | 0%
4,16 | Construcción de caseta para sistema hidroneumático | M2 | 9 | 9 | 595500 | 5359500 | 555000 | 4995000 | 640000 | 5760000 | 596833.3333 | 5371500 | 100% | 0 | 0 | " | 0% | 0%
4,17 | Disposición final de residuos conforme a la normativa ambiental vigente. | M3 | 8 | 8 | 92950 | 743600 | 100000 | 800000 | 85000 | 680000 | 92650 | 741200 | 100% | 0 | 0 | " | 0% | 0%
4,18 | Pruebas hidráulicas y eléctricas para verificar el correcto funcionamiento del sistema hidroneumático. | U | 1 | 1 | 2627000 | 2627000 | 2500000 | 2500000 | 2750000 | 2750000 | 2625666.6667 | 2625666.6667 | 100% | 0 | 0 | " | 0% | 0%
4,19 | Especificación e implementación de plan de mantenimiento periódico del sistema hidroneumático. | U | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 | 2300000 | 2300000 | 2500000 | 2500000 | 2266666.6667 | 2266666.6667 | 100% | 0 | 0 | " | 0% | 0%
5,0 | MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS
PASAMANOS, ESCALERAS, REPOSAPIÉS Y ESTRUCTURA DEL PISO 5.
5,1 | Rutina manual mecánica y aplicación del esquema de pintura anticorrosiva y acabado (blanco blanco) apta para intemperie de estructura metálica en pasamanos, escaleras, reposapiés y estructura del piso 5. | M2 | 1600 | 1500 | 138000 | 207000000 | 147500 | 221250000 | 171460 | 257190000 | 152320 | 228480000 | 93.75% | 100 | 15232000 | Se deben adicionar 100 M2 | 10.51% | 9.853%
6,0 | MANTENIMIENTO PUERTAS DE VIDRIOS
PUERTAS DE VIDRIO
6,1 | Mantenimiento puertas de vidrio edificio con inclusión de repuestos | U | 94 | 92 | 1150000 | 105800000 | 1218000 | 112056000 | 1394650 | 128307800 | 1254216.6667 | 115387933.3333 | 97.87% | 2 | 2508433.3333 | Se deben adicionar 2 U | 1.731% | 1.694%
176256294.5711
| COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  | 1181062800 |  | 1160673500 |  | 1152358705.5 |  | 1164698335.1667 |  |  | 144927746.6667 |  |  |  |  | 12.41%
| AIU |  |  | A | 12% | 141727536 | 11% | 127674085 | 13% | 149806631.715 | 12% | 139763800.22 |  |  | 17391329.6
|  |  |  | I | 3% | 35431884 | 4% | 46426940 | 4% | 46094348.22 | 3.667% | 42705605.6228 |  |  | 5314017.3778 | Cobertura promedio
|  |  |  | U | 4% | 47242512 | 6% | 69640410 | 5% | 57617935.275 | 5% | 58234916.7583 |  |  | 7246387.3333 | 81.12%
| COSTO INDIRECTO TOTAL |  |  |  | 224401932 |  | 243741435 |  | 253518915.21 |  | 240704322.6011 |  |  | 29951734.3111 |  | Cobertura porcentual
| COSTO INDIRECTO TOTAL SIN IVA |  |  |  | 1405464732 |  | 1404414935 |  | 1405877620.71 |  | 1405402657.7678 |  |  | 174879480.9778 |  | 59%
| IVA |  |  |  | 19% | 8976077.28 | 19% | 13231677.9 | 19% | 10947407.7023 | 19% | 11064634.1841 |  |  | 1376813.5933 | Porcentaje de la adición
| COSTO TOTAL CON IVA |  |  |  | 1414440809.28 |  | 1417646612.9 |  | 1416825028.4123 |  | 1416467291.9519 |  |  | 176256294.5711 |  | 12.41%
[6 empty] | 99.62% |  | 99.84% |  | 99.78% |  | 99.76% |  | 100.2% | 1419902922 | -3435630.0481

## ESTUDIO DE MERCADO AJUSTADO (hidden)
ÍTEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD PRESUPUESTADA | ICONISAS |  | SISENGSAS |  | ALSAM SAS |  | PROMEDIO
|  |  |  | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL
1,0 | Mantenimiento integral de pisos en piedra coralina con tratamiento hidrofugante
PISOS EN PIEDRA CORALINA
1,1 | Emboquillado de pisos en piedra coralina con destroncado, retape y pulido, tratamientos hidrofugantes para la piedra coralina, no filmógenos en emulsión acuosa incolora, libre de disolventes, con gran capacidad de penetración en superficies porosas permeables al vapor de agua. | M2 | 2900 | 78500 | 227650000 | 78400 | 227360000 | 53312 | 154604800 | 70070.6667 | 203204933.3333
2,0 | Mantenimiento de cubiertas mediante impermeabilización con manto asfáltico
CUBIERTAS PLANAS DE CONCRETO
2,1 | Suministro e instalación de materiales impermeabilizantes tipo manto asfáltico, con el objetivo de preservar la integridad estructural de cubiertas y superficies expuestas a la intemperie. | M2 | 2500 | 139000 | 347500000 | 127800 | 319500000 | 132568 | 331420000 | 133122.6667 | 332806666.6667
3,0 | MANTENIMIENTO BORDES DE FACHADAS
CORTA GOTERO
3,1 | Mantenimiento correctivo y preventivo del borde inferior de la fachada, el cual está compuesto por elementos en aluminio y Alucobond, mediante la instalación de un perfil gotero en aluminio anodizado. | M | 750 | 180000 | 135000000 | 141600 | 106200000 | 153567 | 115175250 | 158389 | 118791750
4,0 | MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEMIENTERRADO DE CONCRETO IMPERMEABLE
4,1 | Replanteo de tanque y equipos | G | 1 | 450000 | 450000 | 910000 | 910000 | 900000 | 900000 | 753333.3333 | 753333.3333
4,2 | Retiro y resiembra de césped tipo Bermuda | M2 | 40 | 15000 | 600000 | 11750 | 470000 | 12500 | 500000 | 13083.3333 | 523333.3333
4,3 | Excavación | M3 | 60 | 50000 | 3000000 | 42250 | 2535000 | 45000 | 2700000 | 45750 | 2745000
4,4 | Relleno Seleccionado e=0.60m Zahorra compactada al 90% Proctor Modificado | M3 | 15 | 180000 | 2700000 | 130000 | 1950000 | 124000 | 1860000 | 144666.6667 | 2170000
4,5 | Concreto pobre e=0.05m fc´=2.500psi | M2 | 24 | 55000 | 1320000 | 25000 | 600000 | 20625 | 495000 | 33541.6667 | 805000
4,6 | Concreto Fondo e=0.40m Fc¨= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, cinta pvc para juntas, impermeabilizante caras expuestas al agua, enchapes) | M3 | 10 | 1350000 | 13500000 | 770000 | 7700000 | 753480 | 7534800 | 957826.6667 | 9578266.6667
4,7 | Concreto Muros e=0.40m Fc= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, impermeabilizante caras expuestas al agua, enchapes, pasante de tuberías) | M3 | 14.5 | 1650000 | 23925000 | 1850000 | 26825000 | 1753480 | 25425460 | 1751160 | 25391820
4,8 | Concreto Tapa e=0.25m Fc¨= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, impermeabilizante caras expuestas al agua, enchapes, pasante de tuberías, dos escotillas .60x.60m para inspección y acceso) | M3 | 6 | 1700000 | 10200000 | 1850000 | 11100000 | 1753480 | 10520880 | 1767826.6667 | 10606960
4,9 | Acero Fy=4200kg/cm2 | KG | 5187 | 9000 | 46683000 | 7500 | 38902500 | 6000 | 31122000 | 7500 | 38902500
SISTEMA HIDRONUEMÁTICO
4,10 | Derivación de la red hidráulica existente hacia el nuevo cuarto de equipos tubería PVCP 2", incluye cheques, accesorios, pasantes, excavación, rellenos. | M | 40 | 67400 | 2696000 | 65000 | 2600000 | 69800 | 2792000 | 67400 | 2696000
4,11 | Instalación y puesta de bomba con variador de frecuencia (VFD o inverter), 8 litros por segundo y 55 Metros columna de agua. | U | 2 | 15600 | 31200 | 14500000 | 29000000 | 13388565 | 26777130 | 9301388.3333 | 18602776.6667
4,12 | Conexión hidráulica al sistema existente mediante accesorios y tuberías adecuados PVCP 2", incluye cheques, accesorios, pasantes, excavación, rellenos. | M | 40 | 67450 | 2698000 | 65500 | 2620000 | 69800 | 2792000 | 67583.3333 | 2703333.3333
4,13 | Suministro e instalación tanque precargado vertical mínimo, 119 galones (450 litros) volumen, fibra de vidrio, presión de 80 a 100 PSI. | U | 2 | 8856000 | 17712000 | 9100000 | 18200000 | 8600000 | 17200000 | 8852000 | 17704000
4,14 | Suministro e instalación presóstatos, válvulas, sensores y sistema de control. | G | 1 | 267500 | 267500 | 300000 | 300000 | 234000 | 234000 | 267166.6667 | 267166.6667
4,15 | Adecuación e instalación del sistema eléctrico: tablero de control, acometida y ruta eléctricas de 35 ML hasta la subestación. | G | 1 | 21600000 | 21600000 | 20000000 | 20000000 | 23117585.5 | 23117585.5 | 21572528.5 | 21572528.5
4,16 | Construcción de caseta para sistema hidroneumático | M2 | 9 | 595500 | 5359500 | 555000 | 4995000 | 640000 | 5760000 | 596833.3333 | 5371500
4,17 | Disposición final de residuos conforme a la normativa ambiental vigente. | M3 | 8 | 92950 | 743600 | 100000 | 800000 | 85000 | 680000 | 92650 | 741200
4,18 | Pruebas hidráulicas y eléctricas para verificar el correcto funcionamiento del sistema hidroneumático. | U | 1 | 2627000 | 2627000 | 2500000 | 2500000 | 2750000 | 2750000 | 2625666.6667 | 2625666.6667
4,19 | Especificación e implementación de plan de mantenimiento periódico del sistema hidroneumático. | U | 1 | 2000000 | 2000000 | 2300000 | 2300000 | 2500000 | 2500000 | 2266666.6667 | 2266666.6667
5,0 | MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS
PASAMANOS, ESCALERAS, REPOSAPIÉS Y ESTRUCTURA DEL PISO 5.
5,1 | Rutina manual mecánica y aplicación del esquema de pintura anticorrosiva y acabado (blanco blanco) apta para intemperie de estructura metálica en pasamanos, escaleras, reposapiés y estructura del piso 5. | M2 | 1500 | 138000 | 207000000 | 147500 | 221250000 | 171460 | 257190000 | 152320 | 228480000
6,0 | MANTENIMIENTO PUERTAS DE VIDRIOS
PUERTAS DE VIDRIO
6,1 | Mantenimiento puertas de vidrio edificio con inclusión de repuestos | U | 92 | 1150000 | 105800000 | 1218000 | 112056000 | 1394650 | 128307800 | 1254216.6667 | 115387933.3333
| COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 1181062800 |  | 1160673500 |  | 1152358705.5 |  | 1164698335.1667
| AIU |  | A | 12% | 141727536 | 11% | 127674085 | 13% | 149806631.715 | 12% | 139763800.22
|  |  | I | 3% | 35431884 | 4% | 46426940 | 4% | 46094348.22 | 3.667% | 42705605.6228
|  |  | U | 4% | 47242512 | 6% | 69640410 | 5% | 57617935.275 | 5% | 58234916.7583
| COSTO INDIRECTO TOTAL |  |  | 224401932 |  | 243741435 |  | 253518915.21 |  | 240704322.6011
| COSTO INDIRECTO TOTAL SIN IVA |  |  | 1405464732 |  | 1404414935 |  | 1405877620.71 |  | 1405402657.7678
| IVA |  |  | 19% | 8976077.28 | 19% | 13231677.9 | 19% | 10947407.7023 | 19% | 11064634.1841
| COSTO TOTAL CON IVA |  |  | 1414440809.28 |  | 1417646612.9 |  | 1416825028.4123 |  | 1416467291.9519
[5 empty] | 99.62% |  | 99.84% |  | 99.78% |  | 99.76%

## ACTIVIDADES(tanque 100%) (hidden)
ÍTEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | ICONISAS |  | SISENGSAS |  | ALSAM SAS |  | PROMEDIO
|  |  |  | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL
1,0 | Mantenimiento integral de pisos en piedra coralina con tratamiento hidrofugante
PISOS EN PIEDRA CORALINA
1,1 | Emboquillado de pisos en piedra coralina con destroncado, retape y pulido, tratamientos hidrofugantes para la piedra coralina, no filmógenos en emulsión acuosa incolora, libre de disolventes, con gran capacidad de penetración en superficies porosas permeables al vapor de agua. | M2 | 3000 | 78500 | 235500000 | 78400 | 235200000 | 53312 | 159936000 | 70070.6667 | 210212000
2,0 | Mantenimiento de cubiertas mediante impermeabilización con manto asfáltico
CUBIERTAS PLANAS DE CONCRETO
2,1 | Suministro e instalación de materiales impermeabilizantes tipo manto asfáltico, con el objetivo de preservar la integridad estructural de cubiertas y superficies expuestas a la intemperie. | M2 | 2500 | 139000 | 347500000 | 127800 | 319500000 | 132568 | 331420000 | 133122.6667 | 332806666.6667
3,0 | MANTENIMIENTO BORDES DE FACHADAS
CORTA GOTERO
3,1 | Mantenimiento correctivo y preventivo del borde inferior de la fachada, el cual está compuesto por elementos en aluminio y Alucobond, mediante la instalación de un perfil gotero en aluminio anodizado. | M | 850 | 180000 | 153000000 | 141600 | 120360000 | 153567 | 130531950 | 158389 | 134630650
4,0 | MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEMIENTERRADO DE CONCRETO IMPERMEABLE
4,1 | Replanteo de tanque y equipos | G | 1 | 450000 | 450000 | 910000 | 910000 | 900000 | 900000 | 753333.3333 | 753333.3333
4,2 | Retiro y resiembra de cesped tipo Bermuda | M2 | 80 | 15000 | 1200000 | 11750 | 940000 | 12500 | 1000000 | 13083.3333 | 1046666.6667 | DESCRIPCION
4,3 | Excavación | M3 | 104 | 50000 | 5200000 | 42250 | 4394000 | 45000 | 4680000 | 45750 | 4758000 | PRECEDIMIETO DE EJECUCIÓN
4,4 | Relleno Seleccionado e=0.60m Zahorra compactada al 95% Próctor Modificado | M3 | 36 | 180000 | 6480000 | 130000 | 4680000 | 124000 | 4464000 | 144666.6667 | 5208000 | ENSAYOS A REALIZAR
4,5 | Concreto pobre e=0.05m fc´=2.500psi | M2 | 60 | 55000 | 3300000 | 25000 | 1500000 | 20625 | 1237500 | 33541.6667 | 2012500 | MATERIALES
4,6 | Concreto Fondo e=0.40m Fc¨= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, cinta pvc para juntas, impermeabilizante caras expuestas al agua, enchapes) | M3 | 24 | 1350000 | 32400000 | 770000 | 18480000 | 753480 | 18083520 | 957826.6667 | 22987840 | EQUIPO
4,7 | Concreto Muros e=0.40m Fc= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, impermeabilizante caras expustas al agua, enchapes, pasnte de tuberías) | M3 | 27 | 1650000 | 44550000 | 1850000 | 49950000 | 1753480 | 47343960 | 1751160 | 47281320 | NO CONFORMIDAD
4,8 | Concreto Tapa e=0.25m Fc¨= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, impermeabilizante caras expustas al agua, enchapes, pasnte de tuberías, dos escotillas .60x.60m para inspección y acceso) | M3 | 15 | 1700000 | 25500000 | 1850000 | 27750000 | 1753480 | 26302200 | 1767826.6667 | 26517400
4,9 | Acero Fy=4200kg/cm2 | KG | 11367 | 9000 | 102303000 | 1 | 11367 | 6000 | 68202000 | 5000.3333 | 56838789
SISTEMA HIDRONUEMÁTICO
4,10 | Derivación de la red hidráulica existente hacia el nuevo cuarto de equipos tubería PVCP 2", incluye cheques, accesorios, pasantes, excavación, rellenos. | M | 40 | 67400 | 2696000 | 65000 | 2600000 | 69800 | 2792000 | 67400 | 2696000
4,11 | Instalación y puesta de bomba con variador de frecuencia (VFD o inverter), 8 litros por segundo y 55 Metros columna de agua. | U | 2 | 15600 | 31200 | 14500000 | 29000000 | 13388565 | 26777130 | 9301388.3333 | 18602776.6667
4,12 | Conexión hidráulica al sistema existente mediante accesorios y tuberías adecuados PVCP 2", incluye cheques, accesorios, pasantes, excavación, rellenos. | M | 40 | 67450 | 2698000 | 65000 | 2600000 | 69800 | 2792000 | 67416.6667 | 2696666.6667
4,13 | Suministro e instalación tanque precargado vertical mínimo, 119 galones (450 litros) volumen, fibra de vidrio, presión de 80 a 100 PSI. | U | 2 | 8856000 | 17712000 | 9100000 | 18200000 | 8600000 | 17200000 | 8852000 | 17704000
4,14 | Suministro e instalación presóstatos, válvulas, sensores y sistema de control. | G | 1 | 267500 | 267500 | 300000 | 300000 | 234000 | 234000 | 267166.6667 | 267166.6667
4,15 | Adecuación e instalación del sistema eléctrico: tablero de control, acometida y ruta eléctricas de 35 ML hasta la subestación. | G | 1 | 21600000 | 21600000 | 20000000 | 20000000 | 23117585.5 | 23117585.5 | 21572528.5 | 21572528.5
4,16 | Construcción de caseta para sistema hidroneumático | M2 | 9 | 595500 | 5359500 | 550000 | 4950000 | 640000 | 5760000 | 595166.6667 | 5356500
4,17 | Disposición final de residuos conforme a la normativa ambiental vigente. | M3 | 8 | 92950 | 743600 | 100000 | 800000 | 85000 | 680000 | 92650 | 741200
4,18 | Pruebas hidráulicas y eléctricas para verificar el correcto funcionamiento del sistema hidroneumático. | U | 1 | 2627000 | 2627000 | 2500000 | 2500000 | 2750000 | 2750000 | 2625666.6667 | 2625666.6667
4,19 | Especificación e implementación de plan de mantenimiento periódico del sistema hidroneumático. | U | 1 | 2000000 | 2000000 | 2300000 | 2300000 | 2500000 | 2500000 | 2266666.6667 | 2266666.6667
5,0 | MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS
PASAMANOS, ESCALERAS, REPOSAPIÉS Y ESTRUCTURA DEL PISO 5.
5,1 | Rutina manual mecánica y aplicación del esquema de pintura anticorrosiva y acabado (blanco blanco) apta para intemperie de estructura metálica en pasamanos, escaleras, reposapiés y estructura del piso 5. | M2 | 1600 | 138000 | 220800000 | 147500 | 236000000 | 171460 | 274336000 | 152320 | 243712000
6,0 | MANTENIMIENTO PUERTAS DE VIDRIOS
PUERTAS DE VIDRIO
6,1 | Mantenimiento puertas de vidrio edificio con inclusión de repuestos | U | 94 | 1150000 | 108100000 | 1218000 | 114492000 | 1394650 | 131097100 | 1254216.6667 | 117896366.6667
| COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 1342017800 |  | 1217417367 |  | 1284136945.5 |  | 1281190704.1667
| AIU |  | A | 16% | 214722848 | 15% | 182612605.05 | 9% | 115572325.095 | 13.33% | 170825427.2222
|  |  | I | 5% | 67100890 | 4% | 48696694.68 | 3% | 38524108.365 | 4% | 51247628.1667
|  |  | U | 4% | 53680712 | 6% | 73045042.02 | 5% | 64206847.275 | 5% | 64059535.2083
| COSTO INDIRECTO TOTAL |  |  | 335504450 |  | 304354341.75 |  | 218303280.735 |  | 286132590.5972
| COSTO INDIRECTO TOTAL SIN IVA |  |  | 1677522250 |  | 1521771708.75 |  | 1502440226.235 |  | 1567323294.7639
| IVA |  |  | 19% | 10199335.28 | 19% | 13878557.9838 | 19% | 12199300.9823 | 19% | 12171311.6896
| COSTO TOTAL CON IVA |  |  | 1687721585.28 |  | 1535650266.7338 |  | 1514639527.2173 |  | 1579494606.4535
[5 empty] | 118.9% |  | 108.2% |  | 106.7% |  | 111.2%

## ESPECIFICACIONES TECNICAS (hidden)
CAPITULO: | 1,0 |  | CAPITULO: | 5,0
Mantenimiento integral de pisos en piedra coralina con tratamiento hidrofugante |  |  | PASAMANOS, ESCALERAS, REPOSAPIÉS Y ESTRUCTURA DEL PISO 5.
Emboquillado de pisos en piedra coralina con destroncado, retape y pulido, tratamientos hidrofugantes para la piedra coralina, no filmógenos en emulsión acuosa incolora, libre de disolventes, con gran capacidad de penetración en superficies porosas permeables al vapor de agua. |  |  | Rutina manual mecánica y aplicación del esquema de pintura anticorrosiva y acabado (blanco blanco) apta para intemperie de estructura metálica en pasamanos, escaleras, reposapiés y estructura del piso 5.
ÍTEM |  | 1,1 | ÍTEM |  | 5,1
UNIDAD DE MEDIDA: | M2 – Metro cuadrado |  | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 – Metro cuadrado
DESCRIPCIÓN: |  |  | DESCRIPCIÓN:
Esta actividad comprende la intervención integral de pisos en piedra coralina, incluyendo destroncado (corte de bordes irregulares), retape de juntas, pulido superficial, y aplicación de tratamiento hidrofugante no filmógeno en emulsión acuosa incolora, libre de disolventes, con alta capacidad de penetración en superficies porosas y permeables al vapor de agua. El objetivo es garantizar durabilidad, estética y protección contra humedad sin alterar la apariencia natural de la piedra. |  |  | Tratamiento superficial y aplicación de pintura anticorrosiva sobre elementos metálicos expuestos a la intemperie, mediante limpieza mecánica manual y posterior aplicación de esquema de pintura en color blanco (RAL 9003 o similar). La actividad busca proteger contra la corrosión y mejorar el acabado estético en pasamanos, escaleras, reposapiés y estructura metálica del piso 5.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: |  |  | PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Protección de áreas adyacentes Limpieza y preparación de superficie con hidrolavadora. Destroncado de bordes irregulares con pulidora angular (disco de desbaste si aplica) Retape de juntas con mortero tipo CG2 WA (flexible y resistente a humedad). Pulido superficial con discos diamantados de grano fino. Aplicación del hidrofugante en dos capas cruzadas con brocha o rodillo. Secado y protección del área tratada durante 24 horas. |  |  | Inspección inicial de las superficies metálicas para identificar óxido, pintura deteriorada o contaminantes. Preparación mecánica manual: - Cepillado, lijado y raspado (SSPC-SP2) para eliminar herrumbre suelta y pintura vieja. - Limpieza con paños y solventes para remover grasa y polvo. Aplicación de imprimante anticorrosivo: - Base epóxica rica en zinc o fosfato de cinc. - Tiempo de secado según ficha técnica. Aplicación de capa intermedia (si aplica): - Epóxica de alto espesor para ambientes agresivos. Aplicación de acabado blanco: - Pintura poliuretano o alquídica resistente a rayos UV y humedad. - Color blanco-blanco (RAL 9003), dos manos cruzadas. - Inspección final y retoques localizados.
ENSAYOS A REALIZAR: |  |  | ENSAYOS A REALIZAR:
Absorción de agua por capilaridad (NTC 4321). Adherencia del mortero de juntas (NTC 6050). Resistencia al deslizamiento en zonas húmedas (RAS). Penetración del hidrofugante mediante ensayo gravimétrico o fluorescencia (opcional) |  |  | Adherencia de pintura: ASTM D3359 praa Verificar adherencia al metal Espesor de película seca: SSPC-PA2 para Confirmar cumplimiento técnico Inspección visual: ISO 8501 para Validar limpieza y acabado Ensayo de continuidad (si aplica): Verificar cobertura uniforme sin porosidad
MATERIALES: |  |  | MATERIALES:
Piedra coralina con caraterísticas similares Mortero de emboquillado tipo CG2 WA (NTC 6050) (color claro para evitar marchas). Hidrofugante no filmógeno en emulsión acuosa Soprobel Coralina Antik, Sika Stone Protector, Lanco AquaBlock o similar Agua potable para mezcla y limpieza. Solución limpiadora neutra con SikaCeram Cleaner Plus o similar |  |  | Imprimante epóxico rico en zinc o fosfato de cinc Pintura intermedia epóxica (opcional) Pintura de acabado blanco (poliuretano o alquídica) Solventes de limpieza (xileno, thinner) Lijas, cepillos metálicos, espátulas Cinta de enmascarar, paños, recipientes de mezcla
EQUIPO: |  |  | EQUIPO:
Pulidora orbital con discos diamantados. Llana dentada y espátula de goma. Martillo de goma. Hidrolavadora industrial. Brochas, rodillos y recipientes de mezcla. Medidor de humedad superficial Cinta de seguridad Cualquier otra herramienta que se considere por el contratista Aspiradora para limpieza de polvo fino. |  |  | Rodillos y brochas de alta densidad Pistola de pintura (si se aplica por aspersión) Lijadora manual o eléctrica Medidor de espesor de película seca EPP: guantes, gafas, mascarilla, overol, casco Escalera o andamio para acceso a zonas elevadas
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE | DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos
Si | Si | Si | Si | Si | Si
NO CONFORMIDAD |  |  | NO CONFORMIDAD
Piezas mal niveladas o con resaltos: Reemplazo de piezas mal niveladas Juntas abiertas o mal emboquilladas: Reemboquillado de juntas abiertas Manchas por uso de mortero oscuro: Limpieza con removedor de manchas para mortero oscuro Aplicación deficiente del hidrofugante (film visible o falta de penetración): Reaplicación del hidrofugante según ficha técnica Aplicación de productos no compatibles (ácidos, hipoclorito, derivados del petróleo) Uso de hidrofugantes filmógenos que alteren la apariencia o respiración de la piedra Pulido excesivo que elimine textura natural Presencia de manchas por líquidos no removidos a tiempo Falta de uniformidad en la aplicación del tratamiento |  |  | Baja adherencia de pintura Descamación prematura Diferencia de color o brillo Espesor fuera de especificación
CAPITULO: | 2 |  | CAPITULO: | 6,0
Mantenimiento de cubiertas mediante impermeabilización con manto asfáltico |  |  | MANTENIMIENTO PUERTAS DE VIDRIOS
Suministro e instalación de materiales impermeabilizantes tipo manto asfáltico, con el objetivo de preservar la integridad estructural de cubiertas y superficies expuestas a la intemperie. |  |  | Mantenimiento puertas de vidrio edificio con inclusión de repuestos
ÍTEM |  | 2,1 | ÍTEM |  | 6,1
UNIDAD DE MEDIDA: | M2 – Metro cuadrado |  | UNIDAD DE MEDIDA: | U - Unidad
DESCRIPCIÓN: |  |  | DESCRIPCIÓN:
Actividad orientada a la impermeabilización de cubiertas y superficies expuestas a la intemperie, mediante el suministro e instalación de mantos asfálticos tipo APP o SBS, con refuerzo de fibra de vidrio o poliéster, aplicados por termofusión o autoadhesión. El objetivo es preservar la integridad estructural frente a humedad, filtraciones y agentes climáticos. |  |  | Actividad de mantenimiento preventivo y correctivo de puertas de vidrio templado en áreas comunes del edificio, con inclusión de repuestos como bisagras de piso, cerraduras, zócalos, esquineros y sellos. El objetivo es garantizar funcionalidad, seguridad y estética.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: |  |  | PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Inspección y limpieza de la superficie (retiro de polvo, grasa, residuos). Aplicación de imprimante asfáltico tipo DE-9 para mejorar adherencia. Instalación del manto asfáltico por termofusión con soplete o autoadhesión. Sellado de traslapos (mínimo 10 cm) y remates en bordes, sifones y juntas. Verificación de continuidad y acabado superficial. Agregar una capa de pintura protectora para reforzar la impermeabilización, reflejar rayos UV y mejorar la estética: esperar 48 horas después de instalar el manto para aplicar pintura. Asegurar que la superficie esté seca y limpia, aplicar en horas frescas (mañana o tarde) para evitar burbujas, usar brocha, rodillo o aspersor, según el tipo de pintura, Verificar compatibilidad de la pintura con el acabado superficial del manto. |  |  | Inspección inicial: - Verificación de funcionamiento, alineación, cierre y estado de herrajes. Desmonte de puertas: - Retiro controlado para evitar daños al vidrio. - Limpieza y lubricación: - Limpieza de rieles, bisagras y superficies de contacto. - Aplicación de lubricante especializado. Reemplazo de repuestos: - Sustitución de bisagras de piso, cerraduras electromagnéticas, esquineros, zócalos, etc. Nivelación y ajuste: - Alineación precisa para cierre suave y seguro. Pruebas de funcionamiento: - Verificación de apertura/cierre, velocidad, y seguridad. Siliconado y sellado: - Aplicación de sellos para evitar filtraciones y mejorar estética.
ENSAYOS A REALIZAR: |  |  | ENSAYOS A REALIZAR:
Impermeabilidad al agua, Norma: NTC 4321 / UNI EN 1928: Verifica que no haya filtraciones bajo presión de agua. Adherencia al sustrato, Norma: ASTM D903, Evalúa la fuerza necesaria para desprender el manto de la superficie. Resistencia a la tracción y elongación, Norma: NTC 5525 / ASTM D5147: Mide la capacidad del manto para resistir esfuerzos sin romperse. Resistencia al punzonamiento, Norma: UNI EN 12730: Evalúa si el manto soporta cargas puntuales sin perforarse. Flexibilidad en frío, Norma: ASTM D5147-12: Determina si el manto mantiene su integridad a bajas temperaturas. Prueba de inundación controlada (Se recomienda realizarla después de 72 horas de curado del sistema), Se cubre la superficie con agua por 24–72 horas: Se inspecciona visualmente si hay filtraciones en el nivel inferior. Prueba de absorción de agua, Norma: ASTM D5147-10: Mide cuánto líquido absorbe el manto en condiciones controladas. |  |  | Prueba de cierre automático: Verificar velocidad y suavidad de cierre Inspección visual: Validar estado de vidrio y herrajes Prueba de alineación: Confirmar nivelación y ajuste correcto Verificación de seguridad: Confirmar funcionamiento de cerraduras
MATERIALES: |  |  | MATERIALES:
La impermeabilización de cubiertas requiere el suministro de mantos asfálticos tipo APP (modificados con polipropileno atáctico) o SBS (modificados con estireno-butadieno-estireno), ambos reforzados internamente con malla de fibra de vidrio o poliéster no tejido. Estos materiales presentan una excelente resistencia a la tracción, elongación y punzonamiento, así como una adecuada flexibilidad en frío, lo que los hace aptos para superficies expuestas a las condiciones climáticas cambiantes. El manto se instala mediante termofusión con soplete, que permite una adherencia homogénea, o mediante autoadhesión, dependiendo del tipo de producto seleccionado y las condiciones del proyecto. Para mejorar la adhesión al sustrato, se aplica previamente un imprimante asfáltico tipo DE-9, formulado en base solvente y de alta penetración. Una vez instalado el manto, se aplica una pintura protectora compatible con su acabado superficial, preferiblemente acrílica o elastomérica, que actúa como barrera contra rayos UV, mejora la estética del acabado y prolonga la vida útil del sistema. Esta pintura debe aplicarse al menos 48 horas después de la instalación del manto, sobre una superficie limpia y seca, usando brocha, rodillo o aspersor. Para asegurar la estanqueidad, también se utiliza sellador especializado en traslapos, bordes, sifones y juntas, el cual debe ser compatible químicamente con el tipo de manto asfáltico elegido. |  |  | Bisagras de piso hidráulicas Cerraduras electromagnéticas o mecánicas Zócalos, esquineros, bases de herraje Silicona neutra para sellado Lubricantes especializados Paños, herramientas de desmontaje
EQUIPO: |  |  | EQUIPO:
Soplete de gas propano. Rodillo de presión para autoadhesivos. Escobas, espátulas, recipientes de mezcla. Hidrolavadora industrial. Medidor de temperatura superficial Cinta de seguridad Cualquier otra herramienta que se considere por el contratista |  |  | Llaves Allen, destornilladores, espátulas Nivel láser o de burbuja Pistola de silicona Kit de lubricación Elementos de protección personal (guantes, gafas, casco)
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE | DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos
Si | Si | Si | Si | Si | Si
NO CONFORMIDAD |  |  | NO CONFORMIDAD
Aplicación sobre superficies húmedas, sucias o mal niveladas. Ausencia de imprimante asfáltico previo a la instalación. Traslapos insuficientes (<10 cm) o sin sellado térmico adecuado. Burbujeo, arrugas o desprendimientos del manto por mala adherencia. Remates incompletos en sifones, medias cañas, juntas o bordes. Uso de material vencido, dañado o sin certificación técnica Manto con espesor inferior al especificado. Gravilla desprendida en exceso (>2% según ASTM D4977). Baja resistencia a tracción o elongación (ver NTC 5525). Falta de flexibilidad en frío (ASTM D5147), especialmente en zonas de clima extremo. Pérdida de propiedades impermeables tras ensayo de estanqueidad. Fugas detectadas en prueba de inundación controlada. Resultados fuera de rango en pruebas de adherencia, punzonamiento o envejecimiento acelerado. No presentación de protocolos de ensayo ante interventoría o supervisión técnica Ausencia de fichas técnicas de los productos usados. No entrega de certificados de calidad o cumplimiento de normas NTC/ASTM. Falta de registro fotográfico del proceso de instalación. No cumplimiento de tolerancias de ejecución establecidas en planos o especificaciones. |  |  | Puerta desalineada Cierre brusco o lento Ruidos al cerrar Filtración de agua o aire
CAPITULO: | 3
MANTENIMIENTO BORDES DE FACHADAS
Mantenimiento correctivo y preventivo del borde inferior de la fachada, el cual está compuesto por elementos en aluminio y Alucobond, mediante la instalación de un perfil gotero en aluminio anodizado.
ÍTEM |  | 3,1
UNIDAD DE MEDIDA: | M – Metro lineal
DESCRIPCIÓN:
Mantenimiento correctivo y preventivo del borde inferior de la fachada, compuesto por láminas de Alucobond y perfilería en aluminio, con el fin de evitar filtraciones, corrosión y desprendimientos. Se instalará un perfil gotero en aluminio anodizado que garantizará el adecuado escurrimiento de aguas lluvias y prolongará la vida útil de la fachada.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Inspección Visual: Evaluación del estado actual del borde inferior, identificación de daños, desprendimientos y puntos de acumulación de humedad. Preparación de Superficie: Limpieza con soluciones desengrasantes y eliminación de suciedad, moho y óxidos. Desinstalación (si aplica): Retiro de elementos sueltos o deteriorados. Instalación del Perfil Gotero: Corte de perfiles a medida. Fijación del perfil gotero con remaches de aluminio. Aplicación de sellante de silicona estructural en juntas. Verificación Final: Revisión de alineación, fijación segura y correcta evacuación de agua.
ENSAYOS A REALIZAR:
Prueba de escurrimiento de agua: Simulación de lluvia para verificar que el perfil gotero canaliza adecuadamente el flujo sin filtraciones. Adherencia del sellante: Revisión de la capacidad de sellado y resistencia al desprendimiento.
MATERIALES:
Perfil gotero en aluminio anodizado Sellante estructural silicona (resistente a rayos UV) Remaches en aluminio Solución limpiadora (biodegradable y libre de solventes agresivos)
EQUIPO:
Taladro atornillador Remachadora Escaleras o andamios certificados Elementos de protección personal (EPP): arnés, guantes, gafas Pistola aplicadora de silicona
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos
Si | Si | Si
NO CONFORMIDAD
Fijaciones mal alineadas Sellado deficiente o ausente en juntas Desprendimientos posteriores a la intervención Inadecuada canalización del agua (escurrimiento hacia fachadas)
CAPITULO: | 4
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEMIENTERRADO DE CONCRETO IMPERMEABLE
Replanteo de tanque y equipos , Retiro y resiembra de cesped tipo Bermuda, Excavación , Relleno Seleccionado e=0.60m Zahorra compactada al 95% Próctor Modificado, Concreto pobre e=0.05m fc´=2.500psi, Concreto Fondo e=0.40m Fc¨= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, cinta pvc para juntas, impermeabilizante caras expuestas al agua, enchapes), Concreto Muros e=0.40m Fc= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, impermeabilizante caras expustas al agua, enchapes, pasnte de tuberías), Concreto Tapa e=0.25m Fc¨= 5.000 psi (incluye impermeabilizante integral, impermeabilizante caras expustas al agua, enchapes, pasnte de tuberías, dos escotillas .60x.60m para inspección y acceso), Acero Fy=4200kg/cm2
ÍTEM |  | 4,1 - 4,2 - 4,3 - 4,4 - 4,5 - 4,6 - 4,7 - 4,8 - 4,9
UNIDAD DE MEDIDA: | U – Unidad
DESCRIPCIÓN:
Actividad que comprende la construcción de un tanque semienterrado de concreto estructural con resistencia de 5000 psi, con aditivo impermeabilizante integral, cinta PVC para juntas frías, impermeabilización en caras expuestas al agua, pasantes para tuberías y dos escotillas superiores de inspección de 0.70 m × 0.70 m con tapa. El tanque tendrá muros y losa de fondo de 0.40 m de espesor, y placa superior de 0.25 m. El refuerzo será en barras de acero corrugado #4 y #5. La actividad incluye mejoramiento del suelo con capa de zahorra compactada al 90 % del Proctor modificado (espesor 0.60 m), solado de concreto de 2500 psi con espesor de 0.05 m, replanteo en sitio, retiro y reposición de césped tipo bermuda. El volumen útil de tanque equivale al 36% (27.4m3) de la capacidad solicitada por diseñadores hidraulico del edificio (75m3)
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo y preparación del área • Marcación de ejes y dimensiones del tanque: largo 5.65m, ancho 4.20m, altura 2.46m. Volumen útil con cámara (0.15m): 27.4m3 • Retiro y acopio de césped tipo bermuda para posterior reposición. 2. Excavación y mejoramiento del suelo • Excavación según profundidad especificada. • Colocación de capa de zahorra de 0.60 m, compactada al 90 % del Proctor modificado. • Ejecución de solado de concreto 2500 psi de 0.05 m de espesor. 3. Armado de acero y colocación de elementos embebidos • Armado de muros, losa de fondo y placa superior con barras #4 y #5. • Instalación de pasantes para tuberías y cinta PVC en juntas frías. • Colocación de escotillas de inspección con tapa metálica. 4. Fundida de concreto estructural impermeable • Concreto de 5000 psi con aditivo impermeabilizante integral. • Vertido en muros, losa de fondo y placa superior según espesores definidos. • Vibrado mecánico y curado húmedo. 5. Impermeabilización de caras expuestas • Aplicación de sistema impermeabilizante en superficies en contacto con agua (internas o externas según diseño). • Suministro e instalación de enchape en la parte interna del tanque. 6. Reposición de césped y limpieza final • Reinstalación de césped tipo bermuda en área intervenida. • Limpieza general y disposición de residuos.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Ensayo Proctor modificado Para verificar compactación de la zahorra al 90 %. • Placa de carga o densidad in situ (nuclear o arena) Para confirmar la compactación del mejoramiento. • Ensayo de resistencia del concreto (cilindros a 7 y 28 días) Para validar cumplimiento de 5000 psi y 2500 psi según elemento. • Prueba de estanqueidad del tanque Llenado controlado para verificar ausencia de filtraciones. • Inspección de juntas y aplicación de impermeabilizante Verificación visual y técnica de continuidad y cobertura. • Revisión dimensional y de espesores Confirmación de espesores de muros, losa y placa superior
MATERIALES:
• Concreto 5000 psi con aditivo impermeabilizante integral. • Concreto 2500 psi para solado. • Zahorra limpia para mejoramiento. • Barras de acero corrugado #4 y #5. • Cinta PVC para juntas frías. • Impermeabilizante superficial (cementoso, poliuretano o acrílico según especificación). • Escotillas metálicas de 0.70 m × 0.70 m con tapa. • Césped tipo bermuda para reposición.
EQUIPO:
• Excavadora, compactadora tipo plancha o rodillo vibratorio. • Planta de concreto o mezcladora. • Vibrador de aguja, bomba de concreto (si aplica). • Herramientas de carpintería metálica y encofrado. • Equipo de curado, brochas, rodillos para impermeabilizante. • Elementos de protección personal (EPP): casco, guantes, botas, gafas, arnés.
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos
Si | Si | Si
NO CONFORMIDAD
• Compactación insuficiente del mejoramiento (menor al 90 % del Proctor). • Concreto con resistencia inferior a la especificada. • Fugas o filtraciones en prueba de estanqueidad. • Juntas sin cinta PVC o mal posicionadas. • Impermeabilizante mal aplicado o discontinuo. • Espesores de muros, losa o placa fuera de tolerancia. • Volumen útil menor al solicitado (27m3). • Omisión de reposición de césped o limpieza final
SISTEMA HIDRONUEMÁTICO
Se propone inicialmente solución a traves de un sistema hidroneumático cuya su ubicación sería en el área jardinera fachada sur por la subestación del edificio CIOH.
Derivación de la red hidráulica existente hacia el nuevo cuarto de equipos tubería PVCP 2", incluye cheques, accesorios, pasantes, excavación, rellenos.
ÍTEM |  | 4,10
UNIDAD DE MEDIDA: | M – Metros lineales
DESCRIPCIÓN:
Actividad que comprende la derivación de la red hidráulica existente mediante la instalación de tubería en PVC Presión (PVCP) de 2 pulgadas, dirigida hacia el nuevo cuarto de equipos. La intervención incluye la conexión hidráulica, instalación de válvulas de retención (cheques), accesorios, pasantes estructurales, excavación manual o mecánica, relleno y compactación de zanja, garantizando continuidad hidráulica, estanqueidad y cumplimiento de normas técnicas.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
1. Replanteo y verificación de red existente • Identificación del punto de conexión y trazado del recorrido hacia el cuarto de equipos. • Verificación de presión, caudal y compatibilidad de materiales. 2. Excavación de zanja • Excavación manual o mecánica según profundidad y longitud requerida. • Formación de cama de apoyo con arena o material seleccionado. 3. Instalación de tubería PVCP de 2" • Corte, limpieza y unión de tuberías mediante sistema de embone y adhesivo. • Instalación de válvulas de cheque, codos, tees, reducciones y demás accesorios. • Colocación de pasantes estructurales en muros o losas si aplica. 4. Pruebas hidráulicas y verificación de estanqueidad • Prueba de presión y revisión de fugas en uniones y válvulas. • Ajuste de conexiones y limpieza interna. 5. Relleno y compactación de zanja • Relleno con material seleccionado en capas de 20 cm. • Compactación manual o mecánica hasta alcanzar densidad requerida. 6. Limpieza final y disposición de residuos • Retiro de excedentes de excavación, empaques y restos de adhesivo. • Limpieza del área intervenida.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Prueba de presión hidráulica Verificación de estanqueidad en toda la línea derivada, incluyendo válvulas y accesorios. • Inspección de uniones y accesorios Revisión visual y mecánica de embones, adhesivos y válvulas de retención. • Ensayo de compactación del relleno Densidad in situ mediante método de arena o equipo nuclear (si aplica). • Verificación de pendiente y alineación Confirmación de que la tubería mantiene pendiente adecuada y trazado conforme al diseño.
MATERIALES:
• Tubería PVCP de 2" (presión nominal según diseño). • Válvulas de cheque (retención) compatibles con PVCP. • Codos, tees, uniones, adaptadores, pasantes. • Adhesivo para PVC presión. • Arena o material seleccionado para cama de apoyo. • Material de relleno (zahorra, recebo o similar).
EQUIPO:
• Herramientas de corte y unión para PVC (sierra, lija, aplicador de adhesivo). • Excavadora o herramientas manuales (pala, pico). • Compactadora manual o mecánica. • Nivel de burbuja, cinta métrica, escuadra. • Elementos de protección personal: guantes, gafas, botas, casco.
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos
Si | Si | Si
NO CONFORMIDAD
• Fugas en uniones, válvulas o pasantes. • Tubería sin pendiente adecuada o con trazado incorrecto. • Compactación deficiente del relleno. • Materiales no especificados o de baja calidad. • Omisión de pruebas hidráulicas o limpieza final. • Instalación sin uso de EPP o incumplimiento de normas técnicas.
Instalación y puesta de bomba con variador de frecuencia (VFD o inverter), 8 litros por segundo y 55 Metros columna de agua.
ÍTEM |  | 4,11
UNIDAD DE MEDIDA: | U – Unidad
DESCRIPCIÓN:
Actividad que comprende el montaje, conexión eléctrica e hidráulica, y puesta en funcionamiento de una bomba centrífuga con variador de frecuencia (VFD o inverter), diseñada para entregar un caudal de 8 litros por segundo a una altura de 55 metros columna de agua. Incluye alineación, fijación, conexionado, programación del VFD, pruebas de operación y verificación de parámetros hidráulicos y eléctricos
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
1. Preparación del área de instalación • Replanteo del espacio físico en el cuarto de equipos. • Verificación de base de apoyo: losa nivelada, anclajes y amortiguación de vibraciones. 2. Montaje de la bomba • Posicionamiento sobre base con pernos de anclaje. • Alineación mecánica entre bomba y motor (si son separados). • Instalación de accesorios: válvulas de retención, válvulas de compuerta, manómetros, filtros. 3. Instalación del variador de frecuencia (VFD) • Fijación en tablero o pared con protección IP adecuada. • Conexionado eléctrico: alimentación, tierra, señal de control. • Configuración de parámetros: frecuencia, rampas de aceleración, protección térmica, presión objetivo. 4. Conexión hidráulica • Unión de tuberías de succión y descarga con la bomba. • Verificación de estanqueidad y compatibilidad de materiales. 5. Pruebas de funcionamiento • Encendido progresivo mediante VFD. • Verificación de caudal, presión, consumo eléctrico y temperatura. • Ajuste fino de parámetros según condiciones reales de operación. 6. Entrega y documentación técnica • Registro de parámetros finales. • Capacitación básica al operador. • Entrega de manuales, fichas técnicas y protocolos de mantenimiento
ENSAYOS A REALIZAR:
• Prueba de caudal y presión Confirmación de 8 L/s a 55 mca mediante medidores o aforo. • Verificación eléctrica Medición de voltaje, corriente, frecuencia y factor de potencia. • Prueba de protección del VFD Simulación de sobrecarga, falla de fase y parada de emergencia. • Ensayo de vibración y ruido Evaluación de condiciones mecánicas y acústicas.
MATERIALES:
• Bomba centrífuga con capacidad de 8 litros por segundo y 55 metros columna de agua, fabricada en acero inoxidable o hierro fundido, según especificaciones del proyecto. • Variador de frecuencia (VFD o inverter), compatible con la potencia de la bomba, con grado de protección IP55 o superior, pantalla de programación y funciones de protección térmica, sobrecarga y falla de fase. • Tubería de conexión hidráulica, en PVC presión, HDPE o acero galvanizado, según diseño y compatibilidad con la bomba. • Válvulas de retención (cheque), válvulas de compuerta, válvulas de purga y válvulas de seguridad. • Manómetros para lectura de presión en succión y descarga. • Sensores de presión, temperatura y caudal, si el sistema lo requiere. • Adhesivos, empaques, bridas, uniones y accesorios hidráulicos compatibles. • Tablero eléctrico con breakers, contactores, protección térmica y señalización. • Cables eléctricos de alimentación y señal, con aislamiento adecuado para condiciones de humedad. • Base de concreto para apoyo de bomba, con pernos de anclaje y elementos antivibratorios.
EQUIPO:
• Herramientas de montaje: llaves, destornilladores, taladro, cortadora de tubería. • Equipos de medición eléctrica: multímetro, pinza amperimétrica, medidor de frecuencia. • Equipos de medición hidráulica: caudalímetro, manómetro, termómetro. • Compactadora manual o mecánica (si se requiere para base o relleno). • Nivel de burbuja, cinta métrica, escuadra. • Elementos de protección personal: guantes dieléctricos, gafas, botas, casco, tapones auditivos. • Software o interfaz de programación para el VFD (si aplica). • Equipos de aforo para verificación de caudal y presión
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos
Si | Si | Si
NO CONFORMIDAD
Desalineación entre bomba y motor. VFD mal configurado o sin protección activa. Caudal o presión fuera de rango. Conexiones hidráulicas con fugas. Ausencia de pruebas o documentación técnica. Instalación sin cumplimiento de RETIE o normas eléctricas vigentes.
Instalación y puesta de bomba con variador de frecuencia (VFD o inverter), 8 litros por segundo y 55 Metros columna de agua.
ÍTEM |  | 4,11
UNIDAD DE MEDIDA: | U – Unidad
DESCRIPCIÓN:
Instalación de una bomba centrífuga con variador de frecuencia (VFD), destinada a optimizar el suministro de agua mediante regulación electrónica del caudal y presión. El VFD permite ajustar la velocidad del motor según la demanda, reduciendo el consumo energético y aumentando la vida útil del equipo.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Preparación del área y estructura: - Verificación de base nivelada y resistente para anclaje. - Aseguramiento de correcta ventilación y acceso al equipo. Suministro y ubicación de equipos: - Posicionamiento físico de la bomba sobre base antivibratoria. - Instalación de accesorios: válvula de retención, válvula de aislamiento y sensor de presión. - Fijación del VFD en superficie segura, protegida de humedad y sobrecalentamiento. Conexionado hidráulico y eléctrico: - Uniones adecuadas con sistema hidráulico: entrada/salida alineadas y selladas. - Cableado entre motor y VFD según ficha técnica (protección térmica, aislamiento). - Conexionado a tablero eléctrico, con protecciones: breaker, contactor, relé térmico. Configuración del variador: - Programación de parámetros: velocidad mínima/máxima, rampas de aceleración, presión objetivo. - Calibración con sensor de presión para activación automática por demanda. Puesta en marcha y verificación: - Pruebas en vacío y carga. - Observación de arranque progresivo, control de presión y frecuencia de operación. - Ajustes finos según comportamiento del sistema.
ENSAYOS A REALIZAR:
Prueba de presión dinámica según demanda simulada. Ensayo de consumo eléctrico comparativo con y sin VFD. Prueba de respuesta del sistema frente a demandas de caudales. Verificación eléctrica VFD: RETIE / IEC 61800 para Validar configuración y seguridad
MATERIALES:
Bomba centrífuga compatible con VFD entre 7.5–15 HP (según eficiencia y curva) Variador de frecuencia (capacidad según motor) Válvula de retención, válvula de bola Sensor de presión o transmisor de señal 4-20mA Cables de alimentación, canaletas, terminales Base antivibratoria y tornillos de fijación
EQUIPO:
Multímetro y pinza amperimétrica Taladro y herramientas manuales Software de configuración del VFD (si aplica) EPP: guantes dieléctricos, gafas, botas, casco
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos
Si | Si | Si
NO CONFORMIDAD
Vibración excesiva por mala fijación Configuración incorrecta del VFD (frecuencia) Presión fuera de rango operativo Cableado sin protección adecuada o sin canalización No cumple la verificación eléctrica VFD: RETIE / IEC 61800.
Conexión hidráulica al sistema existente mediante accesorios y tuberías adecuados PVCP 2", incluye cheques, accesorios, pasantes, excavación, rellenos.
ÍTEM |  | 4,12
UNIDAD DE MEDIDA: | M – Metros lineales
DESCRIPCIÓN:
Actividad que comprende la conexión de una nueva línea hidráulica al sistema existente, utilizando tubería en PVC Presión (PVCP) de 2 pulgadas y accesorios adecuados. La intervención incluye la instalación de válvulas de retención (cheques), pasantes estructurales, excavación de zanja, relleno y compactación, garantizando continuidad hidráulica, estanqueidad y cumplimiento de normas técnicas.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
1. Identificación del punto de conexión • Replanteo y verificación del trazado de la red existente. • Confirmación de compatibilidad de materiales y presión de trabajo. 2. Excavación de zanja • Excavación manual o mecánica según profundidad y longitud requerida. • Formación de cama de apoyo con arena o material seleccionado. 3. Instalación de tubería PVCP de 2" • Corte, limpieza y unión de tuberías mediante sistema de embone y adhesivo. • Instalación de válvulas de cheque, codos, tees, reducciones y demás accesorios. • Colocación de pasantes estructurales en muros o losas si aplica. 4. Conexión al sistema existente • Empalme hidráulico mediante unión mecánica o soldadura química. • Verificación de estanqueidad en el punto de conexión. 5. Pruebas hidráulicas • Prueba de presión y revisión de fugas en uniones y válvulas. • Ajuste de conexiones y limpieza interna. 6. Relleno y compactación de zanja • Relleno con material seleccionado en capas de 20 cm. • Compactación manual o mecánica hasta alcanzar densidad requerida. 7. Limpieza final y disposición de residuos • Retiro de excedentes de excavación, empaques y restos de adhesivo. • Limpieza del área intervenida.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Prueba de presión hidráulica Se realiza para verificar la estanqueidad de la conexión y de toda la línea instalada. Se aplica presión superior a la de trabajo durante un tiempo determinado, observando posibles fugas. • Inspección de uniones y accesorios Revisión visual y mecánica de embones, adhesivos, válvulas y pasantes, asegurando que estén correctamente instalados y alineados. • Verificación de pendiente y alineación Confirmación de que la tubería mantiene la pendiente adecuada para el flujo hidráulico y que el trazado corresponde al diseño aprobado. • Ensayo de compactación del relleno Evaluación de la densidad del material de relleno mediante método de arena o equipo nuclear, si aplica, para garantizar estabilidad estructural.
MATERIALES:
• Tubería PVCP de 2" (presión nominal según diseño). • Válvulas de cheque (retención) compatibles con PVCP. • Codos, tees, uniones, adaptadores, pasantes. • Adhesivo para PVC presión. • Arena o material seleccionado para cama de apoyo. • Material de relleno (zahorra, recebo o similar). • Empaques, bridas, abrazaderas y sellos hidráulicos.
EQUIPO:
• Herramientas de corte y unión para PVC (sierra, lija, aplicador de adhesivo). • Excavadora o herramientas manuales (pala, pico). • Compactadora manual o mecánica. • Nivel de burbuja, cinta métrica, escuadra. • Equipos de prueba hidráulica: bomba de presión, manómetro. • Elementos de protección personal: guantes, gafas, botas, casco.
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos
Si | Si | Si
NO CONFORMIDAD
• Fugas en uniones, válvulas o pasantes. • Tubería sin pendiente adecuada o con trazado incorrecto. • Compactación deficiente del relleno o uso de material no especificado. • Instalación de accesorios incompatibles o fuera de norma. • Omisión de pruebas hidráulicas o verificación de estanqueidad. • Daños en la tubería por mala manipulación o corte incorrecto. • Instalación sin uso de elementos de protección personal (EPP). • Incumplimiento de normas técnicas nacionales (NTC) o internacionales (ASTM, RETIE si aplica).
Suministro e instalación tanque precargado vertical mínimo, 119 galones (450 litros) volumen, fibra de vidrio, presión de 80 a 100 PSI.
ÍTEM |  | 4,13
UNIDAD DE MEDIDA: | U – Unidad
DESCRIPCIÓN:
Suministro e instalación de tanque precargado vertical de diafragma, diseñado para mantener presión constante en sistemas hidroneumáticos. Fabricado en fibra de vidrio, con membrana interna de caucho butilo, resistente a la intemperie y compatible con agua potable. Capacidad mínima: 119 galones (450 litros)
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
1. Recepción y verificación del tanque • Inspección visual del tanque: integridad estructural, válvula de aire, conexiones. • Verificación de ficha técnica y compatibilidad con el sistema hidráulico. 2. Preparación del área de instalación • Replanteo del espacio físico en el cuarto de equipos. • Verificación de base nivelada y resistente (concreto o estructura metálica). 3. Montaje del tanque • Posicionamiento vertical sobre la base. • Fijación mediante abrazaderas o pernos si aplica. • Conexión hidráulica a la red mediante tubería compatible. 4. Conexión de válvula de aire y accesorios • Instalación de válvula de alivio, manómetro y purgador si el diseño lo requiere. • Verificación de presión precargada y ajuste si es necesario. 5. Pruebas de funcionamiento • Prueba de presión en el sistema con el tanque instalado. • Verificación de estanqueidad, presión interna y respuesta ante variaciones de caudal. 6. Entrega y documentación técnica • Registro de parámetros finales. • Entrega de manuales, garantía y recomendaciones de mantenimiento.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Prueba de presión del sistema Verificación de que el tanque mantiene la presión dentro del rango especificado (80–100 PSI) sin fugas. • Inspección de estanqueidad Revisión de conexiones, válvulas y cuerpo del tanque para asegurar ausencia de fugas. • Verificación de presión precargada Medición de presión interna del tanque antes de la conexión, ajustando si es necesario. • Ensayo de respuesta hidráulica Evaluación del comportamiento del tanque ante variaciones de caudal y presión en el sistema.
MATERIALES:
• Tanque precargado vertical de 119 galones (450 litros), en fibra de vidrio, con presión de trabajo entre 80 y 100 PSI. • Válvula de alivio, válvula de purga, manómetro. • Tubería de conexión hidráulica (PVC presión, CPVC, o metálica según diseño). • Empaques, adaptadores, sellos y accesorios compatibles. • Adhesivos o elementos de unión según tipo de tubería. • Base de concreto o estructura metálica para apoyo.
EQUIPO:
Llaves de torque y herramientas manuales Multímetro y manómetro digital Bomba de prueba hidráulica Nivel láser o de burbuja Compresor de aire (para ajuste de precarga)
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos
Si | Si | Si
NO CONFORMIDAD
• Fugas en conexiones o cuerpo del tanque. • Presión precargada fuera del rango especificado. • Instalación en base desnivelada o inestable. • Conexiones hidráulicas incompatibles o mal selladas. • Ausencia de válvulas de seguridad o accesorios requeridos. • Daños estructurales en el tanque por mala manipulación. • Omisión de pruebas hidráulicas o documentación técnica. • Incumplimiento de normas técnicas aplicables (NTC, ASTM, RETIE si aplica).
Suministro e instalación presóstatos, válvulas, sensores y sistema de control.
ÍTEM |  | 4,14
UNIDAD DE MEDIDA: | G - Global
DESCRIPCIÓN:
Instalación de los componentes de control y seguridad que permiten el funcionamiento automático y eficiente del sistema hidroneumático, incluyendo presóstatos, válvulas de retención y alivio, sensores de presión y nivel, y sistema de control .
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Revisión del diseño hidráulico y ubicación de los tanques y bomba. Instalación de presóstatos en la línea de impulsión, calibrados según presión de corte y arranque. Montaje de válvulas: Retención: evita retorno de agua. Alivio: protege contra sobrepresión. Colocación de sensores: Nivel: en tanques superficiales. Presión: en línea de salida. Conexión del sistema de control: Tablero con relés y contactores. Integración con bomba y sensores. Pruebas de funcionamiento y ajuste de parámetros.
ENSAYOS A REALIZAR:
Prueba de presión: verificar que el sistema mantiene presión dentro del rango establecido. Prueba de respuesta del presóstato: comprobar encendido/apagado automático de la bomba. Prueba de sensores: simular variaciones de nivel y presión para validar lectura y respuesta. Prueba de válvulas: verificar estanqueidad y funcionamiento correcto
MATERIALES:
Presóstatos (rango 80–100 psi) Válvulas de retención y alivio (bronce) Sensores de presión y nivel (analógicos o digitales) Cableado eléctrico (calibre según potencia de bomba) Tablero de control Conectores hidráulicos y eléctricos
EQUIPO:
Multímetro y manómetro digital Bomba de prueba (si no está instalada) Herramientas de instalación: llave inglesa, taladro, cortatubos Escalera, guantes, EPP
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos
Si | Si | Si
NO CONFORMIDAD
Presóstato no activa bomba Sensor de nivel no detecta agua Válvula de retención con fugas Sistema no responde al control
Adecuación e instalación del sistema eléctrico: tablero de control, acometida y ruta eléctricas de 35 ML hasta la subestación.
ÍTEM |  | 4,15
UNIDAD DE MEDIDA: | G - Global
DESCRIPCIÓN:
Instalación y adecuación del sistema eléctrico que alimenta el sistema hidroneumático, incluyendo el tablero de control, acometida eléctrica y tendido de ruta eléctrica de 35 metros lineales hasta la subestación. Esta actividad garantiza la correcta distribución de energía, protección de equipos y operación segura.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Inspección técnica del área de instalación y verificación de planos eléctricos. Adecuación del tablero de control: - Instalación de breakers, contactores, relés térmicos y protecciones. - Señalización y etiquetado de circuitos. Diseño y trazado de ruta eléctrica: - Canalización aérea o subterránea según condiciones del sitio. - Instalación de ductos, bandejas o tubería conduit. Tendido de acometida eléctrica: - Cableado trifásico desde subestación hasta tablero. - Conexión a barra de distribución y puesta a tierra. Integración con sistema hidroneumático: - Conexión de bomba, presóstatos y sensores al tablero. Pruebas eléctricas: - Continuidad, aislamiento, funcionamiento de protecciones. - Simulación de carga y verificación de respuesta.
ENSAYOS A REALIZAR:
Prueba de continuidad: Verificar integridad del cableado Prueba de aislamiento: Confirmar seguridad eléctrica Verificación de protecciones: Validar funcionamiento de breakers y relés Simulación de carga: Comprobar respuesta del sistema bajo operación
MATERIALES:
Tablero eléctrico (IP65, con protecciones) Breakers, contactores, relés térmicos Cableado eléctrico (THHN o XLPE, calibre según carga) Bandejas portacables, ductos o tubería conduit Conectores, terminales, cinta aislante Sistema de puesta a tierra (varilla, cable desnudo, conectores) Señalización y etiquetas
EQUIPO:
Multímetro, megóhmetro, pinza amperimétrica Herramientas manuales: destornilladores, taladro, cortacables EPP: guantes dieléctricos, gafas, casco, botas Escalera o andamio (según altura de instalación)
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos
Si | Si | Si
NO CONFORMIDAD
Tablero no energiza el sistema Pérdida de continuidad en ruta Falla en puesta a tierra Sobrecarga en acometida
Construcción de caseta para sistema hidroneumático
ÍTEM |  | 4,16
UNIDAD DE MEDIDA: | G - Global
DESCRIPCIÓN:
Construcción de caseta técnica para sistema hidroneumático, con excavación de 0.85 m, relleno en zahorra compactada al 95% del Proctor Modificado, solado en concreto 2500 psi de 5 cm, placa de cimentación de 25 cm con acero #4, muros en bloque #6 con pañetado en ambas caras, placa de cubierta en concreto 3500 psi de 15 cm con acero #3, impermeabilización y pendiente adecuada, pintura tipo Koraza o similar, puerta metálica con tratamiento anticorrosivo para ambiente marino, bisagras y cerradura resistentes a la intemperie, y ventilación superior en muros.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
1. Excavación y preparación de base • Excavación de 0.85 m. • Relleno con zahorra compactada al 95% Proctor Modificado. • Solado en concreto 2500 psi de 5 cm. 2. Placa de cimentación • Armado con acero #4. • Fundida de concreto estructural de 25 cm. • Curado húmedo mínimo 3 días. 3. Muros en bloque #6 • Levante con mortero 1:4. • Pañetado en ambas caras con mortero 1:3. • Altura de 1.60 m, con aperturas superiores para ventilación. 4. Placa de cubierta • Armado con acero #3. • Fundida de concreto 3500 psi de 15 cm. • Formación de pendiente. • Aplicación de impermeabilizante cementoso o elastomérico. 5. Instalación de puerta metálica • Fabricación en lámina galvanizada o acero inoxidable según especificación. • Aplicación de rutina de pintura anticorrosiva para ambiente marino: • Limpieza superficial (SSPC-SP2/SP3) • Imprimante epóxico rico en zinc • Capa intermedia de poliuretano o alquídico marino • Acabado final con esmalte anticorrosivo tipo marino • Instalación de bisagras de acero inoxidable o galvanizadas con recubrimiento anticorrosivo. • Cerradura tipo industrial con resistencia a salinidad y humedad. • Rejillas de ventilación integradas en la hoja. 6. Acabados y pintura general • Aplicación de pintura tipo Koraza o similar en muros. • Limpieza y disposición de residuos.
ENSAYOS A REALIZAR:
• Compactación de zahorra: Ensayo Proctor Modificado y densidad in situ. • Resistencia del concreto: Pruebas en cilindros a 7 y 28 días (solado, cimentación, cubierta). • Verificación de pendiente: Confirmación de evacuación de aguas lluvias. • Impermeabilización: Revisión visual y prueba de estanqueidad. • Ventilación: Inspección de rejillas en puerta y aperturas superiores en muros. • Pintura: Evaluación de cobertura, adherencia y resistencia a intemperie.
MATERIALES:
• Zahorra compactada: Se utilizará material granular tipo zahorra, colocado en capas sucesivas y compactado al 95% del Proctor Modificado, garantizando una base estable y resistente para la cimentación. Este material debe cumplir con granulometría adecuada y bajo contenido de finos, conforme a especificaciones de suelos para obras civiles. • Concreto para solado: Se aplicará una capa de concreto de 2500 psi con espesor de 5 cm sobre la zahorra compactada, formando un solado que actúe como base de nivelación y protección contra humedad ascendente. El concreto debe tener buena trabajabilidad y resistencia inicial, con curado mínimo de 3 días. • Concreto estructural para placa de cimentación: La cimentación se ejecutará con concreto estructural de alta resistencia, con una dosificación que garantice 25 cm de espesor. Se reforzará con malla de acero corrugado #4, colocada según diseño estructural. Este concreto debe cumplir con normas NTC 550 o ASTM C39 para resistencia a compresión. • Bloques de concreto tipo #6: Los muros se levantarán con bloques de concreto de 15 cm de espesor (tipo #6), colocados con mortero de dosificación 1:4 (cemento:arena). Los bloques deben ser uniformes, sin fisuras, y con resistencia mínima de 75 kg/cm². El pañetado se realizará en ambas caras con mortero 1:3, garantizando acabado liso y protección contra humedad. • Concreto para placa de cubierta: La cubierta se construirá con concreto de 3500 psi, con espesor de 15 cm, reforzado con acero corrugado #3 en malla estructural. Este concreto debe tener buena resistencia a flexión y durabilidad frente a exposición ambiental, especialmente en zonas costeras. Se formará una pendiente adecuada para evitar empozamiento de aguas lluvias. • Impermeabilizante cementoso o elastomérico: Sobre la placa de cubierta se aplicará un sistema impermeabilizante tipo cementoso modificado con polímeros o elastomérico, resistente a rayos UV y compatible con concreto. Se recomienda productos tipo Sika, Fosroc o similares, aplicados en dos capas cruzadas con imprimación previa. • Pintura tipo Koraza o equivalente: Para los acabados interiores y exteriores se utilizará pintura tipo Koraza o similar, formulada para alta resistencia a intemperie, humedad y salinidad. Debe tener buena adherencia sobre superficies cementicias, ser lavable y ofrecer protección contra hongos y algas. • Puerta con marcos metálica con tratamiento anticorrosivo: La puerta será fabricada en lámina galvanizada calibre adecuado o acero inoxidable, con rejillas de ventilación integradas. Se aplicará una rutina de pintura anticorrosiva para ambiente marino, que incluye limpieza superficial (SSPC-SP2/SP3), imprimante epóxico rico en zinc, capa intermedia de poliuretano o alquídico marino, y acabado final con esmalte anticorrosivo tipo marino. Esta pintura debe cumplir con normas ASTM D610 y NTC 5800 para recubrimientos en ambientes agresivos. • Bisagras y cerradura resistentes a la intemperie: Se instalarán bisagras de acero inoxidable o galvanizadas con recubrimiento anticorrosivo, y cerradura tipo industrial con resistencia comprobada a salinidad, humedad y exposición prolongada. Los herrajes deben ser de alta durabilidad y permitir operación segura y continua.
EQUIPO:
• Compactador tipo rana o placa vibratoria • Mezcladora de concreto, vibrador de aguja • Herramientas de albañilería y pintura • Equipos de medición: nivel, escuadra, flexómetro • Elementos de protección personal
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos
Si | Si | Si
NO CONFORMIDAD
• Compactación inferior al 95% del Proctor Modificado • Concreto con resistencia menor a la especificada • Placa sin pendiente o con empozamiento • Impermeabilización deficiente o ausente • Puerta sin tratamiento anticorrosivo completo • Bisagras u herrajes oxidados o no aptos para ambiente marino • Pintura sin especificación técnica para exposición costera • Ventilación insuficiente en puerta o muros • Omisión de ensayos técnicos o limpieza fina
Disposición final de residuos conforme a la normativa ambiental vigente.
ÍTEM |  | 4,17
UNIDAD DE MEDIDA: | M3 - Metros cúbicos
DESCRIPCIÓN:
Gestión y disposición final de residuos generados durante las obras, conforme a la normativa ambiental colombiana. Incluye clasificación, almacenamiento temporal, transporte autorizado y entrega en sitios de disposición final aprobados por la autoridad ambiental. Se busca minimizar el impacto ambiental y cumplir con los principios de economía circular y responsabilidad extendida del generador.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Clasificación en la fuente: - Separación de residuos aprovechables, peligrosos y no aprovechables. Almacenamiento temporal: - Uso de contenedores rotulados y zonas de acopio seguras. Contratación de gestor autorizado: - Empresa registrada ante la autoridad ambiental para transporte y disposición. Transporte controlado: - Vehículos con documentación y rutas aprobadas. Entrega en sitio autorizado: - Relleno sanitario, centro de acopio o planta de tratamiento. Registro documental: - Certificados de disposición final, manifiestos de transporte y actas de entrega
ENSAYOS A REALIZAR:
Revisión de clasificación para Confirmar separación adecuada de residuos Inspección de almacenamiento para Validar condiciones de seguridad y señalización Auditoría de transporte para Verificar cumplimiento de rutas y permiso Certificación de disposición para Asegurar entrega en sitio autorizado
MATERIALES:
Contenedores rotulados (plástico, metálicos) Bolsas resistentes (según tipo de residuo) Señalización ambiental Registro documental (formatos, etiquetas) Equipos de protección personal (EPP)
EQUIPO:
Vehículo autorizado para transporte Báscula portátil (si aplica) Cámara fotográfica o celular para registro visual Herramientas manuales para manipulación segura
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos
Si | Si | Si
NO CONFORMIDAD
Mezcla de residuos peligrosos y comunes Disposición en sitio no autorizado Falta de certificados de disposición
Pruebas hidráulicas y eléctricas para verificar el correcto funcionamiento del sistema hidroneumático.
ÍTEM |  | 4,18
UNIDAD DE MEDIDA: | U – Unidad
DESCRIPCIÓN:
Ejecución de pruebas hidráulicas y eléctricas para validar la operación segura, eficiente y conforme a diseño del sistema hidroneumático. Se verifican presión, caudal, estanqueidad, respuesta automática de la bomba, funcionamiento del variador de frecuencia (VFD), sensores, presóstatos y protecciones eléctricas.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Prueba hidráulica: - Llenado del sistema con agua. - Presurización progresiva hasta presión de trabajo. - Verificación de fugas en uniones, válvulas y accesorios. - Medición de presión y caudal en puntos críticos. Prueba eléctrica: - Revisión de continuidad y aislamiento de cables. - Energización del tablero de control. - Activación del VFD y monitoreo de arranque progresivo. - Simulación de demanda para verificar respuesta automática del sistema. Prueba funcional integrada: - Activación del sistema completo. - Observación de comportamiento de bomba, tanque precargado y sensores. - Verificación de ciclos de encendido/apagado según presión
ENSAYOS A REALIZAR:
Prueba de presión hidráulica Prueba de caudal Prueba de respuesta del VFD Prueba de presóstato/sensores Prueba de protecciones eléctricas
MATERIALES:
Agua para llenado del sistema Manómetros y caudalímetros calibrados Cinta de teflón, selladores hidráulicos Formatos de registro de pruebas Etiquetas de identificació
EQUIPO:
Bomba instalada con VFD Multímetro, megóhmetro, pinza amperimétrica Manómetro digital y analógico Equipo de prueba hidráulica (bomba manual o eléctrica) Tablero de control energizado EPP: guantes dieléctricos, gafas, casco, botas
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos
Si | Si | Si
NO CONFORMIDAD
Fugas en conexiones Presión fuera de rango Bomba no responde al presóstato Protecciones no activan
Especificación e implementación de plan de mantenimiento periódico del sistema hidroneumático.
ÍTEM |  | 4,19
UNIDAD DE MEDIDA: | U – Unidad
DESCRIPCIÓN:
Entrega de un plan de mantenimiento periódico para garantizar la operación continua, segura y eficiente del sistema hidroneumático. Incluye actividades preventivas, correctivas y predictivas sobre componentes hidráulicos, eléctricos y de control.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Hidráulicas: - Limpieza de válvulas de retención y filtros. - Revisión de estanqueidad en uniones y accesorios. - Verificación de presión de trabajo y caudal. Eléctricas: - Revisión de cableado, terminales y protecciones. - Prueba de continuidad y aislamiento. - Verificación de funcionamiento del tablero y VFD. Control y automatización: - Calibración de presóstatos y sensores de nivel. - Simulación de ciclos de encendido/apagado. - Revisión de parámetros del variador de frecuencia.
ENSAYOS A REALIZAR:
Verificación de las especificaciones de operación de los equipos y sus fichas técnicas con el manual de operaciones.
MATERIALES:
Formatos impresos o digitales para registros Etiquetas de identificación y señalización Fichas técnicas.
EQUIPO:
Equipo computo para redacción de documento Cámara para registro fotográfico
DESPERDICIOS | MANO DE OBRA | TRANSPORTE
Incluidos | Incluidos | Incluidos
N/A | Si | Si
NO CONFORMIDAD
Documento incompleto No entrega del documento correspondiente