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Rechargeable VRLA Battery
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NONSPILLABLE

CE Y Pb

MH4BI36

FL1275(12V7.5AH/20HR)

Constant Voltage Charge
Voltage regulation

Cyele us £14.6~14.8V(25°C)
Standby use : 13.7 ~ 13.9V(25°C)
INITIAL CURRENT LESS THAN 2.16A

CAUTION
Do not charge in a gas tight contal
Do not short the battery terminal
Do not inc

RECHARGE AFTER USE
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1. OBJETO DEL PROCESO 

53300C1659 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.
2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas y Formato 10 Ficha Técnica, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.

c) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.

d) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.

e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.

f) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.

g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.

h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.

i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.

j) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.

k) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.

l) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

m) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.

n) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.
o) En caso de que durante la ejecución del contrato se requiera de algún repuesto o mano de obra que no esté contemplado en el formato 7, el supervisor del contrato será el encargado de cotizar dicha necesidad, basado en los valores del mercado se establecerá el precio techo, por esta razón, el contratista aceptara y procederá a alguna modificación en el contrato.
3. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Para garantizar el adecuado manejo, funcionamiento, operación y mantenimiento de los Grupos Electrógenos en el aeropuerto Rojas Pinilla de la Isla de San Andres y el aeropuerto el Embrujo en Providencia, el proponente debe anexar los documentos que soporten claramente el cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas solicitadas las cuales son de obligatorio cumplimiento en el entendido que son las características técnicas requeridas para suplir la necesidad del objeto a contratar.

Este documento describe las especificaciones técnicas mínimas requeridas, y establece los servicios que deben ser ejecutados durante el desarrollo contractual.

Con la presentación de la propuesta se entiende que el proponente examinó cuidadosamente las condiciones y especificaciones técnicas mínimas requeridas, y por lo tanto acepta los requerimientos realizados por la Entidad; En ese orden de ideas, los documentos de la propuesta deben estar completos y acordes a las actividades a ejecutar.
Los grupos electrógenos que requieren mantenimiento preventivo y/o correctivo se encuentran ubicados en las siguientes estaciones aeronáuticas:
· GRUPO ELECTROGENO No 1 CUMMINS SERIE K19 563 KVA - Aeropuerto de San Andrés
· GRUPO ELECTROGENO No.2 DOOSAN MODELO PO86T1 KVA 300 - Aeropuerto de San Andrés
· GRUPO ELECTROGENO No.3 AGG KVA 169 - Aeropuerto de Providencia 
	Sistema de lubricación:

Revisar niveles de aceite y agregar cuando sea requerido.

Inspeccionar contaminantes en el aceite. (Agua, metales, etc.).

Inspeccionar fugas en juntas y sellos.

Revisar presión de aceite y temperatura óptima de operación
	Sistema de escape:

Revisar tubos y conexiones.

Revisar y ajustar abrazaderas, sujetadores y soportes.

Revisar silenciador (aspecto y seguridad).

Sistema eléctrico del motor

Revisar cables de marcha y conexiones.

Revisar el nivel de voltaje de las baterías.

Revisar controles eléctricos y terminales de sensores

	Sistema de enfriamiento:

Revisar niveles de anticongelante.

Revisar presión.

Inspección de posibles fugas en ductos y mangueras.

Inspeccionar el ventilador, soportes, sujetadores y abrazaderas.

Revisar el radiador (aspecto, contaminación por materiales extraños).

Registrar temperatura del refrigerante en condiciones de operación.
	Sistema de combustible:

Revisar la alimentación de combustible (presión, contaminación, materiales extraños).

Inspeccionar existencia de fugas.

Revisar operación de bomba de combustible.

Inspeccionar líneas de combustible.

Lubricación de actuadores.

	Probar dispositivos de protección:

Mecánica del generador

Revisar anclaje del equipo.

Verificar conexiones mecánicas.

Verificar rodamientos.
	Sistema de admisión:
Inspeccionar tomas de aire, ductos y abrazaderas.

Revisar condiciones de filtro de aire.

De existir, revisar turbo-cargador (estado y presión).

	Sistema eléctrico del generador:

Revisar excitador, estator y campos magnéticos.

Revisar las terminales de cables en el generador.

Registrar voltaje residual.

Probar los dispositivos de protección del generador.
	Controles:

Verificar controles de encendido automático y control remoto.

Verificar instrumentos del generador y motor.

Verificar indicadores, luces y alarmas.

Revisar voltaje del sistema.


· Es
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
4.1 DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE EXISTENTE Y DISPOSICION FINAL
Para la desinstalación y desmontaje del tanque de combustible ACPM existente del grupo electrógeno CUMMINS 560 KVA es fundamental seguir un procedimiento de seguridad riguroso, debido a los altos riesgos de explosión, incendio, intoxicación y contaminación ambiental. Se deben seguir una serie de pasos críticos que garantizan la seguridad y el correcto manejo de los materiales peligrosos. El procedimiento requiere planeación, equipos de protección personal y un manejo adecuado del combustible.
Para desinstalar y desmontar el tanque de combustible diésel (ACPM) del mencionado grupo electrógeno, se deben seguir unos pasos como: primero, asegurar la seguridad cerrando la válvula de combustible y drenando todo el diésel restante en recipientes adecuados. Segundo, desconectar las líneas de alimentación y retorno, los sensores y cualquier otra conexión física o eléctrica del tanque. Por último, desmontar físicamente el tanque desconectando los soportes y retirándolo cuidadosamente para su disposición final.
4.2 MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO TANQUE DE COMBUSTIBLE 2000 GALONES (INCLUYE ACCESORIOS)
La necesidad de cambiar este tanque de combustible es por su deterioro que surge por señales como corrosión en el tanque y el sistema de combustible, que crea problemas en el rendimiento del motor (tirones, dificultad de arranque), y la presencia de agua o suciedad en el combustible. Es un tanque de edad avanzada, especialmente porque ha estado expuesto a condiciones adversas como salitre o aire salado, y presenta fallas estructurales y fugas, que representan un grave riesgo de contaminación ambiental.
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La instalación de un tanque de ACPM debe incluir una ubicación segura, alejada de fuentes de calor y personas, y debe cumplir con normativas de seguridad y permisos locales. La instalación física requiere montar el tanque sobre una base sólida, conectar las tuberías de suministro y retorno, la de llenado y ventilación, además de incluir un dique de contención para derrames. 
Puntos a tener en cuenta para el desarrollo en el Montaje, instalación y Puesta en Servicio Tanque de Combustible 2000 Galones (Incluye Accesorios)

1. Instalación: Tanque anticorrosivo para el almacenamiento de combustible ACMP.

2. Tubería de combustible: Debe ser una tubería anticorrosiva para el traslado de combustible del tanque de suministro a la planta diésel.

3. Tablero de control: Tablero de distribución de corriente eléctrica y señales.

4. Sensores de nivel: Sensor de bajo nivel y sensor de alto nivel.

5. Válvula solenoide danfoss: Reguladora del paso del combustible.

6. Tubería metálica EMT: Sistemas de canalización utilizadas para las instalaciones eléctricas.

7. Válvula bola rosca: Para control de paso del combustible.

8. Cableado: Conexiones eléctricas, electrónicas y de comunicación entre los diferentes componentes.

9: Base o soporte del tanque: Se debe elegir por una base lo suficientemente adaptable a lo que se necesita con el fin de que se pueda garantizar la estabilidad del tanque de suministro.

10: Adecuación del lugar: Se debe adecuar el lugar para poder tener buena accesibilidad de distribución eléctrica y donde se tenga buena accesibilidad.

11: Componentes de protección: Para lo que se instalará un sistema que proteja tanto el circuito de sobrecargas de tensión como al operario de posibles accidentes, en este caso se empleará un sistema de protección automática.

12: Misceláneos o accesorios: Tornillería, breakers, borneras, cajas, arandelas, soportes para la tubería, grapa ½ unistrut galvanizada, unión EMT galvanizada, curvas EMT a 90 grados, conectores liquid tight ½ pulgada, conector coraza liquid tight a 90 grados, coraza liquid tight recubierta en PVC ½ pulgada, riel chanel perforado de 2x4 cm, SP conduleta tipo LB rosca salida de ½ pulgada, SP caja aluminio 2400 rectangular de 2 salidas, prensa estopa ¾ pulgada (21mm), organizador para cable negro ancho 1/2“, canaleta, breakers riel 40A etc.

4.3 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO GRUPOS ELECTROGENOS

El mantenimiento preventivo de los grupos electrógenos de emergencia debe incluir la revisión de los siguientes puntos:

Los trabajos ofertados deberán cumplir con cada una de las específicas técnicas descritas anteriormente.
	ITEM
	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO CUMMINS  SERIE K19 563 KVA SAN ANDRES

	
	
	

	1
	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 
	

	2
	LIMPIEZA TANQUE AUXILIAR DE COMBUSTIBLE.
	

	3
	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	

	4
	CAMBIO DE ACEITE
	

	5
	CAMBIO FILTRO DE  AIRE
	

	6
	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE
	

	7
	CAMBIO FILTRO DE LIQUIDO REFRIGERANTE 
	

	8
	CAMBIO CONTROL DE VELOCIDAD Y DEMAS PARTES DEL SISTEMA 
	

	9
	CAMBIO DEL ARNES DEL CABLEADO DEL MOTOR Y SU PROTECCION TERMICA
	

	10
	CAMBIO DE SENSORES DE VELOCIDAD, TEMPERATURA, PRESION  
	

	11
	CAMBIO DE SOLENOIDE DE COMBUSTIBLE A 24V COMPLETA 
	

	12
	CAMBIO DE MANGUERAS DEL SISTEMA DE LUBRICACION
	

	13
	CAMBIO DE UNIONES DE LAS TUBERIA DE REFRIGERACION EN MANGUERA DE SILICONA REFORZADA
	

	14
	CAMBIO DE ABRAZADERAS TIPO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE - ACERO GALVANIZADO DEL SISTEMA DE ENFRIMIAMIENTO Y LUBRICACION  TOTAL.
	

	15
	CAMBIO DE ALTERNADOR
	

	16
	REVISION DEL PANEL DE CONTROL - MANTENIMIENTO GENERAL.
	

	17
	MANTENIMIENTO GENERAL DEL DULTO DE VENTILACION, CAMBIO O REPARACION DE SUS PARTES
	

	18
	CAMBIO DE TUBERIA DE COMBUSTIBLE DESDE TANQUE DE LLENADA A MAQUINA  40 m de extension
	

	19
	CAMBIO DE BATERIAS 12V 8D 1500  2 UNIDADES
	

	20
	SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERIAS AUTOMATICO PARA 24V DOS UNIDADES
	

	21
	SUMINISTRO DE MODULO REGULADOR DE VOLTAJE AVR 341-2  UNIDADES 2, AVR SX460  UNIDADES 2
	

	22
	PINTURA GENERAL DE LA PLANTA ELECTRICA MOTOR, GENERADOR, CHASIS.
	

	23
	PINTURA DE LA TUBERIA DEL EXOSTO 
	

	24
	PINTURA DEL DUCTO DE VENTILACION 
	

	25
	SUMINISTRO DE MÁQUINA ETIQUETADORA INDUSTRIAL CON CINTA, ETIQUETADORA PORTÁTIL IMPERMEABLE, ETIQUETADORA TERMORRETRÁCTIL BLUETOOTH RECARGABLE, MÁQUINA DE ETIQUETADO DE CABLE, Y  6 REPUESTOS DE CINTA. 
	

	 26
	PONCHADORA HIDRAULICA INDUSRIAL 16 TON PARA CABLES DE 8 AWG A 600 MCM
	


	ITEM
	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO DOOSAN  MODELO PO86T1 KVA 300 SAN ANDRES

	
	
	

	1
	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 
	

	2
	LIMPIEZA TANQUE  DE COMBUSTIBLE.
	

	3
	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	

	4
	CAMBIO DE ACEITE
	

	5
	CAMBIO FILTRO DE  AIRE
	

	6
	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE
	

	7
	CAMBIO DE ABRAZADERAS TIPO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE - ACERO GALVANIZADO DEL SISTEMA DE ENFRIMIAMIENTO Y LUBRICACION  TOTAL.
	

	8
	REVISION DEL PANEL DE CONTROL - MANTENIMIENTO GENERAL.
	

	9
	MANTENIMIENTO GENERAL DEL DULTO DE VENTILACION, CAMBIO O REPARACION DE SUS PARTES
	

	10
	CAMBIO DE BATERIAS 12V  1100   2 UNIDADES
	

	11
	CAMBIO DE REDIADOR RD. MODEL 65,06101-7011 PART No. PO86TI
	

	12
	REPARACION DEL EXCAPE TUBERIA 
	

	13
	CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCION
	

	14
	PINTURA GENERAL DE LA PLANTA ELECTRICA MOTOR, GENERADOR, CHASIS.
	

	 
	PINTURA DE LA TUBERIA DEL EXOSTO 
	

	15
	PINTURA DEL DUCTO DE VENTILACION 
	

	16
	SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERIAS AUTOMATICO PARA 24V DOS UNIDADES
	

	17
	CORTADOR DE CABLE MANUAL DE TIJERA DE TRINQUETE (RACHET) 400MM2 COBRE/ALUMINIO
	


	ITEM
	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO   AGG KVA 169 PROVIDENCIA 

	
	
	

	1
	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 
	

	2
	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	

	3
	CAMBIO DE ACEITE
	

	4
	CAMBIO FILTRO DE  AIRE
	

	5
	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE
	

	6
	CAMBIO DE BATERIAS 12V  1100   2 UNIDADES
	

	7
	REPARACION DE LA FALLA LOSS OF MAG-PU (MODULO DE CONTROL DSE 6110)
	

	8
	REPARACION DE TUBERIA DE COMBUSTIBLE DEL TANQUE EXTERIOR AL TANQUE DE DIARIA 
	

	9
	PINTURA GENERAL DE LA PLANTA ELECTRICA MOTOR, GENERADOR, CHASIS.
	

	10
	PINTURA DE LA TUBERIA DEL EXOSTO 
	

	11
	SUMINISTROO DE  MANGUERA DE GOMA SINTÉTICA (NITRILO). REFUERZO: TRENZA TEXTIL RESISTENTE A LA TRACCIÓN, QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDAD SIN DEFORMACIÓN DE 1" 1/2  30m de largo
	

	12
	SUMINISTRO DE BOMBA MANUAL CON MANIVELA PARA LA EXTRACION DE COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS
	


4.4 ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR:

Los grupos electrógenos instalados en la subestación están conformados por las siguientes partes:
a) Un motor diésel

b) Un generador eléctrico

c) Un sistema de control PLC integrado

d) Tarjeta electrónica reguladora de voltaje

e) Modulo electrónico de control de inyección.

El contratista debe comprometerse a prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las modalidades señaladas. Para ello, deberá presentar una propuesta que considere el desarrollo de las actividades que se relacionan a continuación:

• Prestar el servicio de mantenimiento preventivo de conformidad con lo señalado en el Formato No.7.

• El mantenimiento de primera mano o menores (cambios de aceite, filtros, lavado de plantas, revisión de parámetros, sensores, etc.) serán ejecutados por el contratista previa coordinación y autorización del supervisor del contrato, de acuerdo con los precios ofertados en el anexo del formato 7 (lista de repuestos).

• Realizar el mantenimiento o reparación del grupo electrógeno a solicitud del supervisor del contrato y jefe del Área, cuando estos lo requiera.

• Instalar repuestos con previa autorización del supervisor o coordinador del grupo en los que se avale su originalidad.

• Las calidades y cantidades de todos los elementos y/o materiales y/o dispositivos a implementar y/o suministrar para el logro del objeto contractual para lo cual no se admitirán marcas relacionadas que no sean de calidad y de marcas reconocidas con certificaciones UL, JIS, CE, ICONTEC, no se admitirán falsificaciones ni ninguna marca de calidad dudosa que ponga en riesgo la buena operación de nuestros equipos y pongan en riesgo la seguridad aérea, anexar certificaciones.

• Las marcas relacionadas deben ser originales de fábrica, no falsificaciones, con la certificación del distribuidor y/o importador que nos garantice primeramente la calidad, ya que prima para la seguridad aérea, que es nuestra responsabilidad, anexar catálogos y certificaciones.
4.4.1 Valoración y Evaluación de los Grupos Electrógenos

El contratista debe comprometerse sin costo alguno para la entidad a realizar un diagnóstico inicial general de los GRUPOS ELECTRÓGENOS relacionados en los presentes términos de referencia, llevar un control de los mantenimientos realizados a cada grupo electrógeno y elaborar una historia u hoja de vida de cada GRUPO con registro fotográfico, antes y después del mantenimiento. Esta información histórica debe entregarse actualizada cada mes al supervisor del contrato y a la jefatura del Grupo Mantenimiento Sistemas Navegación Aérea de la Regional Norte, dicha información debe ser entregada en formato Excel.

Como parte del diagnóstico, al finalizar el servicio y antes de la liquidación del contrato, el contratista debe presentar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los Grupos electrógenos de la Unidad y señalar la periodicidad del mismo; este plan deberá estar de acuerdo con los estándares establecidos por los fabricantes y ser aprobado por la jefatura del Grupo Mantenimiento Sistemas Navegación Aérea, también deberá entregar un informe como recibió los grupos electrógenos y como los entrega, durante la labor realizada de mantenimientos.
4.4.2 Mantenimiento Preventivo
Incluye la revisión general completa con cambio de filtros, cambio de aceite, cambio de correas en mal estado, protección en las borneras (tapones de caucho de color rojo y negro para las baterías), cambio de borneras de las baterías en mal estado, cambio del cableado de baterías que se encuentren deterioradas, verificar el buen funcionamiento de los sensores de presión de aceite, temperatura, sobre y baja velocidad, frecuencia, RPMs, compresión del motor y limpieza de un lavado general a la máquina, motor y generador.

Adicionalmente, el contratista deberá dejar en cada Aeropuerto y/o estación según la cantidad de grupos electrógenos en sitio, los siguientes elementos: por cada grupo electrógeno, 2 juegos de filtros, liquido refrigerante (10 galones), 2 tapones de baterías rojo y negro (por cada batería), aceite rimula SW40 para motores Diesel (según la cantidad que demande el motor) y suministrar e instalar las baterías 30H de 12 V nuevas y de la mejor calidad.
· Mantenimiento preventivo mecánico del motor:
· Limpieza externa, general del equipo con líquido desengrasante.

· Revisión del sistema de escape por fugas en acoples y uniones incluye pintura de alta temperatura.

· Cambio de aceite.

· Cambio filtros de aceite.

· Limpieza de tanque de combustible.

· Cambio de filtro de combustible.

· Cambio de filtro de aire.

· Revisión, tensión y cambio de correas de acuerdo con su estado.

· Mantenimiento completo del radiador y cambio de refrigerante.
· Mantenimiento preventivo eléctrico del motor:

· Verificación del correcto funcionamiento de los sensores de control.

· Cambio de baterías.

· Montaje borneras de protección de caucho color negro y rojo.

· Verificar funcionamiento del precalentador (donde aplique).

· Verificación del sistema de arranque y parada eléctrico.
4.5.3 Mantenimiento Radiador

• Limpieza general

• Monte y desmote del radiador

• Traslado del radiador a bancos de prueba

• Toma de presión

• Prueba de impermeabilidad

• Descontaminación interna

• Mantenimiento de la tubería del contenedor de agua

• Cambio de la tapa del radiador

• Cambio de las mogollas de amortiguación mecánica

• Cambio de mangueras de presión de conexión al radiador

4.5.4 Mantenimiento Motor de Arranque

• Monte y desmonte del motor de arranque

• Traslado del motor de arranque al banco de prueba

• Cambio de escobillas

• Mantenimiento de borneras

• Solenoide de starter

• Verificación del bobinado

• Mantenimiento del rotor

• Cambio de bujes

• Mantenimiento del bendix o cambio de este si lo requiere

• (Cambio de bobinado del motor de arranque y cambio del Solenoide de ser necesario)

4.5.5 Mantenimiento Alternador

• Cambio de bujes

• Cambio de rodamientos (trasero y delantero)

• Cambio de corona de diodos

• Ajuste de tensión (Rebobinado del alternador de ser necesario)

4.5.6 Mantenimiento del Generador

• Limpieza general

• Cambio de rodamientos

• Engrase de los cojinetes

• Ajuste de tensión

• Ajuste de la tarjeta AVR

• Ajuste de los sensores en el AVR

• Mantenimiento de los diodos de excitación

• Instalación y puesta en funcionamiento del control automático en concordancia con transferencia eléctrica

• Soplado del estator y rotor.

• Limpieza de bornes y reapriete del mismo.

• Verificar y reajustar los bornes de conexiones de potencia.

• Pruebas de arranque y parada.

• Verificación de niveles de tensión, corriente y frecuencia en vacío.

• Verificación de niveles de tensión, corriente, frecuencia y potencia en condiciones de carga y realizar los ajustes que sean necesarios.

• Levantamiento de curvas de carga.

• Verificación del funcionamiento de panel de control e instrumentos de medición y su diagnóstico respectivo.

4.5.7 Mantenimiento Preventivo del Tablero de Transferencia

· Reordenamiento de los cableados de mando y fuerza. Levantamiento y entrega de planos digitalizados de acuerdo con los esquemas existentes.

· Limpieza de los componentes de mando y reapriete de borneras.

· Pruebas de funcionamiento eléctrico con carga y en vacío del sistema de transferencia.

· Verificación de los tiempos de retardo de la transferencia (incluir en informe final).

· Programación de los módulos de los sistemas de transferencia de ser necesario (PLC´s).

4.5.8 Mantenimiento Correctivo
Los Mantenimientos correctivos se realizarán a petición del supervisor, estos están sujetos a una revisión y diagnóstico del proveedor.

El mantenimiento correctivo se define como la falla en un sistema de un grupo electrógeno y se hace necesario su reparación o restauración con la incorporación de repuestos, partes, accesorios e insumos que sean necesarios con el fin de dejar los equipos en perfecto estado de funcionamiento.
Este mantenimiento solo se realizará atendiendo, las llamadas de emergencia que efectúe la entidad para reparar cualquier equipo por medio del supervisor del contrato.

El mantenimiento de tipo correctivo se diferencia de las actividades por su alcance, magnitud y costo, por consiguiente, requieren un tratamiento diferente y no se encuentran contempladas dentro de los costos del mantenimiento preventivo.

El valor del mantenimiento correctivo solo será compuesto por el valor de los repuestos instalados y mano de obra, en cumplimiento del mantenimiento autorizado. El contratista deberá proveer los repuestos que se requieran para tal efecto, respetando el listado de precios unitarios fijos que anexa a su oferta. Los repuestos a suministrar deberán ser nuevos, originales y garantizarse técnicamente por el período asignado por el fabricante, contado a partir de la fecha de instalación.

El contratista deberá atender todas las solicitudes de servicio de mantenimiento correctivo que se efectúen en la ejecución del contrato, durante las doce (12) horas hábiles siguientes al recibo de la comunicación (telefónica, electrónica o escrita) correspondiente. El equipo objeto de mantenimiento correctivo deberá ser reparado y quedar en perfecto estado de funcionamiento, a más tardar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación respectiva; en el caso de que esto no sea posible, se coordinará las medidas a seguir con el supervisor.

En los reportes de mantenimiento correctivo, el contratista deberá identificar, la ciudad, fecha, sede, dependencia, equipo y el o los repuestos o elementos reemplazados, claramente; no se recibirá ningún reporte sin la firma correspondiente del funcionario encargado en cada estación aeronáutica, así como del técnico autorizado y registrado en la propuesta para realizar esta labor. Este reporte será verificado por el supervisor designado por la entidad.




Mantenimiento correctivo motores:

· Traslado del motor al banco de prueba

· Reparación del motor

· Cambio de pistones, anillos, camisas, válvulas, casquetes

· Mantenimiento bomba de aceite

· Empaquetadura de culata

· Empaquetadura bomba de agua

· Kit de repartición

· Cambios retenedores (Cigüeñal)
· Rectificación de cigüeñal (de ser necesario)
Mantenimiento Correctivo Radiador

· Incluye monte y desmonte.

· Cambio de Panel para planta, en tubería ¾ en 3 filas con su respectiva ensamblada

· Cambio del depósito de agua en bronce
· Cambio tapa de presión del radiador (nueva)

· Pruebas de presión

· Pruebas de hermeticidad
Mantenimiento Correctivo e Instalación
· Limpieza General, cambio de filtros, Cambio de Aceite, llenado del Radiador.

· Instalación ducteria de cobre, acoples y mangueras al suministro de combustible, Incluye llaves, acoples, abrazaderas, racores, filtro de combustible.

· Montaje de baterías, e instalación de cargador incluye suministro de cargador, tomas cableado.

· Montaje y desmonte de Motor de Arranque, pruebas de arranque, incluye cables de potencia AWG2/0.

· Ajuste del Generador de 220VAC a 380Vac.

· Pruebas en vacío de la planta ajuste de frecuencia/ Solenoide de parada/ ajuste de los sensores (presión, temperatura, sobre y baja velocidad) en el AVR (Despegue manual de la planta).

· Mantenimiento de cableado lógico en el tablero de la Planta, PLC Lovato, ajustes de arranque medidas de tensión/Frecuencia/Corriente/Potencia, Visualización de fallas.

· Suministro e Instalación LOGOS SIEMENS programación de un (1) PLC SSIEMES, cuatro (4) módulos de expansión, una (1) pantalla de visualización, un (1) riel omega.

· Modificación de la transferencia, cableado lógico, cableado de potencia, alambrado de maniobra y potencia, integración de aparatos de medida.

· Mantenimiento Cableado de Potencia, cable de puesta a tierra incluye conectores y herrajes.

· Pruebas con Carga ajuste de frecuencia/Tensión/Corriente con carga, ajuste de lecturas en los PLC, pruebas de regulación, pruebas desde la transferencia, pruebas de la programación lógica de los PLC.
Mantenimiento Correctivo Bomba De Inyección
· Traslado al banco de prueba

· Cambio de inyectores

· Mantenimiento general de la bomba

· Pruebas de sincronía y alineación en el banco de prueba
4.5.9 Repuestos

El contratista debe comprometerse a instalar repuestos originales y nuevos en los grupos electrógenos de la subestación del aeropuerto de San Andres Isla, y el aeropuerto de Providencia a cubrir las garantías establecidas por los fabricantes de los mismos y a entregar las piezas cambiadas al supervisor del contrato para su respectivo análisis. En la liquidación del contrato debe adjuntarse una certificación por parte del supervisor que certifique que el contratista adquirió y cambio los repuestos por originales.
4.6 SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO BANCO DE BATERIAS 12V - 7,5A UPS 30 KVA RADAR METEOROLOGICO
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4.7 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
El contratista deberá tener de manera permanente dentro de sus instalaciones un equipo y/o herramientas mínimas propias, disponibles para atender las necesidades de mantenimiento que se deriven del presente contrato, los cuales son:

· Grúa para motores.

· Equipos de soldadura eléctrica y autógena.

· Banco de pruebas de bombas de inyección.

· Calibrador sistema de inyección electrónica con software para la calibración de los grupos electrógenos relacionados.1

· Prensas hidráulicas.

· Juegos de copas milimétricas y de pulgada.

· Juego de destornilladores de todo tipo.

· Voltímetro electrónico 

· Pinza Voltiamperimétrica 

· Cámara termográfica 

· Analizador de redes 

4.8 REQUERIMIENTO AMBIENTAL
Cualquier elemento desinstalado en los grupos electrógenos relacionados, el contratista deberá darle el tratamiento medioambiental establecido actualmente por la normatividad vigente, esto también aplica al tratamiento de los aceites lubricantes usados de origen automotor e industrial, filtros, baterías y sustancias que por su tiempo de uso sea necesario cambiar en el grupo electrógeno.

4.9 REQUISITOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS

Para iniciar la ejecución del proceso contractual, el contratista deberá presentar todos los documentos que solicite el área de salud y seguridad en el trabajo de la entidad; El contratista deberá presentar este aval del área de seguridad y salud en el trabajo al supervisor del contrato para dar inicio a las actividades que lleven a buen fin el presente objeto contractual.
5. GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el bien o servicio objeto del contrato será de doce (12) meses doce y bajo las condiciones descritas en el Formato 8 Especificaciones Técnicas.
Los tiempos de garantía inferiores a los requeridos por LA AERONÁUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato. 
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